## CP
CUADRO DE PRECIOS COMPLEMENTARIO CONTRATO 65/2026
Especialidad | Tipo | Código | Unidad | Descripción de la unidad | Importe cifras (€)
Alquileres | Equipos de elevación | DALEL0001 | ud | Portes de entrega y retirada de brazo articulado elevador para una altura de 14 m. | 630
Alquileres | Equipos de elevación | DALEL0002 | día | Día alquiler de brazo articulado elevador para una altura de 14 m, incluyendo seguro, combustible y sin incluir portes | 423.36
Alquileres | Equipos de elevación | DALEL0003 | h | Día de uso de plataforma elevadora para elevación del personal. Incluye entrega y retirada de la instalación. No se incluye el personal para el manejo de la plataforma. | 972
Alquileres | Equipos de elevación | DALEL0004 | h | Camión con cesta elevadora homologada para trabajos en altura y con tensión, incluso maquinista y operador. Considerando mínimo 4 horas por servicio | 137.52
Alquileres | Equipo | DALEQ0005 | día | Alquiler martillo neumático | 167.1768
Alquileres | Equipo | DALEQ0006 | h | Alquiler de grúa de hasta 2000kg a 18m horario nocturno | 189
Alquileres | Equipo | DALEQ0007 | h | Alquiler de grúa de hasta 2000kg a 18m horario diurno | 126
Alquileres | Equipo | DALEQ0008 | ud | Transporte ida y vuelta de máquina de excavación tipo mini o retroexcavadora | 585.9
Alquileres | Equipo | DALEQ0009 | día | Motobomba de gasoil para baipás de 8" incluyendo p/p de gasoil, vigilancia 24 horas, transporte, montaje y desmontaje | 2160
Alquileres | Equipo | DALEQ0010 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 100kVAs, incluso combustible para 8h de funcionamiento, personal técnico, desplazamiento, puesta en ubicación y conexión y desconexión e impuesto de la electricidad | 1620
Alquileres | Equipo | DALEQ0011 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 250kVAs, incluso combustible para 8h de funcionamiento, personal técnico, desplazamiento, puesta en ubicación y conexión y desconexión e impuesto de la electricidad | 2084.058
Alquileres | Equipo | DALEQ0012 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 500kVAs, incluso combustible para 8h de funcionamiento, personal técnico, desplazamiento, puesta en ubicación y conexión y desconexión e impuesto de la electricidad | 2600.946
Alquileres | Equipo | DALEQ0013 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 800kVAs, incluso combustible para 8h de funcionamiento, personal técnico, desplazamiento, puesta en ubicación y conexión y desconexión e impuesto de la electricidad | 3849.318
Alquileres | Equipo | DALEQ0014 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 1000kVAs, incluso combustible para 8h de funcionamiento, personal técnico, desplazamiento, puesta en ubicación y conexión y desconexión e impuesto de la electricidad | 3643.65
Alquileres | Equipo | DALEQ0015 | ud | Alquiler de grupo electrógeno fijo de 100kVAs durante 4 días, incluso entrega y recogida en la EDAR e impuesto de la electricidad; No incluye combustible ni personal para conexión y desconexión | 2520
Alquileres | Equipo | DALEQ0016 | ud | Alquiler de grupo electrógeno fijo de 250kVAs durante 4 días, incluso entrega y recogida en la EDAR e impuesto de la electricidad; No incluye combustible ni personal para conexión y desconexión | 3960
Alquileres | Equipo | DALEQ0017 | ud | Alquiler de grupo electrógeno fijo de 500kVAs durante 4 días, incluso entrega y recogida en la EDAR e impuesto de la electricidad; No incluye combustible ni personal para conexión y desconexión | 6840
Alquileres | Equipo | DALEQ0018 | ud | Alquiler de grupo electrógeno fijo de 800kVAs durante 4 días, incluso entrega y recogida en la EDAR e impuesto de la electricidad; No incluye combustible ni personal para conexión y desconexión | 9720
Alquileres | Equipo | DALEQ0019 | ud | Alquiler de grupo electrógeno fijo de 1000kVAs durante 4 días, incluso entrega y recogida en la EDAR e impuesto de la electricidad; No incluye combustible ni personal para conexión y desconexión | 12600
Alquileres | Equipo | DALEQ0020 | h | Camión grúa con pluma de P.K. 36, incluso conductor. | 167.904
Alquileres | Equipo | DALEQ0021 | h | Camión basculante con pluma de P.K. 36, incluso conductor. | 167.904
Alquileres | Equipo | DALEQ0022 | h | Toro con brazo telescópico hasta 15 m de longitud. | 66.546
Alquileres | Equipo | DALEQ0023 | l | Gasóleo A, incluso traslado hasta lugar de uso | 3.3372
Alquileres | Equipo | DALEQ0024 | l | Gasóleo B, incluso traslado hasta lugar de uso | 2.268
Alquileres | Equipo | DALEQ0025 | l | Gasolina sin plomo 95, incluso traslado hasta lugar de uso | 3.528
Alquileres | Equipo | DALEQ0026 | h | Horas de vaciado con camión cisterna equipado con bomba de succión/vacío y cuba de agua para limpiezas/aspiración de lodos y desatrancos | 226.8
Alquileres | Equipo | DALEQ0027 | ud | Desplazamiento de Furgoneta equipada con equipo fresador tipo KaTe para trabajo de limpieza de tuberías | 144
Alquileres | Medios auxiliares | DALMA0001 | ud | Transporte, montaje y desmontaje de torre de andamio móvil de 2,22mx3,00m de base y 11,00m de altura, incluye certificado y alquiler quincenal. | 11424.1428
Alquileres | Medios auxiliares | DALMA0002 | día | Alquiler de andamio movil prefabricado construido clase mínima 3 según normativa vigente, incluso estabilizadores telecópicos, ruedas con doble vástago, bloqueo antiviento hasta 11 metros de altura. Montaje y desmontaje. Alquiler mínimo 3 días. | 1462.86
Alquileres | Medios auxiliares | DALMA0003 | ud | Medios auxiliares para línea de gas: Empleo de quemador portátil para evitar vaciar el gas a la atmósfera directamente (durante un máximo de 12 horas). | 1701
Alquileres | Medios auxiliares | DALMA0004 | ud | Alquiler bajante de escombros PVC. | 40.374
Automatización | Comunicaciones | DAUCM0001 | ud | Modem de comunicación MULTICOM-GPRS-NET4G -Puertos de Comunicaciones Hacia los equipos de medida: 4 x RS232 DB9 (Hembra). Señales Tx, Rx, RTS y GND 1 x RS485 (Bornes). 4 Hilos Hacia los concentradores de medida: -Bandeja extraíble para inserción de tarjeta SIM protegida bajo tapa de bornes - 1 x RJ45 (TCP/IP) Conexión de antena protegida bajo tapa de bornes | 696
Automatización | Hardware | DAUHW0001 | ud | Suministro de Chasis de 4 slots Rockwell o smilar | 503.9496
Automatización | Hardware | DAUHW0002 | ud | Suministro de Chasis de 7 slots Rockwell o similar | 770.1372
Automatización | Hardware | DAUHW0003 | ud | Suministro de Chasis de 10 slots Rockwell o similar | 938.0448
Automatización | Hardware | DAUHW0004 | ud | Suministro de Chasis de 13 slots Rockwell o similar | 1130.1444
Automatización | Hardware | DAUHW0005 | ud | Suministro de Chasis de 17 slots Rockwell o similar | 1332.2232
Automatización | Hardware | DAUHW0006 | ud | Suministro de módulo de alimentación Rockwell o similar 85-265V AC Entrada, 5V-10 V Salida | 1389.6036
Automatización | Hardware | DAUHW0007 | ud | Suministro de módulo de comunicación Rockwell 128 CIP, 5000 paquetes por segundo, EtherNet/IP Bridge | 3193.9236
Automatización | Hardware | DAUHW0008 | ud | Suministro de módulo de comunicación Rockwell o similar 64 Connection, Single Coaxial Media, ControlNet | 2305.296
Automatización | Hardware | DAUHW0009 | ud | Suministro módulo Rockwell ControlLogix DeviceNet Comms o similar | 1828.7892
Automatización | Hardware | DAUHW0010 | ud | Suministro controlador Rockwell CLX 2 MB User 980 KB I/O o similar | 8190.8568
Automatización | Hardware | DAUHW0011 | ud | Suministro memoria Rockwell 2 MB o similar | 9349.956
Automatización | Hardware | DAUHW0012 | ud | Suministro módulo Rockwell entradas digitales 10-31 V DC, 32 current sinking point, 36 Pin | 726.3648
Automatización | Hardware | DAUHW0013 | ud | Suministro módulo Rockwell salidas digitales 10-31 V DC, 32 point at 0,35 A output, 32 Point, 36 Pin o similar | 1025.136
Automatización | Hardware | DAUHW0014 | ud | Suministro módulo Rockwell salidas digitales 10-31 V DC, 16 point at 1 A output, 20 Pin, electronically fused o similar | 842.2596
Automatización | Hardware | DAUHW0015 | ud | Suministro módulo Rockwell entradas analógicas 16 single-ended or 8 differential point input, 36 pin, current and voltage o similar | 2367.1116
Automatización | Hardware | DAUHW0016 | ud | Suministro módulo Rockwell entradas analógicas 8 single-ended or 4 differential point input, 36 pin, current and voltage o similar | 1627.8696
Automatización | Hardware | DAUHW0017 | ud | Suministro módulo Rockwell salidas analógicas 8 single-ended point, 20 pin, current and voltage o similar | 3065.1264
Automatización | Hardware | DAUHW0018 | ud | Suministro módulo Rockwell salidas analógicas 4 single-ended point, 20 pin, current and voltage o similar | 1828.7892
Automatización | Hardware | DAUHW0019 | ud | Suministro tapa slot vacío | 42.7392
Automatización | Hardware | DAUHW0020 | ud | Suministro controlador Rockwell 32 point, 120 V AC/240 V AC, 20x24V DC Input, 12 relay Output o similar | 700.4844
Automatización | Hardware | DAUHW0021 | ud | Suministro Switch Ethernet Rockwell Stratix 2000, 5 puertos , unmanaged, copper ports, 10/100 M o similar | 350.2548
Automatización | Hardware | DAUHW0022 | ud | Suministro módulo comunicación Rockwell, dual fiber optic channel, DIN Rail Mounting, Fiber Optic, Use to 3000 m, for 62.5/125 Um Multi-Mode o similar | 1414.0728
Automatización | Hardware | DAUHW0023 | ud | Suministro Repeater Adaptor Rockwell, communication module, 24 V DC, Coaxial BNC, Single connector, DIN Rail Mounting o similar | 1828.7892
Automatización | Hardware | DAUHW0024 | ud | Suministro pack productos conexión Rockwell 1492-IFM40F o similar | 118.7928
Automatización | Hardware | DAUHW0025 | ud | Suministro pack productos conexión Rockwell 1492-Cable025Z o similar | 307.188
Automatización | Hardware | DAUHW0026 | ud | Suministro CPU Siemens 315-2DP o similar | 3328.9452
Automatización | Hardware | DAUHW0027 | ud | Ordenador Servidor Dell Precision T5810 (Intel Xeon E5-1620, 8 gb ram, HDD 500 gb, Windows 7 profesional. Sin pantalla o similar | 4509.288
Automatización | Hardware | DAUHW0028 | ud | Ordenador Cliente Dell Optiplex (Intel Core i5-4590, 8 gb ram, HDD 500 gb, Windows 7 profesional). Sin pantalla o similar | 1593.9
Automatización | Hardware | DAUHW0029 | ud | Suministro Tarjeta de red Siemens CP343-1 Lean o similar | 1555.596
Automatización | Hardware | DAUHW0030 | ud | Suministro Cabecera Siemens ET200S o similar | 514.08
Automatización | Hardware | DAUHW0031 | ud | Suministro Módulo de 8 entradas digitales para Siemens ET200S o similar | 84.2688
Automatización | Hardware | DAUHW0032 | ud | Suministro Módulo de 8 salidas digitales para Siemens ET200S o similar | 101.4804
Automatización | Hardware | DAUHW0033 | ud | Suministro Módulo de 2 entradas analógicas para Siemens ET200S o similar | 262.6596
Automatización | Hardware | DAUHW0034 | ud | Suministro Módulo de 2 salidas analógicas para Siemens ET200S o similar | 260.4168
Automatización | Hardware | DAUHW0035 | ud | Suministro Analizador de redes Siemens Sentron PAC3200 o similar, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3 fases, Modbus TCP, opcional Modbus RTU / PROFINET/PROFIBUS, energía aparente/ activa/reactiva, clase 0,5 según IEC61557-12 o bien clase 0,5S según IEC62053-22, fuente de alimentación universal, AC/DC, borne de tornillo | 1810.998
Automatización | Hardware | DAUHW0036 | ud | Suministro Analizador de redes Allend Bradley Powermonitor 1000 1408-EM3A-ENT A o similar | 2576.9268
Automatización | Hardware | DAUHW0037 | ud | Suministro analizador de red tipo Allen-Bradley REF:1408-BC3A-ENT. | 784.98
Automatización | Hardware | DAUHW0038 | ud | Suministro analizador de red tipo Allen-Bradley REF:1408-TS3A-ENT. | 1317.42
Automatización | Hardware | DAUHW0039 | ud | Suministro analizador de red tipo Allen-Bradley REF:1420-V2-ENT. | 1652.4
Automatización | Hardware | DAUHW0040 | ud | Suministro de módulo de entradas analógicas compactlogix 1769-IF16C, 16 point, 16 bit resolution, current only | 1151.82
Automatización | Hardware | DAUHW0041 | ud | Suministro de módulo de entradas digitales compactlogix 1769-IQ32, 10-30V DC, 32 puntos sinking o sourcing entradas, 32 puntos | 429.3
Automatización | Hardware | DAUHW0042 | ud | Suministro de módulo de salidas analógicas compactlogix 1769-OF8C, 8 puntos, solo corriente | 1480.68
Automatización | Hardware | DAUHW0043 | ud | Suministro de módulo de salidas digitales compactlogix 1769-OB32, 20.4-36.4V DC, 32 current sourcing point at 0,5A output, 32 point | 521.64
Automatización | Hardware | DAUHW0044 | ud | Televisor Samsung 60 KS7000 60 pulgadas o similiar: Modelo UE60KS7000S Nombre del modelo UE60KS7000 Peso del producto 22 Kg Dimensiones del producto 135,2 x 4,4 x 78,3 cm Número de modelo del producto UE60KS7000S Número de producto UE60KS7000S Número de procesadores 4 Tecnología del sintonizador DVB-T2 Tipo de fuente de luz Sí Otras características Además de interfaz común (CI +), Altavoces incorporados, Autobusqueda de canal, Browsing, DLNA ertified, Desconexión automática: Si, Extended PVR, Función de subtítulos, Guía electrónica de programación, Imagen en imagen, Internet, Mando a distancia, Modo ECO, Navegación, scurecimiento local, Wi-Fi Direct, bluetooth Componentes incluidos Corriente alterna, subwoofer Tecnología de pantalla LCD Dimensión de la pantalla 60 pulgadas Tipo de pantalla LCD Decodificador integrado DTS, Dolby Digital Relación de aspecto de imagen 16:9 Relación de aspecto 16:9 Resolución de pantalla 3840 x 2160 Pixeles Entrada de video S-Video in (9) Formato de entrada de video 2160p Interfaz de salida de video HDMI (4) Potencia eléctrica 102 vatios Pilas / baterías incluidas Sí Descripción de la interfaz de red WiFi Protocolo de enlace de datos DLNA Número de puertos USB 3 Tipo de conector Ethernet Interfaz de televisión Common interface Plus (CI+) | 2874.078
Automatización | Hardware | DAUHW0045 | ud | Controlador modular compacto SIMATIC S7-1200 o similar, CPU 1211C, CPU compacta AC/DC/relé, E/S INTEGRADAS: 6 DI 24 V DC; 4 DO, relé 2 A; 2 AI 0-10V DC, alimentación: AC 85-264 V AC con 47-63 Hz, Memoria de programas/datos 50 KB | 379.134
Automatización | Hardware | DAUHW0046 | ud | Procesador de comunicaciones CP 1243-1 o similar | 953.856
Automatización | Hardware | DAUHW0047 | ud | Switch gestionable SCALANCE XC206-2SFP Layer 2 IE o similar; 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; Alimentación redundante; rango de temperatura de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared Funciones de redundancia Office características (RSTP, VLAN,...); dispositivo PROFINET IO; conforme con Ethernet/IP; caja de conector C; | 1903.5
Automatización | Hardware | DAUHW0048 | ud | Accesorios para switch gestionable SCALANCE X o similar; Transceptor enchufable SFP991-1; 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico; multimodo, vidrio, hasta máx. 5 km | 255.15
Automatización | Hardware | DAUHW0049 | ud | Ordenador torre con las siguientes características mínimas: Caja PCCASE MATX MPC-24 FTE.AL 1 PB21154656 Placa base GIGABYTE H110M-S2H 1 CP2120354 CPU INTEL CELERON G3920 2,9GHz 1 MM21183684 DDR4 CRUCIAL 4GB 2400 1 HD1123315 DISCO SEAGATE 1TB SATA3 1 CD41176202 Grabadora DVD+/-R INTERNA NEGR 1 Salida 2 puertos serie Cable USB impresora ordenador 2 M Cable UTP 2 M Impresora BROTHER HLL2310D LASER MONO MS WINDOWS 10 HOME 64B DSP DVD Actualización versión BPWin – USB Cable de visor BC-060 a ordenador | 1764
Automatización | Hardware | DAUHW0050 | ud | Protector galvánico Camille Bauer modelo SINEAX TI 807-5 o similar | 450
Automatización | Software | DAUSW0001 | ud | Licencias de Access última versión | 391.23
Automatización | Software | DAUSW0002 | ud | Licencias de Excel última versión | 391.23
Automatización | Software | DAUSW0003 | ud | Actualización licencia RSView Studio Server 4.0 250 pantallas a FT View Servidor Site Edicion 250 –Ref: 9701-VWSS250LENE o similar | 4262.958
Automatización | Software | DAUSW0004 | ud | Actualización licencia RSView Studio Client 4.0 a FT View Cliente Site Edicion – Ref.: 9701-VWSCWAENE o similar | 1121.526
Automatización | Software | DAUSW0005 | ud | FTVIEW STUDIO SE+ME 9701-VWSTENE (Entorno de desarrollo) o similar | 4770.108
Automatización | Software | DAUSW0006 | ud | FTVIEW SE STATION 100 PANTALLAS 9701-VWSB100AENE (Run Time) | 7036.344
Automatización | Software | DAUSW0007 | ud. | Suministro de Vali::tool: Software validación datos con::line | 635.2992
Automatización | Software | DAUSW0008 | ud. | Software para comunicación modbus Con::lyte | 428.4864
Documentación | Certificados | DDOCE0001 | ud | Certificado de prueba de presión certificada por entidad de Inspección de equipo a presión | 608.4
Documentación | Certificados | DDOCE0002 | ud | Prueba de presión/estanqueidad en línea de biogás: mediante manotermógrafo la prueba se realizará antes de la realización del taladro de la conducción de gas (prueba de 24h). | 1360.8
Documentación | Informes | DDOIN0001 | ud | Elaboración de informe quincenal de revisión de andamio | 180
Documentación | Informes | DDOIN0002 | ud | Elaboración de Plan de montaje de andamios y certificación | 1386
Documentación | Informes | DDOIN0003 | ud | Informe de dimensionamiento y cálculo de estructuras metálicas, apoyo, anclaje y soldadura etc. Incluso verificación de estado realizado con la firma de un ingeniero especialista. Comprende las visitas y toma de datos necesarios para su ejecución y elaboración de informe con planos, incluso planos dimensionales y de detalle listos para fabricación. | 2700
Documentación | Informes | DDOIN0004 | ud | Ejecución de Estudio Geotécnico completo elaborado a partir de análisis de datos, sondeos, ensayos y mapas geológicos, incluyendo cálculo de subsidencias y según requisitos de la administración nacional, autonómica o Canal de Isabel II. | 4050
Documentación | Informes | DDOIN0005 | ud | Placa 10x40 calidad D-7, D-5. | 10.818
Documentación | Informes | DDOIN0006 | ud | Homologación de soldadura en producción . | 393.282
Documentación | Informes | DDOIN0007 | ud | Elaboración y entrega de libro de mantenimiento, instrucciones de uso y mantenimiento y expediente técnico de puerta manual o motorizada, en el que se incluye la información técnica necesaria (expediente técnico, informe de adecuación...) que demuestra la conformidad respecto a los contenidos esenciales de seguridad contenidos en las Directivas de aplicación (máquinas, de compatividad electromagnética, de equipos radioléctricos, baja tensión...), Reglamento UE 305/2011 y norma UNE -EN 13241. Incluida la emisión declaración CE de conformidad y colocación de marcado CE de puerta manual o automática | 360
Documentación | Informes | DDOIN0008 | ud | Realización de estudio de protección contra el rayo en el que se justifique la necesidad o recomendación de instalación de pararrayos, en función de las características de la instalación y la zona a proteger, en el que se indicará las características del pararrayos a instalar, posible ubicación del mismo, distancia a proteger. Elaboración y entrega de informe de resultados del estudio según CTE, SU 8 | 216
Documentación | Informes | DDOIN0009 | ud | Análisis y revisión de puerta manual para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Una unidad revisada en la misma visita | 306
Documentación | Informes | DDOIN0010 | ud | Análisis y revisión de puerta manual para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Entre una unidad y cinco unidades revisadas en la misma visita | 216
Documentación | Informes | DDOIN0011 | ud | Análisis y revisión de puerta manual para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Más de cinco unidades revisadas en la misma visita | 162
Documentación | Informes | DDOIN0012 | ud | Análisis y revisión de puerta motorizada para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Una unidad revisada en la misma visita | 450
Documentación | Informes | DDOIN0013 | ud | Análisis y revisión de puerta motorizada para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Entre una unidad y cinco unidades revisadas en la misma visita | 306
Documentación | Informes | DDOIN0014 | ud | Análisis y revisión de puerta motorizada para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Más de cinco unidades revisadas en la misma visita | 216
Documentación | Informes | DDOIN0015 | ud | Realización de reportaje fotográfico digital aéreo con un mínimo de 5 imágenes por EDAR: tres de la EDAR completa en distintos ángulos y dos de detalle a especificar. Se incluye la entrega de informe con las fotografías a escala adecuada y de los archivos digitales en alta y en baja definición, y solicitud y abono de permisos, licencias y tasas que sean necesarias. | 720
Documentación | Informes | DDOIN0016 | ud | Impresión de fotografía a color a partir de archivo digital de reportaje fotográfico. La impresión se realizará en papel fotográfico brillo y tamaño A2. Se incluye la enmarcación de la misma, según indicaciones de Canal de Isabel II, S.A. | 270
Documentación | Informes | DDOIN0018 | ud | Estudio previo para tramitación de proyectos de infraestructuras especificadas en el presente pliego. Cuando corresponda el documento incluirá desarrollo de alternativas, valoración de las mismas y justificación de la solución elegida. | 6480
Documentación | Informes | DDOIN0019 | ud | Análisis de problemas o patologías en infraestructuras existentes o realización de estudios de alternativas de nuevas infraestructuras con propuesta de la solución más adecuada en cualquiera de los casos. El documento incluirá memoria, planos y presupuesto. | 7560
Documentación | Informes | DDOIN0019 | PA | Levantamiento topográfico de los puntos de reconocimiento del terreno, obteniendo su cota y sus coordenadas geométricas | 2484
Documentación | Informes | DDOIN0019 | PA | Transporte, envío y retorno de equipo de perforación y personal especializado | 360
Documentación | Informes | DDOIN0019 | PA | Emplazamiento de sonda en cada punto a reconocer que no precise de transporte auxiliar | 81
Documentación | Informes | DDOIN0019 | ml | Ml de perforación en suelos y materiales sueltos, con recuperación continua de testigo de diámetro siempre superior a 76 mm, utilizando batería sencilla y corona de widia. Hasta 20m de profundidad | 72
Documentación | Informes | DDOIN0019 | ml | Ml de perforación en gravas-bolos, con recuperación continua de testigo de diámetro siempre superior a 76 mm, utilizando batería sencilla y corona de widia. Hasta 20m de profundidad | 117
Documentación | Informes | DDOIN0019 | ml | Ml de perforación en roca blanda, con recuperación continua de testigo de diámetro siempre superior a 76 mm, utilizando batería sencilla y corona de widia. Hasta 20m de profundidad | 75.6
Documentación | Informes | DDOIN0019 | ml | Ml de perforación en roca media, con recuperación continua de testigo de diámetro siempre superior a 76 mm, utilizando batería sencilla y corona de widia. Hasta 20m de profundidad | 81
Documentación | Informes | DDOIN0019 | ml | Ml de perforación en roca de alta dureza, con recuperación continua de testigo de diámetro siempre superior a 76 mm, utilizando batería sencilla y corona de widia. Hasta 20m de profundidad | 108
Documentación | Informes | DDOIN0019 | ml | Ml Recargo por perforación en cualquier terreno entre 25 y 50 m | 18
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Hora de parada por causas ajenas a equipos de sondeos, o por realizar cualquier actividad no relativa a la ejecución de los trabajos | 135
Documentación | Informes | DDOIN0019 | ml | Ml. Suministro de agua para perforación a rotación | 14.4
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Muestra inalterada (MI) | 37.8
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud ensayo de penetración standard SPT | 32.4
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud testigo parafinado | 36
Documentación | Informes | DDOIN0019 | ml | Ud testificación de sondeo | 10.8
Documentación | Informes | DDOIN0019 | ml | Ml. Tubio ranurado de PVC 63mm de diámetro exterior, colocado en el interior de cada sondeo (si se detecta nivel freático) | 18
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Arqueta y tapa metálica para protección de sondeo | 108
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ensayo de permeabilidad Lefranc en el suelo | 198
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Cajas portatestigos de PVC | 21.6
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud toma de muestras de agua | 32.4
Documentación | Informes | DDOIN0019 | PA | Transporte, envío y retorno de equipo de penetración dinámica DPSH | 225
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Emplazameinto de equipo de penetración dinámica en cada punto a reconocer que no precise de trnasporte auxiliar | 27
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo de penetración dinámica DPSH hasta 10m con equipo sobre ruedas | 162
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Recargo por ml de ensayo de penetración dinámica DPL desde 10m de profundidad | 10.8
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Día | Día. Desplazamiento y puesta a disposición de los trabajos de retroexcavadora mixta para la perforación de calicatas | 720
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Toma de muestars de suelo, incluyendo consumibles, manipulación, conservación y trnasporte a laboratorio | 135
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Día | Día. Supervisión geólogo para trabajos de campo | 270
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Preparación de muestras para los ensayos de suelos. UNE 103-100-95 | 11.7
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103-101 | 48.6
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud Determinación de límites de Atterberg. UNE-103-103 y UNE 103-104 | 39.6
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. UNE 103-300 | 10.8
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. UNE 103-301 | 14.4
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo de rotura a compresión simple en suelo. UNE 103-400 | 45
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo de rotura a compresión simple en roca. UNE 103-400 | 54
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo de hinchamiento libre en edómetro. UNE 103-601 | 91.8
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo de corte directo no consolidado y sin drenaje (UU) | 115.2
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo de corte directo CD, consolidado y drenado (CD) | 198
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo de corte directo CD, consolidado y drenado (CU) | 90
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo triaxial CU, sobre muestra inalterada, con consolidación previa, rotura sin drenaje y medida de presiones intersticiales | 405
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Determinación del contenido en sulfatos | 40.5
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Determinación cuantitativa de carbonatos | 40.5
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Análisis químico completo de un agua para determinar su agresividad hacia el hormigón, incluyendo el PH, residuo seco, sulfatos, magnesio, dióxido de carbono libre y amónico. Según EHE | 135
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo Baumman Gully | 54
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico. UNE 103-204 | 41.4
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo del colapso en suelos. NLT-254/99 | 91.8
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo proctor modificado | 90
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Ud. Ensayo CBR | 144
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Realización del estudio geotécnico de la zona de estudio | 5175
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Visado del Estudio Geotécnico por Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. | 450
Documentación | Informes | DDOIN0019 | Ud | Analítica completa de gas natural de entrada a planta | 6300
Documentación | Legalización | DDOLE0001 | ud | Certificado de comprobación, emitido por técnico competente, en cumplimiento de las prescripciones establecidas en el artículo 4 del RD 1215/1997. Se deberán especificar las comprobaciones realizadas, indicando la conformidad final de la instalación del equipo respecto al artículo 4 del RD 1215/1997 o, en el caso de que se detecten no conformidades, describiendo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa específica que le sea de aplicación. Comprobación de un equipo en la misma visita | 360
Documentación | Legalización | DDOLE0002 | ud | Certificado de comprobación, emitido por técnico competente, en cumplimiento de las prescripciones establecidas en el artículo 4 del RD 1215/1997. Se deberán especificar las comprobaciones realizadas, indicando la conformidad final de la instalación del equipo respecto al artículo 4 del RD 1215/1997 o, en el caso de que se detecten no conformidades, describiendo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa específica que le sea de aplicación. Entre un equipo y cinco equipos comprobados en la misma visita | 225
Documentación | Legalización | DDOLE0003 | ud | Certificado de comprobación, emitido por técnico competente, en cumplimiento de las prescripciones establecidas en el artículo 4 del RD 1215/1997. Se deberán especificar las comprobaciones realizadas, indicando la conformidad final de la instalación del equipo respecto al artículo 4 del RD 1215/1997 o, en el caso de que se detecten no conformidades, describiendo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa específica que le sea de aplicación. Más de cinco equipos comprobados en la misma visita | 180
Documentación | Legalización | DDOLE0004 | ud | Inspección por tecnico competente de equipo de trabajo no sujeto a marcado CE conforme a los requisitos establecidos en el Anexo I del RD 1215/1997 y obtención de certificado de adecuación o, en el caso de que se detecten no conformidades, entrega de informe de subsanación de deficiencias. Inspección de un equipo en la misma visita | 360
Documentación | Legalización | DDOLE0005 | ud | Inspección por tecnico competente de equipo de trabajo no sujeto a marcado CE conforme a los requisitos establecidos en el Anexo I del RD 1215/1997 y obtención de certificado de adecuación o, en el caso de que se detecten no conformidades, entrega de informe de subsanación de deficiencias. Inspección entre uno y cinco equipos en la misma visita | 225
Documentación | Legalización | DDOLE0006 | ud | Inspección por técnico competente de equipo de trabajo no sujeto a marcado CE conforme a los requisitos establecidos en el Anexo I del RD 1215/1997 y obtención de certificado de adecuación u entrega de informe de subsanación de deficiencias en los términos indicados en el PPT. Inspección de mas de 5 equipos revisados en la misma visita. | 180
Documentación | Legalización | DDOLE0007 | ud | Emisión de la declaración CE de conformidad del conjunto conforme a lo dispuesto en el RD 1644/2008, en el caso de que se ejecute la instalación de un conjunto de máquinas o equipos, de motorización de equipos manuales, de incorporación de cuasimáquinas o en el caso de que se modifiquen las características de seguridad del equipo. Se incluye: Elaboración de un expediente técnico del equipo en su conjunto Elaboración del manual de instrucciones y mantenimiento. Elaboración de la Declaración CE de conformidad. Colocación del marcado CE del conjunto Revisión de que el conjunto cumple con las garantías de seguridad establecidas en el Anexo I del RD 1215/97 | 900
Documentación | Legalización | DDOLE0008 | ud | Legalización de la instalación térmica mediante memoria técnica conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios aprobado por el RD 1027/2007. Incluye elaboración de documentación necesaria, trámites y registros ante la EICI, visitas y pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el organo competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda.Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A. de la documentación generada. | 1617.696
Documentación | Legalización | DDOLE0009 | ud | Legalización de la instalación térmica mediante proyecto conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios aprobado por el RD 1027/2007. Incluye elaboración de documentación necesaria, trámites y registros ante la EICI, visitas y pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el organo competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda.Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A. de la documentación generada. | 10800
Documentación | Legalización | DDOLE0010 | ud | Legalización de la instalación frigorífica mediante memoria técnica conforme al Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias conforme al RD 138/2011. Incluye elaboración de documentación necesaria, trámites y registros ante la EICI, visitas y pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el organo competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda.Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A. de la documentación generada. | 1617.696
Documentación | Legalización | DDOLE0011 | ud | Legalización de instalación de equipos a presión por el RD 2060/2008 mediante memoria técnica. Incluye la realización de las pruebas necesarias para el registro de la instalación, elaboración de la documentación (planos, esquemas, certificados de instalación, de pruebas en lugar de emplazamiento, formularios, etc.), pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el organo competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A. de toda la información generada. | 2129.4
Documentación | Legalización | DDOLE0012 | ud | Legalización de instalación de protección contra incendios industrial o no industrial mediante memoria técnica conforme al RD 2267/2004 o RD 513/2017 según proceda. Incluye la realización de las pruebas necesarias para el registro de la instalación, elaboración de la documentación (planos, esquemas, certificados de instalación, formularios, etc.), pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el organo competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A. de toda la información generada. | 2700
Documentación | Legalización | DDOLE0013 | ud | Legalización de las instalaciones de alumbrado exterior mediante proyecto conforme al Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior aprobado por el Real Decreto 1890/2008. Incluye la realización de las pruebas y mediciones necesarias para el registro de la instalación, elaboración de la documentación (planos, esquemas, certificados de instalación, boletines, formularios, etc.), pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el organo competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A. de toda la información generada. | 8460
Documentación | Legalización | DDOLE0014 | ud | Legalización de las instalaciones de alumbrado exterior mediante memoria técnica conforme al Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior aprobado por el Real Decreto 1890/2008. Incluye la realización de las pruebas y mediciones necesarias para el registro de la instalación, elaboración de la documentación (planos, esquemas, certificados de instalación, boletines, formularios, etc.), pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el organo competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A. de toda la información generada. | 3060
Documentación | Legalización | DDOLE0015 | ud | Legalización mediante proyecto de las instalaciones receptoras de gas conforme al Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado por el Real Decreto 919/2006. Incluye la realización de las pruebas y mediciones necesarias para el registro de la instalación, elaboración de la documentación (planos, esquemas, certificados de instalación, boletines, formularios, etc.), pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el organo competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección/verificación inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A. de toda la información generada. | 5400
Documentación | Legalización | DDOLE0016 | ud | Legalización de la instalación de autoconsumo conforme al RD 244/2019. Incluye la elaboración de la documentación necesaria y presentación ante el organo competente (DGIM o EICI) y pago de tasas y tarifas que procedan para la puesta en servicio de la instalación de autoconsumo. Se incluye igualmente la realización del registro administrativo de autoconsumo y de la instalación de producción cuando proceda | 10800
Documentación | Legalización | DDOLE0017 | ud | Realización de pruebas y certificación de la evaluación de la conformidad del sistema para evitar el vertido de energía a red según se establece en el Anexo I del RD 244/2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica | 13860
Documentación | Legalización | DDOLE0018 | ud | Elaboración de memoria técnica simplificada a partir de datos existentes para registro en la Dirección General de Industria Energía y Minas del trabajo realizado conforme al RD 656/2017 del reglamento de almacenamiento de productos químicos. Incluye recopilación de datos necesarios y pago de tasas. Emisión de certificado firmado por técnico competente de instalación de depósito y certificado de conformidad en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997. | 1319.994
Documentación | Legalización | DDOLE0019 | ud | Elaboración de memoria técnica para registro en la Dirección General de Industria Energía y Minas del trabajo realizado conforme al RD 656/2017 del reglamento de almacenamiento de productos químicos. Incluye recopilación de datos necesarios y pago de tasas. Emisión de certificado firmado por técnico competente de instalación de depósito y certificado de conformidad en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997. | 3857.148
Documentación | Legalización | DDOLE0020 | ud | Redacción de proyecto para legalización de instalación conforme al RD 656/2017 del reglamento de almacenamiento de productos químicos. Incluyendo en cada caso los trámites necesarios tales como obtención de datos y mediciones en campo necesarios, redacción del proyecto, tramitación, emisión del Certificado Final de Obra, visados, inspecciones, presentación del proyecto en los Organismos oficiales, aprobación, pago de tasas y licencias de obras, así como las gestiones necesarias ante Organismo competente para la obtención de la conformidad de la instalación | 11142.864
Equipos eléctricos | Actuadores | DEEAC0001 | ud | Actuadores eléctricos AUMA NORM o similar para válvulas. Con las siguientes características: Tensión motor entre 380-400V/3/50 Hz. Protección IP68. Finales de carrera CERRADO/ABIERTO 1 contacto NA + 1 NC por cada posición final. Limitadores de par CERRAR/ABRIR 1 contacto NA+ 1 NC por cada dirección. Transmisor electrónico de posición 4-20 mA/ 4 hilos. Esquema eléctrico conexión TPA00R1AA-0E1-000. | 6203.736
Equipos eléctricos | Actuadores | DEEAC0002 | ud | Suministro de unidad de control AM01.1 para actuador eléctrico AUMA SA10.2-F10-B4-45 o similar | 1736.46
Equipos eléctricos | Actuadores | DEEAC0003 | ud | Suministro de actuador eléctrico para motorizar válvulas. Actuador AUMA SA10.2-F10-B4-45 o similar + kit motorización para válvula de compuerta BELGICAST F4 BV-05-47 | 4142.16
Equipos eléctricos | Actuadores | DEEAC0004 | ud | Montaje de actuadores eléctricos con unidad de control sobre válvulas de compuerta. | 891
Equipos eléctricos | Actuadores | DEEAC0005 | ud. | Suministro de actuador eléctrico inteligente con inversor integrado y conexión profinet para instalar en válvula o compuerta de las siguientes características: Servicio ON-OFF, de corta duración (S2-15min), respectivamente, de clase A y B, según la norma EN 15714-2, o MODULANTE, de servicio intermitente (S4-25%), respectivamente, de clase C, con hasta 1.200 arranques por hora; Vida útil de 10.000 ciclos de Apertura-Cierre-Apertura, cada uno de los cuales consistirá en 30 vueltas por sentido de giro; Montaje: Apto para funcionaren cualquier posición de montaje; Interfaz inalámbrica bluethooth; Motores: deben ser adecuados para funcionar con una tensión de alimentación trifásica de 400 voltios CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 5 %) y estarán diseñados específicamente para el funcionamiento del actuador de la válvula, caracterizándose por un alto par de arranque, un bajo par de calado y una baja inercia; Monitorización de límites y par: Los actuadores tendrán un codificador absoluto basado en el principio del sensor Hall para la detección de límites con una resolución de 3° o mejor. El actuador no estará equipado con una batería; Controles locales y del motor: Los controles locales consistirán en controles del motor, botones de apertura-parada-cierre-reposición, interruptor selector bloqueable LOCAL-APAGADO-REMOTO y una interfaz inalámbrica Bluetooth con indicación separada que muestre que la conexión inalámbrica está activa, así como una pantalla gráfica LCD claramente visible en todas las condiciones de iluminación con texto simple y en idiomas del mundo, símbolos de diagnóstico, gráficos. La comunicación con el DCS se realizará mediante control digital de Profinet con redundancia del sistema S2 y servicios acíclicos. La interfaz ha de tener certificado de PI organization. Todas las señales relevantes, como la posición de la válvula (%), las posiciones finales (ABIERTO/CERRADO), la posición del interruptor selector y la alarma de par alto en dirección ABIERTO/CERRADO, deben estar disponibles a través del bus de campo. Además, el actuador debe proporcionar una señal de fallo dedicada si hay un fallo de fase, una protección del motor disparada y/o un par elevado en dirección ABIERTA/CERRADA o si el volante está conectado. Incluso acoplamiento al eje. Incluye protecciones, cableado y canalizaciones de electricidad y control, transporte hasta la EDAR, embalaje, descarga y desembalaje. | 8769.06
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0001 | ud | Arrancador SSW06 55Kw 130A. | 2838.24
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0002 | ud | Cable para HMI remoto serie de 10m para arrancador suave | 57.33
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0003 | ud | Cable para HMI remoto serie de 2m para arrancador suave | 32.76
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0004 | ud | Cable para HMI remoto serie de 3m para arrancador suave | 37.44
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0005 | ud | Cable para HMI remoto serie de 7,5m para arrancador suave | 49.14
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0006 | ud | HMI local para arrancador suave | 117
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0007 | ud | Kit HMI remoto (para puerta del armario) para arrancador suave | 229.32
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0008 | ud | Suministro de arrancador suave de 130A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 1670.76
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0009 | ud | Suministro de arrancador suave de 171A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 2122.38
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0010 | ud | Suministro de arrancador suave de 17A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 596.7
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0011 | ud | Suministro de arrancador suave de 200A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 2515.5
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0012 | ud | Suministro de arrancador suave de 24A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 647.01
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0013 | ud | Suministro de arrancador suave de 255A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 2948.4
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0014 | ud | Suministro de arrancador suave de 30A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 675.09
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0015 | ud | Suministro de arrancador suave de 312A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 3112.2
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0016 | ud | Suministro de arrancador suave de 365A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 3311.1
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0017 | ud | Suministro de arrancador suave de 412A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 3861
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0018 | ud | Suministro de arrancador suave de 45A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 789.75
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0019 | ud | Suministro de arrancador suave de 61A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 928.98
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0020 | ud | Suministro de arrancador suave de 85A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; Bypass integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo dedceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP via gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 1152.45
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0001 | ud | Suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida, montado en configuración unitario (n+0), 1x3 kVA de potencia de salida; con tensión de entrada monofásica a 2x220-230-240 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro. Salida monofásica a 2x230 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro, de tecnología On Line de Doble Conversión VFI conforme a normativa EN 62040-3, para instalar en formato torre, factor de potencia >0,99, corriente sinusoidal, y amplio margen de tensión en entrada. Con protección contra fallos de red, variaciones de tensión, variaciones de frecuencia, distorsión de tensión, armónicos, interferencias, picos de tensión y rayos, la distorsión armónica con carga lineal es menor del 2%, y permite un 100% de carga no lineal, su nivel de ruido es <40dB (A) a 1m, con reencendido automático programable, test automático y manual de las baterías, con función timer incorporada y elevada capacidad de sobrecarga del inversor, hasta 150%, incluso sin red. Posibilidad de funcionamiento on line, eco mode y smart active, permitiendo rendimientos de hasta 98 %. Fabricado conforme a normativa IEC/VDE, con control de calidad ISO 9001 y sistema de gestión ambiental ISO 14001, incluyendo declaración CE de conformidad certificando que el equipo se halla de acuerdo con la directiva de compatibilidad electromagnética, inclutendo: ·Panel con display LCD para indicación de medidas de los principales parámetros eléctricos, temperatura y autonomia de la batería. ·Filtros para la supresión de perturbaciones atmosféricas Rectificador cargador de bajo impacto de absorción sinusoidal ·Inversor estático técnica PWM ·Control digital total mediante microprocesador ·By-pass estático automático y manual para apoyos en la red ·Protección de entrada rearmable Comunicación avanzada mediante software multiplataforma powershield, con programación de acciones, gestión de mensajería, shut-down secuencial y con prioridad, agente SNMP integrado para la gestión del SAI Incluye baterías de acumuladores de PB-H, sin mantenimiento; diseñadas para una esperanza de vida de 10-12 años según normativa eurobat de fabricantes de baterías y calculadas para dar una autonomía de 60 minutos con 2kW y montadas dentro del propio armario de la electrónica + armario adicional de baterías | 4122
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0002 | ud | Suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida, montado en configuración unitario (n+0), 1x2,2 kVA de potencia de salida; con tensión de entrada monofásica a 2x220-230-240 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro. Salida monofásica a 2x230 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro, de tecnología On Line de Doble Conversión VFI conforme a normativa EN 62040-3, para instalar en formato torre, factor de potencia >0,99, corriente sinusoidal, y amplio margen de tensión en entrada. Con protección contra fallos de red, variaciones de tensión, variaciones de frecuencia, distorsión de tensión, armónicos, interferencias, picos de tensión y rayos, la distorsión armónica con carga lineal es menor del 2%, y permite un 100% de carga no lineal, su nivel de ruido es <40dB (A) a 1m, con reencendido automático programable, test automático y manual de las baterías, con función timer incorporada y elevada capacidad de sobrecarga del inversor, hasta 150%, incluso sin red. Posibilidad de funcionamiento on line, eco mode y smart active, permitiendo rendimientos de hasta 98 %. Fabricado conforme a normativa IEC/VDE, con control de calidad ISO 9001 y sistema de gestión ambiental ISO 14001, incluyendo declaración CE de conformidad certificando que el equipo se halla de acuerdo con la directiva de compatibilidad electromagnética, inclutendo: ·Panel con display LCD para indicación de medidas de los principales parámetros eléctricos, temperatura y autonomia de la batería. ·Filtros para la supresión de perturbaciones atmosféricas Rectificador cargador de bajo impacto de absorción sinusoidal ·Inversor estático técnica PWM ·Control digital total mediante microprocesador ·By-pass estático automático y manual para apoyos en la red ·Protección de entrada rearmable Comunicación avanzada mediante software multiplataforma powershield, con programación de acciones, gestión de mensajería, shut-down secuencial y con prioridad, agente SNMP integrado para la gestión del SAI Incluye baterías de acumuladores de PB-H, sin mantenimiento; diseñadas para una esperanza de vida de 6-9 años según normativa eurobat de fabricantes de baterías y calculadas para dar una autonomía de 60 minutos con 1kW y montadas dentro del propio armario de la electrónica + armario adicional de baterías | 3042
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0003 | ud | Suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida, montado en configuración unitario (n+0), 1x5 kVA de potencia de salida; con tensión de entrada monofásica a 2x220-230-240 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro. Salida monofásica a 2x230 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro, de tecnología On Line de Doble Conversión VFI conforme a normativa EN 62040-3, para instalar en formato torre, factor de potencia >0,99, corriente sinusoidal, y amplio margen de tensión en entrada. Con protección contra fallos de red, variaciones de tensión, variaciones de frecuencia, distorsión de tensión, armónicos, interferencias, picos de tensión y rayos, la distorsión armónica con carga lineal es menor del 2%, y permite un 100% de carga no lineal, su nivel de ruido es <40dB (A) a 1m, con reencendido automático programable, test automático y manual de las baterías, con función timer incorporada y elevada capacidad de sobrecarga del inversor, hasta 150%, incluso sin red. Posibilidad de funcionamiento on line, eco mode y smart active, permitiendo rendimientos de hasta 98 %. Fabricado conforme a normativa IEC/VDE, con control de calidad ISO 9001 y sistema de gestión ambiental ISO 14001, incluyendo declaración CE de conformidad certificando que el equipo se halla de acuerdo con la directiva de compatibilidad electromagnética, inclutendo: ·Panel con display LCD para indicación de medidas de los principales parámetros eléctricos, temperatura y autonomia de la batería. ·Filtros para la supresión de perturbaciones atmosféricas Rectificador cargador de bajo impacto de absorción sinusoidal ·Inversor estático técnica PWM ·Control digital total mediante microprocesador ·By-pass estático automático y manual para apoyos en la red ·Protección de entrada rearmable Comunicación avanzada mediante software multiplataforma powershield, con programación de acciones, gestión de mensajería, shut-down secuencial y con prioridad, agente SNMP integrado para la gestión del SAI Incluye baterías de acumuladores de PB-H, sin mantenimiento; diseñadas para una esperanza de vida de 6-9 años según normativa eurobat de fabricantes de baterías y calculadas para dar una autonomía de 60 minutos con 3kW y montadas dentro del propio armario de la electrónica + armario adicional de baterías | 9504
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0004 | ud | Sistema de alimentación ininterrumpida (sai), de 400 VA, instalado. | 1640.088
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0005 | ud | Sistema de alimentación ininterrumpida (sai) de 800 VA, instalado. | 1942.812
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0006 | ud | Sistema de alimentación ininterrumpida (sai), de 1.000 VA, instalado. | 2329.884
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0007 | ud | Batería 12V 180Ah 1000A (EN) 1200A (MAX) para grupo electrógeno SDMO modelo V400C2 | 498.42
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0008 | ud | Fuente de alimentación estabilizada SITOP PSU100S o similar; Entrada: AC 120/230 V Salida: DC 24 V/5 A | 223.992
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0009 | ud | Fuente de alimentación para caudalímetro en corriente continua | 414
Equipos eléctricos | Contadores | DEECN0001 | ud | Medidor IEM3250 5A indirecta clase 0,5 S. Contador de energía trifásico para montaje en carril DIN con pantalla LCD, Multitarifa, comunicación Modbus. | 475.02
Equipos eléctricos | Contadores | DEECN0002 | ud | Equipo de medida indirecta en baja tensión, instalado. | 5994.036
Equipos eléctricos | Contadores | DEECN0003 | ud | Suministro de transformador de tensión monofásico con 1 polo aislado en celda de medida. Nivel de aislamiento 24/50/125 kV. Tensión primario (Upn) hasta 22/√3 kV.Tensión secundaria 100/√3-110/√3. Potencia de precisión 15 cl 0,2 - 30 cl 0,5 - 60 cl 1. Factor de tensión 1,9 Upn 30s. Potencia de calentamiento hasta 250 VA. Normas CEI 60044-2, NF C42501, VDE 0414 | 1533.6
Equipos eléctricos | Contadores | DEECN0004 | ud | Suministro de transformador de intensidad en celda de medida. ACD-24 7,5-15/5A 15VA CL05S o similar | 1770.264
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0001 | ud | Suministro de Insectocutor Nemesis Quattro IP o similar acero inoxidable 4x14W con desactivación automática de parrilla en la apertura del equipo | 1654.5942
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0002 | ud | Suministro e instalación de lector de proximidad fermax mds de tarjetas y llaveros de proximidad. | 973.026
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0003 | ud | Instalación de un sistema de video vigilancia ip sobre red. | 11384.64
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0004 | ud | Portero electrónico marca tegui serie 7 o similar de spuerficie, instalado. | 2751.138
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0005 | ud | Suministro, montaje y pruebas de funcionamiento de centralita de encendido TECNAIR MOD. 92008-A o similar para antorcha marca TECNOIL modelo TECNAIR 9901 tipo 4" tensión eléctrica 230V | 6387.876
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0006 | ud | Reposición mediante suministro e instalación de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC con las siguientes características mínimas en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia (Wp) 395 W Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II | 270
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0007 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC con las siguientes características en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia pico mínima 400 Wp Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II, S.A. Se suministrarán e instalarán el número de modulos necesarios para componer una planta de generación de energía fotovoltaica entre 600 kWp y 800 kWp, por lo que la unidad incluye la parte proporcional de elementos y equipamiento necesarios para conformar la planta de generación de energía fotovoltaica. El conjunto de la planta estará formado por un campo de modulos fotovoltaicos soportados por estructura metálica, conectados en serie y agrupados en cajas de derivación que convergen, mediante inversores string, a un concentrador desde donde saldrá la alimentación eléctrica hasta el CCM o CT existente en EDAR. Se incluye cableado y protecciones eléctricas, conectores, inversores, cajas de distribución, cuadros locales, cables de comunicaciones, sistema de puesta a tierra completo y conexión a la red existente en la EDAR. La tensión de circuito abierto máxima será de 1500 Vcc. Los inversores deberán hacer seguimiento del punto de máxima potencia de manera automática y configurable y contarán con la función de mejora del efecto PID. Las características mínimas de los inversores serán: El factor de armónicos deberá ser inferior al 3%. Rango de temperatura de trabajo -40 / 50ºC sin derating. Hasta 60ºC con derating Frecuencia de trabajo 50 Hz (47,5 a 52,5 Hz) Máxima distorsión armónica en corriente <3 % Humedad relativa De 0 a 100 % Rendimiento máximo 98,9 % Rendimiento europeo 98,7% Garantía mínima 5 años Grado de protección IP-65 La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR situado en el edificio de control. Los analizadores de redes a instalar deberán tener un protocolo de puerto de comunicaciones compatibles con los PLCs de la EDAR de tal manera que sea posible llevar esta señal al SCADA de planta, pantalla de visualización LCD y sistema de análisis de la calidad de la energía. Se incluye igualmente la estructura metálica de fijación y materiales necesarios para realizar la misma. La estructura metálica y sus materiales de fijación deberán ser de Acero inoxidable, galvanizado en caliente o aluminio y deberá estar correctamente dimensionada según Eurocódigo y para resistir rachas de viento de hasta 170 km/h, y carga de nieve según CTE de 0,6 kN/m2. La estructura deberá estar garantizada contra corrosión clase C3 durante al menos 25 años. Los módulos se instalarán directamente sobre la estructura y su fijación deberá cumplir las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los módulos fotovoltaicos Se deberá considerar espacio entre las estructuras para garantizar el acceso para mantenimiento. Será responsabilidad del contratista proponer la solución de cimentación de la estructura y asumir el riesgo suelo, realizando los estudios geotécnicos que procedan. Ejecutará el sistema de drenaje necesario para asegurar la evacuación de aguas y garantizar el suministro. Se justificará la conexión de tomas de agua y red de tubería de agua para limpieza de los módulos a la red de agua existente en la EDAR | 504
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0008 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC con las siguientes características en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia pico mínima 450 Wp Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II, S.A. Se suministrarán e instalarán el número de modulos necesarios para componer una planta de generación de energía fotovoltaica entre 600 kWp y 800 kWp, por lo que la unidad incluye la parte proporcional de elementos y equipamiento necesarios para conformar la planta de generación de energía fotovoltaica. El conjunto de la planta estará formado por un campo de modulos fotovoltaicos soportados por estructura metálica, conectados en serie y agrupados en cajas de derivación que convergen, mediante inversores string, a un concentrador desde donde saldrá la alimentación eléctrica hasta el CCM o CT existente en EDAR. Se incluye cableado y protecciones eléctricas, conectores, inversores, cajas de distribución, cuadros locales, cables de comunicaciones, sistema de puesta a tierra completo y conexión a la red existente en la EDAR. La tensión de circuito abierto máxima será de 1500 Vcc. Los inversores deberán hacer seguimiento del punto de máxima potencia de manera automática y configurable y contarán con la función de mejora del efecto PID. Las características mínimas de los inversores serán: El factor de armónicos deberá ser inferior al 3%. Rango de temperatura de trabajo -40 / 50ºC sin derating. Hasta 60ºC con derating Frecuencia de trabajo 50 Hz (47,5 a 52,5 Hz) Máxima distorsión armónica en corriente <3 % Humedad relativa De 0 a 100 % Rendimiento máximo 98,9 % Rendimiento europeo 98,7% Garantía mínima 5 años Grado de protección IP-65 La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR situado en el edificio de control. Los analizadores de redes a instalar deberán tener un protocolo de puerto de comunicaciones compatibles con los PLCs de la EDAR de tal manera que sea posible llevar esta señal al SCADA de planta, pantalla de visualización LCD y sistema de análisis de la calidad de la energía. Se incluye igualmente la estructura metálica de fijación y materiales necesarios para realizar la misma. La estructura metálica y sus materiales de fijación deberán ser de Acero inoxidable, galvanizado en caliente o aluminio y deberá estar correctamente dimensionada según Eurocódigo y para resistir rachas de viento de hasta 170 km/h, y carga de nieve según CTE de 0,6 kN/m2. La estructura deberá estar garantizada contra corrosión clase C3 durante al menos 25 años. Los módulos se instalarán directamente sobre la estructura y su fijación deberá cumplir las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los módulos fotovoltaicos Se deberá considerar espacio entre las estructuras para garantizar el acceso para mantenimiento. Será responsabilidad del contratista proponer la solución de cimentación de la estructura y asumir el riesgo suelo, realizando los estudios geotécnicos que procedan. Ejecutará el sistema de drenaje necesario para asegurar la evacuación de aguas y garantizar el suministro. Se justificará la conexión de tomas de agua y red de tubería de agua para limpieza de los módulos a la red de agua existente en la EDAR | 554.4
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0009 | ud | Reposición mediante suministro e instalación de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC con las siguientes características mínimas en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia (Wp) 450 W Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de calidad de canal de Isabel II, S.A. | 324
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0010 | ud | Reposición mediante suministro e instalación de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC de doble cara con las siguientes características mínimas en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia (Wp) 395 W Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II | 280.8
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0011 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC de doble cara con las siguientes características en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia pico mínima 400 Wp Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II, S.A. Se suministrarán e instalarán el número de modulos necesarios para componer una planta de generación de energía fotovoltaica entre 600 kWp y 800 kWp, por lo que la unidad incluye la parte proporcional de elementos y equipamiento necesarios para conformar la planta de generación de energía fotovoltaica. El conjunto de la planta estará formado por un campo de modulos fotovoltaicos soportados por estructura metálica, conectados en serie y agrupados en cajas de derivación que convergen, mediante inversores string, a un concentrador desde donde saldrá la alimentación eléctrica hasta el CCM o CT existente en EDAR. Se incluye cableado y protecciones eléctricas, conectores, inversores, cajas de distribución, cuadros locales, cables de comunicaciones, sistema de puesta a tierra completo y conexión a la red existente en la EDAR. La tensión de circuito abierto máxima será de 1500 Vcc. Los inversores deberán hacer seguimiento del punto de máxima potencia de manera automática y configurable y contarán con la función de mejora del efecto PID. Las características mínimas de los inversores serán: El factor de armónicos deberá ser inferior al 3%. Rango de temperatura de trabajo -40 / 50ºC sin derating. Hasta 60ºC con derating Frecuencia de trabajo 50 Hz (47,5 a 52,5 Hz) Máxima distorsión armónica en corriente <3 % Humedad relativa De 0 a 100 % Rendimiento máximo 98,9 % Rendimiento europeo 98,7% Garantía mínima 5 años Grado de protección IP-65 La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR situado en el edificio de control. Los analizadores de redes a instalar deberán tener un protocolo de puerto de comunicaciones compatibles con los PLCs de la EDAR de tal manera que sea posible llevar esta señal al SCADA de planta, pantalla de visualización LCD y sistema de análisis de la calidad de la energía. Se incluye igualmente la estructura metálica de fijación y materiales necesarios para realizar la misma. La estructura metálica y sus materiales de fijación deberán ser de Acero inoxidable, galvanizado en caliente o aluminio y deberá estar correctamente dimensionada según Eurocódigo y para resistir rachas de viento de hasta 170 km/h, y carga de nieve según CTE de 0,6 kN/m2. La estructura deberá estar garantizada contra corrosión clase C3 durante al menos 25 años. Los módulos se instalarán directamente sobre la estructura y su fijación deberá cumplir las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los módulos fotovoltaicos Se deberá considerar espacio entre las estructuras para garantizar el acceso para mantenimiento. Será responsabilidad del contratista proponer la solución de cimentación de la estructura y asumir el riesgo suelo, realizando los estudios geotécnicos que procedan. Ejecutará el sistema de drenaje necesario para asegurar la evacuación de aguas y garantizar el suministro. Se justificará la conexión de tomas de agua y red de tubería de agua para limpieza de los módulos a la red de agua existente en la EDAR | 514.8
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0012 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC de doble cara con las siguientes características en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia pico mínima 450 Wp Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II, S.A. Se suministrarán e instalarán el número de modulos necesarios para componer una planta de generación de energía fotovoltaica entre 600 kWp y 800 kWp, por lo que la unidad incluye la parte proporcional de elementos y equipamiento necesarios para conformar la planta de generación de energía fotovoltaica. El conjunto de la planta estará formado por un campo de modulos fotovoltaicos soportados por estructura metálica, conectados en serie y agrupados en cajas de derivación que convergen, mediante inversores string, a un concentrador desde donde saldrá la alimentación eléctrica hasta el CCM o CT existente en EDAR. Se incluye cableado y protecciones eléctricas, conectores, inversores, cajas de distribución, cuadros locales, cables de comunicaciones, sistema de puesta a tierra completo y conexión a la red existente en la EDAR. La tensión de circuito abierto máxima será de 1500 Vcc. Los inversores deberán hacer seguimiento del punto de máxima potencia de manera automática y configurable y contarán con la función de mejora del efecto PID. Las características mínimas de los inversores serán: El factor de armónicos deberá ser inferior al 3%. Rango de temperatura de trabajo -40 / 50ºC sin derating. Hasta 60ºC con derating Frecuencia de trabajo 50 Hz (47,5 a 52,5 Hz) Máxima distorsión armónica en corriente <3 % Humedad relativa De 0 a 100 % Rendimiento máximo 98,9 % Rendimiento europeo 98,7% Garantía mínima 5 años Grado de protección IP-65 La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR situado en el edificio de control. Los analizadores de redes a instalar deberán tener un protocolo de puerto de comunicaciones compatibles con los PLCs de la EDAR de tal manera que sea posible llevar esta señal al SCADA de planta, pantalla de visualización LCD y sistema de análisis de la calidad de la energía. Se incluye igualmente la estructura metálica de fijación y materiales necesarios para realizar la misma. La estructura metálica y sus materiales de fijación deberán ser de Acero inoxidable, galvanizado en caliente o aluminio y deberá estar correctamente dimensionada según Eurocódigo y para resistir rachas de viento de hasta 170 km/h, y carga de nieve según CTE de 0,6 kN/m2. La estructura deberá estar garantizada contra corrosión clase C3 durante al menos 25 años. Los módulos se instalarán directamente sobre la estructura y su fijación deberá cumplir las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los módulos fotovoltaicos Se deberá considerar espacio entre las estructuras para garantizar el acceso para mantenimiento. Será responsabilidad del contratista proponer la solución de cimentación de la estructura y asumir el riesgo suelo, realizando los estudios geotécnicos que procedan. Ejecutará el sistema de drenaje necesario para asegurar la evacuación de aguas y garantizar el suministro. Se justificará la conexión de tomas de agua y red de tubería de agua para limpieza de los módulos a la red de agua existente en la EDAR | 566.55
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0013 | ud | Reposición mediante suministro e instalación de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC de doble cara con las siguientes características mínimas en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia (Wp) 450 W Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de calidad de canal de Isabel II, S.A. | 336.15
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0014 | ud | Suministro e instalación de estación meteorológica para el control del rendimiento de planta solar fotovoltaica. La estación meteorológica dispondrá de las siguientes medidas: • Piranómetro para medida de radiación horizontal. El error máximo de medición se establece en 0,2 %. • Célula calibrada coplanar a los módulos fotovoltaicos para medida de radiación. • Sonda PT-100 para medida de temperatura ambiente. Esta sonda estará protegida para asegurar la correcta medición de temperatura ambiente sin tener afección de radiación solar o convección por viento. La medida se realizará con PT-100 de 4 hilos. • Sonda PT-100 situada en modulo fotovoltaico para medida de temperatura de célula. La medida se realizará con PT-100 de 4 hilos. • Medida de humedad relativa del aire. • Anemómetro y veleta. • Pluviómetro. Se tomarán medidas de radiación, temperatura ambiente, temperatura de modulo fotovoltaico., humedad y pluviometría. Las señales se establecerán en comunicaciones seguras y se conectarán en el bloque de potencia para integrarse en las comunicaciones con EDAR. La estación será capaz de registrar datos en tiempo real, y almacenarlos en datalogger. Se integrará la monitorización en el sistema de control (SCADA). Los soportes de colocación de piranómetros y células calibradas serán completamente rígidos para asegurar que la medida se realiza en las mejores condiciones y que aseguren la precisión de la misma. | 90000
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0015 | ud | Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha de módulo RISEN 400 W según E.T. MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO RSM 144 (390-410) para componer una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo según RD 244/2019 para una potencia instalada entre 400 y 510 kWp. Incluye: PP de instalación en estructura inclinada en aluminio según E.T. ESTRUCTURA SOPORTE ALUMINIO MODULOS SOLARES (SUPPORTS), ya sea sobre cubiertas a 20 º sobre lastres de hormigón en configuarción 1H o sobre terreno a 30º sobre bancadas de hormigón en configuración 2V ; PP de inversor de string sin cajas de DC, HUAWEI SUN2000 60KTL según E.T. INVERSOR DE CORRIENTE PLANTA SOLAR 60 kW Huawei ; PP DE Cableado y protecciones según REBT y normativa vigente. Sistema antivertido homologado para modalidad de autoconsumo sin excedentes, incluso pp de Legalización de instalación eléctrica. Incluye la conexión de la planta de generación de energía a la red eléctrica existente en la EDAR (al CCM, CGBT o CT según proceda), conexión a la red de agua para limpieza de los módulos y ejecución de red de drenajes. La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR | 527.904
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0016 | ud | Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha de módulo RISEN 400 W según E.T. MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO RSM 144 (390-410) para componer una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo según RD 244/2019 para una potencia instalada entre 300 y 400 kWp. Incluye: PP de instalación en estructura inclinada en aluminio según E.T. ESTRUCTURA SOPORTE ALUMINIO MODULOS SOLARES (SUPPORTS), ya sea sobre cubiertas a 20 º sobre lastres de hormigón en configuarción 1H o sobre terreno a 30º sobre bancadas de hormigón en configuración 2V ; PP de inversor de string sin cajas de DC, HUAWEI SUN2000 60KTL según E.T. INVERSOR DE CORRIENTE PLANTA SOLAR 60 kW Huawei ; PP DE Cableado y protecciones según REBT y normativa vigente. Sistema antivertido homologado para modalidad de autoconsumo sin excedentes. incluso pp de Legalización de instalación eléctrica. Incluye la conexión de la planta de generación de energía a la red eléctrica existente en la EDAR (al CCM, CGBT o CT según proceda), conexión a la red de agua para limpieza de los módulos y ejecución de red de drenajes. La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR | 614.124
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0017 | ud | Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha inversor de string sin cajas de DC, HUAWEI SUN2000 60KTL según E.T. INVERSOR DE CORRIENTE PLANTA SOLAR 60 kW Huawei. Legalizado. | 7110
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0018 | Ud | Sumnistro y montaje de lavavajillas de laboratorio Miele PG 8583 AW WW AD LD, de las siguientes características: - Capacidad/carga, p. ej. 128 frascos de laboratorio - Control del proceso: Presión de lavado y sensor del brazo asp. - Función de apoyo al secado – EcoDry - Conectable desde fábrica a través de WiFi o Ethernet | 8811.216
Equipos eléctricos | Grupo electrógeno | DEEGE0001 | ud | Sistema de alimentación adicional mediante grupo electrógeno de 60 kVA, formado por motor diesel refrigerado, incluso conexiones y enclavamientos necesarios a la instalación existente o nueva instalación. Pruebas, puesta en marcha y entrega de documentación técnica. En funcionamiento. | 18215.136
Equipos eléctricos | Grupo electrógeno | DEEGE0002 | ud | Sistema de alimentación adicional mediante grupo electrógeno de 100 kVA, formado por motor diesel refrigerado, incluso conexiones y enclavamientos necesarios a la instalación existente o nueva instalación. Pruebas, puesta en marcha y entrega de documentación técnica. En funcionamiento. | 39250.62
Equipos eléctricos | Grupo electrógeno | DEEGE0003 | ud | Sistema de alimentación adicional mediante grupo electrógeno de 300 kVA, formado por motor diesel refrigerado, incluso conexiones y enclavamientos necesarios a la instalación existente o nueva instalación. Pruebas, puesta en marcha y entrega de documentación técnica. En funcionamiento. | 72809.874
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0001 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 0.55Kw, 0.75 CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Velocidad: 3000rpm. Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-31 | 813.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0002 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 0.75Kw, 1 CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-32 | 837
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0003 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 1,1Kw, 1,5CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-33 | 892.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0004 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 1,5 Kw, 2CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-34 | 952.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0005 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 2,2 Kw, 3CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-35 | 1065.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0006 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 3 Kw, 4CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-36 | 1332
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0007 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 4Kw,5,5CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-37 | 1674
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0008 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 5,5Kw,7,5CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-38 | 2140.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0009 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 7,5Kw,10CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-39 | 2469.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0010 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 11Kw,15CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-40 | 2880
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0011 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 15Kw,20CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-41 | 3202.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0012 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 18,5Kw,25CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-42 | 4102.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0013 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 22Kw,30CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-43 | 4926.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0014 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 30Kw,40CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-44 | 6121.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0015 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 37Kw,50CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-45 | 7502.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0016 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 45Kw,60CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-46 | 12142.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0017 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 55Kw,75CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-47 | 15199.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0018 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 75Kw,100CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-48 | 23290.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0019 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 90Kw,125CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-49 | 25371
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0020 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 110Kw,150CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-50 | 34873.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0021 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 132Kw,175CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-51 | 38034
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0022 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 160Kw,220CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-52 | 47352.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0023 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 185Kw,250CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-53 | 56822.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0024 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 200Kw,270CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-54 | 58892.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0025 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 220Kw,300CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-55 | 60955.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0026 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 250Kw,350CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-56 | 65525.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0027 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 280Kw,375CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-57 | 82333.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0028 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA AREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 315Kw,425CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-58 | 85449.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0029 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 0.12Kw, 0.16 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 190.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0030 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 0.18Kw, 0.25 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 198
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0031 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 0.25Kw, 0.33 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 203.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0032 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 0.37Kw, 0.5 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 219.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0033 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 0.55Kw, 0.75 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 225
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0034 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 0.75Kw, 1 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 271.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0035 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 1,1Kw, 1,5 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 291.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0036 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 1,5Kw, 2 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 334.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0037 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 2,2Kw, 3 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 381.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0038 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 3Kw, 4 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 500.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0039 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 4Kw, 5,5 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 572.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0040 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 5,5Kw, 7,5 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 784.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0041 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 7,5Kw, 10 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 892.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0042 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 9,2Kw, 12,5 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 1134
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0043 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 11Kw, 15 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 1560.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0044 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 15Kw, 20 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 1681.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0045 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 18,5Kw, 25CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 1958.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0046 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 22Kw, 30CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 2543.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0047 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 30Kw, 40 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 3722.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0048 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:37Kw, 50 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 3956.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0049 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 45Kw,60 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 6339.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0050 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 55Kw, 75 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 7497
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0051 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 75Kw, 100 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 10283.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0052 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:90Kw, 125 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 10929.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0053 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 110Kw, 150 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 13158
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0054 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 132Kw, 175 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 15048
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0055 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 160Kw, 220 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 19087.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0056 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 185Kw, 250 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 24858
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0057 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 200Kw, 270 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 32292
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0058 | ud | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 250Kw, 340 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | 35892
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0059 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 0.75Kw, 1CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 217.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0060 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 1,1Kw, 1,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 234
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0061 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 1,5Kw, 2CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 270
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0062 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 2,2Kw,3CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 306
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0063 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 3Kw, 4CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 399.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0064 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 4Kw, 5,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 460.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0065 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 5,5Kw,7,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 631.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0066 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 7,5Kw, 10CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 720
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0067 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 9,2Kw, 12,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 907.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0068 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 11Kw, 15CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 1222.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0069 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 15Kw, 20CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 1353.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0070 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:18,5Kw, 25CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 1569.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0071 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 22Kw, 30CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 2043
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0072 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 30Kw,40CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 2883.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0073 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 37Kw, 50CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 3049.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0074 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 45Kw, 60CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 4829.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0075 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 55Kw, 75CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 5698.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0076 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 75Kw, 100CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 7840.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0077 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 90Kw, 125CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 8440.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0078 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 110Kw, 150CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 9979.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0079 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 132Kw, 175CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 11514.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0080 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:160Kw, 220CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 14698.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0081 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 185Kw, 250CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 19094.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0082 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 200Kw, 270CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 24804
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0083 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 220Kw, 300CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 26685
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0084 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:250Kw, 350CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 27567
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0085 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 290Kw,380CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 28771.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0086 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 315Kw,425CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 33919.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0087 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:355Kw,480CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 38235.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0088 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 370Kw,500CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 42897.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0089 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 400Kw,550CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 44224.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0090 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 450Kw,610CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 46760.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0091 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 0.75Kw, 1CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 230.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0092 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 1,1Kw, 1,5CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 246.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0093 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 1,5Kw, 2CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 284.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0094 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 2,2Kw,3CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 320.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0095 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 3Kw, 4CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 423
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0096 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 4Kw, 5,5CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 489.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0097 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 5,5Kw,7,5CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 676.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0098 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 7,5Kw, 10CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 765
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0099 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 9,2Kw, 12,5CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 952.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0100 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 11Kw, 15CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 1288.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0101 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 15Kw, 20CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 1420.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0102 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:18,5Kw, 25CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 1636.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0103 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 22Kw, 30CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 2145.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0104 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 30Kw,40CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 3018.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0105 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 37Kw, 50CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 3184.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0106 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 45Kw, 60CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 4993.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0107 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 55Kw, 75CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 5898.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0108 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 75Kw, 100CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 8137.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0109 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 90Kw, 125CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 8735.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0110 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 110Kw, 150CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 10643.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0111 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 132Kw, 175CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 12178.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0112 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:160Kw, 220CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 15363
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0113 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 185Kw, 250CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 19758.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0114 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 200Kw, 270CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 25470
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0115 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 220Kw, 300CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 27349.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0116 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:250Kw, 350CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 28233
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0117 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 280Kw,380CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 29435.4
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0118 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 315Kw,425CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 35004.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0119 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:355Kw,480CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 39321
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0120 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 5,5Kw,7,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 759.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0121 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 7,5Kw, 10CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 936
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0122 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 9,2Kw, 12,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 1179
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0123 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 11Kw, 15CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 1317.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0124 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 15Kw, 20CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 1657.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0125 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:18,5Kw, 25CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 1908
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0126 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 22Kw, 30CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 2502
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0127 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 30Kw,40CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 3528
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0128 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 37Kw, 50CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 3564
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0129 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 45Kw, 60CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 5310
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0130 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 55Kw, 75CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 6264
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0131 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 75Kw, 100CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 9792
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0132 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 90Kw, 125CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 10548
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0133 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 110Kw, 150CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 12474
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0134 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 132Kw, 175CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 14382
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0135 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:160Kw, 220CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 17226
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0136 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 185Kw, 250CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 21960
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0137 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 200Kw, 270CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 29340
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0138 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 220Kw, 300CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 29880
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0139 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:250Kw, 350CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 30060
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0140 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 280Kw,380CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 33300
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0141 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 315Kw,425CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 37080
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0142 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:355Kw,480CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | 44100
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0143 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 15Kw, 20 HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 6138
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0144 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 18,5Kw, 25 HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 7110
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0145 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:22Kw, 30HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 8856
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0146 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 30Kw, 40 HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 11430
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0147 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 37Kw, 50HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 13014
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0148 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 45Kw, 60 HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 16650
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0149 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 55Kw, 75 HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 19404
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0150 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 75Kw, 100HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 23976
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0151 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 90Kw, 125HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 27090
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0152 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 110Kw, 150HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 32364
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0153 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 132Kw, 175HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 35694
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0154 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 160Kw, 220HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 40806
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0155 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 185Kw, 250HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 44613
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0156 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 200Kw, 270HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 50128.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0157 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 220Kw, 300HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 51382.8
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0158 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos: 260Kw, 350HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 54594
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0159 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:280Kw, 380HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 59889.6
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0160 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:300Kw,400HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 65880
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0161 | ud | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. Velocidad: 300rpm. Datos:315Kw, 430HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | 69174
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0162 | ud | Suministro de motor eléctrico (B-8001) 315 kW, 6p, B3 400/690 V-50 Hz Carcasa 400, incluido transporte montaje y puesta en marcha. | 40936.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0163 | ud | Reparación de motor de 250 kW incluyendo bobinado, barnizado, equilibrado de rotor y ensayos con certificado de reparación. Cambio de rodamientos. Prueba en vacío | 5275.2
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0164 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 5,5 kW hasta 22 kW. | 892.536
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0165 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 22 kW hasta 30 kW. | 986.988
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0166 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 30 kW hasta 37 kW. | 1143.096
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0167 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 37 kW hasta 45 kW. | 1325.1
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0168 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 45 kW hasta 55 kW. | 1403.136
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0169 | Ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 55 kW hasta 75 kW. | 1957.548
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0170 | Ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 75 kW hasta 90 kW. | 2213.544
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0171 | Ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 90 kW hasta 120 kW. | 2605.044
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0172 | Ud. | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia P<45 kW | 401.736
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0173 | Ud. | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia 45≤P≤150 kW | 1396.944
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0174 | Ud. | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia 150<P≤500 | 2332.512
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0175 | Ud. | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia 500<P≤800 kW | 3291.66
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0176 | Ud. | Suministro de cierre mecánico para bomba marca: Worthington, modelo 8L1 o equivalente | 2579.46
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0177 | Ud. | Suministro de cierre mecánico para bomba marca: Worthington, modelo 6L13 o equivalente | 2804.1
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0178 | Ud. | Suministro de cierre mecánico para bomba marca: Worthington, modelo 500LNM-950 o equivalente. | 5609.76
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0001 | ud | Suministro e instalación de tubo de protección para bajante pararrayos de acero galvanizado y 2 m de longitud para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas. Incluso Manguito lineal de latón para cable de ø8 - 10 mm. | 980.64
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0002 | ud | Mejora de puesta a tierra de la instalación. Suministro e instalación de: -Kit de puesta a tierra para instalaciones con bajante en cobre. Incluye 10m de cable 50mm2, manguitos y material auxiliar necesario -Conjunto formado por 3 Picas de acero cobrizado mínimo 254 micras y 2000mm x 16mm, roscas de 5/8'', manguitos necesarios para unión picas, tornillos sufridera y material auxiliar necesario. -Tratamiento de puntos de toma de tierra mediante sales hidrostaticas y activadores del terreno hasta alcanzar un valor de resistencia de tierra inferior a 10 ohmios -Arquetas de registro en PP o PRFV -Puente de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo (ø8 - 10 mm) y 3 para pletina (30 x 2 mm - 30 x 30,5 mm). | 1588.914
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0003 | ud | Suministro e instalación de bajante en la instalación de protección contra el rayo, incluida conexión a tierra. Incluye: -5 conjuntos formados por pica de acero cobrizado mínimo 254 micras y 2000mm x 16mm, roscas de 5/8'', manguitos de unión, tornillos y material auxiliar necesario. -Tubo de protección de acero galvanizado y 2 m de longitud para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas -30 m cable de cobre electrolítico trenzado de 50 mm². -Manguitos, grapas y material auxiliar necesario para la ejecución de la instalación -Arquetas de registro en PP o PRFV -Puente de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo (ø8 - 10 mm) y 3 para pletina (30 x 2 mm - 30 x 30,5 mm). -Tratamiento de puntos de toma de tierra mediante sales hidrostaticas y activadores del terreno hasta alcanzar un valor de resistencia de tierra inferior a 10 ohmios | 3162.24
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0004 | ud | Suministro e instalación de contador electromecánico de rayos para instalación en exterior dentro de mástiles autosoportados.Protección IP 65. Soportando corrientes de rayo soportando corrientes de rayo (100 kA, 10/350 μs) y registro mínimo de Mínimo 1 kA (8/20 μs). Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561 | 701.964
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0005 | ud | Suministro e instalación de protección contra sobretensiones cumpliendo REBT. Incluye: -4 unidades portafusible individual 22x58 carril DIN rearmable PM. Tamaño 2DIN. -3 unidades Fusible 80A gG 22x58. Poder de corte 120kA. + 1 unidad fusible neutro -Conjunto 4 proptectores unipolares contra sobretensiones (3F +N) Iimp 25kA. Up 1,5kV. Soporta corrientes de choque de rayo (onda 10/350) hasta 30 kA -Cableado y aparamenta necesaria para conexión | 1557.756
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0006 | ud | Suministro e instalación de protección contrasobretensiones cumpliendo REBT. Incluye: -4 Protectores para líneas de suministro eléctrico tipo TT. Protección neutro-tierra. Con módulos enchufables. 4 polos.Tipo 1+2. Uc = 460 VAC (L-L). Iimp = 15 kA. Imax =65 kA. Up(In) = 1600 V. Up(1,2/50) = 900 V. Tamaño 4DIN. -Portafusible 3+N 14x51 carril DIN rearmable PM. Incluye fusible del neutro. Tamaño 6DIN. -3 Fusible 50A gG 14x51. Poder de corte 100kA. -Cableado y aparamenta necesaria para conexión | 1243.296
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0007 | ud | Tratamiento de puntos de toma de tierra mediante sales hidrostaticas y activadores del terreno hasta alcanzar un valor de resistencia de tierra inferior a 10 ohmios | 207.9
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0008 | m | Suministro e instalación de cobre electrolítico trenzado de 50 mm2 de sección, incluido material necesario para su instalación | 24.264
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0009 | ud | Suministro e instalacion de toma de tierra equipotencial compuesta por 3 picas de acero cobrizado de 2 m y 300micras, unidas mediante soldadura aluminotermica, 3 arquetas de fibra de poliester para registro y riego de elecrodos de TT | 632.016
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0010 | ud | Suministro e instalacion de columna tronco piramidal, de sección OCTOGONAL, H=30 m. de altura, con pieza adaptación a pararrayos, capaz de soportar vientos de hasta 150 Km./h., con las siguientes características: * Fuste fabricado en 3 tramos.* Diámetros 150 mm. en punta y de 540 mm. en la base.* Espesores de los tramos: 4, 4 y 4 mm. Acero tipo S-275 JR.* Soporte pararrayos* 8 pernos de M-22x1.300 mm. de longitud.* Galvanizado en caliente según normas UNE EN ISO 1461. | 12763.368
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0011 | m³ | Suministro e instalacion de zapata de hormigon armado para sujeccion de pernos de columna, HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE, incluido armadura compuesta por 2 capas de mallazo m10 unidas mediante armadura de montaje. | 554.4
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0012 | m | Suministro e instalación mástil de hierro galvanizado para instalación de pararrayos, incluido juego de anclajes aplaca y placa soporte | 56.034
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0013 | jornada | Camión grúa para transporte e izado de columna, incluido desplazamientos y personal | 1663.2
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0014 | ud | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado NIMBUS 60 o similar, tiempo de avance de cebado 60 micros. En acero inoxidable. Incluido suministro e instalación de pieza de adaptación a mastil y pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1 y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | 2990.376
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0015 | ud | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado NIMBUS 45 o similar, tiempo de avance de cebado 45 micros. En acero inoxidable. Incluido suministro e instalación de pieza de adaptación a mastil y pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1 y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | 2745
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0016 | ud | Suministro e instalación de pararrayos con dispositivo de cebado modelo PDC S-4 o similar de 88 a 128 m de radio de acción (conforme a DB SU8 CTE), fabricado en acero AISI 316 y con avance en el cebado (Δt) del tiempo de anticipación en microsegundos. Incluso suministro e instalación de: -Pieza de adaptación cabezal-mástil, sobre torreta invertida de 10 m de longitud con sus correspondientes anclajes. -Realización de doble bajada en conductor de cobre electrolítico puro de 50 mm² (aprox. 40 m en total) incluso abrazaderas de sujeción. -Tubos de protección para los últimos tres m antes de tierra. -Dos puestas a tierra compuestas cada una por electrodos profundos de 2 m de longitud, aditivos para la mejora de la conductibilidad del terreno, arqueta de registro y puente de comprobación. Incluso unión equipotencial con vía de chispas. -Tarjeta de registro y un contador de rayos para verificar los impactos recibidos en la instalación. Incluído el pequeño material necesario para su instalación y albañilería básica. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1 y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | 6319.8
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0017 | ud | Suministro e instalación de pararrayos con dispositivo de cebado modelo PDC S-2 o similar de 65 a 105 m de radio de acción (conforme a DB SU8 CTE), fabricado en acero AISI 316 y con avance en el cebado (Δt) del tiempo de anticipación en microsegundos. Incluso suministro e instalación de: -Pieza de adaptación cabezal-mástil, sobre mástil de 6 m de longitud con sus correspondientes anclajes. -Realización de doble bajada en conductor de cobre electrolítico puro de 50 mm² (aprox. 20 m en total) incluso abrazaderas de sujeción. -Tubos de protección para los últimos tres m antes de tierra. -Dos puestas a tierra compuestas cada una por electrodos profundos de 2 m de longitud, aditivos para la mejora de la conductibilidad del terreno, arqueta de registro y puente de comprobación. Incluso unión equipotencial con vía de chispas. -Tarjeta de registro y un contador de rayos para verificar los impactos recibidos en la instalación. Incluído el pequeño material necesario para su instalación y albañilería básica. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1 y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | 4879.8
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0018 | ud | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado DAT CONTROLER PLUS 15 -PDC o similar, tiempo de avance de cebado 15 micros con doble factor de seguridad. Corriente soportada 100kA. Incluido suministro e instalación de: -Piezas de adaptación de latón para unión entre pararrayos, mástil de 1 1/2" y bajante interior de cable ø8 - 10 mm -Mástil de 1 1/2" de acero galvanizado de longitud 6 m (en 2 tramos de 3m) para fijación a muro o estructura -Anclajes ligeros 30cm atornillable (2 soportes) en acero galvanizado -Grapas para fijación de cable o pletina -Hasta 60m de cable de cobre electrolítico trenzado de 50 mm². -Soportes cónicos para cable ø8 - 10 mm o pletina 30 x 2 - 30 x 3,5 mm (vacío) -Contador electromecánico de rayos -Tubos de protección de acero galvanizado y hasta 3m de longitud para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas -Arquetas de registro en PP -Puentes de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo y 3 para pletina -Picas de acero cobrizado, con recubrimiento electrolítico de cobre de un espesor de 254 µm, de ø16 x 2000 mm con dos roscas de 5/8''. -Manguitos múltiples de latón para unión de cable (ø8 -10mm) o pletina (30 x 2mm - 30 x 3,5 mm) con pica de ø14 -19mm -Manguitos lineal de latón para cable de ø8 -10 mm -Gel no corrosivo y ecológico que mejora la conductividad del terreno. -Pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1, certificado de radio de protección y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | 7075.512
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0019 | ud | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado DAT CONTROLER PLUS 30 -PDC o similar, tiempo de avance de cebado 30 micros con doble factor de seguridad. Corriente soportada 100kA. Incluido suministro e instalación de: -Piezas de adaptación de latón para unión entre pararrayos, mástil de 1 1/2" y bajante interior de cable ø8 - 10 mm - Mástil de 1 1/2" de acero galvanizado de longitud 6 m (en 2 tramos de 3m) para fijación a muro o estructura -Anclajes ligero 30cm atornillable (2 soportes) en acero galvanizado -Hasta 60m de cable de cobre electrolítico trenzado de 50 mm². -Grapas para fijación de cable o pletina -Contador electromecánico de rayos -Tubos de protección de acero galvanizado y hasta 3m de longitud para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas -Arquetas de registro en PP -Puentes de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo y 3 para pletina -Picas de acero cobrizado, con recubrimiento electrolítico de cobre de un espesor de 254 µm, de ø16 x 2000 mm con dos roscas de 5/8''. -Manguitos múltiples de latón para unión de cable (ø8 -10mm) o pletina (30 x 2mm - 30 x 3,5 mm) con pica de ø14 -19mm -Manguitos lineales de latón para cable de ø8 -10 mm -Gel no corrosivo y ecológico que mejora la conductividad del terreno. -Pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1, certificado de radio de protección y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | 7136.676
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0020 | ud | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado DAT CONTROLER PLUS 45 -PDC o similar, tiempo de avance de cebado 45 micros con doble factor de seguridad. Corriente soportada 100kA. Incluido suministro e instalación de: -Piezas de adaptación de latón para unión entre pararrayos, mástil de 1 1/2" y bajante interior de cable ø8 - 10 mm -Mástil de 1 1/2" de acero galvanizado de longitud 6 m (en 2 tramos de 3m) para fijación a muro o estructura -Anclajes ligeros 30cm atornillable (2 soportes) en acero galvanizado -Hasta 60m de cable de cobre electrolítico trenzado de 50 mm². -Grapas para fijación de cable o pletina -Contador electromecánico de rayos -Tubos de protección de acero galvanizado y hasta 3m de longitud para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas -Arquetas de registro en PP -Puentes de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo y 3 para pletina -Picas de acero cobrizado, con recubrimiento electrolítico de cobre de un espesor de 254 µm, de ø16 x 2000 mm con dos roscas de 5/8''. -Manguitos múltiples de latón para unión de cable (ø8 -10mm) o pletina (30 x 2mm - 30 x 3,5 mm) con pica de ø14 -19mm -Manguitos lineales de latón para cable de ø8 -10 mm. -Gel no corrosivo y ecológico que mejora la conductividad del terreno. -Pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1, certificado de radio de protección y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | 7363.926
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0021 | ud | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado DAT CONTROLER PLUS 60 -PDC o similar, tiempo de avance de cebado 60 micros con doble factor de seguridad. Corriente soportada 100kA. Incluido suministro e instalación de: -Piezas de adaptación de latón para unión entre pararrayos, mástil de 1 1/2" y bajante interior de cable ø8 - 10 mm -Mástil de 1 1/2" de acero galvanizado de longitud 6 m (en 2 tramos de 3m) para fijación a muro o estructura -Anclajes ligeros de 30 cm atornillable (3 soportes) -Hasta 210m de cable de cobre electrolítico trenzado de 50 mm² -Grapas para fijación de cable o pletina -Contador electromecánico de rayos -Tubos de protección de acero galvanizado y hasta 3m de longitud para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas -Arquetas de registro en PP -Puentes de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo y 3 para pletina -Picas de acero cobrizado, con recubrimiento electrolítico de cobre de un espesor de 254 µm, de ø16 x 2000 mm con dos roscas de 5/8''. -Manguitos múltiples de latón para unión de cable (ø8 -10mm) o pletina (30 x 2mm - 30 x 3,5 mm) con pica de ø14 -19mm -Manguitos lineales de latón para cable de ø8 -10 mm -Manguitos cuadrados de latón para cable de ø7 -13mm y pletina de 30 x 2mm - 30 x 3,5 mm -Gel no corrosivo y ecológico que mejora la conductividad del terreno -Pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1, certificado de radio de protección y entrega de documentación | 7856.316
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0022 | ud | Suministro e instalación de material de protección contra el rayo: -Contador electromecánico de rayos -Arquetas de registro en PP o PRFV -Puente de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo y 3 para pletina -Kit de puesta a tierra para instalaciones con bajante en cobre, incluidos 10m de cable de 50mm2 y un manguito en T -3 conjuntos formados por pica de acero cobrizado, con recubrimiento electrolítico de cobre de un espesor de 254 µm, de ø16 x 2000 mm con dos roscas de 5/8'' + manguito de unión picas (AT-002K) + tornillo sulfridera (AT-003K) -Gel no corrosivo y ecológico que mejora la conductividad del terreno -Pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1, certificado de radio de protección y entrega de documentación | 2675.862
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0023 | ud | Suministro e instalación de vías de chispas para instalaciones de protección contra rayos | 473.4
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0024 | ud | Suministro e instalación de anclaje para mástiles en acero galvanizado en caliente. Longitud de anclaje hasta 30 cm | 225
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0025 | ud | Suministro e instalación de abrazadera con aislador de acero galvanizado en caliente con resistencia de hasta 60 Kg. de esfuerzo. Incluido taco metálico o resina | 64.8
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0026 | ud | Suministro e instalación de puente de comprobación homologado en línea de conducción a tierra del sistema de protección contra el rayo en arqueta existente. Incluida comprobación de la resistencia de puesta a tierra, aislada de todo otro elemento de naturaleza conductora, informe al respecto de la citada medición, así como aquellos materiales, accesorios y mano de obra necesaria. A instalar en lugar determinado por Canal de Isabel II Gestión, S.A. | 243
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0027 | ud | Conexionado equipotencial de antenas y estructuras metálicas, aisladas del sistema de captación y protección contra el rayo, mediante conductor de cobre trenzado de sección aprox. 50 mm2. Se incluyen todos los medios mecánicos, de elevación o auxiliares, abrazaderas, anclajes, empalmes y tramos de cable conductor necesarios, de características similares al existente. Se comprobará la equipotenciabilidad de la instalación mediante las pruebas pertinentes una vez finalizados los trabajos, incluso emisión del correspondiente informe. | 1413.1966
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0001 | ud | Detector de humo termo-velocimétrico fermax detecta o similar, instalado. | 200.43
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0002 | ud | Suministro e instalación de centralita microprocesada modular para detección de incendios fabricada según EN 54-2 y EN 54-4. Capacidad modular entre 8, 12 y 16 zonas de detección convencional con final de línea activo. Incluye: -Salidas vigiladas de evacuación. -Relé de fuego y avería. -Modo prueba de zonas. -Teclas de control y leds de indicación de estados. | 904.878
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0003 | ud | Suministro e instalación de sirena de bajo consumo multitono. Certificada según EN 54-3. Consumo entre 6 y 33 mA, dependiendo del tono. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 63mm. Nivel sonoro: 102 dB (tono 3). Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta) | 68.58
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0004 | ud | Suministro e instalación de pulsador de alarma con autochequeo. Desarrollado y fabricado según Norma EN 54-11. Equipado con: Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclave y no se rompa. Incluye: -Pulsador tapa de protección. -Ubicado en caja ABS. -Certificado CE emitido por LPCB. | 29.394
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0005 | ud | Suministro e instalación de centralita algorítmica inteligente de control de incendios con capacidad para 1 blucle de 125 equipos, al que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación. Incluye: -Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 2 A. -Cargador de baterías de emergencia. | 2550.33
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0006 | ud | Suministro e instalación de sirena algorítmica de bajo consumo multitono. Certificada según EN 54-3. Consumo entre 6 y 33 mA, dependiendo del tono. Nivel sonoro: 102 dB (tono 3). Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 63mm. Incluye base alta. Incorpora un módulo microprocesado para su integración directa en el bucle algorítmico. | 173.412
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0007 | ud | Suministro e instalación de unidad pulsador microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11.Controla un interruptor que al ser presionado a través de una lámina flexible (que queda enclavada sin que rompa), genera una señal de alarma en la central. Dotada con: -Tapa de protección transparente. -Autoaislador del equipo incorporado. -Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo. -Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma. | 69.192
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0008 | ud | Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional certificado LPCB según norma EN 54-7.Detector de bajo perfil con diseño atractivo. Fabricado con tecnología SMD, dispone de doble indicador luminoso, sa-lida de alarma remota con misma base intercambiable de fácil conexión.Zócalo y protector de polvo incluidos. -Conexión a 2 hilos. -Alimentación entre 15 y 35 Vcc. -Consumo: 35 µA (reposo), 80 mA (alarma). -Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 46 mm. | 57.114
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0009 | ud | Suministro e instalación de central de incendios de 2 zonas convencional + baterías de emergencia. La central dispone de: -2 bucles de detección convencional con final de línea activo. -Control de nivel de acceso mediante llave. -2 salidas vigiladas de evacuación. -Relé de fuego (alarma general) y Relé de avería general. -Salida auxiliar de 24 Vcc. -Teclado con 6 teclas para manejo. -Modo "Prueba de zonas". -Conexión/desconexión individual de zonas de detección y zonas de evacuación. -10 leds independientes para indicación de alarmas. -Necesita una única batería de 12V / 7Ah. -Continua supervisión de todo el sistema. -Dimensiones: 340 x 290 x 100. Peso: 2.5 Kg. | 536.472
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0010 | ud | Suministro e instalación de sirena óptica acústica convencional de interior + base de montaje. Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm. Nivel sonoro: 100 dB(tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd.Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta) | 149.076
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0011 | ud | Suministro e instalación de sirena óptica acústica convencional de exterior + base de montaje | 118.512
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0012 | ud | Juego de baterías 24 Vcc-7 A, formado por 2 baterías 12 Vcc-7 A. | 86.544
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0013 | ud | Suministro e instalación de canalización de interconexión para instalación de detección de incendios realizada con tubo protector de PVC, no pro-pagador de la llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, tipo rígido para trazado visto y tipo corrugado fle-xible para trazado oculto o empotrado. Los conductores eléctricos serán de cobre electrolítico recocido flexible, no pro-pagadores del incendio con emisión de humos y opacidad reducida según UNE-21.1002 y no propagadores de la llamasegún UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-, tipo unipolar para instalaciones tipo convencional y tipo mangueratrenzada y apantallada 2 x 1,5 mm² para instalaciones tipo analógico.Las conexiones se realizarán solo en cajas de registro de PVC, no propagadoras de la llama y con conectores de presióno clemas. Para sala de entre 50 y 60 m2 | 350.37
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0014 | ud | Suministro e instlación de centralita de detección de CO tipo KMQ 212 CO ND por célula electroquímica de oxidación en aire ambiente, margen de medida 0,,,300 ppm CO, homologación por el MINER con contraseña CDM000007 de acuerdo con UNE 23 300:84 y calibrado con trazabilidad ENAC, de 2 puntos de detección consecutiva mediante bloque de válvulas de conmutación, medida de flujo con vigilancia, control por microordenador, salida a bus ORNET, montado en armario metálico mural, con protección IP53, alimentación a 230 V 50 Hz. | 2768.22
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0015 | ud | Filtro autolimpiante tipo RSF-12L para toma de muestras de aire en ambientes con mucha carga de polvo | 637.902
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0016 | ud | Bloque de electroválvulas para limpieza de filtros RSF-12L incluyendo 2 electroválvulas de 2 vías con racores de conexión de tubo de presión, 1 manifold para 2 electroválvulas, 1 racor de conexión de G1/4", 2 conectores enchufables, 1 juego de cables paraconexión a relés de maniobra de la centralita de detección de CO | 393.732
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0017 | ud | Ordenador industrial con CPU Intel Atom N270 con 8 Gbytes de RAM, disco de sistema tipo CF de 4 GByte con rango de temperatura extendido, con 2 puertos ethernet a 10/100/1000 Mbit/s, 4 puertos serie RS-232 y 4 puertos USB, sistema operativo CE. 1 fuente de alimentación industrial de rango de temperatura extendido 75 VA a 12 Vcc. Instalado en cuadro eléctrico de 500x400x200 mm para instalación en centro de Control. monitor Dell tipo E2318HN en formato 16:9 de 23" , teclado para ordenador de 102 teclas en español con interfaz USB, ratón para ordenador 3 teclas con interfaz USB. Cable alargador VGA y 2 USB para moitor, teclado y ratón de 5k de longitud. | 2544.84
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0018 | ud | Instalación de software de monitorización Graphos_NT incluyendo licencia de uso para 1 puesto configurado para supervisión de 2 centralitas de detección CO, incluyendo pantalla de monitorización, histórico de alarmas y servidor de datos con protocolo Modbus TCP | 1233
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0019 | ud | Suministro y montaje de depósito de reserva de agua contraincendios de acero prefabricado con una capacidad de 139 m3 conforme a norma EN 13445/UNE23500. Diámetro 4,572m altura 8,918m Peso3.422 Kg. Construido en paneles prefabricados de acero según UNE-EN-10346. Cubierta de techo plano con placas de acero galvanizado y prelacado. | 36533.25
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0020 | ud | Suministro e instalación de sirena óptico-acústica con flash rojo analógica con aislador incorporado. Máx. 100 dBA. Dispone de 32 tonos y 2 niveles de volumen seleccionables, con base roja. Totalmente instalada según planos y pliego de condiciones. Marca compatible con la central analógica exitente. | 632.1
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0021 | ud | Cableado resistente al fuego AS+ de 2x1,5mm2 armado o instalado bajo tubo. | 23.2
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0022 | ud | Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Incluye caja para montaje en superficie y tapa de protección. Totalmente instalado según planos y pliego de condiciones. Marca compatible con la central analógica exitente. | 871.8
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0023 | ud | Suministro e instalación de central convencional de 2 zonas con baterías, incluso medios eléctricos de protección (automático 16A y diferencial), alimentada desde cuadro eléctrico con manguera AS+ de 3x2,5mm2. Totalmente instalada según planos y pliego de condiciones. | 1378.5
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0024 | ud | Suministro e instalación de Fuente de alimentación 6A para sistema de alarma de alta capacidad sonora, incluye baterías. | 3489.8
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0025 | ud | Suministro e instalación de Fuente de alimentación 10A para sistema de alarma de alta capacidad sonora, incluye baterías. | 4472.13
Equipos eléctricos | Transformadores | DEETR0001 | ud | Suministro de transformador 230-400V/24V | 166.896
Equipos eléctricos | Transformadores | DEETR0002 | ud | Suministro de transformador 230/400 48 V 25va | 139.086
Equipos eléctricos | Transformadores | DEETR0003 | ud | Transformador de corriente de núcleo abierto 200/1 tipo Wago-ref: 855-4101/200-001 - Clase 0,5 - Diámetro: 18 mm - l1n: 200 A - l2n: 1 A - PN: 0.2 VA - Clase de precsión: 0.5 - Cable: Longitud de 3m con resistencia UV. | 153
Equipos eléctricos | Transformadores | DEETR0004 | ud | Transformador de corriente de núcleo abierto 1000/1 tipo Wago-ref: 855-4101/200-001 - Clase 0,5 - Diámetro: 42 mm - l1n: 1000 A - l2n: 1 A - PN: 0.5 VA - Clase de precsión: 0.5 - Cable: Longitud de 5m con resistencia UV. | 189
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0001 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de armario para variadores y arrancadores de CCM según ETG-021. Se incluirá ventilación forzada. Mando de aparamenta interior instalada sobre la puerta exterior. | 2520
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0002 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 10 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 3787.56
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0003 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 13,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 4165.56
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0004 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 17 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 4707.36
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0005 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 24 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 5249.16
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0006 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 31 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 6640.2
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0007 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 38 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 7857.36
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0008 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 45 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 8751.96
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0009 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 58,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 10483.2
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0010 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 70,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y ,moldura para fijación remota de HMI | 12849.48
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0011 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 88 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC , HMI y moldura para fijación remota de HMI | 14313.6
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0012 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 105 A. Incluye inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 17791.2
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0013 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 142 A. Incluye inductancia DC y filtro EMC , HMI y moldura para fijación remota de HMI | 21805.56
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0014 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia WEG o similar CWF11 0477T4 para 200kW o 360A. Incluso armario metálico IP54 con ventilación mediante extractor y filtros de salida para la acometida al motor. | 26625.5388
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0015 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 2,5 Protección IP-00 | 269.64
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0016 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 4 Protección IP-00 | 284.76
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0017 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 5 Protección IP-00 | 289.8
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0018 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 6,3 Protección IP-00 | 294.84
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0019 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 8 Protección IP-00 | 307.44
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0020 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 10 Protección IP-00 | 312.48
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0021 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 12,5 Protección IP-00 | 335.16
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0022 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 16 Protección IP-00 | 347.76
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0023 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 20 Protección IP-00 | 378
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0024 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 25 Protección IP-00 | 405.72
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0025 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 31,5 Protección IP-00 | 451.08
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0026 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 40 Protección IP-00 | 493.92
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0027 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 50 Protección IP-00 | 551.88
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0028 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 63 Protección IP-00 | 619.92
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0029 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 80 Protección IP-00 | 750.96
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0030 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 100 Protección IP-00 | 831.6
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0031 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 125 Protección IP-00 | 924.84
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0032 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 160 Protección IP-00 | 1597.68
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0033 | ud | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 200 Protección IP-00 | 1895.04
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0034 | ud | Suministro módulo de interfaz Profibus DP-V1 marca WEG o similar | 899.64
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0035 | ud | Suministro módulo de memoria flash para convertidor WEG o similar | 105.84
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0036 | ud | Modificación de cubículo de CCM e instalación para conexión de variador de frecuencia. Incluye recogida de carro en planta, desmontaje de elementos actuales en caso de ser necesario, realización de carro nuevo, material, aparamenta, mecanismos y trabajos auxiliares, entrega e instalación en planta. Se elaborarán y entregarán los nuevos esquemas eléctricos con las modificaciones realizadas. | 3457.44
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0037 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG O SIMILAR CFW11. Grado de protección IP20. In de 3,6 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC, filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI. | 3132.36
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0038 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 3233.16
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0039 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 7 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 3283.56
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0040 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 10 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 3409.56
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0041 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 13,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 3694.32
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0042 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 17 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 4190.76
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0043 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 24 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 4629.24
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0044 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 31 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 6083.28
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0045 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 38 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 6955.2
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0046 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 45 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 7869.96
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0047 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 58,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 9414.72
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0048 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 70,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 11728.08
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0049 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 88 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC , HMI y moldura para fijación remota de HMI | 13058.64
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0050 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 105 A. Incluye inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 15543.36
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0051 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 142 A. Incluye inductancia DC y filtro EMC , HMI y moldura para fijación remota de HMI | 19036.08
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0052 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 3,6 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC, filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI. | 3585.96
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0053 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 3674.16
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0054 | ud | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 7 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | 3724.56
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0055 | ud | Convertidor de frecuencia de 105A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 6419.79
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0056 | ud | Convertidor de frecuencia de 10A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 1138.41
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0057 | ud | Convertidor de frecuencia de 13,5A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 1240.2
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0058 | ud | Convertidor de frecuencia de 142A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 7740.72
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0059 | ud | Convertidor de frecuencia de 17A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 1401.66
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0060 | ud | Convertidor de frecuencia de 180A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 9193.86
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0061 | ud | Convertidor de frecuencia de 211A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 9918.09
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0062 | ud | Convertidor de frecuencia de 24A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 1568.97
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0063 | ud | Convertidor de frecuencia de 3,6A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 979.29
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0064 | ud | Convertidor de frecuencia de 31A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 2094.3
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0065 | ud | Convertidor de frecuencia de 38A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 2454.66
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0066 | ud | Convertidor de frecuencia de 45A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 2800.98
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0067 | ud | Convertidor de frecuencia de 58,5A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 3306.42
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0068 | ud | Convertidor de frecuencia de 5A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 1033.11
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0069 | ud | Convertidor de frecuencia de 70,5A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 4165.2
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0070 | ud | Convertidor de frecuencia de 7A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | 1047.15
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0071 | ud | Convertidor de frecuencia de 88A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V ó 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, auto-siagnostico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuecnia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud, humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionables); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM | 4951.44
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0072 | ud | Moldura para HMI remoto para convertidor de frecuencia IP56 | 32.76
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0073 | ud | Suministro y montaje de variador de frecuencia CFW500 de 5,5kW, conexión del motor al variador.Instalación en armario existente Suministro e instalación de consola en armario existente Conexiones del motor al variador Conexión y suministro de la manguera de control del variador al PLC Conexión y suministro de la manguera de control del variador al cubículo Modificación del control del cubículo actual para adaptarlo a las señales del variador Incluye esquemas eléctricos del conjunto | 3564
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0074 | ud | Suminstro y montaje de variador de frecuencia CFW500 o similar de 2,5kW, con tarjeta de dos salidas a relé Suminstro y montaje de dos inductancias de salida Conexionado del motor al variador Conexión y suministro de la manguera de control del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al PLC Modificación del control del cubículo actual para adaptarlo a las señales del variador Incluye esquemas eléctricos del conjunto | 1912.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0075 | ud | Suministro y montaje de variador de frecuencia CFW500 o similar de 1,5kW, conexión del motor al variador.Instalación en armario existente Suministro e instalación de inductancia Suministro e instalación de consola en armario existente Conexiones del motor al variador Conexión y suministro de la manguera de control del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al PLC Modificación del control del cubículo actual para adaptarlo a las señales del variador Incluye esquemas eléctricos del conjunto | 3420
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0076 | ud | Suministro y montaje de variador de frecuencia CFW500 o similar de 4kW, conexión del motor al variador.Instalación en armario existente Suministro e instalación de inductancia motor Suministro e instalación de consola en armario existente Conexiones del motor al variador Conexión y suministro del cable de alimentación de potencia del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al PLC Modificación del control del cubículo actual para adaptarlo a las señales del variador Incluye esquemas eléctricos del conjunto | 3771
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0077 | ud | Suministro y montaje de variador de frecuencia CFW700 o similar de 55kW, conexión del motor al variador. Suministro e instalación de consola en armario existente Conexión y suministro del cable de alimentación de potencia del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al PLC Modificación del control del cubículo actual para adaptarlo a las señales del variador Incluye esquemas eléctricos del conjunto | 8910
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0078 | ud | Suministro de variador de velocidad de media tensión (11KV) para motores de 1000 kW modelo XMV670, marca Power electronics, o similar, incluido transporte DAP hasta la instalación. | 142722
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0079 | ud | Variador de velocidad para motores de 1000 kW en media tensión tipo XMV670S Indoor, tensión de entrada 11kV con modulación PWM multinivel, conexión en serie de módulos de potencia en baja tensión | 171266.4
Generación | Turbina | DEGE0001 | ud | CT117101-5 - GG K FLANGE AND PT S FLANGE VIBRATION SENSOR | 7800
Generación | Turbina | DEGE0002 | ud | CT116853 - GG SCAVENGE ASSIST 2-WAY SOLENOID VALVE | 4662
Generación | Turbina | DEGE0003 | ud | CT116560-1 - GG #4-5 LUBE SCAVENGE TEMPERATURE STRAP ON RTD | 1860
Generación | Turbina | DEGE0004 | ud | CT116914 - LUBE DC PUMP | 31200
Generación | Turbina | DEGE0005 | ud | 8915-1024 - VALVE,water MOD,ELEC. ACTUATED | 198000
Generación | Turbina | DEGE0006 | ud | VQCT117358-1 - VALVE,GAS MOD,ELEC. ACTUATED | 78000
Generación | Turbina | DEGE0007 | ud | 1084947 - HYDRAULIC SERVO VALVE | 57600
Generación | Turbina | DEGE0008 | ud | 1084941 - HYDRAULIC PUMP | 66000
Generación | Turbina | DEGE0009 | ud | 1084941 - HYDRAULIC PUMP | 30794.4
Generación | Turbina | DEGE0010 | ud | IPC8057 - GG BLEED CHECK VALVE | 5400
Generación | Turbina | DEGE0011 | ud | 801942 - BLEED MUSCLE AIR SOLENOID VALVES | 28200
Generación | Turbina | DEGE0012 | ud | 1081669 - CHECK VALVES, MUSCLE AIR | 2940
Generación | Turbina | DEGE0013 | ud | 1081670 - CHECK VALVES, MUSCLE AIR | 2220
Generación | Turbina | DEGE0014 | ud | CT117442-1 - PRESSURE SWITCH, MUSCLE AIR BACKFLOW | 540
Generación | Turbina | DEGE0015 | ud | 1082126 - EGT SENSOR | 5040
Generación | Turbina | DEGE0016 | ud | 1088046 - SPEED SENSOR | 11520
Generación | Turbina | DEGE0017 | ud | CT118017-1-23 - GG TURBINE COOLING AIR BLEED SENSOR | 1500
Generación | Turbina | DEGE0018 | ud | 1081183 - BLEED VALVE ASSY 8TH & 13TH | 21000
Generación | Turbina | DEGE0019 | ud | 1081873 - NL ELECTRICAL HARNESS | 7320
Generación | Turbina | DEGE0020 | ud | 571219 - EXCITER | 78000
Generación | Turbina | DEGE0021 | ud | 1088177/1083362 - IGNITER PLUG | 2760
Generación | Turbina | DEGE0022 | ud | 1071349-300 - VALVE FINGER COMB DRAIN | 6744
Generación | Turbina | DEGE0023 | ud | 1084918 - ACTUATOR IGV VSV | 31800
Generación | Turbina | DEGE0024 | ud | 668803 - BCAN CROSSOVER TUBE | 648
Generación | Turbina | DEGE0025 | ud | 699146 - STRAINER ASSY GEARBOX LUBE OIL | 10200
Generación | Turbina | DEGE0026 | ud | 728244 - BLEED VALVE ASSY 6TH | 84000
Generación | Turbina | DEGE0027 | ud | 776441 - NUTS FRONT BCASE | 8.28
Generación | Turbina | DEGE0028 | ud | 1080393 - BOLT FRONT BCASE | 67.416
Generación | Turbina | DEGE0029 | ud | 1081900 - GASKET FUEL NOZZLE | 180
Generación | Turbina | DEGE0030 | ud | 1081992 - BCAN MOUNT PINS | 2220
Generación | Turbina | DEGE0031 | ud | 1083042 - FUEL NOZZLES | 39600
Generación | Turbina | DEGE0032 | ud | 1083619 - MOUNT PIN TABLOCKS | 59.304
Generación | Turbina | DEGE0033 | ud | 1083620 - BCAN BOLT TABLOCKS | 18.12
Generación | Turbina | DEGE0034 | ud | 1088010 - BCAN | 13800
Generación | Turbina | DEGE0035 | ud | 1088011 - BCAN IGNITER | 14160
Generación | Turbina | DEGE0036 | ud | CT117688-2 - COIL GAS VENT VALVES | 7800
Generación | Turbina | DEGE0037 | ud | CT117444-1 - GAS SHUTOFF VALVES | 23400
Generación | Turbina | DEGE0038 | ud | CT117462 - CORE COLD AIR BUFFER | 82800
Generación | Turbina | DEGE0039 | ud | CT117463 - VFD COLD AIR BUFFER | 4458.9
Generación | Turbina | DEGE0040 | ud | CT117925-3 - MOTOR COLD AIR BUFFER | 1740
Generación | Turbina | DEGE0041 | ud | CT116809 - RTD | 1068
Generación | Turbina | DEGE0042 | ud | VQ1085457-20 - BOLT SET 20 | 102
Generación | Turbina | DEGE0043 | ud | VQ1085457-30 - BOLT SET 30 | 102
Generación | Turbina | DEGE0044 | ud | VQ1080274 - CABLE EXCITER LEFT | 3029.52
Generación | Turbina | DEGE0045 | ud | VQ1080275 - CABLE EXCITER RIGHT | 3798.108
Generación | Turbina | DEGE0046 | ud | VQ495873 - GASKET | 45.6
Generación | Turbina | DEGE0047 | ud | VQBP20144 - GASKET | 44.4
Generación | Turbina | DEGE0048 | ud | VQ182888 - GASKET | 5.28
Generación | Turbina | DEGE0049 | ud | VQ694871 - GASKET 728244 | 87.108
Generación | Turbina | DEGE0050 | ud | VQ202199 - GASKET STARTER MOTOR | 12.372
Generación | Turbina | DEGE0051 | ud | VQST1946-042 - PACKING PREFORM | 12.852
Generación | Turbina | DEGE0052 | ud | VQST1946-043 - PACKING PREFORM | 10.224
Generación | Turbina | DEGE0053 | ud | VQST1946-044 - PACKING PREFORM | 14.724
Generación | Turbina | DEGE0054 | ud | VQST1946-910 - PACKING PREFORM | 3.24
Generación | Turbina | DEGE0055 | ud | VQST1946-907 - PACKING PREFORM | 2.04
Generación | Turbina | DEGE0056 | ud | VQCT116911 - PT SUPPLY PUMP | 36000
Generación | Turbina | DEGE0057 | ud | VQIPD22771 - SEAL | 420
Generación | Turbina | DEGE0058 | ud | VQ803642 - SEAL | 420
Generación | Turbina | DEGE0059 | ud | VQ803686 - SEAL | 420
Generación | Turbina | DEGE0060 | ud | VQ1081187 - SEAL RING | 1233.72
Generación | Turbina | DEGE0061 | ud | VQCT118531-1 - SEAL NEOPRENE | 1824
Generación | Turbina | DEGE0062 | ud | VQIPC8057 - SPLIT CHECK VALVE | 3165.864
Generación | Turbina | DEGE0063 | ud | CT118017-2-10 - TCA SENSOR | 1500
Generación | Turbina | DEGE0064 | ud | CT118017-2-20 - TCA SENSOR | 1500
Generación | Turbina | DEGE0065 | ud | Unidad Etapa LPT de turbina GG-8 de Mitsubishi Aero Power | 1750000
Generación | Turbina | DEGE0066 | ud | MS9146-07 - INLET - BOLT-MA,12 PT HD,.190-32X.562 | 2.22
Generación | Turbina | DEGE0067 | ud | 758275 - INLET - HOUSING ASSY-#1 BEARING | 41091.252
Generación | Turbina | DEGE0068 | ud | 758304 - #1 CARBON SEAL - SPRING-HELICAL | 17.232
Generación | Turbina | DEGE0069 | ud | 758968 - LOW PRESSURE COMPRESSOR - LOCK-TURBINE SHAFT COUPLING | 3179.052
Generación | Turbina | DEGE0070 | ud | 759595 - LOW PRESSURE COMPRESSOR - RING-RET | 432.252
Generación | Turbina | DEGE0071 | ud | ST1522-27 - LOW PRESSURE COMPRESSOR - RETAINING, INTERNAL, GG8 | 149.868
Generación | Turbina | DEGE0072 | ud | MS9556-07 - INTERMEDIATE - BOLT, DBL HEX | 2.28
Generación | Turbina | DEGE0073 | ud | 762495 - INTERMEDIATE - BOLT-MACHINE DOUBLE HEX | 29.94
Generación | Turbina | DEGE0074 | ud | 804060 - INTERMEDIATE - GEAR-BEVEL GB DRIVE | 19695.276
Generación | Turbina | DEGE0075 | ud | 439819 - INTERMEDIATE - INSERT, SCREW THREAD | 0.408
Generación | Turbina | DEGE0076 | ud | MS124735 - INTERMEDIATE - INSERT-ST HELI | 9.324
Generación | Turbina | DEGE0077 | ud | MS124737 - INTERMEDIATE - INSERT-SCREW TH HELIC | 4.908
Generación | Turbina | DEGE0078 | ud | 744023 - INTERMEDIATE - NUT OPTION | 44.544
Generación | Turbina | DEGE0079 | ud | MS124697 - INTERMEDIATE - INSERT-SCREW TH HELIC | 0.828
Generación | Turbina | DEGE0080 | ud | MS124695 - INTERMEDIATE - INSERT-SCREW THD HELIC | 2.388
Generación | Turbina | DEGE0081 | ud | AN123487 - INTERMEDIATE - RIVET-SOLID COUNTERSUNK | 0.576
Generación | Turbina | DEGE0082 | ud | 1080146 - INTERMEDIATE - BUSHING-SLEEVE | 1248.612
Generación | Turbina | DEGE0083 | ud | 1080147 - INTERMEDIATE - BUSHING-SLEEVE | 955.2
Generación | Turbina | DEGE0084 | ud | 4021907 - INTERMEDIATE - NUT OPTION | 27.744
Generación | Turbina | DEGE0085 | ud | 762516 - INTERMEDIATE - WASHER-FLAT | 10.968
Generación | Turbina | DEGE0086 | ud | 762478 - #2 CARBON SEAL - SPRING-HELICAL | 2.616
Generación | Turbina | DEGE0087 | ud | 5000858-01 - #2 CARBON SEAL - SEAL-FACE #2 BEARING ASSY | 12609.324
Generación | Turbina | DEGE0088 | ud | 762476 - #3 CARBON SEAL - SEAL RING-METAL | 3153.6
Generación | Turbina | DEGE0089 | ud | — - #3 CARBON SEAL - SEAL-FACE #3 BEARING ASSY | 12609.324
Generación | Turbina | DEGE0090 | ud | 762478 - #3 CARBON SEAL - SPRING-HELICAL | 2.616
Generación | Turbina | DEGE0091 | ud | 796766 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - SPACER-COMPR ROTOR 7-8 STG | 49303.716
Generación | Turbina | DEGE0092 | ud | 796767 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - SPACER-COMPR ROTOR 2.667 | 47308.464
Generación | Turbina | DEGE0093 | ud | 810107 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - BLADE-HPC 7 STG | 5342.304
Generación | Turbina | DEGE0094 | ud | 1080410 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - BLADE-HPC 10 STG | 4102.104
Generación | Turbina | DEGE0095 | ud | 1081311 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - BLADE-HPC 11 STG | 4694.088
Generación | Turbina | DEGE0096 | ud | 1080312 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - BLADE-HPC 12 STG | 4221.864
Generación | Turbina | DEGE0097 | ud | 811613 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - BLADE-HPC 13 STG | 630.036
Generación | Turbina | DEGE0098 | ud | 810208 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - BLADE-HPC 8 STG | 4560.156
Generación | Turbina | DEGE0099 | ud | 809809 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - BLADE-HPC 9 STG | 4129.704
Generación | Turbina | DEGE0100 | ud | 1080209 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - DISK-HPC 9 STG | 113524.32
Generación | Turbina | DEGE0101 | ud | 1080638 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - HUB ASSY OF-HPC 8 STG | 117162.276
Generación | Turbina | DEGE0102 | ud | 1080307 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - DISK-HPC 7 STG | 23592.36
Generación | Turbina | DEGE0103 | ud | 1080210 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - DISK-HPC 10 STG | 65541.18
Generación | Turbina | DEGE0104 | ud | 271804 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - RING-RET | 17.64
Generación | Turbina | DEGE0105 | ud | 1080896 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - PIN-COMPRESSOR BLADE 7 STG | 89.616
Generación | Turbina | DEGE0106 | ud | 463640 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - SEAL RING-METAL | 2087.892
Generación | Turbina | DEGE0107 | ud | 1081280 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - COMPRESSOR STATOR 10 STG ASSY | 81552.48
Generación | Turbina | DEGE0108 | ud | 1081271 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - COMPRESSOR STATOR 11 STG ASSY | 97790.652
Generación | Turbina | DEGE0109 | ud | 1081272 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - COMPRESSOR STATOR 12 STG ASSY | 79048.152
Generación | Turbina | DEGE0110 | ud | 1081287 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - COMPRESSOR STATOR 7 STG ASSY | 115544.952
Generación | Turbina | DEGE0111 | ud | 1088078-01 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - COMPRESSOR STATOR 8 STG ASSY | 115119.096
Generación | Turbina | DEGE0112 | ud | 1081289 - HIGH PRESSURE COMPRESSOR - COMPRESSOR STATOR 9 STG ASSY | 131303.064
Generación | Turbina | DEGE0113 | ud | MS9566-08 - DIFFUSER - BOLT-MACHINE DBL HEX EXT WASHER | 28.08
Generación | Turbina | DEGE0114 | ud | 819771 - DIFFUSER - BRG OPTION INTERCHANGEABILITY CONTR | 5233.92
Generación | Turbina | DEGE0115 | ud | 1083042 - DIFFUSER - NOZZLE V&V SUPPORT-FUEL | 23829.264
Generación | Turbina | DEGE0116 | ud | .875-14 ST2121-10 - DIFFUSER - NUT-TUBE COUPLING | 119.28
Generación | Turbina | DEGE0117 | ud | .625X.094 ST1003-10 - DIFFUSER - WIRE-THRUST | 31.488
Generación | Turbina | DEGE0118 | ud | 412495 - DIFFUSER - WASHER-FLAT | 17.52
Generación | Turbina | DEGE0119 | ud | 772297 - #4 CARBON SEAL - SPRING-HELICAL | 12.456
Generación | Turbina | DEGE0120 | ud | 1081912-01 - FUEL SYSTEM - BRACKET-FUEL MIXING TEE & LOOP CLAMP | 4414.932
Generación | Turbina | DEGE0121 | ud | 1081932-01 - FUEL SYSTEM - BRACKET-FUEL MIXING TEE ASSY | 2005.656
Generación | Turbina | DEGE0122 | ud | ST1540-06 - FUEL SYSTEM - CLAMP-LOOP .375 | 10.704
Generación | Turbina | DEGE0123 | ud | ST1540-08 - FUEL SYSTEM - CLAMP-LOOP .500 | 11.556
Generación | Turbina | DEGE0124 | ud | ST1540-13 - FUEL SYSTEM - CLAMP-LOOP .812 | 43.392
Generación | Turbina | DEGE0125 | ud | 1081989 - FUEL SYSTEM - HOSE-NM | 1458.9
Generación | Turbina | DEGE0126 | ud | 1081978 - FUEL SYSTEM - HOSE-NM | 11049.888
Generación | Turbina | DEGE0127 | ud | 1081979 - FUEL SYSTEM - HOSE-NM | 15889.56
Generación | Turbina | DEGE0128 | ud | 1081981 - FUEL SYSTEM - HOSE-NM | 19102.392
Generación | Turbina | DEGE0129 | ud | 1081990 - FUEL SYSTEM - HOSE-NM | 1162.8
Generación | Turbina | DEGE0130 | ud | 1081777-01 - FUEL SYSTEM - TUBE-FUEL MIXING TEE ASSY | 7911.444
Generación | Turbina | DEGE0131 | ud | 1081803-01 - FUEL SYSTEM - TUBE-FUEL MIXING TEE ASSY | 8068.2
Generación | Turbina | DEGE0132 | ud | 1081871-01 - FUEL SYSTEM - TUBE-FUEL MIXING TEE ASSY | 6915.6
Generación | Turbina | DEGE0133 | ud | 1081872-01 - FUEL SYSTEM - TUBE-FUEL NOZZLE SUPPORT ASSY | 6511.5
Generación | Turbina | DEGE0134 | ud | 1081441-01 - FUEL SYSTEM - TUBE-FUEL MIXING TEE ASSY | 19623.348
Generación | Turbina | DEGE0135 | ud | 1081446-01 - FUEL SYSTEM - TUBE-FUEL NOZZLE SUPPORT ASSY | 8535.012
Generación | Turbina | DEGE0136 | ud | 1081447-01 - FUEL SYSTEM - TUBE-FUEL MIXING TEE ASSY | 8585.52
Generación | Turbina | DEGE0137 | ud | 1081065-01 - FUEL SYSTEM - MANIFOLD-GAS PURGE | 8319.552
Generación | Turbina | DEGE0138 | ud | 1082327-02 - FUEL SYSTEM - METERING PLUG-FUEL | 445.14
Generación | Turbina | DEGE0139 | ud | .190-32 702703 - COMBUSTION - BOLT-MACHINE | 66.516
Generación | Turbina | DEGE0140 | ud | 481136 - COMBUSTION - SPACER-RR CPR | 1222.956
Generación | Turbina | DEGE0141 | ud | 668803 - COMBUSTION - TUBE-CC INTERCONNECTOR | 551.82
Generación | Turbina | DEGE0142 | ud | 538948 - COMBUSTION - NUT-BRGR | 2376.588
Generación | Turbina | DEGE0143 | ud | 1082270 - NOZZLE ASSEMBLY - SPRING-COMPRESSION | 102.12
Generación | Turbina | DEGE0144 | ud | 1081251 - NOZZLE ASSEMBLY - SHROUD ASSY-HPT 1STG | 35772.204
Generación | Turbina | DEGE0145 | ud | 1088271 - NOZZLE ASSEMBLY - VANE ASSY OF-H | 18314.76
Generación | Turbina | DEGE0146 | ud | 1080927 - HIGH TURB ASSY - COVER-HPT 1STG | 1043.988
Generación | Turbina | DEGE0147 | ud | 1080701 - HIGH TURB ASSY - HUB-HPT 1STG | 197390.988
Generación | Turbina | DEGE0148 | ud | 1088310 - HIGH TURB ASSY - SHAFT-REAR COMP DRIVE | 106550.64
Generación | Turbina | DEGE0149 | ud | 1080922 - HIGH TURB ASSY - SEAL-AIR HPT | 97939.752
Generación | Turbina | DEGE0150 | ud | 1081560 - HIGH TURB ASSY - SEAL-AIR HPT | 156098.844
Generación | Turbina | DEGE0151 | ud | 492746 - HIGH TURB ASSY - NUT-PLAIN HEX | 228.54
Generación | Turbina | DEGE0152 | ud | 1080920 - HIGH TURB ASSY - TIE ROD-HPT | 558.3
Generación | Turbina | DEGE0153 | ud | 1088021 - HIGH TURB ASSY - BLADE ASSY OF-TURBINE ROTOR, 1ST STAGE | 7647.552
Generación | Turbina | DEGE0154 | ud | 802955 - #5 CARBON SEAL - SEAL RING-METAL | 801
Generación | Turbina | DEGE0155 | ud | 802956 - #5 CARBON SEAL - SPRING-HELICAL, COMPRESSION | 25.224
Generación | Turbina | DEGE0156 | ud | 1083521-01 - LOW PRESS TURB - DUCT SEGMENT ASSY OF LPT, 2 STAGE | 4028.724
Generación | Turbina | DEGE0157 | ud | 1080773 - LOW PRESS TURB - SEAL-AIR #6 BRG | 33835.572
Generación | Turbina | DEGE0158 | ud | 1083665-01 - LOW PRESS TURB - RING ASSY OF AIR SEALING, LPT, 2 STAGE | 6573.96
Generación | Turbina | DEGE0159 | ud | ST1315-13 - LOW PRESS TURB - BOLT-MA .250-28X.938 DH | 8.76
Generación | Turbina | DEGE0160 | ud | 1080676-01 - LOW PRESS TURB - INSULATION-THERMAL, LPT BLADE, 2 STG | 1141.344
Generación | Turbina | DEGE0161 | ud | 1084575-01 - LOW PRESS TURB - INSULATION ASSY OF, THERMAL TURB BLD | 2071.308
Generación | Turbina | DEGE0162 | ud | 1081758-01 - LOW PRESS TURB - INS-THERMAL LPT VANE, 3 STG | 699.588
Generación | Turbina | DEGE0163 | ud | 780478 - LOW PRESS TURB - SPACER-FRONT C | 798
Generación | Turbina | DEGE0164 | ud | 1081252 - LOW PRESS TURB - VANE-LPT, 2 STG | 10692.828
Generación | Turbina | DEGE0165 | ud | 1080879 - LOW PRESS TURB - SPACER-LPT, 2 STG | 137.184
Generación | Turbina | DEGE0166 | ud | 739585 - #4½ & #6 CARBON SEALS - SEAL-FACE #4½ BEARING | 553.368
Generación | Turbina | DEGE0167 | ud | 440776 - #4½ & #6 CARBON SEALS - NUT-BRG RETAINING | 3892.908
Generación | Turbina | DEGE0168 | ud | 820171 - #4½ & #6 CARBON SEALS - SEAL #6 BEARING | 2525.616
Generación | Turbina | DEGE0169 | ud | 1082527-01 - EXHAUST - SUPPORT ASSY OF #6 BRG TURB EXHAUST | 270438
Generación | Turbina | DEGE0170 | ud | 30075 - EXHAUST - ADAPTER-STR TUBO | 106.5
Generación | Turbina | DEGE0171 | ud | AS3414-12 - EXHAUST - BOLT-MACH .250-28X.875 HEX | 9.384
Generación | Turbina | DEGE0172 | ud | AS3414-30 - EXHAUST - BOLT-MACH .250-28X2.000 HEX | 19.008
Generación | Turbina | DEGE0173 | ud | ST1352-22 - EXHAUST - BOLT-MACH .250-28X1.500 DR DH | 71.268
Generación | Turbina | DEGE0174 | ud | ST1411-05 - EXHAUST - BOLT-MACHINE .190-32X.438 DH | 6.54
Generación | Turbina | DEGE0175 | ud | ST1411-08 - EXHAUST - BOLT-MACHINE .190-32X.625 DH | 5.82
Generación | Turbina | DEGE0176 | ud | MS9565-05 - EXHAUST - BOLT-MA DH EWSH HD | 8.1
Generación | Turbina | DEGE0177 | ud | 1083046-01 - EXHAUST - SHIELD ASSY OF HEAT #6 BEARING HOUS | 8007.264
Generación | Turbina | DEGE0178 | ud | 1081844-01 - EXHAUST - SHIELD-HEAT #6 BRG PRESS TUBE | 3063.24
Generación | Turbina | DEGE0179 | ud | 772368 - EXHAUST - HOUSING ASSY #6 BEARING SCAVENGE PUMP | 7636.488
Generación | Turbina | DEGE0180 | ud | 735328 - EXHAUST - SCREW-MACHINE .190-32X.469 CSK | 485.784
Generación | Turbina | DEGE0181 | ud | 1081013-01 - EXHAUST - SEAL-AIR TURB EXH CASE ASSY | 66680.088
Generación | Turbina | DEGE0182 | ud | ST5030-09 - EXHAUST - NUT OPTION | 7.776
Generación | Turbina | DEGE0183 | ud | AN123619 - EXHAUST - RIVET-SOLID COUNTERSUNK | 0.168
Generación | Turbina | DEGE0184 | ud | MS21209F4-15 - EXHAUST - INSERT-SCREW THREAD CRS & FINE | 0.408
Generación | Turbina | DEGE0185 | ud | 499299 - EXHAUST - INSERT-SCREW THREAD .250-28 | 1.98
Generación | Turbina | DEGE0186 | ud | 557666 - EXHAUST - RIVET-BLIND | 25.56
Generación | Turbina | DEGE0187 | ud | 1081841-01 - EXHAUST - SHIELD-HEAT #6 BRG PRESS TUBE | 695.712
Generación | Turbina | DEGE0188 | ud | 1083048-01 - EXHAUST - SHIELD ASSY OF HEAT #6 BEARING HOUSING | 5139.156
Generación | Turbina | DEGE0189 | ud | 1083047-01 - EXHAUST - SHIELD ASSY OF HEAT #6 BEARING HOUSING | 5036.364
Generación | Turbina | DEGE0190 | ud | MS9320-10 - EXHAUST - WASHER FLAT AMS6350 | 0.252
Generación | Turbina | DEGE0191 | ud | 759020 - MAIN LINE BEARINGS - BEARING OPTION (#2) | 15797.076
Generación | Turbina | DEGE0192 | ud | 811990 - MAIN LINE BEARINGS - BRG-ROLLER CYLINDER (#1) | 7388.448
Generación | Turbina | DEGE0193 | ud | 770625 - MAIN LINE BEARINGS - BEARING OPTION (#4) | 19820.004
Generación | Turbina | DEGE0194 | ud | 1088186 - MAIN LINE BEARINGS - BRG OPTION (#5) | 12715.392
Generación | Turbina | DEGE0195 | ud | 739483 - MAIN LINE BEARINGS - BEARING OPTION (#3) | 18050.82
Generación | Turbina | DEGE0196 | ud | 1084543 - MAIN LINE BEARINGS - BEARING OPTION #6 BRG | 10096.632
Generación | Turbina | DEGE0197 | ud | 634803 - MAIN LINE BEARINGS - SEAL RING-METAL | 1748.832
Generación | Turbina | DEGE0198 | ud | MS9558-26 - ACCESSORY / EXTERNALS - BOLT MACH DBL HEX EXT WASH | 14.256
Generación | Turbina | DEGE0199 | ud | 1080393 - ACCESSORY / EXTERNALS - BOLT-MACHINE .250-28 X.875 DRD DH | 30.432
Generación | Turbina | DEGE0200 | ud | MS9557-15 - ACCESSORY / EXTERNALS - BOLT-MA DH EWSH HD .250-28X1.062 | 4.872
Generación | Turbina | DEGE0201 | ud | ST1382-22 - ACCESSORY / EXTERNALS - BOLT-MACHINE .250-28X1.500 DH | 39.48
Generación | Turbina | DEGE0202 | ud | MS9558-15 - ACCESSORY / EXTERNALS - BOLT-MA DH EWSH HD .3125-24X1.188 | 20.076
Generación | Turbina | DEGE0203 | ud | 1080609 - ACCESSORY / EXTERNALS - BRACKET-LOOP CLAMP | 229.164
Generación | Turbina | DEGE0204 | ud | .1080122 - ACCESSORY / EXTERNALS - BOLT-FLNG TURB CASE | 130.86
Generación | Turbina | DEGE0205 | ud | MS9558-26 - ACCESSORY / EXTERNALS - BOLT MACH DBL HEX EXT WASH | 14.256
Generación | Turbina | DEGE0206 | ud | MS9558-16 - ACCESSORY / EXTERNALS - BOLT MACH DBL HEX EXT WASHER | 12.672
Generación | Turbina | DEGE0207 | ud | ST1315-08 - ACCESSORY / EXTERNALS - BOLT-MA .250-28X.625 DH | 5.628
Generación | Turbina | DEGE0208 | ud | 1084331-01 - ACCESSORY / EXTERNALS - BRKT ASSY OF-WIRING HARN IGNITOR | 18678.828
Generación | Turbina | DEGE0209 | ud | ST1540-12 - ACCESSORY / EXTERNALS - CLAMP-LOOP .750 CUSHION | 12.684
Generación | Turbina | DEGE0210 | ud | MS9558-22 - ACCESSORY / EXTERNALS - BOLT-MA DH EWSH HD .3125-24X1.625 | 12.132
Generación | Turbina | DEGE0211 | ud | AS3268-084 - ACCESSORY / EXTERNALS - SLEEVE-HALF-RNFG TUBE .375 | 6.984
Generación | Turbina | DEGE0212 | ud | 776703 - ACCESSORY / EXTERNALS - NUT OPTION | 13.38
Generación | Turbina | DEGE0213 | ud | 776441 - ACCESSORY / EXTERNALS - NUT OPTION | 6.204
Generación | Turbina | DEGM0001 | ud | 758275 - INLET - HOUSING #1 BRG - Scrap part. Inspection completed and replacement required | 787.5
Generación | Turbina | DEGM0002 | ud | 740260 - INLET - #1 RETAINING NUT - Strip coating, perform NDT inspection and recoat | 782.52
Generación | Turbina | DEGM0003 | ud | 1084307 - INTERMEDIATE - CASE INTERMEDIATE - Remove stator support for inspection | 504
Generación | Turbina | DEGM0004 | ud | 1084307 - INTERMEDIATE - CASE INTERMEDIATE - Dimensional restoration, cleaning and overhaul of intermediate case | 73500
Generación | Turbina | DEGM0005 | ud | 1084307 - INTERMEDIATE - CASE INTERMEDIATE - Reinstall stator support after inspection | 504
Generación | Turbina | DEGM0006 | ud | 1083864 - INTERMEDIATE - BEVEL GEAR ASSY - Re-machine bevel gear assembly to restore tolerances | 3406.728
Generación | Turbina | DEGM0007 | ud | 1083864 - INTERMEDIATE - BEVEL GEAR ASSY - Replate and return semi-finished assembly | 4972.272
Generación | Turbina | DEGM0008 | ud | 1083827-01 - INTERMEDIATE - CASE HPC - Complete HPC case overhaul following blade failure damage | 48300
Generación | Turbina | DEGM0009 | ud | 820270 - INTERMEDIATE - SEAL PLATE #3 - Grind, plate and regrind seal plate to restore dimensions | 3744.636
Generación | Turbina | DEGM0010 | ud | 1080284 - INTERMEDIATE - CLEVIS - Replace worn clevis bushings and restore fit | 3538.5
Generación | Turbina | DEGM0011 | ud | 5000858-01 - #2 CARBON SEAL - CARBON SEAL #2 - Complete overhaul of carbon seal assembly | 5659.356
Generación | Turbina | DEGM0012 | ud | 5000858-01 - #3 CARBON SEAL - CARBON SEAL #3 - Machine seal ring groove to accept oversized seal ring | 5659.356
Generación | Turbina | DEGM0013 | ud | 757987 - #3 CARBON SEAL - HOLDER #3 RING - Restore spacer dimensions by machining and plasma coating | 1376.556
Generación | Turbina | DEGM0014 | ud | 1080396 - HPC - 10/11 SPACER - Non-destructive inspection (NDT) of tie rods | 3725.7
Generación | Turbina | DEGM0015 | ud | 1080394 - HPC - TIE RODS - Restore spacer dimensions by machining and plasma coating | 254.4
Generación | Turbina | DEGM0016 | ud | 1080397 - HPC - 11/12 SPACER - Restore spacer dimensions by machining and plasma coating | 3725.7
Generación | Turbina | DEGM0017 | ud | 1080398 - HPC - 9/10 SPACER - Blade overhaul including FPI, antigall treatment and peening | 3725.7
Generación | Turbina | DEGM0018 | ud | 810107 - HPC - BLADE C7 - Restore seal lands by machining, plating and plasma coating | 83.796
Generación | Turbina | DEGM0019 | ud | 719837 - HPC - TUBE CENTER - Restore support dimensions by plasma coating and finish machining | 7619.856
Generación | Turbina | DEGM0020 | ud | 1082932 - HPC - SUPPORT CTWT - Shot peen and apply antigall treatment to blade slots | 4289.088
Generación | Turbina | DEGM0021 | ud | 1080210 - HPC - DISK 10TH STAGE - FPI inspection, shot peening and antigall treatment | 1014.804
Generación | Turbina | DEGM0022 | ud | 1080711 - HPC - DISK 11TH STAGE - FPI inspection, shot peening and antigall treatment | 869.508
Generación | Turbina | DEGM0023 | ud | 1080212 - HPC - DISK 12TH STAGE - FPI inspection, shot peening and antigall treatment | 869.508
Generación | Turbina | DEGM0024 | ud | 1082913 - HPC - DISK 13TH STAGE - Initial inspection and condition assessment | 869.508
Generación | Turbina | DEGM0025 | ud | 1083042 - DIFFUSER - NOZZLE FUEL - Pressure test, pyro-cleaning, backflush and flow restoration | 619.5
Generación | Turbina | DEGM0026 | ud | 1083042 - DIFFUSER - NOZZLE FUEL - Full overhaul including coating replacement and certification | 3066
Generación | Turbina | DEGM0027 | ud | 1083042 - DIFFUSER - NOZZLE FUEL - Complete diffuser case overhaul | 12383.076
Generación | Turbina | DEGM0028 | ud | 1082962 - DIFFUSER - CASE DIFFUSER - Complete #4 bearing housing overhaul | 30135
Generación | Turbina | DEGM0029 | ud | 1088144-01 - DIFFUSER - HOUSING #4 BRG - Restore stator exit assembly and replace damaged vanes | 63000
Generación | Turbina | DEGM0030 | ud | 1081273 - DIFFUSER - STATOR EXIT - Complete overhaul of carbon seal #4 | 27845.664
Generación | Turbina | DEGM0031 | ud | 1082534 - #4 CARBON SEAL - CARBON SEAL #4 - Leak testing and verification of seal support | 4566.972
Generación | Turbina | DEGM0032 | ud | 805007 - #4 CARBON SEAL - #4 C/S SUPPORT - Weld repair of cracked bracket | 1008.624
Generación | Turbina | DEGM0033 | ud | 1081950-01 - DIFFUSER - BRACKET - Complete combustion chamber overhaul | 1858.5
Generación | Turbina | DEGM0034 | ud | 1082921 - COMBUSTION - COMB CHAMBER - Remove seized nut and restore assembly | 7570.5
Generación | Turbina | DEGM0035 | ud | 538948 - COMBUSTION - NUT 4.5 O/R - Restore pin outside diameter to specification | 864
Generación | Turbina | DEGM0036 | ud | 1081992 - COMBUSTION - PIN COMB CHAMBER - Complete inner combustion chamber overhaul | 1155
Generación | Turbina | DEGM0037 | ud | 805777 - COMBUSTION - INNER COMBUSTION CHAMBER - Restore worn guide dimensions | 16590
Generación | Turbina | DEGM0038 | ud | 1081905-01 - COMBUSTION - GUIDE COMB CHAMBER - Repair damaged threads | 1136.1
Generación | Turbina | DEGM0039 | ud | 711224 - COMBUSTION - DAMPER #5 - Complete vane overhaul after FOD damage | 504
Generación | Turbina | DEGM0040 | ud | 1088271 - NOZZLE - VANE T1 - Remove broken jack-off bolts from nozzle case | 3641.976
Generación | Turbina | DEGM0041 | ud | 1081056-01 - NOZZLE - CASE NOZZLE - Complete turbine blade overhaul | 504
Generación | Turbina | DEGM0042 | ud | 1088021 - HIGH PRESSURE TURBINE - BLADE T1 - Complete overhaul of carbon seal #5 | 2547.828
Generación | Turbina | DEGM0043 | ud | 1082535 - #5 CARBON SEAL - CARBON SEAL #5 - Machine seal ring grooves for oversized ring configuration | 4610.652
Generación | Turbina | DEGM0044 | ud | 1084340-01 - #5 CARBON SEAL - HOLDER #5 RING - Strip and replate corroded tube surfaces | 1376.556
Generación | Turbina | DEGM0045 | ud | 1082330-01 - LOW PRESSURE TURBINE - TUBE BAZOOKA - Complete vane overhaul following FOD exposure | 1291.5
Generación | Turbina | DEGM0046 | ud | 1081252 - LOW PRESSURE TURBINE - VANE T2 - Demagnetize low-pressure turbine shaft | 3772.512
Generación | Turbina | DEGM0047 | ud | 1080479 - LOW PRESSURE TURBINE - SHAFT LPT - Complete exhaust case overhaul | 819
Generación | Turbina | DEGM0048 | ud | 1083509 - EXHAUST - CASE EXHAUST - Replace worn nut plates and hardware | 130200
Generación | Turbina | DEGM0049 | ud | 1082499-01 - EXHAUST - COVER ASSEMBLY - Full bearing housing restoration, recoating and thread repair | 504
Generación | Turbina | DEGM0050 | ud | 1082496-01 - EXHAUST - HOUSING #6 BEARING - Restore worn seal lands to overhaul limits | 21408.96
Generación | Turbina | DEGM0051 | ud | 1081012-01 - EXHAUST - SEAL ASSEMBLY - Incoming hot-section dimensional alignment inspection | 7412.328
Generación | Turbina | DEGM0052 | ud | HOT SECTION - EXTERNALS - STACK-UP INCOMING ALIGNMENT - Final hot-section dimensional alignment inspection | 9226.728
Generación | Turbina | DEGM0053 | ud | HOT SECTION - EXTERNALS - STACK-UP OUTGOING ALIGNMENT - Root cause investigation of 8th-stage blade failure | 12458.796
Generación | Turbina | DEGM0054 | ud | 810108 - EXTERNALS - 8TH BLADE FAILURE ANALYSIS - Disassemble, clean, inspect and evaluate solenoid valve | 13230
Generación | Turbina | DEGM0055 | ud | 801942 - EXTERNALS - VALVE SOLENOID - Disassemble, clean, inspect and evaluate bleed valve | 9290.4
Generación | Turbina | DEGM0056 | ud | 1081183 - EXTERNALS - BLEED VALVE - Disassemble, clean, inspect and evaluate bleed valve | 2149.608
Generación | Turbina | DEGM0057 | ud | 728244 - EXTERNALS - BLEED VALVE - Replace worn pressure tube sleeves | 6644.4
Generación | Turbina | DEGM0058 | ud | 1081874 - EXTERNALS - TUBE #6 PRESSURE - Detailed inspection following failed bearing condition check | 1252.752
Generación | Turbina | DEGM0059 | ud | 739483 - EXTERNALS - BEARING #3 - INSPECTION | 504
Electricidad | Alumbrado | DELAL0001 | ud | Punto de luz para alumbrado exterior, realizado con tubo de PVC DN160, cable de sección 4x6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, arquetas de derivación y conexión, y pequeño material. | 125.28
Electricidad | Alumbrado | DELAL0002 | ud | Proyector estanco VSAP. fijado a fachada.Servicio: Alumbrado exterior. Tipo: Proyector funcional y compacto, reflector asimétrico vertical, lámpara de sodio de alta presión, potencia (W) 1x150, tensión (V) 230, frecuencia (Hz) 50., dimensiones (mm) 493 x 205 x 679, material cuerpo aleación ligera, material reflector aluminio anodizado y sellado, protección IP-66, peso (kg) 18,87. Incluye transporte a obra, descarga, montaje, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalada, incluso parte proporcional de cable de distribución desde el cuadro local, derivación a punto, tubo y caja. | 964.674
Electricidad | Alumbrado | DELAL0003 | ud | Luminaria para empotrar en suelo tipo Sylvania PALMYRA SQHSI-TD 70W Caja de 2.5mm en aluminio fundido pintado en polvo gris oscuro intenso, plato en acero inoxidable de 8mm de profundidad, cristal templado de 19mm situado sobre una junta de silicona, reflector asimétrico interno en aluminio anodizado, tornillos de fijación en acero inoxidable, 2 entrada de corriente M20, resistencia de 3.5 toneladas a 30 km/h, lámpara: HSI-TD70, incluida totalmente instalada. | 964.674
Electricidad | Alumbrado | DELAL0004 | ud | Luminaria vial sobre báculo 8 m, 150 W. VSAP. Servicio alumbrado de viales. Tipo Luminaria de alta estanqueidad, lámpara de 150 W, tensión (V) 230 frecuencia (Hz) 50, dimensiones(mm) 730 x 340 x 295, protección IP-66. Incluye columna y/o báculo de 8 metros de altura. | 2025
Electricidad | Alumbrado | DELAL0005 | ud | Desmontaje y montaje de farola existente | 288
Electricidad | Alumbrado | DELAL0006 | ud | Suministro, montaje, instalación y ajuste de reloj astronómico digital en circuito de alumbrado exterior de la EDAR, incluso aparamenta, cableado, pequeño material necesario para su funcionamiento completo, elaboración de manual de operación y mantenimiento y actualización de planos y esquemas eléctricos | 1972.8
Electricidad | Alumbrado | DELAL0007 | ud | Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de detector de presencia para interiores, incluso aparamenta, cableado y pequeño material para su funcionamiento completo. | 572.112
Electricidad | Alumbrado | DELAL0008 | ud | Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de detector de presencia para interiores, incluso aparamenta, cableado y pequeño material para su funcionamiento completo y conexión al reloj astronómica para el encendido únicamente en ausencia de luz solar. | 646.092
Electricidad | Alumbrado | DELAL0009 | m | Circuito iluminación realizado con tubo pvc corrugado m 20/gp5. | 78.39
Electricidad | Alumbrado | DELAL0010 | m | Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo pvc corrugado. | 78.768
Electricidad | Alumbrado | DELAL0011 | ud | Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para iluminación de 130 W, instalado. | 4156.236
Electricidad | Alumbrado | DELAL0012 | ud | Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para iluminación de 260 W, instalado. | 7156.746
Electricidad | Alumbrado | DELAL0013 | ud | Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para iluminación de 600 W, instalado. | 14099.202
Electricidad | Alumbrado | DELAL0014 | m | Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)+T16. | 101.394
Electricidad | Alumbrado | DELAL0015 | m | Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10)+T16. | 104.508
Electricidad | Alumbrado | DELAL0016 | m | Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16)+T16. | 118.008
Electricidad | Alumbrado | DELAL0017 | m | Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x50)+25 0,6/1kV. | 133.938
Electricidad | Alumbrado | DELAL0018 | m | Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x70)+35 0,6/1kV. | 151.236
Electricidad | Alumbrado | DELAL0019 | ud | Suministro e instalación de cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado. | 3171.024
Electricidad | Alumbrado | DELAL0020 | ud | Suministro e instalación de cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado. | 4419.018
Electricidad | Alumbrado | DELAL0021 | ud | Suministro e instalación de cuadro de alumbrado para sala, varios usos adecuación a la instalación existente o de nueva implantación. | 990
Electricidad | Alumbrado | DELAL0022 | ud | Punto de luz sencillo realizado con tubo pvc corrugado, instalado. | 105.282
Electricidad | Alumbrado | DELAL0023 | ud | Punto conmutado sencillo realizado con tubo pvc corrugado, instalado. | 120.33
Electricidad | Alumbrado | DELAL0024 | ud | Punto cruzamiento realizado con tubo pvc corrugado, instalado. | 148.464
Electricidad | Alumbrado | DELAL0025 | ud | Punto doble interruptor realizado con tubo pvc corrugado, instalado. | 133.056
Electricidad | Alumbrado | DELAL0026 | ud | Punto doble conmutador realizado con tubo pvc corrugado, instalado. | 161.424
Electricidad | Alumbrado | DELAL0027 | ud | Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo pvc corrugado, instalado. | 116.424
Electricidad | Alumbrado | DELAL0028 | ud | Luminaria tipo farola, modelo omega H-19115-H o similar de 150 W, instalada. | 845.118
Electricidad | Alumbrado | DELAL0029 | ud | Columna luminosa compuesta por un fuste de forma triangular real, 4x55 W, instalada. | 3795.552
Electricidad | Alumbrado | DELAL0030 | ud | Báculo completo de acero galvanizado de 8 m. De altura y brazo de 1,5 m. Incluso montaje y preparado para luminaria. | 1766.844
Electricidad | Alumbrado | DELAL0031 | ud | Báculo completo de acero galvanizado de 12 m. De altura y dos brazos opuestos de 2 m. Incluso montaje y preparado para luminaria. | 2321.19
Electricidad | Alumbrado | DELAL0032 | ud | Columna recta galvanizada de 4 m. De altura, includo montaje y preparado para luminaria. | 511.02
Electricidad | Alumbrado | DELAL0033 | ud | Columna recta galvanizada de 3 m. De altura, incluso montaje y preparado para luminaria. | 402.174
Electricidad | Alumbrado | DELAL0034 | ud | Brazo de tubo de acople de acero galvanizado, de 60 mm de diámetro, incluso montaje y preparado para luminaria existente. | 491.724
Electricidad | Alumbrado | DELAL0035 | ud | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 15,5 kW, 1800 lm. | 630
Electricidad | Alumbrado | DELAL0036 | ud | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 20,2 kW, 2300 lm. | 657
Electricidad | Alumbrado | DELAL0037 | ud | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 28,7 kW, 3500 lm. | 720
Electricidad | Alumbrado | DELAL0038 | ud | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 42,2 kW, 4900 lm. | 774
Electricidad | Alumbrado | DELAL0039 | ud | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 57,6 kW, 7300 lm. | 864
Electricidad | Alumbrado | DELAL0040 | ud | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 80,1 kW, 9800 lm. | 936
Electricidad | Alumbrado | DELAL0041 | ud | Suministro e instalación Proyector LED Philips BVP 40 o similar, 40 kW, 4000 lm. | 378
Electricidad | Alumbrado | DELAL0042 | ud | Suministro e instalación Proyector LED Philips BVP 80 o similar, 80 kW, 8000 lm. | 495
Electricidad | Alumbrado | DELAL0043 | ud | Suministro e instalación Proyector LED Philips BVP 120 o similar, 120 kW, 12000 lm. | 540
Electricidad | Alumbrado | DELAL0044 | ud | Suministro e instalación Pantalla estanca de 2x36 w marca zalux o similar con balastro. | 79.272
Electricidad | Alumbrado | DELAL0045 | ud | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 2x36 w. Con difusor en metacrilato. | 298.476
Electricidad | Alumbrado | DELAL0046 | ud | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 3x36 w. Con difusor en metacrilato. | 387.54
Electricidad | Alumbrado | DELAL0047 | ud | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 4x36 w. Con difusor en metacrilato. | 400.446
Electricidad | Alumbrado | DELAL0048 | ud | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 2x36 w. Con óptica de lamas de aluminio. | 282.492
Electricidad | Alumbrado | DELAL0049 | ud | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 3x36 w. Con óptica de lamas de aluminio. | 352.152
Electricidad | Alumbrado | DELAL0050 | ud | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 4x36 w. Con óptica de lamas de aluminio. | 365.094
Electricidad | Alumbrado | DELAL0051 | ud | Suministro e instalación luminaria de empotrar de 2x36 w. Con óptica de lamas transversal. | 265.968
Electricidad | Alumbrado | DELAL0052 | ud | Suministro e instalación luminaria de empotrar de 3x36 w. Con óptica de lamas transversal. | 355.302
Electricidad | Alumbrado | DELAL0053 | ud | Suministro e instalación luminaria de empotrar de 4x36 w. Con óptica de lamas transversal. | 369
Electricidad | Alumbrado | DELAL0054 | ud | Suministro e instalación Downlight empotrable en techo de la gama bt de troll o similar, orientable de 50 W. | 173.772
Electricidad | Alumbrado | DELAL0055 | ud | Suministro e instalación Downlight empotrable en techo de la gama bt de troll o similar, orientable de 150 W. | 149.508
Electricidad | Alumbrado | DELAL0056 | ud | Suministro e instalación aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa 2x26 W. | 221.364
Electricidad | Alumbrado | DELAL0057 | ud | Suministro e instalación alumbrado autónomo de emergencias marca daisalux argos o similar 130 lm. | 214.2
Electricidad | Alumbrado | DELAL0058 | ud | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP 623 LED110-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 10.010 lm, potencia de 65 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. Según ficha técnica JMH 36 | 1066.338
Electricidad | Alumbrado | DELAL0059 | ud | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP623 LED60-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 5.460 lm, potencia de 36,5 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. | 1064.07
Electricidad | Alumbrado | DELAL0060 | ud | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP623 LED90-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 8.190 lm, potencia de 55 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. | 1064.07
Electricidad | Alumbrado | DELAL0061 | ud | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP 623 LED95-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 8.736 lm, potencia de 56 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. | 1066.338
Electricidad | Alumbrado | DELAL0062 | ud | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP623 LED169-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 15.300 lm, potencia de 104 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. | 1081.08
Electricidad | Alumbrado | DELAL0063 | ud | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP623 LED220-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 19.580 lm, potencia de 134 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. | 1081.08
Electricidad | Alumbrado | DELAL0064 | ud | Reparación de báculo luminoso. Incluye suministro e instalación de Bombilla Vapor de sodio tipo SON 150W E40 o similar, incluso reactancia VSI 15/23 ARCE 150W o similar. Se incluyen los medios de elevación, mecánicos y eléctricos necesarios. En funcionamiento. | 207
Electricidad | Alumbrado | DELAL0065 | ud | Reparación de proyector luminoso. Suministro e instalación de bombilla adecuada. Se incluyen los medios de elevación, mecánicos y eléctricos necesarios. | 207
Electricidad | Alumbrado | DELAL0066 | ud | Reparación de sistema de iluminación interior. Suministro e instalación de equipo estanco de LEDs, con protección IP65 o superior, 1200mm 40W 3600Lm 50.000H o similar. Se incluyen los medios de elevación, mecánicos y eléctricos necesarios. | 237.87
Electricidad | Alumbrado | DELAL0067 | ud | Suministro e instalación de conjunto autónomo de iluminación de emergencia. Tipo fluorescente o LED, Intensidad luminosa: 150 lm, Protección: IP 65 estanco. Incluso parte proporcional de cableado y canalizaciones. Cumpliendo normativa vigente | 231.3
Electricidad | Aparamenta | DELAP0001 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de cortacircuitos cut-out de simple efecto, incluido portafusibles y fusible XS de 24 Kv y material auxiliar necesario. | 709.002
Electricidad | Aparamenta | DELAP0002 | ud | Sustitución de eslabón fusible tipo K en cortacircuitos cut-out de simple efecto de 24 Kv, entre 2 y 50 A, incluido material auxiliar necesario, totalmente montado y probado | 54.3564
Electricidad | Aparamenta | DELAP0003 | ud | Sustitución de eslabón fusible tipo K en cortacircuitos cut-out de simple efecto de 24 Kv, entre 50 y 100 A, incluido material auxiliar necesario, totalmente montado y probado | 72.2988
Electricidad | Aparamenta | DELAP0004 | ud | Autoválvula polimérica exterior en columna de carburo de silicio para 24 kV y 10 kA, incluido material auxiliar necesario, totalmente montada y probada | 832.86
Electricidad | Aparamenta | DELAP0005 | ud | Autoválvula polimérica para interior en cabina de carburo de silicio para 24 kV y 10 kA, incluido material auxiliar necesario, totalmente montada y probada | 737.1
Electricidad | Aparamenta | DELAP0006 | ud | Seccionador unipolar exterior exterior con aislamiento polimérico para 24 kV, 400 A de corriente asignada, incluido material auxiliar necesario, totalmente montado y probado. | 1072.89
Electricidad | Aparamenta | DELAP0007 | ud | Cadena de aisladores compuesto por tres unidades de 24 kV, carga de rotura 70 kN, incluido material de amarre, suspensión, totalmente montado y probado. | 266.6412
Electricidad | Aparamenta | DELAP0008 | ud | Suministro y reparación de juntas de aisladores y bajo tapa de transformador de 20 kV entre 400 y 1000 kVA, totalmente montado, probado y funcionando | 1383.48
Electricidad | Aparamenta | DELAP0009 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de cubículo de salida de motor de potencia menor de 18,5 kW, un sentido de giro, para CCM según ETG-021 | 5040
Electricidad | Aparamenta | DELAP0010 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de cubículo de salida de motor de potencia menor de 18,5 kW, dos sentidos de giro, para CCM según ETG-021 | 5292
Electricidad | Aparamenta | DELAP0011 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de cubículo de salida de motor con arrancador suave o variador de frecuencia para CCM según ETG-021. Montaje de arrancador o variador en armario exterior. Excluido arrancador o variador. | 5544
Electricidad | Aparamenta | DELAP0012 | ud | Suministro Regulador de batería de condensadores ABB RVC12 o similar | 2561.3028
Electricidad | Aparamenta | DELAP0013 | ud | Suministro de Interruptor Schneider VIGIRCOMPACT NSX250F 36KA a 380V 4P 4R Ref. LV 431980 o similar | 4418.0388
Electricidad | Aparamenta | DELAP0014 | ud | BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, Tornillo | 8.568
Electricidad | Aparamenta | DELAP0015 | ud | Bloque Contacto Aux. 2NA/2NC | 29.196
Electricidad | Aparamenta | DELAP0016 | ud | Colocación de elementos auxiliares y puesta en marcha de la protección diferencial de la batería de condensadores. | 388.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0017 | ud | Contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV | 71.352
Electricidad | Aparamenta | DELAP0018 | ud | Contactor 15Kw 1NA/1NC 230V 50/60Hz | 238.752
Electricidad | Aparamenta | DELAP0019 | ud | Contactor 45Kw 1NA/1NC 230V 50/60Hz | 402.264
Electricidad | Aparamenta | DELAP0020 | ud | Suministro de latiguillo de puesta a tierras en puerta. | 27
Electricidad | Aparamenta | DELAP0021 | ud | Interruptor automático tripolar compact NSX 100F 3P SR TM100D | 786.6
Electricidad | Aparamenta | DELAP0022 | ud | Interruptor automático tripolar compact NSX 250N 3P 3R TM250D | 2080.152
Electricidad | Aparamenta | DELAP0023 | ud | Mando rotativo prolongado para NSX 100/160/250 | 396
Electricidad | Aparamenta | DELAP0024 | ud | MX para NSX 100/160/250/400/630, 220 VAC | 284.13
Electricidad | Aparamenta | DELAP0025 | ud | Relé diferencial RH99M 380-415VCA 50/60HZ | 307.782
Electricidad | Aparamenta | DELAP0026 | ud | Relé Miniatura 6A 4NANC 230VAC | 66.348
Electricidad | Aparamenta | DELAP0027 | ud | Suministro de bobina MX 230V para NW | 284.13
Electricidad | Aparamenta | DELAP0028 | ud | Suministro de disp. emisión tensión 380V 50Hz | 41.4
Electricidad | Aparamenta | DELAP0029 | ud | Suministro de disyuntor magnetotérmico 56-80A | 430.074
Electricidad | Aparamenta | DELAP0030 | ud | Suministro de temporizador marca CARLO GAVAZZI model PCB01DM24 | 220.968
Electricidad | Aparamenta | DELAP0031 | ud | Suministro de terminal de sección 120mm2 M-12 | 12.888
Electricidad | Aparamenta | DELAP0032 | ud | Suministro de terminal de sección 240mm2 M-12 | 27.99
Electricidad | Aparamenta | DELAP0033 | ud | Suministro de toroidal IA80 mm | 191.664
Electricidad | Aparamenta | DELAP0034 | ud | Suministro de transformador diferencial TA toroidal D.30mm | 94.014
Electricidad | Aparamenta | DELAP0035 | ud | Suministro de caja estanca plástica para conexiones, medidas aproximadas 150x150mm | 38.286
Electricidad | Aparamenta | DELAP0036 | ud | Suministro de bloque VIGI iC60 25A 4P 300mA "clase AC" | 243.468
Electricidad | Aparamenta | DELAP0037 | ud | Suministro de bloque VIGI iC60 40A 4P 30mA "clase AC" | 338.094
Electricidad | Aparamenta | DELAP0038 | ud | Suministro de bloque VIGI NG125 63A 3P 300mA "clase AC" | 422.136
Electricidad | Aparamenta | DELAP0039 | ud | Suministro de bloque VIGI NG125 63A 4P 300mA "clase AC" | 447.264
Electricidad | Aparamenta | DELAP0040 | ud | Suministro de bloque VIGI NG125N 2Px16A "clase A" | 425.736
Electricidad | Aparamenta | DELAP0041 | ud | Suministro de bloque VIGI NG125N 2Px20A "clase A" | 436.158
Electricidad | Aparamenta | DELAP0042 | ud | Suministro de bloque VIGI NG125N 4Px20A "clase A" | 509.796
Electricidad | Aparamenta | DELAP0043 | ud | Suministro de bobina de disparo MX230V | 131.328
Electricidad | Aparamenta | DELAP0044 | ud | Suministro de caja de fusibles DF20/0 Clase II 230/400 V | 40.05
Electricidad | Aparamenta | DELAP0045 | ud | Suministro y montaje de 3 capuchones de plástico en bornes de salida de líneas de cubículos para evitar riesgo de contacto directo | 117
Electricidad | Aparamenta | DELAP0046 | ud | Suministro y montaje de diferencial iID 2x40A-30mA. A-Superinmunizado i/ modificaciones eléctricas del cableado para colocación de equipo. | 337.176
Electricidad | Aparamenta | DELAP0047 | ud | Suministro de disyuntor modular NG125H "C" 4x16A o similar | 547.884
Electricidad | Aparamenta | DELAP0048 | ud | Suministro de disyuntor modular NG125H "C" 4x25A o similar | 610.56
Electricidad | Aparamenta | DELAP0049 | ud | Suministro de disyuntor modular NG125L "C" 3x16A o similar | 373.518
Electricidad | Aparamenta | DELAP0050 | ud | Suministro de disyuntor modular NG125L "C" 4x16A o similar | 551.592
Electricidad | Aparamenta | DELAP0051 | ud | Suministro de disyuntor modular NG125L "C" 4x32A o similar | 657.72
Electricidad | Aparamenta | DELAP0052 | ud | Suministro de disyuntor modular NG125L "C" 4x50A o similar | 680.76
Electricidad | Aparamenta | DELAP0053 | ud | Suministro de disyuntor modular NG125L "D" 4x32A o similar | 802.188
Electricidad | Aparamenta | DELAP0054 | ud | Suministro de fusible tipo NH Tamaño 00 CURVA GG 63A o similar | 23.85
Electricidad | Aparamenta | DELAP0055 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico C120N 4P 100A C 10000A o similar | 554.652
Electricidad | Aparamenta | DELAP0056 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico EP60 6KA III 50A C o similar | 222.192
Electricidad | Aparamenta | DELAP0057 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60H 2P 16A C o similar | 95.868
Electricidad | Aparamenta | DELAP0058 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60H 2P 32A C o similar | 113.112
Electricidad | Aparamenta | DELAP0059 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60H 4P 16A C o similar | 183.708
Electricidad | Aparamenta | DELAP0060 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60H 4P 20A C o similar | 193.464
Electricidad | Aparamenta | DELAP0061 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60H 4P 32A C o similar | 218.844
Electricidad | Aparamenta | DELAP0062 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60L 3P 16A C o similar | 278.856
Electricidad | Aparamenta | DELAP0063 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60N 2P 10A C o similar | 70.704
Electricidad | Aparamenta | DELAP0064 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60N 2P 16A C o similar | 72.576
Electricidad | Aparamenta | DELAP0065 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60N 4P 10A o similar | 148.5
Electricidad | Aparamenta | DELAP0066 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60N 4P 16A o similar | 152.46
Electricidad | Aparamenta | DELAP0067 | ud | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60N 4P 25A o similar | 160.056
Electricidad | Aparamenta | DELAP0068 | ud | Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico iK60N 2P 10A. i/ modificaciones eléctricas del cableado para colocación de equipo o similar | 42.948
Electricidad | Aparamenta | DELAP0069 | ud | Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico y diferencial iDPN N VIGI 1P+N 25A-30 mA o similar i/ modificaciones eléctricas del cableado para colocación de equipo. | 346.266
Electricidad | Aparamenta | DELAP0070 | ud | Suministro de interruptor de nivel tipo boya | 72.756
Electricidad | Aparamenta | DELAP0071 | ud | Suministro de interruptor diferencial iID 2x25A-30mA o similar | 134.1
Electricidad | Aparamenta | DELAP0072 | ud | Suministro de interruptor diferencial iID 2x40A-30mA. o similar | 155.484
Electricidad | Aparamenta | DELAP0073 | ud | Suministro de interruptor diferencial iID 4x25A-300mA. o similar | 219.1716
Electricidad | Aparamenta | DELAP0074 | ud | Suministro de interruptor diferencial iID 4x40A-30mA. o similar | 312.48
Electricidad | Aparamenta | DELAP0075 | ud | Suministro de interruptor diferencial iID 4x63A-30mA. o similar | 789.426
Electricidad | Aparamenta | DELAP0076 | ud | Suministro de mando rotativo con alargador para interruptor NS80 HMA o similar | 266.4
Electricidad | Aparamenta | DELAP0077 | ud | Suministro de mango rotativo con prolongador para iC60 o similar. | 177.3
Electricidad | Aparamenta | DELAP0078 | ud | Suministro de mango rotativo NG125 prolongado o similar | 243
Electricidad | Aparamenta | DELAP0079 | ud | Suministro de rele diferencial RH10M 220A-240VCA 50/60Hz o similar | 238.464
Electricidad | Aparamenta | DELAP0080 | ud | Suministro de rele diferencial RH99M 220A-240VCA 50/60Hz o similar | 353.682
Electricidad | Aparamenta | DELAP0081 | ud | Suministro y montaje de toroidal cerrado GA 300 o similar | 1611.81
Electricidad | Aparamenta | DELAP0082 | ud | Suministro y montaje de toroidal cerrado SA 200 o similar | 1037.97
Electricidad | Aparamenta | DELAP0083 | ud | Suministro y montaje de toroidal D120mm o similar | 382.518
Electricidad | Aparamenta | DELAP0084 | ud | Suministro de toroidal D50mm o similar | 136.512
Electricidad | Aparamenta | DELAP0085 | ud | Suministro de toroidal D80 mm o similar | 169.848
Electricidad | Aparamenta | DELAP0086 | ud | Suministro de VIGI C120 125A 4P 500 MA AC ADAPTABLE RE o similar | 423.45
Electricidad | Aparamenta | DELAP0087 | ud | Suministro de lámpara modelo 30V2W65MA o similar | 7.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0088 | ud | TRAFO CARRIL DIN 100/5 Aber. 20x5 Tro o similar | 52.11
Electricidad | Aparamenta | DELAP0089 | ud | Suministro e instalación de módulo de temperatura- humedad CA462 en acelerador de flujo Sulzer o similar, incluso adecuación del cubículo y actualización del esquema eléctrico.. | 970.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0090 | ud | Suministro e instalación de relé de protección ALR-20/A o similar en acelerador de flujo Grundfos, incluso adecuación del cubículo y actualización del esquema eléctrico. | 929.736
Electricidad | Aparamenta | DELAP0091 | ud | Suministro e instalación de minicas para agitador Flygt 4650 o similar, incluso adecuación del cubículo y actualización del esquema eléctrico. | 1121.706
Electricidad | Aparamenta | DELAP0092 | ud | Suministro de botonera de aluminio según ETG-EE 19 con un selector serigrafiado de tres posiciones y pulsador de parada tipo seta con retención | 176.4
Electricidad | Aparamenta | DELAP0093 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de soporte para botoneras en pletinas de acero soldado. Tratamiento exterior de galvanizado en caliente de espesor mínimo de 150 micras. Similar a los instalados en cada EDAR. | 756
Electricidad | Aparamenta | DELAP0094 | ud | Suministro y montaje de toma de corriente CETACT monofásica 2P+T 16 A, incluso parte proporcional de material de instalación | 126
Electricidad | Aparamenta | DELAP0095 | ud | Suministro y montaje de toma de corriente CETACT monofásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de instalación | 163.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0096 | ud | Instalación de pica a tierra, conectada con cable de cobre desnudo, montada y probada con medición de resistencia de tierra en centro de transformación y seccionamiento o red de tierras. | 391.23
Electricidad | Aparamenta | DELAP0097 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de módulo de acometida o salida general de CCM según ETG-021 | 5040
Electricidad | Aparamenta | DELAP0098 | ud | Suministro, montaje de armario eléctrico de 2000 mm de altura, 800 mm de longitud y 600 mm de profundidad. Chapa con tratamiento de protección todo clima, fosfatada y pasivada al cromo, con un espesor mínimo de 2 mm. Pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster. Color a definir. Preparado con iluminación y calefactado con termostato. | 756
Electricidad | Aparamenta | DELAP0099 | ud | Suministro, montaje de armario eléctrico de 2000 mm de altura, 1200 mm de longitud y 600 mm de profundidad. Chapa con tratamiento de protección todo clima, fosfatada y pasivada al cromo, con un espesor mínimo de 2 mm. Pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster. Color a definir. Preparado con iluminación y calefactado con termostato. | 1008
Electricidad | Aparamenta | DELAP0100 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de columna de armario para cubículos extraíbles de CCM según ETG-021 | 2520
Electricidad | Aparamenta | DELAP0101 | ud | Suministro Armario Himel Mod 54 con placa de montaje aislante | 523.9332
Electricidad | Aparamenta | DELAP0102 | ud | Caja general protección 80 A. Incluido bases cortacircuitos, instalada. | 223.434
Electricidad | Aparamenta | DELAP0103 | ud | Caja general protección 100 A. Incluido bases cortacircuitos, instalada. | 259.38
Electricidad | Aparamenta | DELAP0104 | ud | Armario de distribución para 2 bases tripolares verticales (btv), instalado. | 2453.184
Electricidad | Aparamenta | DELAP0105 | ud | Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (btv), instalado. | 3079.854
Electricidad | Aparamenta | DELAP0106 | ud | Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (btv), instalado. | 3232.656
Electricidad | Aparamenta | DELAP0107 | ud | Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador, instalada. | 398.754
Electricidad | Aparamenta | DELAP0108 | m | Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre, instalada. | 76.086
Electricidad | Aparamenta | DELAP0109 | ud | Suministro de caja ICP, 4p con doble aislamiento. | 54.054
Electricidad | Aparamenta | DELAP0110 | ud | Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, monofásico dos líneas, instalado. | 1832.364
Electricidad | Aparamenta | DELAP0111 | ud | Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, trifásico dos líneas, instalado. | 1954.89
Electricidad | Aparamenta | DELAP0112 | ud | Armario para 1 suministro trifásico medida indirecta con trasformador, instalado. | 1998.414
Electricidad | Aparamenta | DELAP0113 | ud | Punto pulsador timbre realizado con tubo pvc corrugado, instalado. | 147.312
Electricidad | Aparamenta | DELAP0114 | ud | Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo pvc corrugado, instalada. | 106.776
Electricidad | Aparamenta | DELAP0115 | ud | Base de seguridad para baño, realizada con tubo de pvc corrugado, instalada. | 286.974
Electricidad | Aparamenta | DELAP0116 | ud | Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, instalada. | 88.866
Electricidad | Aparamenta | DELAP0117 | ud | Suministro de contactor G. TeleMec. 48V. Modelo: LC1K1210E7 o similar | 121.266
Electricidad | Aparamenta | DELAP0118 | ud | Suministro de inversor. TeleMec. 48V. Modelo: LC2K1201E7 o similar | 247.518
Electricidad | Aparamenta | DELAP0119 | ud | Suministro de contactor 2V. TeleMec. 48V. Modelo: LC1K09008E7 o similar | 127.116
Electricidad | Aparamenta | DELAP0120 | ud | Suministro de contactor G. TeleMec. 24V. Modelo: LC1K1210B7 o similar | 154.998
Electricidad | Aparamenta | DELAP0121 | ud | Suministro de inversor. TeleMec. 24V. LC2K1201B7 o similar | 294.786
Electricidad | Aparamenta | DELAP0122 | ud | Suministro de contactor 2V. TeleMec. 24V. Modelo: LC1K09008B7 o similar | 151.65
Electricidad | Aparamenta | DELAP0123 | ud | Suministro de botonera 1V BT + Seta. Modelo: XAC A2714 o similar | 235.26
Electricidad | Aparamenta | DELAP0124 | ud | Suministro de botonera 1VT BT + Seta. Modelo: XAC A4714 o similar | 398.88
Electricidad | Aparamenta | DELAP0125 | ud | Suministro de botonera 2V BT + Seta. Modelo: XAC A2914 o similar | 349.776
Electricidad | Aparamenta | DELAP0126 | ud | Suministro de botonera 2VT BT + Seta. Modelo: XAC A4923 o similar | 513.45
Electricidad | Aparamenta | DELAP0127 | ud | Suministro de botonera 2V2T BT + Seta. Modelo: XAC A4913 o similar | 636.156
Electricidad | Aparamenta | DELAP0128 | ud | Suministro de botonera BT 6P BT + Seta. Modelo: XAC A6713 o similar | 711.846
Electricidad | Aparamenta | DELAP0129 | ud | Suministro de botonera BT 8P BT + Seta. Modelo: XAC A8711 o similar | 468
Electricidad | Aparamenta | DELAP0130 | ud | Suministro de botonera 2P T.N. + Seta | 495.036
Electricidad | Aparamenta | DELAP0131 | ud | Suministro de botonera 4P. T.N. + Seta. Modelo: XAC B3201 o similar | 810.054
Electricidad | Aparamenta | DELAP0132 | ud | Suministro de botonera 2P 2V T.N. + Seta. Modelo: TER NPA/CP o similar | 609.57
Electricidad | Aparamenta | DELAP0133 | ud | Suministro de enchufe rápido 6 PINS. | 147.276
Electricidad | Aparamenta | DELAP0134 | ud | Suministro de enchufe rápido 10 PINS | 147.276
Electricidad | Aparamenta | DELAP0135 | ud | Suministro de seta de emergencia TEE ZA2 BS54 o similar (T. SETA) | 64.908
Electricidad | Aparamenta | DELAP0136 | ud | Suministro de seta de emergencia TEE ZA2 BS44 o similar (T. TAPON) | 64.908
Electricidad | Aparamenta | DELAP0137 | ud | Suministro de contacto NC Para seta de emergencia BT | 37.35
Electricidad | Aparamenta | DELAP0138 | ud | Suministro de contacto NA para pulsador maniobra | 37.35
Electricidad | Aparamenta | DELAP0139 | ud | Suministro de un pulsador de goma | 16.74
Electricidad | Aparamenta | DELAP0140 | ud | Armario compacto con placa de montaje y entrada de cables en el suelo (600x800x250mm) (alto x ancho x profundo). Materiales: Caja: chapa de acero; Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado. Tratamiento superficial: Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada; Placa de montaje: galvanizada. IP 66 | 489.51
Electricidad | Aparamenta | DELAP0141 | ud | Elemento acoplador de salida a relé, 1 conmutado 24 V DC/AC Ancho de 6,2 mm Bornes de tornillo Corriente térmica 6A | 75.672
Electricidad | Aparamenta | DELAP0142 | ud | Peine relé 16 polos | 15.642
Electricidad | Aparamenta | DELAP0143 | ud | Automático magnetotérmico 400V 10kA, 2 polos, B, 10A, D=70 mm | 195.048
Electricidad | Aparamenta | DELAP0144 | ud | Módulo de corte selectivo de 4 canales SITOP PSE200U o similar; Entrada: DC 24 V/40 A Salida: DC 24 V/4x 10 A Umbral ajustable 3-10 A con contacto para señalización agrupada | 219.564
Electricidad | Aparamenta | DELAP0145 | ud | Automático magnetotérmico 400V 10kA, 3+N polos, C, 1A | 425.376
Electricidad | Aparamenta | DELAP0146 | ud | Auxiliar de mando, 1 NA+1 NC para interruptores LS 5SL, 5SY, 5SP o similar, Interruptor incorporado 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV o similar | 85.122
Electricidad | Aparamenta | DELAP0147 | ud | Armario compacto con placa de montaje y entrada de cables en el suelo (500x500x300mm) (alto x ancho x profundo). Materiales: Caja: chapa de acero; Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado. Tratamiento superficial: Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada; Placa de montaje: galvanizada. IP 66 | 528.804
Electricidad | Aparamenta | DELAP0148 | ud | Suministro e instalación de relé de Ormazabal ekor RPG o similar sustitutivo de existente por obsolescencia i/ su ajuste y tarado por medio de inyección de corriente | 10064.88
Electricidad | Aparamenta | DELAP0149 | ud | Suministro e instalación de sensores para la realización de ensayos mediante descargas parciales con la línea en servicio. Características sensores fijos HFCT 20 a instalar: • Sensores sin apretura con diámetro interior de 20 mm • Toroidal inductivo para la captación de señales PD con caja de plástico para evitar deterioro y oxidación. • Impedancia de Transmisión 4,0 mV/ mA ±5% • Rango de frecuencias de -3 dB 100 kHz – 20 MHz • Tiempo de caída típico 2,5 μs ±5% • Tiempo de subida típico ≤ 20 ns • Impedancia de la carga 50 Ω • Intensidad máxima corriente de 50 Hz 300 A La unidad de suministro e instalación de 3 sensores incluye 3 cables BNC de 1,5 metros de longitud mínima y caja externa de conexión. | 1040.058
Electricidad | Aparamenta | DELAP0150 | ud | Suministro de Ud. de modificación de instalación eléctrica existente de baja tensión consistente en: -Habilitar dos cubículos extraíbles para salidas tipo AD-2 según especificaciones técnicas de Canal de Isabel II S.A, para alimentar uno a la reja de desbaste 1,1 kW y otro a la cinta transportadora (1.5 kW). Estos cubículos se instalarán en CCM existente . -Cableados asociados consistentes en conductor RZ1 Cu 0,6/1kV para conexión de la cinta transportadora de 1,5kW y la reja de desbaste 1,1kW . Dos circuitos independientes totalmente tendidos y conectados. - Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de 200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. | 22974.552
Electricidad | Aparamenta | DELAP0151 | ud | Suministro de Suminsitro e instalación de cuadro eléctrico con panel táctil HMI. Incluye esquemas eléctricos (con copia adicional en el cuadro eléctrico) y manual de ooperación del equipo. - Tensión nominal: 400V, Frecuencia nominal: 50 HZ, Régimen de tierras: TT, Neutro: aplicable - Grado de protección: IP 54 - PLC: Siemens S7 - 1200 - HMI: Siemens Touch TP KTO400 4, 3" o equivalente - Material: chapa de acero pintada, RAL 7035 - Dimensiones: min 760 x 760 x 300 mm | 34522.74
Electricidad | Aparamenta | DELAP0152 | ud | Suministro e instalación de cubículo para arranque directo. Llevando sobre el carro extraíble el siguiente material: - 3 Pinzas de seccionamiento para entrada del cubículo de potencia - 1 Conector de mando con un mínimo de 40 pines - 2 Interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de los circuitos de mando, señalización y mabiobra - Disyuntor tripolar automático magnético y contactos auxiliares instantáneos de señalización de defecto y estado - 1 Contactor tripolar (3F + N), bobina a 230 V c.a 50Hz con los contactos auxiliares según esquemas desarrollados - 1 Relé indirecto de protección diferencial de 300 mA con transformador toroidal - Relés auxiliares con bovina a 24V, con los contactos suficientes según esquemas desarrollados - 3 pinzas desenchufables para salida del circuito de pontecia - Protección térmica con relé electrónico con regulación según potencia en kW - Sobre placa frontal del carro: - 1 Piloto "Marcha" - 1 Piloto "Defecto" - 1 Etiqueta de identificación de la celda - 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición "Abierto" y enclavamiento de puerta en posición "Cerrado" | 2835
Electricidad | Aparamenta | DELAP0153 | ud | Suministro e instalación de cubículo para salida directa a cuadro local: - 4 Pinzas de seccionamiento para entrada del circuito de potencia - 1 conector de mando con un mínimo de 40 pines - 2 interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de los circuitos de mando y señalización y de maniobra - Interruptor automático magnetotérmico tripolar (3 F + N) - 1 Relé indirecto de protección diferencial de 300 mA con transformador toroidal - Relés auxiliares con bobina a 24V, con los contactos suficientes según esquemas desarrollados - Sobre placa frontal del carro: - 1 Piloto "Marcha" - 1 Piloto "Defecto" - 1 Etiqueta de identificación de la celda - 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición "Abierto" y enclavamiento de puerta en posición "Cerrado" | 2835
Electricidad | Aparamenta | DELAP0154 | ud | Descargador sobretensiones modular REF 952 115 o similar | 306
Electricidad | Aparamenta | DELAP0155 | ud | Relé de protección SEPAN 1000+ S20 o similar | 1713.6
Electricidad | Aparamenta | DELAP0156 | ud | Suministro e instalación de caja de distribución eléctrica superficial, IP 55, de PVC ignífugo hasta los 96°C, según norma IEC 695-2-1. Incluye desmontaje y retirada de las cajas existentes, preparación e instalación de las nuevas. Se incluye material auxiliar y medios mecánicos necesarios. A validar por Canal de Isabel II. Totalmente conexionado y probado. | 74.7
Electricidad | Aparamenta | DELAP0157 | Ud. | Suministro de interruptores automáticos para protección de la distribución de las siguientes características: Marca: SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPAcT NSX o equivalente; Número de polos 4; Corriente nominal:100 A ; Tipo de red: AC; Cortocircuito: 50 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A ó 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A. | 1120.9378
Electricidad | Aparamenta | DELAP0158 | Ud. | Suministro de interruptores automáticos para protección de la distribución de las siguientes características: Marca: SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPAcT NSX o equivalente; Número de polos 4; Corriente nominal: 160A ; Tipo de red: AC; Cortocircuito: 50 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A ó 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A. | 1537.1516
Electricidad | Aparamenta | DELAP0159 | Ud. | Suministro de interruptores automáticos para protección de la distribución de las siguientes características: Marca: SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPAcT NSX o equivalente; Número de polos 4; Corriente nominal:250A ; Tipo de red: AC; Cortocircuito: 50 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A ó 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A. | 3155.5299
Electricidad | Aparamenta | DELAP0160 | Ud. | Suministro de interruptores automáticos para protección de la distribución de las siguientes características: Marca: SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPAcT NSX o equivalente; Número de polos 4; Corriente nominal: 400 A ; Tipo de red: AC; Cortocircuito: 50 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A ó 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A. | 5380.0678
Electricidad | Aparamenta | DELAP0161 | Ud. | Suministro de interruptores automáticos para protección de la distribución de las siguientes características: Marca: SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPAcT NSX o equivalente; Número de polos 4; Corriente nominal: 630 A ; Tipo de red: AC; Cortocircuito: 50 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A ó 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A. | 7227.7358
Electricidad | Aparamenta | DELAP0162 | Ud. | Suministro de unidad de control electrónica para interruptor automático : Marca SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPacT NSX; Tecnología De Unidad De Disparo: Electrónico; Unidad de control: Micrologic 7 o superior; Número de Polo: 4; Tipo de red: AC; Tensión nominal de empleo: 440 V; Trip Unit Rating: 100 A en 40 °C. | 4760.6325
Electricidad | Aparamenta | DELAP0163 | Ud. | Suministro de unidad de control electrónica para interruptor automático : Marca SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPacT NSX; Tecnología De Unidad De Disparo: Electrónico; Unidad de control: Micrologic 7 o superior; Número de Polo: 4; Tipo de red: AC; Tensión nominal de empleo: 440 V; Trip Unit Rating: 160 A en 40 °C. | 5125.4156
Electricidad | Aparamenta | DELAP0164 | Ud. | Suministro de unidad de control electrónica para interruptor automático : Marca SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPacT NSX; Tecnología De Unidad De Disparo: Electrónico; Unidad de control: Micrologic 7 o superior; Número de Polo: 4; Tipo de red: AC; Tensión nominal de empleo: 440 V; Trip Unit Rating: 250 A en 40 °C. | 6807.3238
Electricidad | Aparamenta | DELAP0165 | Ud. | Suministro de unidad de control electrónica para interruptor automático : Marca SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPacT NSX; Tecnología De Unidad De Disparo: Electrónico; Unidad de control: Micrologic 7 o superior; Número de Polo: 4; Tipo de red: AC; Tensión nominal de empleo: 440 V; Trip Unit Rating: 400 A en 40 °C. | 9120.5312
Electricidad | Aparamenta | DELAP0166 | Ud. | Suministro de unidad de control electrónica para interruptor automático : Marca SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPacT NSX; Tecnología De Unidad De Disparo: Electrónico; Unidad de control: Micrologic 7 o superior; Número de Polo: 4; Tipo de red: AC; Tensión nominal de empleo: 440 V; Trip Unit Rating: 500 A en 40 °C. | 9675.1858
Electricidad | Aparamenta | DELAP0167 | Ud. | Suministro de celda de protección general o de transformador. Celda modular de aislamiento aire, función interruptor automático de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con clasificación IAC AFL 12,5kA 1s de acuerdo a IEC 62271-200 anexo 1, con interruptor automático (cat. E2 s/IEC 62271-100) y seccionador en vacío con mando RI manual con bobina de disparo a 230 Vca y contactos auxiliares en interruptor automático, 3 captadores de intensidad LPCT (de 5A a In), seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Equipada con relé Easergy P3 o equivalente (50/51, 50N, 51N, 27/59, 67/67N, 16I/80) con comunicación ethernet. Celda equipada con tres sensores de temperatura TH110 en conexiones de cables con comunicación Zigbee . Dimensiones 2050x750x1220 mm. | 15220.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0168 | Ud. | Suministro de celda con función medida en MT de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV 400A 16kA con entrada y salida superior por barras, con clasificación IAC AFL 12,5kA 1s de acuerdo a IEC 62271-200 anexo 1, equipada con tres transformadores de intensidad y tres transformadores de tensión para la medida en MT. Dimensiones 1600x750x1038 mm | 9583.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0169 | Ud. | Suministro de celda con función medida en MT de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV 400A 16kA con entrada inferior por cables y salida superior derecha por barras, equipada con tres transformadores de intensidad y tres transformadores de tensión para la medida en MT. Dimensiones 1600x750x1038 mm | 7802.4
Electricidad | Aparamenta | DELAP0170 | Ud. | Suministro de celda de protección de transformador modular de aislamiento aire, función interruptor ruptofusible de la gama SM AirSeT oequivalente, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 200A 16kA con clasificación IAC AFL 12,5kA 1s de acuerdo a IEC 62271-200 anexo 1, con interruptor-seccionador en vacío (cat. E3 s/IEC 62271-100) con mando CI1 manual clase M2, 10.000 maniobras (contactos 20+2C/int; 10+1C/spat) con bobina de apertura a 230Vca, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 95 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Equipada con relé SEPAM PRQ oequivalente (220-230V 50Hz) de detección de fase y homopolar y tres transformadores toroidales. Enclavamiento por cerradura C1. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x375x940 mm. Fusibles MT no incluidos. | 8749.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0171 | Ud. | Suministro de conjunto de 3 fusibles del calibre adecuado para la protección de la carga en MT | 370.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0172 | Ud. | Suministro de chapas fin de cuadro, palanca de maniobra y manuales de utilización | 430.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0173 | Ud. | Suministro de conexión MT por cable 24kV hasta 400A 16kA entre celda DM1 y celda GBC compuesto por conjunto de tres cables unipolares apantallados con cubierta de PVC (tipo DHV) de sección 150 mm2 con terminales CU TMF3 reforzado | 748.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0174 | Ud. | Suministro de kit formado por antena Zigbee o equivalente, adaptador USB para conectar a un dispositivo móvil (Android), etiqueta NFC blanca para identificar todos los sensores de un centro y manual de configuración | 265.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0175 | Ud. | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo en base a una batería con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio mediante relé incorporado EMT 6/650/CL/BF/2Y o equivalente de potencia 650kvar, de dimensiones 2000x1200x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 batería de condensadores trifásica de 6,3 kV con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio (sobrecargas admisibles : 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h cada 24 h], 1,3 veces la intensidad nominal); 1 transformador de intensidad para control de los puntos de estrella para control de desequilibrio; 1 relé de control de desequilibrio para la batería en doble estrella; 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras. Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 31783.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0176 | Ud. | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo en base a una batería con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio mediante relé incorporado EMT 6/1000/CL/BF/2Y o equivalente de potencia 1.000kvar, de dimensiones 2000x1200x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 batería de condensadores trifásica de 6,3 kV con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio (sobrecargas admisibles : 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h cada 24 h], 1,3 veces la intensidad nominal); 1 transformador de intensidad para control de los puntos de estrella para control de desequilibrio; 1 relé de control de desequilibrio para la batería en doble estrella; 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras. Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 41107.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0177 | Ud. | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) con suplemento por: 1 seccionador de aislamiento a la entrada del equipo; 1 seccionador de p.a.t. con enclavamiento entre el seccionador y la puerta; cerradura con llave en la puerta. | 11475.6
Electricidad | Aparamenta | DELAP0178 | Ud. | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) con suplemento por: 1 contactor tripolar de vacío de 7,2 kV- 400 A corriente nominal de corta duración (1 s) 6000 A | 9981.6
Electricidad | Aparamenta | DELAP0179 | Ud. | Suministro de inductancia RBE-80-400 o equivalente | 845.94
Electricidad | Aparamenta | DELAP0180 | Ud. | Suministro de celda de línea manual (entrada/salida), Celda modular, función interruptor de línea de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con clasificación IAC AFL 12,5kA 1s de acuerdo a IEC 62271-200 anexo 1, con interruptor-seccionador de corte en vacío (cat. E3 s/IEC 62271-103). Mando CIT manual (Clase M2, 10.000 maniobras), seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Celda equipada con tres sensores de temperatura TH110 en conexiones de cables con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x375x940 mm. | 5245.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0181 | Ud. | Suministro de celda de protección general o de transformador. Celda modular de aislamiento aire, función interruptor automático de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con clasificación IAC AFL 12,5kA 1s de acuerdo a IEC 62271-200 anexo 1, con interruptor automático (cat. E2 s/IEC 62271-100) y seccionador en vacío con mando RI manual con bobina de disparo a 230 Vca y contactos auxiliares en interruptor automático, 3 captadores de intensidad LPCT (de 5A a In), seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Equipada con relé Easergy P3 o equivalente (50/51, 50N, 51N, 27/59, 67/67N, 16I/80) con comunicación ethernet. Celda equipada con tres sensores de temperatura TH110 en conexiones de cables con comunicación Zigbee . Dimensiones 2050x750x1220 mm. | 15220.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0182 | Ud. | Suministro de celda con función medida en MT de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV 400A 16kA con entrada y salida superior por barras, con clasificación IAC AFL 12,5kA 1s de acuerdo a IEC 62271-200 anexo 1, equipada con tres transformadores de intensidad y tres transformadores de tensión para la medida en MT. Dimensiones 1600x750x1038 mm | 9583.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0183 | Ud. | Suministro de celda con función medida en MT de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV 400A 16kA con entrada inferior por cables y salida superior derecha por barras, equipada con tres transformadores de intensidad y tres transformadores de tensión para la medida en MT. Dimensiones 1600x750x1038 mm | 7802.4
Electricidad | Aparamenta | DELAP0184 | Ud. | Suministro de celda de protección de transformador modular de aislamiento aire, función interruptor ruptofusible de la gama SM AirSeT oequivalente, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 200A 16kA con clasificación IAC AFL 12,5kA 1s de acuerdo a IEC 62271-200 anexo 1, con interruptor-seccionador en vacío (cat. E3 s/IEC 62271-100) con mando CI1 manual clase M2, 10.000 maniobras (contactos 20+2C/int; 10+1C/spat) con bobina de apertura a 230Vca, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 95 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Equipada con relé SEPAM PRQ oequivalente (220-230V 50Hz) de detección de fase y homopolar y tres transformadores toroidales. Enclavamiento por cerradura C1. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x375x940 mm. Fusibles MT no incluidos. | 8749.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0185 | Ud. | Suministro de conjunto de 3 fusibles del calibre adecuado para la protección de la carga en MT | 370.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0186 | Ud. | Suministro de chapas fin de cuadro, palanca de maniobra y manuales de utilización | 430.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0187 | Ud. | Suministro de conexión MT por cable 24kV hasta 400A 16kA entre celda DM1 y celda GBC compuesto por conjunto de tres cables unipolares apantallados con cubierta de PVC (tipo DHV) de sección 150 mm2 con terminales CU TMF3 reforzado | 748.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0188 | Ud. | Suministro de kit formado por antena Zigbee o equivalente, adaptador USB para conectar a un dispositivo móvil (Android), etiqueta NFC blanca para identificar todos los sensores de un centro y manual de configuración | 265.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0189 | Ud. | Suministro de Celda modular de aislamiento aire ref. SM62ECRMF o equivalente, función de protección de condensador, 7,2kV 250A 16kA con contactor de vacío Rollarc R400 o equivalente con retención magnética accionado por bobina a 230Vca y contactos auxiliares (3A/3C) para asegurar cierre, seccionador puesta a tierra superior sin poder de cierre e inferior con poder cierre 400A, con contactos auxiliares en seccionador superior (2A/2C) yen seccionador de puesta a tierra (1AC, 1 A), mando CS manual, juego barras tripolar 400A, 3 transformadores de intensidad tipo ARJP1 de doble secundario, fusibles normas DIN para 24kV, enclavamiento por cerradura con celdas transformador y disyuntor, con relé con protecciones de sobreintensidad de fase (50/51) y falta a tierra sensible (50G/51G), máximo de componente inversa (46) y alimentación auxiliar a 230Vac, lámparas de indicación rojo/verde. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 2050x750x1220 mm. | 17331.6
Electricidad | AT | DELAT0001 | ud | Suministro e instalación de enclavamiento mecánico entre la cabina de entrada y la cabina del CT, para evitar que se puedan meter tierras con tensión. | 1590.3216
Electricidad | AT | DELAT0002 | ud | Anclaje de transformador mediante calzos y topes mecánicos. | 244.9818
Electricidad | AT | DELAT0003 | ud | Colocación de placa de características en puertas de transformadores | 152.01
Electricidad | AT | DELAT0004 | ud | Realización de enclavamiento eléctrico para evitar que se puedan poner los dos transformadores en paralelo, consistente en suministro y montaje de cerradura eléctrica + juego de candados | 642.6
Electricidad | AT | DELAT0005 | ud | Suministro e instalación de celda de disyuntor SCHNEIDER ELECTRIC gama SM6 modelo DM1-D o similar, 16kA 400A 24kV equipada con relé de protección por sobreintensidad que garantice que la instalación queda correctamente protegida | 25887.69
Electricidad | AT | DELAT0006 | ud | Suministro e instalación de celda de interruptor – seccionador gama SM6 o similar, SCHNEIDER ELECTRIC modelo SIM16, 400A 16kA 24kV | 3736.314
Electricidad | AT | DELAT0007 | ud | Suministro e instalación de celda de medida de tensión en intensidad con entrada inferior por cable y salida lateral superior por barras, SCHNEIDER ELECTRIC gama SM6 modelo SGBCDV16 o similar, 16kA 400A 24kV, incluidos suministro e instalación de 3 TT, VKPE-24, 22000V3, 15VA, CL 0,2S Y 3 TI T. INTENSIDAD 10/5A 10VA CL0,2S, con protocolo de ensayo y verificación en origen | 11012.634
Electricidad | AT | DELAT0008 | ud | Suministro e instalación de malla metálica en puerta de acceso a transformadores para evitar la entrada de insectos y pequeños animales al interior de las cabinas | 422.1
Electricidad | AT | DELAT0009 | ud | Suministro Fusible Limitador 24KV DIN 20A | 86.688
Electricidad | AT | DELAT0010 | ud | Celda de interruptor de MT de entrada, salida, seccionamiento, incluido interruptor rotativo III de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra), con mando monitorizado a 24 V DC, tensión nominal 24 kV, corriente nominal 400 A y corriente de cortocircuito 40 kA, conjunto de unión de adaptadores, conjunto trifásico de captadores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV, sistema de prevención de cierre a tierra sobre línea en tensión, palanca de accionamiento, tapa final, terminales enchufables 24 kV (630 A) apantallado, autoválvulas enchufables, juego de llaves de enclavamiento, puesta a tierra del equipo y equipo de automatización. Totalmente montada, probada y conexionada. | 12852
Electricidad | AT | DELAT0011 | ud | Celda de interruptor-seccionador con fusibles con relé de protección en MT, incluido interruptor rotativo III de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra), tensión nominal 24 kV, corriente nominal 400 A y corriente de cortocircuito 40 kA, con mando manual tipo BR, portafusibles de 24 kV con dispositivo de fusibles combinados, cartuchos fusibles de 24 kV, seccionador de puesta a tierra, conjunto trifásico de captadores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV, relé trifásico de sobreintensidad para protección de tres fases y tierra, juego de llaves de enclavamiento, puesta a tierra del equipo y cableado de automatización. Totalmente montada, probada y conexionada. | 12600
Electricidad | AT | DELAT0012 | ud | Suministro e instalación de enclavamiento mecánico entre los interruptores de baja tensión y las cabinas de alta tensión. | 1503.936
Electricidad | AT | DELAT0013 | ud | Anclaje de los transformadores mediante calzos y topes mecánicos. | 174.996
Electricidad | AT | DELAT0014 | ud | Suministro y montaje de nuevo apoyo eléctrico de línea aérea de alta tensión. Apoyo metálico de celosía montado e izado, toalmente instalado en zapata rectangular de hormigón de al menos 3 metros de profundidad y 2x2 metros de ancho. Incluso picado de vial de hormigón de espesor 30 cm para la apertura del cajeado de la zapata de cimentación y red de tierras. Apoyo marca tipo C-2000 FAMMSA o similar con cruceta en bóveda, chapa de cerramiento antiescala 2 m de altura con placa indicadora de peligro, soporte para autoválvulas de 1,75 m para apoyo. incluye soporte para transformador hasta 100 kVA. Tubo PVC 110 mm rígido espesor 1,2", con capuchón termoretráctil tipo SEH-3-100-35, para bajada de cable de alta tensión. Instalación de tierra de herrajes del apoyo consistente en: Puesta a tierra del apoyo, realizada con cable desnudo de cobre sección 50 mm² (6 metros) y 4 picas de 2 m, 14 mm de espesor, completamente montado e instalado. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. | 15300
Electricidad | AT | DELAT0015 | ud | Suministro e instalación de paraguas antianidamiento de aves a instalar en poste o torre. Altura de paraguas de hasta 1m y diámetro hasta 1,5m. Incluso sujección, soporte y escuadra de inclinación. No incluidos medios auxiliares de elevación | 289.944
Electricidad | AT | DELAT0016 | ud | Suministro de protector avi-fauna preformado para terminaciones. Dando cumplimiento a las normativas de propiedades mecánicas UNE EN 60811-501, UNE EN ISO 686 y UNE-HD 605; normativa de inflamabilidad UNE-EN 60695-2-11; normativa de rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1, normativa de envejecimiento UNE 211605; normativa de tensión aplicada IEEE C37.20.2; normativa de resistencia al ozono UNE-EN 60811-403 | 41.58
Electricidad | AT | DELAT0017 | ud | Suministro de protector avi-fauna preformado para autoválvula. Dando cumplimiento a las normativas de propiedades mecánicas UNE EN 60811-501, UNE EN ISO 686 y UNE-HD 605; normativa de inflamabilidad UNE-EN 60695-2-11; normativa de rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1, normativa de envejecimiento UNE 211605; normativa de tensión aplicada IEEE C37.20.2; normativa de resistencia al ozono UNE-EN 60811-403 | 41.58
Electricidad | AT | DELAT0018 | ud | Suministro de protector avi-fauna para grapa de amarre tipo GA-1 y GA-2. Dando cumplimiento a las normativas de propiedades mecánicas UNE EN 60811-501, UNE EN ISO 686 y UNE-HD 605; normativa de inflamabilidad UNE-EN 60695-2-11; normativa de rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1, normativa de envejecimiento UNE 211605; normativa de tensión aplicada IEEE C37.20.2; normativa de resistencia al ozono UNE-EN 60811-403 | 42.084
Electricidad | AT | DELAT0019 | ud | Suministro de protector avi-fauna de línea aérea RH-PLARH1 de 1m de longitud. Dando cumplimiento a las normativas de propiedades mecánicas UNE EN 60811-501, UNE EN ISO 686 y UNE-HD 605; normativa de inflamabilidad UNE-EN 60695-2-11; normativa de rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1, normativa de envejecimiento UNE 211605; normativa de tensión aplicada IEEE C37.20.2; normativa de resistencia al ozono UNE-EN 60811-403 | 16.38
Electricidad | AT | DELAT0020 | ud | Suministro de protector avi-fauna preformado para seccionador. Dando cumplimiento a las normativas de propiedades mecánicas UNE EN 60811-501, UNE EN ISO 686 y UNE-HD 605; normativa de inflamabilidad UNE-EN 60695-2-11; normativa de rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1, normativa de envejecimiento UNE 211605; normativa de tensión aplicada IEEE C37.20.2; normativa de resistencia al ozono UNE-EN 60811-403 | 180.18
Electricidad | AT | DELAT0021 | ud | Reparación de línea eléctrica de AT con trabajos en tensión. Realizado por empresa especializada en trabajos en tensión, incluido mano de obra y desplazamiento. | 5675.004
Electricidad | AT | DELAT0022 | ud | Reparación de línea eléctrica de AT línea aérea de 20 kV con trabajos en tensión consistentes en la sustitución de aisladores en diversos apoyos. Realizado por empresa especializada en trabajos en tensión, incluido mano de obra y desplazamientos. | 5490.168
Electricidad | Cable | DELCA0001 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 1x70 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 11.6928
Electricidad | Cable | DELCA0002 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 1x95 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 15.246
Electricidad | Cable | DELCA0003 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 1x150 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 23.6376
Electricidad | Cable | DELCA0004 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 1x185 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 29.358
Electricidad | Cable | DELCA0005 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 3x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 2.9736
Electricidad | Cable | DELCA0006 | m | Suministro y tendido de línea de 3x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1kV, bajo canalización existente, incluso parte proporcional de conexionado entre armario eléctrico y cuadro de control, totalmente instalado. | 10.3723
Electricidad | Cable | DELCA0007 | m | Suministro y tendido de línea de 5x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1kV, bajo canalización existente, incluso parte proporcional de conexionado entre armario eléctrico y cuadro de control, totalmente instalado. | 11.8894
Electricidad | Cable | DELCA0008 | m | Suministro y tendido de línea de 8x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1kV, bajo canalización existente, incluso parte proporcional de conexionado entre armario eléctrico y cuadro de control, totalmente instalado. | 17.0402
Electricidad | Cable | DELCA0009 | m | Suministro y tendido de línea de 2x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1kV, apantallado, bajo canalización existente, incluso parte proporcional de conexionado entre armario eléctrico y cuadro de control, totalmente instalado. | 12.0658
Electricidad | Cable | DELCA0010 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 3.7044
Electricidad | Cable | DELCA0011 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x2,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 4.914
Electricidad | Cable | DELCA0012 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x6 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 12.6504
Electricidad | Cable | DELCA0013 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x10 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 19.278
Electricidad | Cable | DELCA0014 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x16 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 32.886
Electricidad | Cable | DELCA0015 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x25 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 50.7528
Electricidad | Cable | DELCA0016 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | 33.2136
Electricidad | Cable | DELCA0017 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | 39.6144
Electricidad | Cable | DELCA0018 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x4 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | 48.8124
Electricidad | Cable | DELCA0019 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x6 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | 60.6816
Electricidad | Cable | DELCA0020 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x10 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | 81.7236
Electricidad | Cable | DELCA0021 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x16 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | 115.4412
Electricidad | Cable | DELCA0022 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x35 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | 187.7904
Electricidad | Cable | DELCA0023 | m | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x2,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE03 | 12.474
Electricidad | Cable | DELCA0024 | m | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x6 mm2 de sección, conforme a ETG-EE03 | 19.6056
Electricidad | Cable | DELCA0025 | m | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x10 mm2 de sección, conforme a ETG-EE03 | 34.1964
Electricidad | Cable | DELCA0026 | m | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x16 mm2 de sección, conforme a ETG-EE03 | 40.32
Electricidad | Cable | DELCA0027 | m | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x25 mm2 de sección, conforme a ETG-EE03 | 44.1
Electricidad | Cable | DELCA0028 | m | Suministro, sin montaje, de cable VV-K 0.6/1KV de 6x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 23.184
Electricidad | Cable | DELCA0029 | m | Suministro, sin montaje, de cable VV-K 0.6/1KV de 10x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 36.0864
Electricidad | Cable | DELCA0030 | m | Suministro, sin montaje, de cable VV-K 0.6/1KV de 12x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 40.4208
Electricidad | Cable | DELCA0031 | m | Suministro, sin montaje, de cable RC4Z1-K (AS) 0.6/1KV de 2x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 17.388
Electricidad | Cable | DELCA0032 | m | Suministro, sin montaje, de cable RC4Z1-K (AS) 0.6/1KV de 4x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 28.4256
Electricidad | Cable | DELCA0033 | m | Suministro, sin montaje, de cable RC4Z1-K (AS) 0.6/1KV de 5x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | 40.3956
Electricidad | Cable | DELCA0034 | m | Suministro, sin montaje, de cable DN-F BOMBAS SUMERGIDAS 0.6/1KV de 3x2,5 mm2 de sección, conforme a UNE 21166 | 30.24
Electricidad | Cable | DELCA0035 | m | Suministro, sin montaje, de cable DN-F BOMBAS SUMERGIDAS 0.6/1KV de 3x4 mm2 de sección, conforme a UNE 21166 | 47.88
Electricidad | Cable | DELCA0036 | m | Suministro, sin montaje, de cable DN-F BOMBAS SUMERGIDAS 0.6/1KV de 3x6 mm2 de sección, conforme a UNE 21166 | 70.56
Electricidad | Cable | DELCA0037 | m | Suministro, sin montaje, de cable DN-F BOMBAS SUMERGIDAS 0.6/1KV de 4x10 mm2 de sección, conforme a UNE 21166 | 91.728
Electricidad | Cable | DELCA0038 | ud | Suministro y montaje de empalme de conductores mediante kit universal formado por: dos semicarcasas, dos espumas, resinas de poliuretano y tapa superior | 25.2
Electricidad | Cable | DELCA0039 | ud | Suministro y montaje de latiguillo UTP categoría 6 de 1,5 m de longitud terminado en conectores RJ-45 | 32.0695
Electricidad | Cable | DELCA0040 | ud | Suministro y montaje de latiguillo UTP categoría 6 de 2,5 m de longitud terminado en conectores RJ-45 | 37.7849
Electricidad | Cable | DELCA0041 | m | Suministro y montaje de cable STP, categoría 6, terminado en conector RJ45 en ambos extremos, alojado bajo canalizaciones existentes. | 8.6083
Electricidad | Cable | DELCA0042 | m | Suministro y tendido de cable de fibra óptica tipo multipropósito, multimodo G50/125 de 8 fibras, dieléctrico, con estructura holgada, libre de halógenos y protección antirroedores, incluso pequeño material necesario para su etiquetado y fijación a bandeja mediante bridas de plástico, totalmente instalado. | 7.8674
Electricidad | Cable | DELCA0043 | ud | Suministro e instalación de repartidor óptico compacto en armario de control para instalación en carril DIN y y presentación de 8 conectores ST, incluso pelado de fibra, pig-tails multimodo, fusiones a pig-tail, transiciones, cassetes de empalmes, fijaciones, etiquetado y pequeño material, totalmente instalado. | 632.2176
Electricidad | Cable | DELCA0044 | m | Cable apantallado flexible de energía, resistente al fuego. Diseñado especialmente para transmitir energía eléctrica bajo condiciones extremas, durante un incendio prolongado, garantizando así el suministro a los equipos de emergencia. Circuitos de seguridad no autónomos ITC-BT-028. tIpo SZ1C4Z1-K 0,6/1KV (AS+). 1 x 6 mm2 | 3.852
Electricidad | Cable | DELCA0045 | ud | Colocación de cable de toma de tierra para enchufe. | 28.8
Electricidad | Cable | DELCA0046 | m | Suministro de cable plano de 12G1,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 14.994
Electricidad | Cable | DELCA0047 | m | Suministro de cable plano de 16G1,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 21.15
Electricidad | Cable | DELCA0048 | m | Suministro de cable plano de 4G1,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 7.506
Electricidad | Cable | DELCA0049 | m | Suministro de cable plano de 4G2,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 9.54
Electricidad | Cable | DELCA0050 | m | Suministro de cable plano de 8G1,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 11.196
Electricidad | Cable | DELCA0051 | m | Suministro de cable plano de 8G2,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 18.846
Electricidad | Cable | DELCA0052 | m | Suministro de manguera de cobre RV-K 0,6/1kV de 120mm2 | 15.12
Electricidad | Cable | DELCA0053 | m | Suministro de manguera de cobre RV-K 0,6/1kV de 240mm2 | 28.8
Electricidad | Cable | DELCA0054 | m | Suministro e instalación de manguera RV-K 0,6/1KV 3G1,5 para alimentación de interruptores de nivel tipo boya, i/pequeño material eléctrico (prensas, punteras, …) | 5.742
Electricidad | Cable | DELCA0055 | m | Suministro e instalación de manguera RV-K 0,6/1KV 3G2,5 | 6.39
Electricidad | Cable | DELCA0056 | ud | Suministro e instalación de manguera RV-K 0,6/1KV 4G1,5 apantallada | 7.164
Electricidad | Cable | DELCA0057 | m | Suministro e instalación de manguera RV-K 0,6/1KV 4G2,5 apantallada para alimentación de motores i/pequeño material eléctrico (prensas, punteras, …) | 9.576
Electricidad | Cable | DELCA0058 | m | Suministro e instalación de manguera RV-K 0,6/1KV 4G2,5 para alimentación de motores, i/pequeño material eléctrico (prensas, punteras, …) | 8.028
Electricidad | Cable | DELCA0059 | m | Suministro y montaje de cable de alimentación RV-K 06/1kV 5G2,5mm2 | 2.34
Electricidad | Cable | DELCA0060 | m | Suministro y montaje de manguera de cobre RV-K 0,6/1kV de 95mm2 | 17.1
Electricidad | Cable | DELCA0061 | m | Suministro y montaje de manguera eléctrica 12x2,5mm2 | 11.898
Electricidad | Cable | DELCA0062 | m | Suministro y montaje de manguera eléctrica 4x2,5mm2 | 3.762
Electricidad | Cable | DELCA0063 | m | Suministro y montaje de manguera eléctrica 8x2,5mm2 | 7.308
Electricidad | Cable | DELCA0064 | m | Suministro y montaje de manguera eléctrica plana 4x4mm2 | 7.434
Electricidad | Cable | DELCA0065 | m | Circuito de cableado de potencia para una intensidad máxima de 25 A. | 98.946
Electricidad | Cable | DELCA0066 | m | Circuito de cableado de potencia para una intensidad máxima de 15 A. | 86.544
Electricidad | Cable | DELCA0067 | m | Circuito de cableado de potencia para una intensidad máxima de 10 A. | 84.96
Electricidad | Cable | DELCA0068 | m | Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación en 4(1x50) mm² Al. | 173.772
Electricidad | Cable | DELCA0069 | m | Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación en 3x95+1x50 mm² Al. | 177.498
Electricidad | Cable | DELCA0070 | m | Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación en 3x150+1x95 mm² Al. | 187.776
Electricidad | Cable | DELCA0071 | m | Línea de enlace desde CT a CGBT Formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50. | 169.362
Electricidad | Cable | DELCA0072 | m | Línea de enlace desde CT a CGBT Formada por conductores de cobre 3(1x120)+1x70. | 193.014
Electricidad | Cable | DELCA0073 | m | Línea de enlace desde CT a CGBT Formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95. | 192.6
Electricidad | Cable | DELCA0074 | ml | Suministro de manguera plana de 4 x 2,5 mm | 10.26
Electricidad | Cable | DELCA0075 | ml | Suministro de manguera plana de 4 x 4 mm | 15.138
Electricidad | Cable | DELCA0076 | ml | Suministro de manguera plana de 4 x 6 mm | 19.35
Electricidad | Cable | DELCA0077 | ud | Suministro de línea eléctrica blindada: Tipo 4/40A. Recorrido de 25 m. con un trayecto recto. Se incluyen los accesorios: cajas de empalme, cogidas,caja de conexión, caja final y carro tomacorriente. | 55.8
Electricidad | Cable | DELCA0078 | ud | Suministro de enrollador de cable de 7G2,5mm2. Incluso soporte y malla retenedora | 2430
Electricidad | Cable | DELCA0079 | m | Suministro de línea eléctrica FESTON o similar. Conductor de 4G2,5mm. Se incluyen los accesorios: carro fijo, carros intermedios, carro arrastrador, bridas de empalme y cogidas. | 37.8
Electricidad | Cable | DELCA0080 | m | Cable de red de comunicaciones de par trenzado IE-FC-TP 4x2, categoría 6 con conectores RJ45, AWG24 | 7.11
Electricidad | Cable | DELCA0081 | ud | Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x2, Conector RJ45 (10/100 Mbits/s) con caja de metal robusta y sistema de conexión FC, para IE FC Cable 2x2; Salida de cable a 180° o 90º | 35.784
Electricidad | Cable | DELCA0082 | ml | Suministro de manguera plana de 7 x 2,5 mm | 35.784
Electricidad | Cable | DELCA0083 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 4x1,5 o secciones inferiores de algún conductor | 3.9629
Electricidad | Cable | DELCA0084 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 4x2,5 o secciones inferiores de algún conductor | 5.2756
Electricidad | Cable | DELCA0085 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 4x4 o secciones inferiores de algún conductor | 6.6007
Electricidad | Cable | DELCA0086 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 4x6 o secciones inferiores de algún conductor | 10.5636
Electricidad | Cable | DELCA0087 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x1,5 o secciones inferiores de algún conductor | 19.802
Electricidad | Cable | DELCA0088 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x2,5 o secciones inferiores de algún conductor | 23.7649
Electricidad | Cable | DELCA0089 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x4 o secciones inferiores de algún conductor | 31.6907
Electricidad | Cable | DELCA0090 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x6 o secciones inferiores de algún conductor | 39.6164
Electricidad | Cable | DELCA0091 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x10 o secciones inferiores de algún conductor | 47.5422
Electricidad | Cable | DELCA0092 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x12 o secciones inferiores de algún conductor | 55.4556
Electricidad | Cable | DELCA0093 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 0- 3 kW - 3057 | 17.1642
Electricidad | Cable | DELCA0094 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 3- 6 kW 3068 | 14.5264
Electricidad | Cable | DELCA0095 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 6 - 10 kW 3127 | 43.5793
Electricidad | Cable | DELCA0096 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 10 - 15 kW 3153 | 43.5793
Electricidad | Cable | DELCA0097 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 15 - 25 kW 3171 | 73.9325
Electricidad | Cable | DELCA0098 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 25 - 35 kW 3202 | 95.0596
Electricidad | Cable | DELCA0099 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 35 - 50 kW 3301 | 155.8031
Electricidad | Conducciones | DELCO0001 | m | Suministro y montaje de tapa bandeja de PVC de 100 mm según ETG-EE12 | 14.3388
Electricidad | Conducciones | DELCO0002 | m | Suministro y montaje de tapa bandeja de PVC de 300 mm según ETG-EE13 | 33.1884
Electricidad | Conducciones | DELCO0003 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC DN 16 mm según ETG-EE14 | 7.0308
Electricidad | Conducciones | DELCO0004 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC DN 25 mm según ETG-EE14 | 13.2552
Electricidad | Conducciones | DELCO0005 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC DN 50 mm según ETG-EE14 | 38.2536
Electricidad | Conducciones | DELCO0006 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado DN 50 mm según ETG-EE15 | 13.1796
Electricidad | Conducciones | DELCO0007 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado DN 90 mm según ETG-EE15 | 30.996
Electricidad | Conducciones | DELCO0008 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado DN 160 mm según ETG-EE15 | 50.0472
Electricidad | Conducciones | DELCO0009 | m | Suministro y montaje de tritubo de polietileno DN 40 mm y 3 mm de espesor | 15.246
Electricidad | Conducciones | DELCO0010 | ud | Suministro carro de arrastre 165-4260/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 40.644
Electricidad | Conducciones | DELCO0011 | ud | Suministro carro de arrastre 165-4261/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 57.546
Electricidad | Conducciones | DELCO0012 | ud | Suministro carro de arrastre 165-7544/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 56.016
Electricidad | Conducciones | DELCO0013 | ud | Suministro carro intermedio 199-4260 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 26.37
Electricidad | Conducciones | DELCO0014 | ud | Suministro carro intermedio 199-4261/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 28.35
Electricidad | Conducciones | DELCO0015 | ud | Suministro carro intermedio 199-7544/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 38.646
Electricidad | Conducciones | DELCO0016 | m | Suministro e instalación de tubo de PVC de color gris para protección de mangueras de alimentación de motores, i/pinzas de anclaje | 7.65
Electricidad | Conducciones | DELCO0017 | ud | Suministro empalme 103 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 9.666
Electricidad | Conducciones | DELCO0018 | ud | Suministro perfil P-100 (en tramos de 3m) para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 62.802
Electricidad | Conducciones | DELCO0019 | ud | Suministro soporte fijo 137-4261/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 23.724
Electricidad | Conducciones | DELCO0020 | ud | Suministro soporte fijo 137-4266/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 23.508
Electricidad | Conducciones | DELCO0021 | ud | Suministro soporte fijo 137-7544/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 24.372
Electricidad | Conducciones | DELCO0022 | ud | Suministro soporte horizontal 101-102 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 10.764
Electricidad | Conducciones | DELCO0023 | ud | Suministro tope 104 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | 7.092
Electricidad | Conducciones | DELCO0024 | m | Suministro y colocación de tubería PVC D=25mm para alimentación eléctrica al cuadro | 5.868
Electricidad | Conducciones | DELCO0025 | m | Suministro y colocación de tubo corrugado para manguera eléctrica | 1.152
Electricidad | Conducciones | DELCO0026 | ud | Suministro y montaje de caja de bornas de aluminio según ETG-EE20 | 78.372
Electricidad | Conducciones | DELCO0027 | ud | Suministro y montaje de caja de bornas de PVC según ETG-EE20 | 58.968
Electricidad | Conducciones | DELCO0028 | ud | Caja de plástico libre halógenos de 15x10x8 cm con instalación. | 134.424
Electricidad | Conducciones | DELCO0029 | ud | Registro de paso tipo a de 36x36x12 cm. Para canalizaciones secundarias con conexiones incorporadas. | 238.986
Electricidad | Conducciones | DELCO0030 | ud | Registro de paso tipo b de 10x10x4 cm. Para canalizaciones secundarias con conexiones incorporadas. | 81.396
Electricidad | Conducciones | DELCO0031 | ud | Registro de paso tipo c de 10x16x4 cm. Para canalizaciones con conexiones incorporadas. | 84.87
Electricidad | Conducciones | DELCO0032 | ud | Registro de terminación de red de para canalizaciones con conexiones incorporadas. | 172.494
Electricidad | Conducciones | DELCO0033 | m | Canalización de enlace inferior, empotrada desde el punto de entrada con conexiones incorporadas. | 136.35
Electricidad | Conducciones | DELCO0034 | m | Canalización de enlace superior, empotrada o superficial a indicar con conexiones incorporadas. | 127.89
Electricidad | Conducciones | DELCO0035 | m | Canalización principal, en montaje empotrado o superficial a indicar con conexiones incorporadas. | 161.262
Electricidad | Conducciones | DELCO0036 | m | Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro a indicar. | 107.352
Electricidad | Conducciones | DELCO0037 | m | Canalización interior empotrada, a indicar con conexiones incorporadas. | 71.64
Electricidad | Conducciones | DELCO0038 | m | Canalización de interior con canal de pvc de 20x50 mm conforme a normativa con conexiones incorporadas. | 14.85
Electricidad | Conducciones | DELCO0039 | m | Canalización de interior con zócalo de pvc de 16x100 mm conforme a normativa con conexiones incorporadas. | 23.112
Electricidad | Conducciones | DELCO0040 | m | Canalización prevista para línea telefónica. | 77.616
Electricidad | Conducciones | DELCO0041 | m | Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos. | 79.884
Electricidad | Conducciones | DELCO0042 | m | Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos. | 83.052
Electricidad | Conducciones | DELCO0043 | m | Suministro y colocación de moldura tapa exterior de pvc color blanco o similar. | 7.092
Electricidad | Conducciones | DELCO0044 | m | Suministro y colocación de bandeja perforada de pvc. Color gris. | 39.006
Electricidad | Conducciones | DELCO0045 | ud | Caja modular de empotrar o de suelo de 4 módulos. | 189.306
Electricidad | Conducciones | DELCO0046 | ud | Suministro y colocación de caja superficie para pared para 3 módulos. | 293.958
Electricidad | Conducciones | DELCO0047 | m | Suministro e instalación de canaleta eléctrica marca UNEX o similar, modelo 73 - U23X o similar de las dimensiones adecuadas. Se incluyen todos los medios y accesorios necesarios, incluso manipulación de mangueras existentes y retirada de material existente, hasta cumplimiento con REBT y normas UNE de aplicación, en particular UNE-EN 50085 | 73.476
Electricidad | Conducciones | DELCO0048 | ud | Suministro de tubo de prensaestopas HSK-K M12 | 2.25
Electricidad | Conducciones | DELCO0049 | ud | Suministro de tubo de prensaestopas HSK-K M16 | 2.304
Electricidad | Conducciones | DELCO0050 | ud | Suministro de tubo de prensaestopas HSK-K M25 | 4.914
Electricidad | Conducciones | DELCO0051 | ud | Ejecución de reposición completa de línea eléctrica de 15 kV de suministro a EDAR desde centro de seccionamiento a centro de transformación. Longitud aproximada 1.150 m. Mediante: levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con base granular, o pavimento flexible bituminoso en zonas dispuestas o acerado o zona urbanizada donde existiese u hormigón armado o pavimento de loseta hidráulica o similar, incluso retirada, medido sobre perfil junto con excavación en zanjas, por medios mecánicos, en terreno de zanja previa de transición de medio o duro, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes y p.p. de medios auxiliares medido sobre perfil. Extendido y colocación de Cable aluminio-acero tipo AL RHZ1-2OL 12/20 kV de 150 mm2, o el necesario en función de las características de la EDAR y/o el requerido por la organismo eléctrico preceptivo. Totalmente instalado preparado en punta hasta conexionado en extremos de zanja hasta equipos considerados. Colocación de cinta señalizadora de tipo estándar de compañía eléctrica de peligro cables eléctricos normalizada según suministradora/distribuidora según proceda. Incluso relleno extendido y apisonado de tierras procedentes de la excavación y/o préstamos (diámetro no superior a 2 cm), por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso aporte de tierras si fuera necesario, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. Restitución al estado inicial de las zonas afectadas por la zanja ya sea zona urbanizada o terriza; colocación por tanto de pavimento flexible de tipo bituminoso, loseta hidráulica, zona urbanizada u hormigón o base granular de calidades similares a las existentes o similar. Para poder ejecutar los trabajos y garantizar una explotación correcta de la EDAR se incluye sistema de generación de energía auxiliar durante todo el proceso que duren los trabajos, aportando generador (grupo electrógeno) de al menos 150 kVA o de la potencia que se pueda estimar técnicamente justificada necesaria de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, compuesto por alternador sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diesel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; y cuadro de conmutación con contactores de accionamiento manual calibrados a 250 A., capaz de mantener en funcionamiento en continuo la EDAR, incluso el aporte necesario de combustible al generador mediante depósito aledaño provisional (GRG) previsto de la capacidad estimada suficiente para una autonomía tal que sea posible prever contingencias, así como cuantas conexiones sean necesarias para poder garantizar la continuidad del suministro eléctrico de la EDAR. Incluyendo cuantas solicitudes frente a organismos públicos y privados, permisos, licencias, documentaciones técnicas sean necesarias para el normal desarrollo de los trabajos considerados, así como la posterior puesta en funcionamiento de las conexiones que hagan posible el restablecimiento del suministro mediante la conducción enterrada desde el centro de seccionamiento hasta el centro de transformación de la EDAR. | 88331.9073
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0001 | ml | Suministro de cable de acero inox. de 7 mm en torno mural | 10.8
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0002 | ud | Desmontaje de boquillas del filtro de arena | 2297.628
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0003 | ud | Fabricación, suministro y montaje de tubo guía de 6750mm de longitud, sección cuadrada de 50x50mm y 4mm de espesor. Incluido asa de 300mm y soportes. Todo en acero inoxidable AISI304. Incluidos todos los elementos y pequeño material. | 1485
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0004 | ud | Opción de ajuste de ángulo vertical en acero inoxidable, para agitador sumergible de 0,8kW motor, 4 polos | 2844
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0005 | ud | Opción de ajuste de ángulo vertical en acero inoxidable, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 4 polos | 2844
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0006 | ud | Opción de ajuste de ángulo vertical en acero inoxidable, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 6 polos | 2070
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0007 | ud | Opción de ajuste de ángulo vertical en acero inoxidable, para agitador sumergible de 2,9kW motor, 6 polos | 2070
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0008 | ud | Opción de elemento PTC en el motor, para agitador sumergible de 0,8kW motor, 4 polos | 781.2
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0009 | ud | Opción de elemento PTC en el motor, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 4 polos | 781.2
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0010 | ud | Opción de elemento PTC en el motor, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 6 polos | 671.4
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0011 | ud | Opción de elemento PTC en el motor, para agitador sumergible de 2,9kW motor, 6 polos | 671.4
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0012 | ud | Opción de recubrimiento epoxi 400 mm, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 6 polos | 203.4
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0013 | ud | Opción de recubrimiento epoxi 400 mm, para agitador sumergible de 2,9kW motor, 6 polos | 203.4
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0014 | ud | Opción de recubrimiento epoxi 400 mm, para agitador sumergible de 0,8kW motor, 4 polos | 158.4
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0015 | ud | Opción de recubrimiento epoxi 400 mm, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 4 polos | 158.4
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0016 | ud | Opción de segundo sello mecánico, para agitador sumergible de 0,8kW motor, 4 polos | 646.2
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0017 | ud | Opción de segundo sello mecánico, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 4 polos | 646.2
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0018 | ud | Opción de segundo sello mecánico, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 6 polos | 421.2
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0019 | ud | Opción de segundo sello mecánico, para agitador sumergible de 2,9kW motor, 6 polos | 421.2
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0020 | ud | Opción de sellos de VITÓN, para agitador sumergible de 0,8kW motor, 4 polos | 315
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0021 | ud | Opción de sellos de VITÓN, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 4 polos | 315
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0022 | ud | Opción de sellos de VITÓN, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 6 polos | 271.8
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0023 | ud | Opción de sellos de VITÓN, para agitador sumergible de 2,9kW motor, 6 polos | 271.8
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0024 | ud | Suministro de soporte fabricado con angular de 40 mm, con cartela en Inox AISI 304, con dos tacos de expansión calidad A2 para anclaje a muro. Con abarcón en Inox AISI 304 protegido con manguera plástica D=63 o D=110. | 148.788
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0025 | ud | Suministro de soporte para tubo cuadrado 100x100 (abierto), para CR, para agitador sumergible de 8 polos, de 3 o 4kW. | 108
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0026 | ud | Suministro de soporte para tubo cuadrado 100x100 (abierto), para EC, para agitador sumergible de 8 polos, de 3 o 4kW. | 322.2
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0027 | ud | Suministro de soporte para tubo cuadrado 100x100 (cerrado), para CR, para agitador sumergible de 8 polos, de 3 o 4kW. | 511.2
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0028 | ud | Suministro de soporte para tubo cuadrado 100x100 (cerrado), para EC, para agitador sumergible de 8 polos, de 3 o 4kW. | 259.2
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0029 | ud | Suministro de soporte para tubo cuadrado 2" x 2" (abierto), para agitador sumergible de 8 o 12 polos, de 3 o 4kW. | 214.2
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0030 | ud | Suministro de soporte para tubo cuadrado 2" x 2" (cerrado), para agitador sumergible de 8 o 12 polos, de 3 o 4kW. | 284.4
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0031 | ud | Suministro de soporte fabricado en Inox AISI 304 con abarcón para bajante con dos tacos de expansión calidad A2 para anclaje a muro. Con abarcón en Inox AISI 304 protegido con manguera plástica D=63. | 133.902
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0032 | ml | Suministro de cable de acero inoxidable de 5 mm en los tornos manuales, i/accesorios | 9
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0033 | ud | Suministro y montaje de rueda de teflón con su correspondiente separador | 219.132
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0034 | ud | Suministro y montaje de soporte oscilante en dos piezas 210X160X120 S/M. | 139.32
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0035 | ud | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: rodamiento | 216.558
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0036 | ud | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: rodillo guía | 259.866
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0037 | ud | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: rueda de cadena | 213.498
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0038 | ud | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: listón de presión lateral | 89.64
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0039 | ud | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: listón de presión con ranura | 89.64
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0040 | ud | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: listón de presión con levas | 89.64
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0041 | m | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: cadena unión bomba-filtro | 292.338
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0042 | ud | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: segmento de filtro textil | 758.25
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0043 | ud | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: kit válvula antirretorno | 339.66
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0044 | ud | Suministro de anclajes Hilti HSL m-12 o similar | 16.758
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0045 | ud | Purgador automático: 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de gas. Pmax 3bar y tensión de alimentación 24V o 230V. | 2452.842
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0046 | m³ | Suministro de relleno plástico para soporte de lecho fijo de las cámaras de nitrificación. Marca Xylem, tipo Carrier, Modelo BWT15. Superficie específica: 828 m2/m³. Material: polietileno de alta densidad. | 2863.692
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0047 | ud | Material para la reparación de puerta industrial batiente 2 hojas 1990x2590: - 1 ud cubrejuntas RAL7016 - 1 ud juego manillas de nylon negras y cerradura | 115.452
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0048 | ud | Suministro de obturador RDK 60/120 o similar que trabaja en diámetros comprendidos entre 600 y 1200mm de 1,5 bar | 3302.64
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0049 | ud | Suministro de manguera de 10m para conectar obturador con dispositivo de control | 187.92
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0050 | ud | Suministro de dispositivo de control 1,5 bar para el inflado y desinflado de obturador | 248.4
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0051 | ud | Suministro de codo de descarga 2'' para bombas ABS J12-15 MA | 97.11
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0052 | ud | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: listón de presión (lateral, con ranura o con levas). | 77.0904
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0053 | ud | Sumnistro y montaje de lavavajillas de laboratorio Miele PG 8583 AW WW AD LD, de las siguientes características: Capacidad/carga, p. ej. 128 frascos de laboratorio; Control del proceso: Presión de lavado y sensor del brazo asp.; Función de apoyo al secado; EcoDry; Conectable desde fábrica a través de WiFi o Ethernet. | 8538
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0001 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4044 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10530
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0002 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4021 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,1 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10584
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0003 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4021 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,1 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8496
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0004 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4022 CR, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10584
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0005 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4022 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8496
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0006 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4023 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10584
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0007 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4023 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8496
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0008 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4024 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10584
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0009 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4024 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8496
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0010 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4031 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,6 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10728
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0011 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4031 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,6 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8622
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0012 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4032 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,0 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10728
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0013 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4032 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,0 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8622
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0014 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4033 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,5 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10728
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0015 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4033 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,5 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8622
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0016 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4041 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,8 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 13104
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0017 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4041 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,8 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10530
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0018 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4042 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,0 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 13104
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0019 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4042 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,0 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10530
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0020 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4043 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 13104
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0021 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4043 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10530
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0022 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4044 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 13104
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0023 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4051 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 13104
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0024 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4051 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10530
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0025 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4052 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,4 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 13104
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0026 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4052 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,4 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10530
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0027 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4053 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamoda (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 13104
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0028 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 4053 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10530
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0029 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6521 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14130
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0030 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6521 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 11196
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0031 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6522 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,5 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14130
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0032 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6522 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,5 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 11196
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0033 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6523 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14130
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0034 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6523 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 11196
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0035 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6524 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,9 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14130
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0036 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6524 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,9 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 11196
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0037 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6525 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 4,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14130
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0038 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6525 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 4,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 11196
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0039 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6531 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 5,0 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 15804
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0040 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6531 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 5,0 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 13014
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0041 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6532 CR, o similar con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 6,4 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 15804
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0042 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6532 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 6,4 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 13014
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0043 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6533 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 8 kW, P motor 10 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 16668
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0044 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6533 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 8 kW, P motor 10 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 13734
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0045 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6541 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14364
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0046 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6541 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14310
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0047 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6542 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14364
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0048 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6542 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14310
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0049 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6543 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,6 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14364
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0050 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6543 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,6 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14310
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0051 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6544 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14364
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0052 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6544 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14310
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0053 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6545 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,0 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14364
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0054 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6545 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,0 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 14310
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0055 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6551 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,4 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 15948
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0056 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6551 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,4 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 15372
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0057 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6552 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 5,6 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 15948
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0058 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6552 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 5,6 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 15372
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0059 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6553 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 6,2 kW, P motor 10 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 16830
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0060 | ud | Suministro de agitador sumergible RW 6553 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 6,2 kW, P motor 10 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 16758
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0061 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2121 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,7 kW, P motor 0,8 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 5670
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0062 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2121 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,7 kW, P motor 0,8 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 3960
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0063 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2131 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 5994
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0064 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2131 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 4266
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0065 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2132 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 5994
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0066 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2132 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 4266
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0067 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2133 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,4 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 5994
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0068 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2133 EC o similar; con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,4 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 4266
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0069 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2141 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,3 kW, P motor 0,8 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 9378
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0070 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2141 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,3 kW, P motor 0,8 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 7704
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0071 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2151 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,5 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 9720
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0072 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2151 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,5 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 7992
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0073 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2152 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,8 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 9720
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0074 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2152 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,8 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 7992
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0075 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2153 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 9720
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0076 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 2153 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 7992
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0077 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3021 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 7254
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0078 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3021 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 4914
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0079 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3022 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 7254
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0080 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3022 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. aterial soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 4914
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0081 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3023 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 7254
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0082 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3031 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8298
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0083 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3031 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado.Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 5976
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0084 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3032 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8298
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0085 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3032 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado.Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 5976
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0086 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3033 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8298
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0087 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3033 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado.Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 4914
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0088 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3033 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado.Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 5976
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0089 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3041 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,6 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10980
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0090 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3041 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,6 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8640
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0091 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3042 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,7 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10980
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0092 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3042 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,7 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8640
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0093 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3043 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 10980
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0094 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3043 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 8640
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0095 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3051 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 12024
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0096 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3051 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 9684
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0097 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3052 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,5 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 12024
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0098 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3052 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,5 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 9684
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0099 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3053 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 12024
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0100 | ud | Suministro de agitador sumergible XRW 3053 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | 9684
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0101 | ud | Desmontaje y retirada de agitador e instalación existente. Suministro, transporte y tendido de cable eléctrico y tubo de PVC corrugado. Canalización eléctrica enterrada, incluye zanja y conexión en arqueta. Integración del equipo en SCADA. Incluyendo lógica de funcionamiento y señalización de alarmas. Totalmente comprobado e instalado. Cumpliendo la Normativa vigente | 4680
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0109 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 931 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 79, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 931, Diámetro dia (mm) 900, Potencia PP (kW) 0.6, Motor kW 1.4 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0110 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 932 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 79, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 932, Diámetro dia (mm) 900, Potencia PP (kW) 1,2, Motor kW 3 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0111 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 933 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 79, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 932, Diámetro dia (mm) 900, Potencia PP (kW) 1,5, Motor kW 3 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0112 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 931 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 102-113, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 931, Diámetro dia (mm) 900, Potencia PP (kW) 0.6, Motor kW 1.4 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0113 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 931 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 102-113, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 931, Diámetro dia (mm) 900, Potencia PP (kW) 1,2, Motor kW 3 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0114 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 931 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 102-113, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 931, Diámetro dia (mm) 900, Potencia PP (kW) 1,5, Motor kW 3 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0115 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1221 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 79-88, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1221, Diámetro dia (mm) 1200, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0116 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1222 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 79-88, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1222, Diámetro dia (mm) 1200, Potencia PP (kW) 2, Motor kW 3 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0117 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1223 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 79-88, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1221, Diámetro dia (mm) 1200, Potencia PP (kW) 3, Motor kW 4 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0118 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1221 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9 , Velocidad (r.p.m.) 102, Rendimiento del motor (%)77.7, Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1221, Diámetro dia (mm) 1200, Potencia PP (kW) 1,6, Motor kW 3 | 17425.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0119 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1222 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9 , Velocidad (r.p.m.) 102, Rendimiento del motor (%)77.7, Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1221, Diámetro dia (mm) 1200, Potencia PP (kW) 2, Motor kW 3 | 17425.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0120 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1223 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9 , Velocidad (r.p.m.) 102, Rendimiento del motor (%)77.7, Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1221, Diámetro dia (mm) 1200, Potencia PP (kW) 3, Motor kW 4 | 17425.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0121 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1621 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1621, Diámetro dia (mm) 1600, Potencia PP (kW) 0.7, Motor kW 1.4 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0122 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1622 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1622, Diámetro dia (mm) 1600, Potencia PP (kW) 1,1, Motor kW 1.4 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0123 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1623 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1623, Diámetro dia (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2,1, Motor kW 3 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0124 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1624 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1624, Diámetro dia (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2,6, Motor kW 3 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0125 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1625 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1625, Diámetro dia (mm) 1600, Potencia PP (kW) 3,5, Motor kW 4,5 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0126 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1621 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1621, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 0.7, Motor kW 1.4 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0127 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1622 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1622, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0128 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1623 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1623, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0129 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1624 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1624, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.6, Motor kW 3 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0130 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1625 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1625, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 3.5, Motor kW 4,5 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0131 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1621 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1621, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 0.7, Motor kW 1.4 | 17142.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0132 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1622 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1622, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | 17142.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0133 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1623 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1623, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | 17142.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0134 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1624 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1624, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.6, Motor kW 3 | 17142.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0135 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1625 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1625, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 3.5, Motor kW 4.5 | 17142.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0136 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1621 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1621, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 0.7, Motor kW 1.4 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0137 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1622 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1622, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0138 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1623 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1623, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0139 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1624 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1624, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.6, Motor kW 3 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0140 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1625 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1625, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 3.5, Motor kW 4.5 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0141 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1821 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1821, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 0.8, Motor kW 1.4 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0142 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1822 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1822, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0143 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1823 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1823, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.4, Motor kW 3 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0144 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1824 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1824, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)2.7, Motor kW 3 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0145 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1825 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1825, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)3.5, Motor kW 4 | 16858.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0146 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1821 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1821, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 0.8, Motor kW 1.4 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0147 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1822 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1822, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0148 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1823 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1823, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.4, Motor kW 3 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0149 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1824 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1824, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.7, Motor kW 3 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0150 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1825 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1825, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.5, Motor kW 4 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0151 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1821 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1821, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 0.8, Motor kW 1.4 | 17142.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0152 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1822 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1822, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)1.1, Motor kW 1.4 | 17142.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0153 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1823 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1823, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)1.4, Motor kW 3 | 17142.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0154 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1824 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1824, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)2.7, Motor kW 3 | 17142.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0155 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1825 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1825, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)3.5, Motor kW 4 | 17142.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0156 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2021 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2021, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0157 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2022 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2022, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0158 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2023 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2023, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2, Motor kW 3 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0159 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2024 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2024, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)3.1, Motor kW 4 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0160 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2025 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2025, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)3.8, Motor kW 4 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0161 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2021 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2021, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0162 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2022A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2022, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0163 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2023 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2023, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2, Motor kW 3 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0164 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2024 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2024, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.1, Motor kW 4 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0165 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2025 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2025, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.8, Motor kW 4 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0166 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2021 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 156 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1821, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0167 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2022 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 156 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1822, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0168 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2023 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 156 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1823, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2, Motor kW 3 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0169 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2024 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 156 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1824, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.1, Motor kW 4 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0170 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2025 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 156 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1825, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.8, Motor kW 4 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0171 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2221 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2221, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0172 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2222 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2222, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0173 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2223 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2223, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.2, Motor kW 3 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0174 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2224 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2224, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.7, Motor kW 4 | 16934.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0175 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2221 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82.. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2221, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0176 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2222 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82.. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2222, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0177 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2223 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82.. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2223, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)2.2, Motor kW 3 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0178 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2224 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82.. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2224, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)3.1, Motor kW 4 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0179 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2221 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2221, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0180 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2222 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2222, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0181 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2223 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2223, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.2, Motor kW 3 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0182 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2224 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2224, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.7, Motor kW 4 | 17217.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0183 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2521 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor : Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2521, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.4, Motor kW 3 | 16783.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0184 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2522 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor : Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2522, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.7, Motor kW 3 | 16783.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0185 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2523 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor : Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2523, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | 16783.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0186 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2524 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2524, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.7, Motor kW 3 | 16783.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0187 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2525 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor : Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2525, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 4.1, Motor kW 4.5 | 16783.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0188 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2521 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2521, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.4, Motor kW 3 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0189 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2522 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2522, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.7, Motor kW 3 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0190 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2523 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2523, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0191 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2524 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2524, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.7, Motor kW 3 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0192 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2525 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2525, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 4.1, Motor kW 4.5 | 16991.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0193 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2521 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2521, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.4, Motor kW 3 | 17066.7
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0194 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2522 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2522, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.7, Motor kW 3 | 17066.7
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0195 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2523 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2523, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | 17066.7
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0196 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2524 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2524, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.7, Motor kW 3 | 17066.7
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0197 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2525 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2525, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 4.1, Motor kW 4.5 | 17066.7
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0198 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 931 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 931, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 0.6 , Motor en kW 1.2 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0199 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 932 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 932, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0200 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 933 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 933, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.9 , Motor en kW 2.5 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0201 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 934 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 934, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 2.4, Motor en kW 2.5 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0202 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 931 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 108 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 931, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 0.6 , Motor en kW 1.2 | 21640.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0203 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 932 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 108 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 932, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | 21640.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0204 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 933 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 108 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 933, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.9 , Motor en kW 2.5 | 21640.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0205 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 934 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 108 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 934, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 2,4 , Motor en kW 2.5 | 21640.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0206 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 931 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 121/134 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 931, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 0.6 , Motor en kW 1.2 | 22113
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0207 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 932 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 121/134 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 932, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | 22113
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0208 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 933 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 121/134 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 933, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.9 , Motor en kW 2.5 | 22113
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0209 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 934 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 121/134 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 934, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 2.4 , Motor en kW 2.5 | 22113
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0210 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1621 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1621, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.7 , Motor en kW 1.2 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0211 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1622 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 42/47 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1622, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 1.3 , Motor en kW 1.9 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0212 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1623 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 42/47 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1623, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 , Motor en kW 2.5 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0213 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1624 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 42/47 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1624, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2.8 , Motor en kW 3.5 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0214 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1625 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 42/47 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1625, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 4.6 , Motor en kW 5.5 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0215 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1621 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1621, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.7 , Motor en kW 1.2 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0216 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1622 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1622, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 1.3 , Motor en kW 1.9 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0217 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1623 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1623, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 , Motor en kW 2.5 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0218 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1624 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1624, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 .8, Motor en kW 3.5 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0219 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1625 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1625, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 4.6, Motor en kW 5.5 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0220 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1621 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1621, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.7 , Motor en kW 1.2 | 21848.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0221 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1622 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1622, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.8 , Motor en kW 1.9 | 21848.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0222 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1623 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1623, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 , Motor en kW 2.5 | 21848.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0223 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1624 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1624, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2.8 , Motor en kW 3.5 | 21848.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0224 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1625 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1625, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 4.6 , Motor en kW 5.5 | 21848.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0225 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1621 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1621, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.7 , Motor en kW 1.2 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0226 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1622 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1622, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 1.3 , Motor en kW 1.9 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0227 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1623 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1623, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 , Motor en kW 2.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0228 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1624 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1624, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2.8 , Motor en kW 3.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0229 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1625 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1625, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 4,6 , Motor en kW 5.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0230 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1621 PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5 , Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 87 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1621, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.7 , Motor en kW 1.2 | 21508.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0231 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1622 PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5 , Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 87 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1622, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.3 , Motor en kW 1.9 | 21508.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0232 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1623 PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5 , Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 87 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1623, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 , Motor en kW 2.5 | 21508.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0233 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1624 PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5 , Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 87 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1624, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2,8 , Motor en kW 3.5 | 21508.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0234 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1625 PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5 , Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 87 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1625, Diámetro de la hélice (mm)1600, Potencia en kW 4.6 , Motor en kW 5.5 | 21508.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0235 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1821 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1821, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 0.8 , Motor en kW 1.2 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0236 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1822 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1822, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0237 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1823 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.5 , Motor en kW 2.5 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0238 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1824 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1824, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 2.7 , Motor en kW 3.5 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0239 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1825 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1825, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 3.3 , Motor en kW 4 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0240 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1821 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1821, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 0.8 , Motor en kW 1.2 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0241 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1822 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1822, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0242 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1823 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.5 , Motor en kW 2.5 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0243 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1824 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1824, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 2.7 , Motor en kW 3.5 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0244 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1825 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1825, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 3.3 , Motor en kW 4 | 21375.9
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0245 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1821 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1821, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 0.8 , Motor en kW 1.2 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0246 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1822 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1822, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0247 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1823 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.5 , Motor en kW 2.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0248 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1824 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 2.7 , Motor en kW 3.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0249 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1825 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 3.3 , Motor en kW 4 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0250 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1821 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1821, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 0.8 , Motor en kW 1.2 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0251 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1822PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1822, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0252 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1823 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.5 , Motor en kW 2.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0253 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1824 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1824, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 2.7 , Motor en kW 3.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0254 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1825 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1825, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 3.3 , Motor en kW 4 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0255 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2021 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2021, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | 21432.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0256 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2022 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2022, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.6 , Motor en kW 2.5 | 21432.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0257 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2023 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2023, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 2.1 , Motor en kW 2.5 | 21432.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0258 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2024 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2024, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.1 , Motor en kW 3.5 | 21432.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0259 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2025 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2025, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.6 , Motor en kW 4 | 21432.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0260 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2021 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2021, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | 21905.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0261 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2022 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2022, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.6 , Motor en kW 2,5 | 21905.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0262 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2023 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2023 Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 2.1 , Motor en kW 2,5 | 21905.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0263 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2024 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2024 Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.1 , Motor en kW 3,5 | 21905.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0264 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2025 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2025 Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.6 , Motor en kW 4 | 21905.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0265 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2021 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2021, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0266 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2022 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2022, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.6, Motor en kW 2.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0267 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2023 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2023, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 2.1, Motor en kW 2.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0268 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2024 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2024, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.1, Motor en kW 3.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0269 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2025 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2025, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.6, Motor en kW 4 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0270 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2021 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2021, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0271 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2022 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2022, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.6 , Motor en kW 2,5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0272 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2023 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2023, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 2.1 , Motor en kW 2,5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0273 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2024 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2024, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.1 , Motor en kW 3.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0274 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2025 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2025, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.6 , Motor en kW 4 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0275 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2221 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2221, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | 21432.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0276 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2222 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2222, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.6 , Motor en kW 2,5 | 21432.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0277 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2223PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2223, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 2.4 , Motor en kW 2,5 | 21432.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0278 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2224 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2224, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 3.9 , Motor en kW 4.5 | 21432.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0279 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2221 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2221, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | 21905.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0280 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2222 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2222, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.6, Motor en kW 2.5 | 21905.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0281 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2223 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2223, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 2.4, Motor en kW 2.5 | 21905.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0282 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2224 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2224, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 3.9, Motor en kW 4.5 | 21905.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0283 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2221 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4 , Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 57/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2221, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | 22453.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0284 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2222 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4 , Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 57/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2222, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.6 , Motor en kW 2.5 | 22453.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0285 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2223 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4 , Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 57/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2223, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 2.4 , Motor en kW 2.5 | 22453.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0286 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2224 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4 , Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 57/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2224, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 3.9 , Motor en kW 4.5 | 22453.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0287 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2521 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2521, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.4 , Motor en kW 1.9 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0288 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2522 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2522, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.7 , Motor en kW 2.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0289 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2523 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2523, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 2.2 , Motor en kW 2.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0290 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2524 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2524, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3, Motor en kW 3.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0291 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2525 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2525, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3,7, Motor en kW 4.5 | 21243.6
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0292 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2521 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2521, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.4 , Motor en kW 1.9 | 21716.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0293 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2522 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2522, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.7 , Motor en kW 2.5 | 21716.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0294 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2523 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2523, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 2.2 , Motor en kW 2.5 | 21716.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0295 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2524 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2524, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3 , Motor en kW 3.5 | 21716.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0296 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2525 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2525, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3.7 , Motor en kW 4.5 | 21716.1
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0297 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2521 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63, Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2521, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.4 , Motor en kW 1.9 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0298 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2522 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63, Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2522, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.7 , Motor en kW 2.5 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0299 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2523 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63, Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2523, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 2.2 , Motor en kW 2.5 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0300 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2524 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63, Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2524, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3, Motor en kW 3.5 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0301 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2525 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63, Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2525, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3.7, Motor en kW 4.5 | 21111.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0302 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2521 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4, Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2521, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.4 , Motor en kW 1.9 | 22245.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0303 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2522 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4, Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2522, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.7 , Motor en kW 2.5 | 22245.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0304 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2523 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4, Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2523, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 2.2 , Motor en kW 2.5 | 22245.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0305 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2524 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4, Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2524, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3 , Motor en kW 3.5 | 22245.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0306 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2525 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4, Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2525, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3.7 , Motor en kW 4.5 | 22245.3
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0307 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1431 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1431, Diámetro de la hélice (mm) 1400, Potencia en kW 5 , Motor en kW 5.5 | 34246.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0308 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2231 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2231, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 4.6, Motor en kW 5.5 | 34246.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0309 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2232 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2232, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 5.5, Motor en kW 7.5 | 34246.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0310 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2233 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2233, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 6.5, Motor en kW 7.5 | 34246.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0311 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2231 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2231, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 4.6, Motor en kW 5.5 | 34549.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0312 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2232 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2232, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 5.5, Motor en kW 7.5 | 34549.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0313 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2233 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2233, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 6.5, Motor en kW 7.5 | 34549.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0314 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2531 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2531, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 4.6, Motor en kW 5.5 | 34246.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0315 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2532 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2532, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 5.6, Motor en kW 7.5 | 34246.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0316 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2533 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2533, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 6.7, Motor en kW 7.5 | 34246.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0317 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2531 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2531, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 4.6, Motor en kW 5.5 | 34549.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0318 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2532 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2532, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 5.6, Motor en kW 7.5 | 34549.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0319 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2533 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2533, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 6.7, Motor en kW 7.5 | 34549.2
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0320 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2731 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2731, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 4.8, Motor en kW 5.5 | 33642
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0321 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2732 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2732, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 5.8, Motor en kW 7.5 | 33642
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0322 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2733 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2733, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 7, Motor en kW 7.5 | 33642
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0323 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2731 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2731, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 4.8, Motor en kW 5.5 | 33944.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0324 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2732 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2732, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 5.8, Motor en kW 7.5 | 33944.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0325 | Ud | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2733 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de auto-limpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm.encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (FIbra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2733, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 7, Motor en kW 7.5 | 33944.4
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0326 | Ud | Suministro y transporte de Agitadores sumergible fijo: - Caudal de agitación: 0,82 m/s - Potencia de agitación: 2,98 kW - Peso: 148 kg - Longitud del cable: 10 m - Tipo de aguas: fangos activos; Finalidad agitación: Homegenizar y evitar sedimentación - Diámetro de la hélice: 925 mm; Número de álabes: 3; Velocidad de la hélice: 100 rpm - Empuje: 1420 N - Materiales: - Carcasa del motor: AISI 316Ti - Eje del motor: St 60/EN-GJS-600-3 - Hélice: AISI 316 Ti - Soporte: poliamida - Tornillería exterior: AISI 316 - Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y estator con aislamiento clase F - P2 Potencia nominal en el eje: 4 kW - P1 Potencia nominal de red: 5,15 kW - Frecuencia nominal: 50 Hz - Tensión nominal: 400 V - Intensidad nominal: 9,04; Factor de potencia: 0,82 A - Protecciones: - Estanqueidad del eje: Junta mecánica Carburo-silicio hacia el medio y doble junta radial hacia el motor - Protección térmica: TCS con sensores térmicos en cada fase del bobinado - Protección de la estanquidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite - Tubo guía giratorio en Acero galvanizado - Polipasto elevador permitiendo el giro 70 x 70 H=1,75m Pes0 = 500 kg - Módulos para supervisión de electrodos de temperatura y humedad - Soporte: RW 900/SB1200 30º | 58248.576
Equipos mecánicos | Andamio | DEMAN0001 | ud | Suministro y colocación de un cuerpo de andamio con una altura máxima de plataforma de 2,0 metros y colocación de línea de vida perimetral | 1116
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0001 | ud | Suministro de apagallamas para instalación en línea horizontal, tamaño 4", conexión al tanque 4" ANSI 150# FF, material de construcción cuerpo acero al carbono, material de construcción elemento apagallamas acero inoxidable, para gases pertenecientes al grupo IIA, con elemento interno reemplazable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado ATEX, certificado materiales (según estándares del FABRICANTE), certificado Marcado CE apagallamas (según estándares del FABRICANTE) | 3402
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0002 | ud | Suministro de apagallamas para instalación en línea horizontal, tamaño 2", conexión al tanque 2" ANSI 150# FF, material de construcción cuerpo acero al carbono, material de construcción elemento apagallamas acero inoxidable, para gases pertenecientes al grupo IIA, con elemento interno reemplazable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado ATEX, certificado materiales (según estándares del FABRICANTE), certificado Marcado CE apagallamas (según estándares del FABRICANTE) | 2008.8
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0003 | ud | Suministro de dispositivo cortallamas por fusible térmico, tamaño 2", conexión horizontal 2" ANSI 150#FF, material aluminio, excepto resorte en acero inoxidable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado materiales (según estándares del FABRICANTE) | 2199.6
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0004 | ud | Suministro de apagallamas para instalación en línea horizontal, tamaño 3", conexión al tanque 3" ANSI 150# FF, material de construcción cuerpo acero al carbono, material de construcción elemento apagallamas acero inoxidable, para gases pertenecientes al grupo IIA, con elemento interno reemplazable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado ATEX, certificado materiales (según estándares del FABRICANTE), certificado Marcado CE apagallamas (según estándares del FABRICANTE) | 2584.8
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0005 | ud | Suministro de dispositivo cortallamas por fusible térmico, tamaño 3", conexión horizontal 3" ANSI 150#FF, material aluminio, excepto resorte en acero inoxidable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado materiales (según estándares del FABRICANTE) | 2401.2
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0006 | ud | Suministro de dispositivo cortallamas por fusible térmico, tamaño 4", conexión horizontal 4" ANSI 150#FF, material aluminio, excepto resorte en acero inoxidable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado materiales (según estándares del FABRICANTE) | 2878.2
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0007 | ud | Suministro de apagallamas para instalación en línea horizontal, tamaño 6", conexión al tanque 6" ANSI 150# FF, material de construcción cuerpo acero al carbono, material de construcción elemento apagallamas acero inoxidable, para gases pertenecientes al grupo IIA, con elemento interno reemplazable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado ATEX, certificado materiales (según estándares del FABRICANTE), certificado Marcado CE apagallamas (según estándares del FABRICANTE) | 5302.8
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0008 | ud | Suministro de dispositivo cortallamas por fusible térmico, tamaño 6", conexión horizontal 6" ANSI 150#FF, material aluminio, excepto resorte en acero inoxidable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado materiales (según estándares del FABRICANTE) | 4183.2
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0009 | ud | Suministro de apagallamas bidireccional excéntrico en línea a prueba de detonaciones. - Bridas: 6" Modulo cuerpo: - Material Cuerpo: Acero al carbono - Juntas: PTFE Elemento Apagallamas: - Jaula: Acero al carbono - Disco de filtro: Acero Inox - Espaciador: Acero Inox Ubicación: Horizontal Certificado de conformidad CE: ATEX Grupo de Gases: IIA Máx. Tª operación: 60º C Máx. P operación: 1,2 bar abs | 8518.086
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0010 | ud | Suministro de apagallamas bidireccional excéntrico en línea a prueba de detonaciones. - Bridas: 4" Modulo cuerpo: - Material Cuerpo: Acero al carbono - Juntas: PTFE Elemento Apagallamas: - Jaula: Acero al carbono - Disco de filtro: Acero Inox - Espaciador: Acero Inox Ubicación: Horizontal Certificado de conformidad CE: ATEX Grupo de Gases: IIA Máx. Tª operación: 60º C Máx. P operación: 1,2 bar abs | 5863.32
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0011 | ud | Suministro de apagallamas bidireccional excéntrico en línea a prueba de detonaciones. - Bridas: 3" Modulo cuerpo: - Material Cuerpo: Acero al carbono - Juntas: PTFE Elemento Apagallamas: - Jaula: Acero al carbono - Disco de filtro: Acero Inox - Espaciador: Acero Inox Ubicación: Horizontal Certificado de conformidad CE: ATEX Grupo de Gases: IIA Máx. Tª operación: 60º C Máx. P operación: 1,2 bar abs | 5120.712
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0012 | ud | Suministro de apagallamas bidireccional excéntrico en línea a prueba de detonaciones. - Bridas: 2" Modulo cuerpo: - Material Cuerpo: Acero al carbono - Juntas: PTFE Elemento Apagallamas: - Jaula: Acero al carbono - Disco de filtro: Acero Inox - Espaciador: Acero Inox Ubicación: Horizontal Certificado de conformidad CE: ATEX Grupo de Gases: IIA Máx. Tª operación: 60º C Máx. P operación: 1,2 bar abs | 4349.304
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0001 | ud | Suministro e instalación de báscula puente sobre suelo Mod. PCM SG "acero pintada" - 8 células de carga - Cap. 60 Tn Div. 20kg - Dimensiones 16 x 3 m - Banda de rodadura metálica - Chasis para instalación con rampas metálicas - Chapas centrales metálicas unidireccionales - 4 rampas de acceso metálicas (2 por cada lado) - Quitamiedos laterales - Visor de peso Mod. BM-700 con lector de tarjetas y poste de colocación - Verificación CE según RD 244/2016 | 44343
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0002 | ud | Quitamiedos lateral para báscula | 1339.884
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0003 | ud | Actualización de software de báscula | 428.202
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0004 | ud | Suministro célula mod. 750 15 tn-20 tn | 976.284
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0005 | ud | Suministro placa conexión células | 276.264
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0006 | ud | Suministro célula mod. MC-21 20 tn | 1004.382
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0007 | ud | Suministro caja compl. Conexión 8 c | 526.068
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0008 | ud | Suministro placa CPU E-1070 | 1287.648
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0009 | ud | Suministro placa CPU E-1010 | 526.77
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0010 | ud | Suministro placa CPU E-1210 | 1607.238
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0011 | ud | Suministro placa CPU Matrix | 641.502
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0012 | ud | Suministro placa CPU ZM-200 | 690.66
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0013 | ud | Suministro placa fuente Matrix | 236.934
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0014 | ud | Suministro placa fuente E-1070 | 260.064
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0015 | ud | Suministro placa fuente E-1010 | 165.06
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0016 | ud | Suministro impresora SRP-275 | 585.288
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0017 | ud | Suministro y montaje de cámara IP 2MPX, lente 11-50 mm para sistema de lectura de matrículas, incluso ingeniería de diseño, conexión y programación. | 5276.7109
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0018 | ud | Suministro y montaje de cámara IP 2MPX, lente 2,8 mm para sistema de lectura de matrículas, incluso ingeniería de diseño, conexión y programación. | 2398.5207
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0019 | ud | Suministro y montaje de cámara IP 2MPX, lente 3-9 mm para sistema de lectura de matrículas, incluso ingeniería de diseño, conexión y programación. | 4796.9548
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0020 | ud | Suministro y montaje de Switch Gigabit POE 8 puertos, incluso conexión e ingeniería de diseño del sistema de identificación de matrículas. | 1399.1319
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0021 | ud | Suministro de soportes para cámaras lectura matrícula (báculo y brazo) | 1561.5481
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0022 | ud | Suministro de soporte tipo pértiga para cámara cenital, visualización del contenido de caja. | 2998.1169
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0023 | ud | Trabajos de desarrollo, configuración y parametrización de cámaras conectadas al sistema de lectura de matrículas. | 10968.1868
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0024 | ud | Suministro, carga y configuración de Software de Aplicación de Identificación Matrículas. | 31394.1954
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0025 | ud | Sumistro y montaje, incluso configuración y licencias operativas de Ordenador de sobremesa HP ProDesk 400 G6 o similar + monitor + Impresora láser color HP Color LaserJet o similar | 6745.8001
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0026 | ud | Suministro y montaje de Visor digital para báscula DD 700 con entradas RS232/485/422, homologado para báscula dedicada a transacciones comerciales. | 5296.7111
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0027 | ud | Homologación en industria y placa Reglamentaria de báscula. | 1249.1865
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0028 | ud | Dispositivo de digitalización de firma para confirmación de entradas, salidas, cargas y descargas de productos y materias primas. | 4747.0473
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0029 | ud | Suministro y montaje de Pasarela Wifi Moxa, modelo AWK-1131A, incluso configuración y pruebas de funcionamiento. | 6845.7514
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0030 | ud | Suministro y carga de software OPC para comunicación con PLC de telecontrol, incluso configuración y comprobación de funcionamiento. | 7870.1311
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0031 | ud | Suministro e instalaciónde báscula puente para pesaje de camiones, modelo BP-CRA 360, la de alta resistencia, con estructura METALICA para montaje SOBRESUELO, construida con vigas longitudinales con perfil IPE-360, transversales IPE-180 y centrales con IPE-140 y chapa superior lisa de 10 mm de espesor. Dimensiones: 18 x 3 m. Capacidad: 45 Tn / 60 Tn ó para 80 Tn / 20 Kg. Incluida la la declaración de conformidad UE y calibración ENAC. | 23659.2
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0032 | ud | Suministro e instalación Visor de peso-tara EPELSA, modelo ORION PLUS, alfanumérico con ticket y con conexión a ordenador, especial para pesaje de camiones | 806.4
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0033 | ud | Programa de gestión BPWIN PLUS BASIC, para el tratamiento de los datos de peso de la báscula, matriculas, clientes, fechas, horas, etc | 849.6
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0001 | ud | Suministro Grupo Electrobomba Peristáltico, formado por bomba Bredel 10 o similar de construcción robusta, con manguera reforzada para presiones elevadas. Lubricante (grado alimentario) para refrigeración y lubricación. Completamente autocebante. Puede funcionar en vacío por tiempo indefinido. Reversible. Sin ningún tipo de cierre o empaquetaduras. Dosificadora. Sólo la manguera e inserciones están en contacto con el fluido bombeado. Presión descarga <10 bar (max.10bar). Diámetro manguera 10 mm. Material manguera EPDM. Rango (5-50-100 Hz) 0.9 - 9 -18 l/h. Veloc. (5-50-100Hz) 0.7 - 7 -14 rpm. Reductor engranajes helicoidales i:204. Motor eléctrico (con termistores para variador de frecuencia) LSMV** Leroy Somer. Tipo/velocidad III fases/1.500 rpm. Potencia (kW) 0,18 kW. Tensión / Protección 230-400V / IP55 50 Hz | 2637
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0002 | ud | Grupo Electrobomba Peristáltico, formado por bomba Bredel 10 o similar de construcción robusta, con manguera reforzada para presiones elevadas. Lubricante (grado alimentario) para refrigeración y lubricación. Completamente autocebante. Puede funcionar en vacío por tiempo indefinido. Reversible. Sin ningún tipo de cierre o empaquetaduras. Dosificadora. Sólo la manguera e inserciones están en contacto con el fluido bombeado. Presión descarga <10 bar (max.10bar). Diámetro manguera 10 mm. Material manguera EPDM. Rango (5-50Hz) 3 - 30 l/h. Veloc. (5-50Hz) 2.2 - 22 rpm. Reductor engranajes helicoidales i:64. Motor eléctrico (con termistores para variador de frecuencia) LSMV** Leroy Somer. Tipo/velocidad III fases/1.500 rpm. Potencia (kW) 0,18 kW. Tensión / Protección 230-400V / IP55 50 Hz | 2638.8
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0003 | ud | Suministro bomba EBARA DRV/A65-105-3 o similar,1, i/ curva 90º GCF 2 1/2", soporte pie bomba y cadena y grilletes en calidad A2 | 3983.904
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0004 | ud | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal monobloc, de ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 0,3 - 1 m3/h, altura manométrica <20mca, velocidad de la bomba 90 - 301 rpm, paso de sólidos 5mm (duros) # 20mm (deformables), rendimiento bomba PB 26%, potencia absorbida 0,21kW, par de arranque 28Nm, par funcionamiento 7Nm, potencia recomendada 0,55kW, NPSH bomba 1,83mca, conexión asp/impulsión 1 1/2" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 ó 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,55kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 74,5%, nivel sonoro motor <45dB. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 291rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 313.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0005 | ud | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal monobloc, de ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <150CPS, caudal 0,3 - 2 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6bar, velocidad de la bomba 70 - 317 rpm, paso de sólidos 5mm (duros) # 20mm (deformables), rendimiento bomba PB 42%, potencia absorbida 0,26kW, par de arranque 18Nm, par funcionamiento 8Nm, potencia recomendada 0,75kW, NPSH bomba 2,81mca, conexión asp/impulsión 1 1/2" rosca BSP. Nivel sonoro <65dB. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 ó 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,75kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 81%, nivel sonoro motor <50dB. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 313rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 349.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0006 | ud | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal monobloc, de ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <150CPS, caudal 1 - 5 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6bar, velocidad de la bomba 80 - 392 rpm, paso de sólidos 6mm (duros) # 24mm (deformables), rendimiento bomba PB 33%, potencia absorbida 0,86kW, par de arranque 33Nm, par funcionamiento 21Nm, potencia recomendada 1,5kW, NPSH bomba 2,79mca, conexión asp/impulsión 50mm DIN 2533; PN-16. Nivel sonoro <65dB. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 ó 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 1,5kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%, nivel sonoro motor <56dB. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 349.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0007 | ud | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 0,7 - 3 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6 bar, velocidad de la bomba 70 - 240 rpm, paso de sólidos 6mm (duros) # 24mm (deformables), potencia absorbida 0,55 kW, par de arranque 33Nm, par funcionamiento 18Nm, potencia recomendada 1,1kW, NPSH bomba 2,82mca, conexión asp/impulsión 50mm DIN 2533; PN-16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan,biela acero al carbono; BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 1,1kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 250rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 349.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0008 | ud | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 40 - 300 l/h, altura manométrica <10mca, presión de diseña de la bomba 5 bar, velocidad de la bomba 90 - 400 rpm, paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,12 kW, par de arranque 3Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,38mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión eléstica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 268.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0009 | ud | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 500 - 1500 l/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6 bar, velocidad de la bomba 150 - 450 rpm, paso de sólidos 5mm (duros) # 20mm (deformables), potencia absorbida 0,42 kW, par de arranque 21Nm, par funcionamiento 9Nm, potencia recomendada 0,75W, NPSH bomba 1,93mca, conexión asp/impulsión 1 1/2" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan,biela acero al carbono; BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,75kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 420rpm a 50Hz | 313.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0010 | ud | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 90 - 450 l/h, altura manométrica <10mca, presión de diseña de la bomba 5 bar, velocidad de la bomba 90 - 415 rpm, paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,13 kW, par de arranque 3Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,51mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión eléstica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 268.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0011 | ud | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 140 - 800 l/h, altura manométrica <15mca, presión de diseña de la bomba 3,5 bar, velocidad de la bomba 100 - 410 rpm, paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,15 kW, par de arranque 4Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,56mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión eléstica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 268.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0012 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 2,5 - 10 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6bar, velocidad de la bomba 100 - 366 rpm, paso de sólidos 6mm (duros) # 22mm (deformables), rendimiento bomba PB 30%, potencia absorbida 2,18kW, par de arranque 567Nm, par funcionamiento 57Nm, potencia recomendada 3kW, NPSH bomba 2,03mca, conexión asp/impulsión 65mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 ó 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 3kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 371rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 4704.21
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0013 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 4 - 17 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 4bar, velocidad de la bomba 80 - 327 rpm, paso de sólidos 10mm (duros) # 35mm (deformables), rendimiento bomba PB 41%, potencia absorbida 2,64kW, par de arranque 147Nm, par funcionamiento 79Nm, potencia recomendada 4kW, NPSH bomba 1,94mca, conexión asp/impulsión 80mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 ó 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 3kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 339rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA: En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | 5439.708
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0014 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 6 - 25 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 4bar, velocidad de la bomba 70 - 265 rpm, paso de sólidos 12mm (duros) # 40mm (deformables), rendimiento bomba PB 42%, potencia absorbida 3,72kW, par de arranque 222Nm, par funcionamiento 115Nm, potencia recomendada 4kW, NPSH bomba 2,41mca, conexión asp/impulsión 100mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 ó 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 4kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 272rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA: En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | 7457.148
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0015 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. De ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 7 - 30 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 4bar, velocidad de la bomba 80 - 324 rpm, paso de sólidos 12mm (duros) # 40mm (deformables), rendimiento bomba PB 43%, potencia absorbida 3,90kW, par de arranque 222Nm, par funcionamiento 115Nm, potencia recomendada 5,5kW, NPSH bomba 2,58mca, conexión asp/impulsión 100mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 ó 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 5,5kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 339rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA: En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | 7871.22
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0016 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. De ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 10 - 40 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6bar, velocidad de la bomba 70 - 257 rpm, paso de sólidos 14mm (duros) # 44mm (deformables), rendimiento bomba PB 40%, potencia absorbida 5,59kW, par de arranque 277Nm, par funcionamiento 208Nm, potencia recomendada 7,5kW, NPSH bomba 2,52mca, conexión asp/impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 ó 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 7,5kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 257rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA: En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | 9920.79
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0017 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. De ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 14 - 50 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6bar, velocidad de la bomba 90 - 320 rpm, paso de sólidos 14mm (duros) # 44mm (deformables), rendimiento bomba PB 40%, potencia absorbida 6,97kW, par de arranque 277Nm, par funcionamiento 208Nm, potencia recomendada 9,2kW, NPSH bomba 2,99mca, conexión asp/impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 ó 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 9,2kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 310rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA: En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | 10580.67
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0018 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. De ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 15 - 60 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 4bar, velocidad de la bomba 80 - 279 rpm, paso de sólidos 16mm (duros) # 53mm (deformables), rendimiento bomba PB 49%, potencia absorbida 6,7 kW, par de arranque 443Nm, par funcionamiento 226Nm, potencia recomendada 9,2kW, NPSH bomba 3,84mca, conexión asp/impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 ó 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 9,2kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 270rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA : En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | 11605.464
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0019 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. De ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 17 - 70 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 4bar, velocidad de la bomba 90 - 330 rpm, paso de sólidos 16mm (duros) # 53mm (deformables), rendimiento bomba PB 50%, potencia absorbida 7,8 kW, par de arranque 443Nm, par funcionamiento 226Nm, potencia recomendada 11W, NPSH bomba 4,21mca, conexión asp/impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 ó 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 11kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 319rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA : En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | 12422.268
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0020 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidraúlica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se ecita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 25 - 60 rpm, caudal 0,2 - 0,5 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 0,61 kW, potencia absorbida max presión 0,61 kW, par de arranque 163Nm, par funcionamiento 91Nm, rendimiento 55%, paso de sólidos 6mm (duros)# 22mm (deformables), potencia recomendada 3kW, conexión aspiración 750x250mm, conexión impulsión 65mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 3kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 120rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 8278.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0021 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidraúlica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se ecita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 30 - 110 rpm, caudal 0,5 - 2 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 1,41 kW, potencia absorbida max presión 1,41 kW, par de arranque 300Nm, par funcionamiento 154Nm, rendimiento 55%, paso de sólidos 10mm (duros)# 35mm (deformables), potencia recomendada 4kW, conexión aspiración 750x250mm, conexión impulsión 80mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3 con termistores, potencia 4kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 104rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 10083.6
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0022 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidraúlica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se ecita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 35 - 110 rpm, caudal 1,0 - 3,5 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 2,88 kW, potencia absorbida max presión 2,88 kW, par de arranque 469Nm, par funcionamiento 314Nm, rendimiento 55%, paso de sólidos 12mm (duros)# 40mm (deformables), potencia recomendada 7,5kW, conexión aspiración 1000x360mm, conexión impulsión 100mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3 con termistores, potencia 7,5kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 126rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 13743
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0023 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidraúlica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se ecita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 20 - 96 rpm, caudal 1,0 - 5,0 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 4,29 kW, potencia absorbida max presión 4,29 kW, par de arranque 845Nm, par funcionamiento 453Nm, rendimiento 60%, paso de sólidos 14mm (duros)# 44mm (deformables), potencia recomendada 9,2kW, conexión aspiración 1000x360mm, conexión impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3 con termistores, potencia 9,2kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 105rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 16455.6
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0024 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidraúlica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se ecita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 40 - 96 rpm, caudal 2,5 - 7,0 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 5,17 kW, potencia absorbida max presión 5,17 kW, par de arranque 1033Nm, par funcionamiento 960Nm, rendimiento 60%, paso de sólidos 16mm (duros)# 53mm (deformables), potencia recomendada 11kW, conexión aspiración 1000x360mm, conexión impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3 con termistores, potencia 11kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 102rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 19270.8
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0025 | ud | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidraúlica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se ecita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 25 - 98 rpm, caudal 2,0 - 9,0 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 6,82 kW, potencia absorbida max presión 6,82 kW, par de arranque 1033Nm, par funcionamiento 960Nm, rendimiento 60%, paso de sólidos 18mm (duros)# 56mm (deformables), potencia recomendada 15kW, conexión aspiración 1000x420mm, conexión impulsión 150mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3 con termistores, potencia 15kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 104rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 36741.6
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0026 | ud | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “Compact” Monobloc. Modelo : C23AC11RMA o similar. Ejecución : horizontal. Fluido a bombear : fangos espesados al ≤5%; Tª fluido : ambiente; Viscosidad : < 150 cps , Caudal : 0,3 – 1,0 m3/h. ;Altura manométrica : ≤20 m.c.a. ; Velocidad bomba : 90 - 287 rpm; Paso de sólidos : 5mm(duros)# 20mm(deformables) ; Potencia absorbida : 0,19 kW; Par de arranque: 18 Nm; Par funcionam. : 7 Nm ;Potencia recomendada : 0,55 kW; NSPH bomba : 1,83 mca; Conex.asp/impulsion : 1½” rosca b. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GLJ-HB195; Rotor: acero BS970 708 ó 709M40T/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Biela : acero al carbono BS EN 10277; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10088; sellado : cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor : eléctrico IE3 con termistores; Potencia : 0,75 kW; Velocidad : 1.450 rpm; Tensión : 400 V; Frecuencia : 50 Hz; Proteccion : IP-55; Forma constructiva : b-5 ;Aislamiento : f. reductor de velocidad: modelo : Nord sk172.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc; Velocidad de salida : ±287 rpm. a 50 Hz. | 2319.966
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0027 | ud | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “Compact” Monobloc, Modelo : C23KC11RMA o similar. Ejecución : horizontal; Fluido a bombear : fangos espesados ≤5%; Tª fluido : ambiente; Viscosidad : < 150 cps; Caudal : 0,3 – 2,0 m3/h; Altura manométrica : ≤20 m.c.a.; Presión de diseño bomba : 6,0 bar; Velocidad bomba : 70 - 301 rpm; Paso de sólidos : 5mm(duros)#20mm(deformables); Potencia absorbida : 0,27 kW; Par de arranque : 19 Nm; Par funcionam. : 7 Nm; Potencia recomendada : 0,75 kW; NPSH bomba : 2,81 mca; Conex.asp/impulsion : 1½” rosca bsp. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Rotor : acero BS970 708 ó 709M40T/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Biela : acero al carbono BS EN 10277; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10088; Sellado : cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor : eléctrico IE3 con termistores; Potencia : 0,75 kW; Velocidad : 1.450 rpm; Tensión : 400 V; Frecuencia : 50 Hz; Protección : IP-55; Forma constructiva : b-5; Aislamiento : f. reductor de velocidad: modelo : Nord sk172.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc; Velocidad de salida : ±322 rpm. a 50 Hz. | 2686.77
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0028 | ud | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “Compact” Monobloc. Modelo : C1XKC11RMA o similar; Ejecución : horizontal; Fluido a bombear : fangos espesados ≤5%; Tª fluido : ambiente; Viscosidad : < 150 cps; Caudal : 1,0 – 5,0 m3/h; Altura manométrica : ≤20 m.c.a.; Presión de diseño bomba : 6,0 bar; Velocidad bomba : 80 - 386 rpm; Paso de sólidos : 6mm(duros)# 24mm(deformables); Potencia absorbida : 1,03 kW; Par de arranque : 37 Nm Par funcionam. : 25 Nm; Potencia recomendada : 1,5 kW; NPSH bomba : 2,79 mca; Conex.asp/impulsión : 50mm DIN 2533; PN-16. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Rotor : acero BS970 708 ó 709M40T/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Biela : acero al carbono BS EN 10277; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10088; Sellado : cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor : eléctrico IE3 con termistores; Potencia : 1,5 kW; Velocidad : 1.450 rpm; Tensión : 400 V; Frecuencia : 50 Hz; Protección : IP-55; Forma constructiva : b-5; Aislamiento : f. reductor de velocidad: modelo : Nord sk172.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc; Velocidad de salida : ±398 rpm. a 50 Hz. | 3047.904
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0029 | ud | Suministro de bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 140 - 800 l/h, altura manométrica <15mca, presión de diseña de la bomba 3,5 bar, velocidad de la bomba 100 - 410 rpm, paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,15 kW, par de arranque 4Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,56mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión eléstica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 2371.014
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0030 | ud | Suministro de bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 40 - 300 l/h, altura manométrica <10mca, presión de diseña de la bomba 5 bar, velocidad de la bomba 90 - 400 rpm, paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,12 kW, par de arranque 3Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,38mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión eléstica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 2337.93
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0031 | ud | Suministro de bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 90 - 450 l/h, altura manométrica <10mca, presión de diseña de la bomba 5 bar, velocidad de la bomba 90 - 415 rpm, paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,13 kW, par de arranque 3Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,51mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión eléstica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450rpm, tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392rpm a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | 2359.656
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0032 | ud | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “Compact” Monobloc, Modelo : C23AC11RMA o similar. Ejecución : horizontal; Fluido a bombear : polielectrolito al 0,5%; Tª fluido : ambiente; Viscosidad : < 1.500 cps; Caudal : 0,5 – 1.500 l/h.; Altura manométrica : ≤20 m.c.a.; Presión máxima diseño : 6,0 bar. ; Velocidad bomba : 150 - 450 rpm; Paso de sólidos : 5mm(duros)# 20mm(deformables) ; Potencia absorbida : 0,42 kW; Par de arranque : 21 Nm ; Par funcionam. : 9 Nm ; Potencia recomendada : 0,75 kW ; NPSH bomba : 1,93 mca ; Conex.asp/impulsión : 1½” rosca bsp. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195 ; Rotor : acero BS970 708 ó 709M40T/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Biela : acero al carbono BS EN 10277; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10088 ; Sellado : cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor : eléctrico IE3 con termistores ; Potencia : 0,75 kW; Velocidad : 1.450 rpm; Tensión : 400 V; Frecuencia : 50 Hz; Proteccion : IP-55; Forma constructiva : b-5; Aislamiento : f. reductor de velocidad: modelo : Nord sk172.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc; Velocidad de salida : ±420 rpm. a 50 Hz. | 2509.038
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0033 | ud | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “Compact” Monobloc. Modelo : C1XKC11RMA o similar. Ejecución : horizontal; Fluido a bombear : polielectrolito al 0,5%; Tª fluido : ambiente; Viscosidad : <1.500 cps; Caudal : 0,7 – 3,0 m3/h.; Altura manométrica : ≤20 m.c.a.; Presion máxima diseño : 6,0 bar.; Velocidad bomba : 70 - 240 rpm; Paso de sólidos : 6mm(duros)# 24mm(deformables); Potencia absorbida : 0,55 kW ; Par de arranque : 33 Nm; Par funcionam. : 18 Nm ;Potencia recomendada : 1,1 kW; NPSH bomba : 2,82 mca; Conex.asp/impulsión : 50mm DIN 2533; PN-16. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Rotor : acero BS970 708 ó 709M40T/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Biela : acero al carbono BS EN 10277; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10088 ; Sellado : cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor : eléctrico IE3 con termistores; Potencia : 1,1 kW; Velocidad : 1.450 rpm; Tension : 400 V; Frecuencia : 50 Hz ; Proteccion : IP-55; Forma constructiva : b-5; Aislamiento : f. reductor de velocidad: modelo : Nord sk172.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc; Velocidad de salida : ±250 rpm. a 50 Hz. | 2981.718
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0034 | ud | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “W” Monobloc o similar. Bomba helicoidal Mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de depuración de aguas residuales urbanas o industriales, cuya concentración en sólidos esté comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una tolva de alimentación rectangular. Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es introducido mediante un tornillo de arquímedes, diseño Auger,que va montado en la biela de transmisión de la bomba formando un conjunto. Imposibilidad de efecto bóveda. Modelo : CW042AL2R1/G412 o similar; Tª fluido : ambiente; Sequedad : <30%; Velocidad : 25 - 60 rpm. ; Caudal : 0,2 - 0,5 m3/h.; Presión de bombeo : 12 bar.; Presión máxima bomba : 12 bar. ; Potencia absorbida p.t. : 0,61 kW. Potencia absorb.máx.presión : 0,61 kW.; Par de arranque : 163 Nm.; Par de funcionamiento : 91 Nm. ; Rendimiento : 55%; Paso de sólidos : 6mm(duros)# 22mm(deformables); Potencia recomend.motor : 3,0 kW; Conexión aspiración : 750x250mm.; Conexión impulsión : 65mm DIN 2533; PN-16. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561; grado EN-GJL-HB195; Tolva : chapa de acero BS EN 10025 grado S275 ; Rotor : acero AISI 4.140/cromado; Estator : caucho sintético perbunan ; Tornillo alimentación : chapa de acero BS EN 10025 grado S275; Cabezas de biela en acero inox. AISI 316; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10083-3; Sellado : empaquetadura grafitada zg; La dureza en el núcleo es de: ≥500HV y en la capa de cromo duro(0,25mm)de: 1.250HV. Accionamiento: motor : eléctrico con termistores (IE3); Potencia : 3,0 kW; Velocidad : 1.450 rpm; Tensión : 400 V; Frecuencia : 50 Hz; Protección : IP-55, Forma constructiva : b-5 ; Aislamiento : f. reductor de velocidad: marca : Nord; modelo : sk372.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc con bancada metálica; Velocidad de salida : ±120 rpm. a 50 Hz | 8695.584
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0035 | ud | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “W” Monobloc o similar. Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de depuración de aguas residuales urbanas o industriales, cuya concentración en sólidos esté comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una tolva de alimentación rectangular. Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es introducido mediante un tornillo de arquímedes, diseño Auger,que va montado en la biela de transmision de la bomba formando un conjunto. Imposibilidad de formacion del efecto bóveda en la tolva. Modelo : CW052BL2R1/G412 o similar; Tª fluido : ambiente; Sequedad : <30%; Velocidad : 30 - 110 rpm.; Caudal : 0,5 - 2,0 m3/h.; Presión de bombeo : 12 bar.; Presión máxima bomba : 12 bar. ; Potencia absorbida p.t. : 1,41 kW. ; Potencia absorb.máx.presión : 1,41 kW. ; Par de arranque : 300 Nm.; Par de funcionamiento : 154 Nm.; Rendimiento : 55% ; Paso de sólidos : 10mm(duros)# 35mm(deformables); Potencia recomend.motor : 4,0 kW ; conexión aspiración : 750x250mm. ; Conexión impulsión : 80mm DIN 2533; PN-16. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Tolva : chapa de acero BS EN 10025 grado S275 ; Rotor : acero AISI 4.140/cromado ; Estator : caucho sintético perbunan; Tornillo alimentación: chapa de acero BS EN 10025 grado S275 ; Cabezas de biela en acero inox. AISI 316 ; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10083-3 ; Sellado : empaquetadura grafitada zg. Accionamiento: motor : eléctrico con termistores (IE3) ; Potencia : 4,0 kW ; Velocidad : 1.450 rpm; Tensión : 400 V ; Frecuencia : 50 Hz ; Protección : IP-55 ; Forma constructiva : b-5 ; Aislamiento : f. reductor de velocidad: marca : Nord; modelo : sk572.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc con bancada ; Velocidad de salida : ±104 rpm. a 50 Hz. | 10592.01
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0036 | ud | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “W” Monobloc o similar. Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de depuración de aguas residuales urbanas o industriales, cuya concentración en sólidos esté comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una tolva de alimentación rectangular. Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es introducido mediante un tornillo de arquímedes, diseño Auger,que va montado en la biela de transmision de la bomba formando un conjunto. Imposibilidad de formacion del efecto bóveda en la tolva. Modelo : CW062AL2R1/G412 o similar; Tª fluido : ambiente; Sequedad : <30%; Velocidad : 35 - 110 rpm.; Caudal : 1,0 - 3,5 m3/h.; Presión de bombeo : 12 bar. ; Presión máxima bomba : 12 bar.; Potencia absorbida p.t. : 2,88 kW. ; Potencia absorb.máx.presión : 2,88 kW.; Par de arranque : 469 Nm.; Par de funcionamiento : 314 Nm. ; Rendimiento : 55% ; Paso de sólidos : 12mm(duros)# 40mm(deformables) ; Potencia recomend.motor : 7,5 kW; Conexión aspiración : 1.000x360mm. Conexión impulsión : 100mm DIN 2533; PN-16; Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561; grado EN-GJL-HB195 ; Tolva : chapa de acero BS EN 10025 grado S275 ; Rotor : acero AISI 4.140/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Tornillo alimentación : chapa de acero BS EN 10025 grado S275 ; Cabezas de biela en acero inox. AISI 316 ; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10083-3 ; Sellado : empaquetadura grafitada zg . Accionamiento : motor : eléctrico con termistores (IE3); Potencia : 7,5 kW ; Velocidad : 1.450 rpm ; Tensión : 400 V ; Frecuencia : 50 Hz ; Protección : IP-55 ; Forma constructiva : b-5 ; Aislamiento : f. reductor de velocidad: marca : Nord ; modelo : sk672.1f ; Acoplamiento a bomba : monobloc con bancada ; Velocidad de salida : ±126 rpm. a 50 Hz. | 14435.928
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0037 | ud | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “W” Monobloc o similar. Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de depuración de aguas residuales urbanas o industriales, cuya concentración en sólidos esté comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una tolva de alimentación rectangular. Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es introducido mediante un tornillo de arquímedes, diseño Auger,que va montado en la biela de transmisión de la bomba formando un conjunto. Imposibilidad la formacion del efecto bóveda en la tolva. Modelo : CW072AL2R1/G412 o similar; Tª fluido : ambiente ; Sequedad : <30%; Velocidad : 20 - 96 rpm.; Caudal : 1,0 - 5,0 m3/h.; Presión de bombeo : 12 bar.; Presión máxima bomba : 12 bar.; Potencia absorbida p.t. : 4,29 kW.; Potencia absorb.máx.presión : 4,29 kW.; Par de arranque : 845 Nm.; Par de funcionamiento : 453 Nm. ; Rendimiento : 60% ; Paso de sólidos : 14mm(duros)# 44mm(deformables) ; Potencia recomend.motor : 9,2 kW; Conexión aspiración : 1.000x360mm.; Conexión impulsión : 125mm DIN 2533 PN-16; Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Tolva : chapa de acero BS EN 10025 grado S275; Rotor : acero AISI 4.140/cromado ; Estator : caucho sintético perbunan; Tornillo alimentación : chapa de acero BS EN 10025 grado S275; Cabezas de biela en acero inox. AISI 316; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10083-3; Sellado : empaquetadura grafitada zg . Accionamiento: motor : eléctrico con termistores (IE3); Potencia : 9,2 kW; Velocidad : 1.450 rpm ; Tensión : 400 V ; Frecuencia : 50 Hz; Proteccion : IP-55; Forma constructiva : b-5; Aislamiento : f. reductor de velocidad: marca : Nord; modelo : sk872.1f ; Acoplamiento a bomba : monobloc con bancada; Velocidad de salida : ±105 rpm. a 50 Hz. | 17285.292
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0038 | ud | Suministro de bomba helicoidal marca Netzsch, gama “NEMO” NM o similar. Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de depuración de aguas residuales urbanas o industriales, cuya concentración en sólidos esté comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una tolva de alimentación rectangular. Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es introducido mediante un tornillo de arquímedes, diseño Auger,que va montado en la biela de transmisión de la bomba formando un conjunto. Imposibilidad la formacion del efecto bóveda en la tolva. Modelo : NEMO® NM125SF04S24Z o similar; Tª fluido : ambiente ; Sequedad : <30%; Velocidad : 20 - 96 rpm.; Caudal : 30 m3/h.; Presión de bombeo : 12 bar.; Presión máxima bomba : 12 bar.; Potencia absorbida p.t. : 4,29 kW.; Potencia absorb.máx.presión : 4,29 kW.; Par de arranque : 845 Nm.; Par de funcionamiento : 453 Nm. ; Rendimiento : 60% ; Paso de sólidos : 14mm(duros)# 44mm(deformables) ; Potencia recomend.motor : 9,2 kW; Conexión aspiración : 1.000x360mm.; Conexión impulsión : 125mm DIN 2533 PN-16; Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Tolva : chapa de acero BS EN 10025 grado S275; Rotor : acero AISI 4.140/cromado ; Estator : caucho sintético perbunan; Tornillo alimentación : chapa de acero BS EN 10025 grado S275; Cabezas de biela en acero inox. AISI 316; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10083-3; Sellado : empaquetadura grafitada zg . Accionamiento: motor : eléctrico con termistores (IE3); Potencia : 9,2 kW; Velocidad : 1.450 rpm ; Tensión : 400 V ; Frecuencia : 50 Hz; Proteccion : IP-55; Forma constructiva : b-5; Aislamiento : f. reductor de velocidad: marca : Nord; modelo : sk872.1f ; Acoplamiento a bomba : monobloc con bancada; Velocidad de salida : ±105 rpm. a 50 Hz. | 127197
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0039 | ud | Suministro de sistema de protección ETI contra funcionamiento en vacío del estator para bomba helicoidal. Consiste en una sonda insertada en el estator de la bomba, que transmite la temperatura al cuadro de control. Cuando la temperatura en la zona hidráulica es superior a la prefijada corta la corriente al motor principal. Incluye la sonda y relé para colocar en carril DIN del cuadro eléctrico, alimentado a 220V/2f | 631.8
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0040 | ud | Variador mecánico para Bomba sumergible XFP201G-CB2.3- PE110/6-D05*10 | 2694.6
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0041 | ud | Suministro y colocación de bomba de achique conforme a Normativa ATEX., incluso p.p. de instalación de conducción de impulsión y toma eléctrica. Características de la bomba: Caudal de 11,2 m3/h a 6,31 m de altura. Fluido: agua. Tipo de impulsor: Vortex. Motor de 400V/1,3 kW, velocidad 1330 rpm y protección IP68. | 3231.9
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0042 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-CB1.3-PE22/4-D01+10 o similar. Altura máxima 11,5 m, Caudal máximo 150 m3/h. Altura óptima 6,3 m, Caudal óptimo 87 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 1439 rpm, Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 2,2kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 4,56A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 4878
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0043 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01+10 o similar. Altura máxima 12,3 m, Caudal máximo 150 m3/h. Altura óptima 7 m, Caudal óptimo 106 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 1439 rpm, Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 3 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 6,4 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 5040
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0044 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-VX.4-PE15/4-D01+10 o similar. Altura máxima 7,6 m, Caudal máximo 72 m3/h. Altura óptima 4,2 m, Caudal óptimo 40 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 1439 rpm, Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 80 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 1,5 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 3,2 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 4590
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0045 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10 o similar. Altura máxima 9,7 m, Caudal máximo 87 m3/h. Altura óptima 6,3 m, Caudal óptimo 44 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 1439 rpm, Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 80 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 2,2 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 4,56 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 4644
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0046 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-VX.1-PE29/4-D01*10 o similar. Altura máxima 11,9 m, Caudal máximo 80 m3/h. Altura óptima 7 m, Caudal óptimo 54 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 1439 rpm, Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 80 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 3 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 6,4 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 4752
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0047 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100C-CB1,3-PE22/4-D01*10 o similar. Altura máxima 10,1 m, Caudal máximo 130 m3/h. Altura óptima 5,9 m, Caudal óptimo 76 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1439 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 2,2 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 4,56 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 4896
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0048 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100C-CB1,2-PE29/4-D01*10 o similar. Altura máxima 13 m, Caudal máximo 158 m3/h. Altura óptima 7,7 m, Caudal óptimo 98 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1437 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 3 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 6,4 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 5076
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0049 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100C-VX,4-PE15/4-D01*10 o similar. Altura máxima 5,7 m, Caudal máximo 77 m3/h. Altura óptima 3,4 m, Caudal óptimo 44 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1444 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 1,5 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 3,2 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 4464
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0050 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100C-VX,2-PE22/4-D01*10 o similar. Altura máxima 8,2 m, Caudal máximo 97 m3/h. Altura óptima 5 m, Caudal óptimo 52 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1439 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 2,2 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 4,56 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 4662
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0051 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100C-VX,1-PE29/4-D01*10 o similar. Altura máxima 10,2 m, Caudal máximo 105 m3/h. Altura óptima 6,1 m, Caudal óptimo 61 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1437 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 3 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 6,4 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 120mm. | 4734
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0052 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-CB1,4-PE70/2-D05*10 o similar. Altura máxima 33 m, Caudal máximo 115 m3/h. Altura óptima 15 m, Caudal óptimo 62 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 2932 rpm, Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 45mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 7 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 13,48 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 6912
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0053 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-CB1,2-PE110/2-D05*10 o similar. Altura máxima 45 m, Caudal máximo 100 m3/h. Altura óptima 25 m, Caudal óptimo 74 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 2928 rpm, Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 45mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 12,09 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 20,09 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 7524
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0054 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100E-CB1,5-PE40/4-D05*10 o similar. Altura máxima 16 m, Caudal máximo 138 m3/h. Altura óptima 8,7 m, Caudal óptimo 89 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1464 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 80mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 4 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 8,41 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 7200
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0055 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100E-CB1,3-PE60/4-D05*10 o similar. Altura máxima 21 m, Caudal máximo 170 m3/h. Altura óptima 12 m, Caudal óptimo 112 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1468 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 80mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 6 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 13,59 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 7344
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0056 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100E-CB1,1-PE90/4-D05*10 o similar. Altura máxima 25 m, Caudal máximo 190 m3/h. Altura óptima 14,5 m, Caudal óptimo 138 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1466 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 80mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 9 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 18,08 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 8082
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0057 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150E-CB1,6-PE40/4-D05*10 o similar. Altura máxima 11,9 m, Caudal máximo 230 m3/h. Altura óptima 6,4 m, Caudal óptimo 122 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1464 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 4 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 8,41 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 7128
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0058 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150E-CB1,4-PE60/4-D05*10 o similar. Altura máxima 17,5 m, Caudal máximo 290 m3/h. Altura óptima 8,6 m, Caudal óptimo 167 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1468 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 6 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 13,59 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 7416
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0059 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150E-CB1,1-PE90/4-D05*10 o similar. Altura máxima 22 m, Caudal máximo 340 m3/h. Altura óptima 11 m, Caudal óptimo 197 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1466 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 9 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 18,08 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 8154
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0060 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP151E-CB2,4-PE60/4-D05*10 o similar. Altura máxima 12 m, Caudal máximo 300 m3/h. Altura óptima 7,8 m, Caudal óptimo 195 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1470 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 75mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 6 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 16,3 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor acero inox AISI 420, Tornillería acero inox AISI 316, Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxi 400mm. | 7542
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0061 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP151E-CB2,2-PE90/4-D05*10 o similar. Altura máxima 16 m, Caudal máximo 440 m3/h. Altura óptima 10 m, Caudal óptimo 232 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1465 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 75mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 9 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 18,08 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 400mm. | 8244
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0062 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100G-CB1,5-PE110/4-D05*10 o similar. Altura máxima 27 m, Caudal máximo 240 m3/h. Altura óptima 16,2 m, Caudal óptimo 145 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1466 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 11 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 21,72 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 13500
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0063 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100G-CB1,4-PE140/4-D05*10 o similar. Altura máxima 30 m, Caudal máximo 240 m3/h. Altura óptima 19,5 m, Caudal óptimo 155 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 14 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 27,43 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 13572
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0064 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100G-CB1,3-PE160/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, Caudal máximo 240 m3/h. Altura óptima 21,7 m, Caudal óptimo 164 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1471 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 16 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 31,23 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 14166
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0065 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100G-CB1,2-PE185/4-D05*10 o similar. Altura máxima 37 m, Caudal máximo 240 m3/h. Altura óptima 22,7 m, Caudal óptimo 168 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 18,5 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 35,03 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 14202
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0066 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB1,5-PE110/4-D05*10 o similar. Altura máxima 24 m, Caudal máximo 360 m3/h. Altura óptima 13,2 m, Caudal óptimo 200 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1466 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 11 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 21,72 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 13644
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0067 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB1,4-PE140/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, Caudal máximo 390 m3/h. Altura óptima 13,2 m, Caudal óptimo 200 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 14 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 27,43 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 13770
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0068 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB1,3-PE160/4-D05*10 o similar. Altura máxima 30 m, Caudal máximo 390 m3/h. Altura óptima 15,5 m, Caudal óptimo 221 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1471 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 16 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 31,23 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 14148
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0069 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB1,2-PE185/4-D05*10 o similar. Altura máxima 33 m, Caudal máximo 350 m3/h. Altura óptima 17,6 m, Caudal óptimo 227 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 18,5 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 35,03 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 14148
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0070 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB1,1-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 37 m, Caudal máximo 340 m3/h. Altura óptima 18,7 m, Caudal óptimo 230 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1472 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 42,58 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 16002
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0071 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB,2-PE110/4-D05*10 o similar. Altura máxima 12 m, Caudal máximo 300 m3/h. Altura óptima 7,7 m, Caudal óptimo 188 m3/h. Tipo de impulsor Canal 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1480 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 65 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 11 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 23,37 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 16380
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0072 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,5-PE110/4-D05*10 o similar. Altura máxima 18 m, Caudal máximo 470 m3/h. Altura óptima 9,2 m, Caudal óptimo 268 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1466 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 11 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 21,72 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 14418
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0073 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,4-PE140/4-D05*10 o similar. Altura máxima 22 m, Caudal máximo 530 m3/h. Altura óptima 12,7 m, Caudal óptimo 257 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 14 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 27,43 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 14436
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0074 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,3-PE160/4-D05*10 o similar. Altura máxima 24 m, Caudal máximo 560 m3/h. Altura óptima 11,8 m, Caudal óptimo 350 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1471 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 16 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 31,23 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 14832
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0075 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,2-PE185/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, Caudal máximo 600 m3/h. Altura óptima 12,2 m, Caudal óptimo 380 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 18,5 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 35,03 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 14850
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0076 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,1-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 30 m, Caudal máximo 590 m3/h. Altura óptima 15,3 m, Caudal óptimo 356 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1472 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 42,58 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 16632
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0077 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,2-PE90/6-D05*10 o similar. Altura máxima 16 m, Caudal máximo 460 m3/h. Altura óptima 7,1 m, Caudal óptimo 252 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 982 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 9 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 18,83 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 14166
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0078 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP201G-CB2,5-PE90/6-D05*10 o similar. Altura máxima 11 m, Caudal máximo 650 m3/h. Altura óptima 6,2 m, Caudal óptimo 375 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 982 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 9 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 21,39 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 14418
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0079 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP201G-CB2,3-PE110/6-D05*10 o similar. Altura máxima 12 m, Caudal máximo 660 m3/h. Altura óptima 7,3 m, Caudal óptimo 394 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 977 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 11 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 23,17 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 13914
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0080 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP201G-CB2,1-PE140/6-D05*10 o similar. Altura máxima 14 m, Caudal máximo 800 m3/h. Altura óptima 7,2 m, Caudal óptimo 520 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 969 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 14 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 28,66 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | 14472
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0081 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 32 m, Caudal máximo 330 m3/h. Altura óptima 22 m, Caudal óptimo 226 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 40,3 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 22050
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0082 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 32 m, Caudal máximo 330 m3/h. Altura óptima 22 m, Caudal óptimo 226 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 40,3 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 24102
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0083 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 37 m, Caudal máximo 340 m3/h. Altura óptima 26,3 m, Caudal óptimo 240 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 22716
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0084 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 37 m, Caudal máximo 340 m3/h. Altura óptima 26,3 m, Caudal óptimo 240 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 24768
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0085 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 43 m, Caudal máximo 370 m3/h. Altura óptima 29,5 m, Caudal óptimo 253 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 23346
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0086 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 43 m, Caudal máximo 370 m3/h. Altura óptima 29,5 m, Caudal óptimo 253 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 25722
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0087 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 47 m, Caudal máximo 390 m3/h. Altura óptima 34 m, Caudal óptimo 268 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1480 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 24012
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0088 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 47 m, Caudal máximo 390 m3/h. Altura óptima 34 m, Caudal óptimo 268 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1480 rpm, Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 26388
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0089 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, Caudal máximo 500 m3/h. Altura óptima 14,5 m, Caudal óptimo 335 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 40,3 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 22518
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0090 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, Caudal máximo 500 m3/h. Altura óptima 14,5 m, Caudal óptimo 335 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 40,3 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 24570
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0091 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, Caudal máximo 490 m3/h. Altura óptima 19,2 m, Caudal óptimo 340 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 23184
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0092 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, Caudal máximo 490 m3/h. Altura óptima 19,2 m, Caudal óptimo 340 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 25236
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0093 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, Caudal máximo 540 m3/h. Altura óptima 22,6 m, Caudal óptimo 378 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 23814
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0094 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, Caudal máximo 540 m3/h. Altura óptima 22,6 m, Caudal óptimo 378 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 26190
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0095 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, Caudal máximo 540 m3/h. Altura óptima 22,6 m, Caudal óptimo 378 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1480 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 24480
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0096 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, Caudal máximo 540 m3/h. Altura óptima 22,6 m, Caudal óptimo 378 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1480 rpm, Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 26856
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0097 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 42 m, Caudal máximo 560 m3/h. Altura óptima 22,6 m, Caudal óptimo 378 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1475 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 26316
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0098 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 42 m, Caudal máximo 560 m3/h. Altura óptima 22,6 m, Caudal óptimo 378 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1475 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 28368
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0099 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP206J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, Caudal máximo 820 m3/h. Altura óptima 14,2 m, Caudal óptimo 522 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1475 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 26226
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0100 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP206J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, Caudal máximo 820 m3/h. Altura óptima 14,2 m, Caudal óptimo 522 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1475 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 28602
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0101 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP206J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 30 m, Caudal máximo 910 m3/h. Altura óptima 15 m, Caudal óptimo 620 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1480 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 26892
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0102 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP206J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 30 m, Caudal máximo 910 m3/h. Altura óptima 15 m, Caudal óptimo 620 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1480 rpm, Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud y tipo del cable 10 m, Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | 29268
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0103 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP255J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 35 m, Caudal máximo 1010 m3/h. Altura óptima 19,2 m, Caudal óptimo 660 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 250, Velocidad del impulsor 1473 rpm, Diámetro del tubo de descarga 250 mm, Paso de sólidos 120x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi. | 28134
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0104 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP255J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 35 m, Caudal máximo 1010 m3/h. Altura óptima 19,2 m, Caudal óptimo 660 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 250, Velocidad del impulsor 1473 rpm, Diámetro del tubo de descarga 250 mm, Paso de sólidos 120x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi. | 30510
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0105 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP255J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 26 m, Caudal máximo 1105 m3/h. Altura óptima 12 m, Caudal óptimo 720 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 250, Velocidad del impulsor 1480 rpm, Diámetro del tubo de descarga 250 mm, Paso de sólidos 120x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi. | 28908
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0106 | ud | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP255J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 26 m, Caudal máximo 1105 m3/h. Altura óptima 12 m, Caudal óptimo 720 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 250, Velocidad del impulsor 1480 rpm, Diámetro del tubo de descarga 250 mm, Paso de sólidos 120x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del miotor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi. | 31284
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0107 | ud | Recorte de impulsor en bomba centrífuga sumergible de agua bruta marca TFB-FLYGT, modelo 3400-705 o similar, no incluye transporte ni ninguna otra actuación valorada a parte | 4659.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0108 | ud | Suministro y montaje de bomba SEEPEX BN 1-6L o similar con un rango de caudales de 0,15-0,7m3/h con motor de 0,37kW. | 3285
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0109 | ud | Suministro e instalación de bomba tipo vortex, EGGER TURO T 51-80 H4 LB2 o similar, incluso adaptación de tubería existente y colocación de bancada alineada sobre soporte de bomba antigua. | 11309.76
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0110 | ud | Suministro e instalación de bomba de agua limpia con base pedestal y salida con colete a 90 º de DN 65 | 4680
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0111 | ud | Suministro, transporte, descargo, instalación y puesta en marcha de: bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m) capaz de bombear 35-40 m3/h a 23,5-24 m y con 10 m de cable por bomba. Motor de eficiencia IE3 asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla, de 11-12,05 kW de potencia nominal a 1473-1496 rpm, 400 V, IP 68 y aislamiento clase H. Protección térmica por TCS con sensores térmicos en el bobinado, protección de estanqueidad por sistema DI, con sonda en la cámara de aceite y sistema de refrigeración mediante glicol+agua en camisa cerrada. Carcasa del motor en fundición gris EN-GJL-250, eje en acero inoxidable AISI 420, tornilleria en acero inoxidable AISI 316, asa de izado en acero inoxidable AISI 316 y anillo de desgaste en fundición gris EN-GJL-250. Con doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C para asegurar la estanqueidad en el eje y recubrimiento con resina epoxídica de 120 micras para evitar la corrosión. Impulsor con tecnología antiatascos de 1 álabe con hidráulica endurecida de 260 mm de diámetro, a 1466 rpm, con paso de sólidos de 100 mm y diámetro nominal de aspiración y descarga de 100 mm. | 13500
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0112 | ud | BOMBA SUMERGIBLE FLYGT o similar modelo NZ 3301.820 LT Nº de curva: 53-620 / Diámetro impulsor = 422 mm Tipo de impulsor: N - autolimpiante Salida de voluta DN 300 Preparada para válvula de limpieza 4901 Tipo de instalación: Z=Horizontal sobre bancada. Con motor M35-45-6IE-D IE3 de 55kW /400VD 3-fás.50Hz Velocidad: 985 rpm / Corriente nominal: 104 A Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco (NT/NZ). Máx. Temperatura del líquido: 40ºC. Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. Protección de motor: IP 68 Aislamiento clase H (180ªC) Tipo de operación: S1 (24h /día) Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 Material del impulsor: Hard Iron Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431) Material de los anillos tóricos: NBR Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) autolubricadas por cárter de glicol que las faculta para poder trabajar en seco. Material anillos interior/superior: WCCr / WCCr Material anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. La bomba esta pintada según estándar Flygt M 0700.00.0008 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G con tres capas de pintura hasta un mínimo garantizado de 360micras. Incluido 10m. de cable SUBCAB S3x25+3x16/3+S (4x0,5) para arranque con VDF y sondas térmicas y el FLS totalmente instalada | 48403.368
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0113 | ud | Suministro de bomba centrífuga horizontal sobre bancada metálica, EMICA EBWP 80-250 o similar; Fluido: Fango biológico, Temperatura del fluido: Ambiente; Caudal: Regulado por variador de frecuencia; Altura total de elevación: 83 m3/h a 23,5 mca – 50Hz; NPSH requerido: 3,3 mca; Norma: DIN 24256; Nº de rodetes: 1; Diámetro de rodete: 260 mm; Velocidad: 1500 rpm;-Potencia absorbida: 9,84 kW; Diámetro orificio de aspiración: 100 mm; Diámetro orificio de impulsión: 80 mm; Rendimiento: 54%; Tipo cierre: Empaquetadura; Acoplamiento: Con espaciador; Bancada: Chapa plegada; Protector: Metálico; Peso total (bomba + motor + bancada): 325 kg; MATERIALES: Cuerpo: GGG-50;- Rodete: AISI 316; Eje: AISI 316; Casquillo protector del eje: AISI 316; Anillo rozante: GG-25; ACCIONAMIENTO: Motor: Eléctrico trifásico, rotor de jaula de ardilla E.T.-3401; Potencia nominal: 15 kW; Velocidad: 1500 r.p.m.; Protección : IP55; Aislamiento: Clase F; Tensión: 400 V; Forma: B3; Eficiencia: IE3; Frecuencia: 50 Hz | 12309.7176
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0114 | ud | Sumunistro, instalación y puesta en marcha de BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE con boya. Características técnicas similares a P= 7 kW, h= 6 m.c.a. Incluida instalación de tubería en PVC DN 100 de unos 2 m de longitud hasta instalación fija existente. Queda incluido en caso necesario suministro e instalación de tramex sobre arqueta de bomba o adecuación de tramex a la instalación de las bombas. Se contempla también desmontaje, preparación, instalación y retirada de materiales sustituidos hasta punto indicado, i/conexiones eléctricas y mecánicas, así como cuantas modificaciones sean necesarias en la instalación para su adaptación; incluido p.p de material auxiliar y medios mecáncos necesarios. | 2608.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0115 | ud | Suministro e instalación de Rotor 35-24 de acero cromado para bomba de elevación de fango deshidratado a tolva. | 3726
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0116 | ud | Suministro e instalación de estátor 35-24 NBR/TSE para bomba de elevación de fango deshidratado a tolva. | 1547.316
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0117 | ud | Suministro e instalación de Kit rótula 130-6L/35-24/110-6LT/70-12 para bomba de elevación de fango deshidratado a tolva. | 285.84
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0118 | ud | Suministro e instalación de estátor NETZSCH MONOPUMPEN NM 045 BF 02S 12B para bomba de elevación de fango deshidratado a tolva. | 292.824
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0119 | ud | Suministro e instalación de bomba de tornillo helicoidal para bombeo de fango primario. Marca ATLAS SEEPEX, modelo BN 70 6LS de 11 kw de potencia o similar con cierre mecánico. Incluye pequeño material y pequeñas actuaciones necesarias para la puesta en servicio y correcto funcionamiento de la bomba y subsanación de defectos. | 10605.6
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0120 | ud | Suministro e instalación de bomba ITUR (KSB) Tipo INVCP-150/250C suministro de agua industrial (Q= 155m3/h; H=9 m.c.a y P=5,5 Kw) o características similares | 15506.82
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0121 | ud | Suministro grupo motobomba HIDROSTAL con sistema prerotación mod. F10K-HD1 + FEVB4-MNEK1FA + NC1B5IM-10 o similar | 43650
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0122 | ud | Suministro de bomba neumática SANDPIPER modelo S10B1P2PPAS000 i/ tuberías de aspiración desde GRG e impulsión a GRG por parte superior, y tubería de alimentación de aire de servicio | 2048.724
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0123 | ud | Suministro de bomba sumergible para achique, capaz de elevar Q de 8 l/s a H de 7m. Marca ABS, modelo JUMBO 15 W o similar. 1-230V 50Hz. con motor de 1,4 kW en el eje a 2800 rpm, a 230 V y 50 Hz. Aislamiento clase F. La bomba dispone de protección térmica por Contactor incorporado, protección de estanqueidad y sistema de refrigeración por Camisa de refrigeración. Los materiales de la bomba son: alojamiento del motor en Aluminio 3.281.01, eje en Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), difusor en Aluminio vulcanizado, tornillería en Acero inox. AISI 316 e impulsor tipo Semi-abierto antiabrasión en Fundición blanca. Incluye junta mecánica en carburo de silicio y 20 m de cable por bomba, tipo especial sumergible. | 3374.028
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0124 | ud | Suministro de bomba sumergible para achique, capaz de elevar Q de 8 l/s a H de 7m. Marca ABS, modelo JUMBO 15 WKS o similar. 1-230V 50Hz. con motor de 1,4 kW en el eje a 2800 rpm, a 230 V y 50 Hz. Aislamiento clase F. La bomba dispone de protección térmica por Contactor incorporado, protección de estanqueidad y sistema de refrigeración por Camisa de refrigeración. Los materiales de la bomba son: alojamiento del motor en Aluminio 3.281.01, eje en Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), difusor en Aluminio vulcanizado, tornillería en Acero inox. AISI 316 e impulsor tipo Semi-abierto antiabrasión en Fundición blanca. Incluye junta mecánica en carburo de silicio y 20 m de cable por bomba, tipo especial sumergible. Incluido regulador de nivel tipo boya | 3684.384
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0125 | ud | Suministro de bomba sumergible para achique, capaz de elevar Q de 37 m3/h a H de 13m. Marca ABS, modelo MF504-W01 KS o similar. 1-230V 50Hz. con motor de 1,45 kW en el eje a 2900 rpm, a 230 V y 50 Hz. Aislamiento clase F. Los materiales de la bomba son: parte superior en acero inoxidable AISI403, alojamiento del motor en fundición gris EN-GJL-250, eje en Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), voluta en fundición gris EN-GJL-250, impulsor en poliamida, tornillería en Acero inox. AISI 316. Impulsor tipo vortex con paso de sólidos de 40mm. Incluye junta mecánica en carburo de silicio y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible. Incluido regulador de nivel tipo boya | 943.254
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0126 | ud | Suministro de bomba de arenas de 30m3/h a 3mca LICAR modelo TV41-80 SG6 LB2B o similar; Montaje vertical; Rodete tipo vórtex; Paso libre: 80mm; Brida de aspiración DN100; Brida de impulsión DN80; Diámetro de rodete 164mm o 156mm; Potencia absorbida 0,6kW; Velocidad 970rpm; Materiales: cuerpo: GG-25 + CA40, rodete: CA40-T, eje: F114, camisa del eje: AISI-316, estanqueidad: cierre mecánico burgmann; Lubricación: aceite; Motor 1,5kW, 400V/50Hz, Protección: IP55, Forma: B5, Eficiencia IE3; Incluso soporte del motor, acoplamiento, tulipa y tubo de impulsión | 12409.65
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0127 | Ud | Suministro de electrobomba peristátltica: - Fluido: Cloruro férrico - Caudal (50Hz): 104 l/h - Rango: 5 -50 -70 Hz - Velocidad: 2,1-21 rpm - Presión descarga: 8 bar (máx. 10 bar) - Diámetro manguera: 15 mm - Material manguera: EPDM - Conexiones: Polipropileno rosa 3/4" - Potencia motor (kW): 0,25 kW - Tensión/ Protección: 230-400V/ IP55 - Frecuencia: 50 Hz - Bancada en acero galvanizado - Detector rotura de manguera - Contiene lubricante-disipante de calor en el interior del cuerpo para lubricar la manguera - Contiene rodamientos internos al cuerpo - Pintura Protección C4 (segín ISO12944) - Materiales de construcción: Carcasa de la bomba: Hierro fundido, Rotor con zapatas integrales: Hierro fundido, Cubierta: Hierro fundido, Soportes: AISI 316, Armazón de soporte: Acero galvanizado, Tornillería: AISI 136, Abrazaderas de manguera: AISI 316, Casquillo de acople: Acero de aleación, Sellos: EPDM - Marcado CE - Manual de Operación y Mantenimiento | 3420
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0128 | Ud | Suministro electrobomba peristática: - Fluido a bombear: cloruro férrico - Caudal (50 Hz): 35 l/h (26 rpm) - Rango (5-50-80 Hz): 3.5 - 35 - 56 l/h. Garantizados 5 - 50 Hz con par constante y sin calentamientos, sin ventilación forzada - Veloc. (5-50-80 Hz): 2.6-26-42 rpm - Presión descarga < 6 bar (máx. 10 bar para EPDM) - Diámetro manguera: 10 mm - Material manguera: EPDM - Conexiones: polipropileno rosca 1/2" - Potencia motor: 0,18 kW - Tensión/Protección: 230-400V - Frecuencia: 50 Hz - Pintura Protección C4 (según ISO12944) con espesor de 250 micras - Detector rotura de manguera - Contiene lubricante-disipante de calor en el interior del cuerpo para lubricar la manguera - Contiene rodamientos internos al cuerpo - Bancada ena cero galvanizado- Materiales de construcción: Carcasa de la bomba: Hierro fundido, Rotor con zapatas integrales: Hierro fundido, Cubierta: Hierro fundido, Soportes: AISI 316, Armazón de soporte: Acero galvanizado, Tornillería: AISI 136, Abrazaderas de manguera: AISI 316, Casquillo de acople: Acero de aleación, Sellos: EPDM - Marcado CE - Manual de operación y mantenimiento | 2700
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0129 | Ud | Bomba con sistema de cebado eyector y cuadro eléctrico modelo APP31-150 O, marca SULZER, con las siguientes características: Caudal nominal: 266 m3/h, Altura: 8 m.c.a, Eficiencia : 77,22 %, Diámetro máximo de sólidos : 41,00 mm, Potencia, hidráulica : 5,80 kW, Potencia, nominal : 7,51 kW, Potencia, diámetro máximo, nominal : 7,67 kW, Potencia mínima recomendada de motor : 11,00 kW, Frecuencia : 50 Hz, Velocidad, valorada : 1001 rpm, Diámetro impulsor, nominal : 286 mm, Conexiones: succión DN200, impulsión DN150, MATERIALES: Carcasa: Hierro fundido (ASTM A48 CL35B), Impulsor: acero Duplex (ASTM A890 3A) , Anillos de desgaste del impulsor: acero Duplex (ASTM A890 3A), Eje: acero Duplex (EN1.4460 / AISI 329 / SS2324), Se incluye un sistema de cebado automatizado formado por: 1 Unidad eyector Sulzer, 2 Válvulas con actuadores para aire y tubería de aspiración del eyector, 3 Interruptor de control de nivel, 4 Cuadro eléctrico con lógica, 5 Cables (5 m), 6 Documentación | 31140
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0130 | ud | Suministro de bomba centrífuga sumergible Sulzer XFP201G-CB2.3-PE140/6-D05*10+ NG2 o similar. Altura máxima 11,4 m, Caudal máximo 666 m3/h. Altura óptima 7,6 m, Caudal óptimo 396 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 300, Diámetro del tubo de descarga DN200, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 14kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 29,4A, Longitud y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Portecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 15066
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0131 | ud | Suministro bomba vertical multietapa EBARA modelo EVMS 15-4F5/4,0 o similar, cuerpo inferior en AISI 304, impulsores Shurricane®, difusores y camisa exterior en acero inoxidable AISI 304,eje de acero inoxidable AISI 304, cierre mecánico tipo cartucho (CSi/Carbón/EPDM), juntas tóricas en EPDM; accionada mediante motor eléctrico de 4 kW, eficiencia IE3, trifásico, 2900 rpm, 230/400V, 50Hz,aislamiento clase F, protección IP55. | 5055.66
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0132 | ud | Suministro de estator referencia RJ GF11 2200 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGF233R1 <400 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 50.832
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0133 | ud | Suministro de cierre mecánico referencia M805160G de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGF233R1 <400 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 94.392
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0134 | ud | Suministro de acoplamiento referencia OO GG11 2653 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGF233R1 <400 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 201.474
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0135 | ud | Suministro de rotor referencia 19798 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGF233R1 <400 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 127.062
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0136 | ud | Suministro de estator referencia RJ GG11 2200 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGG233R1 <600 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 50.832
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0137 | ud | Suministro de cierre mecánico referencia M805160G de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGG233R1 <600 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 94.392
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0138 | ud | Suministro de acoplamiento referencia OO GG11 2653 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGG233R1 <600 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 201.474
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0139 | ud | Suministro de rotor referencia 19801 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGG233R1 <600 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 130.698
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0140 | ud | Suministro de estator referencia RJ GH11 2200 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGH233R1 <1000 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 43.56
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0141 | ud | Suministro de cierre mecánico referencia M805160G de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGH233R1 <1000 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 94.392
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0142 | ud | Suministro de acoplamiento referencia OO GG11 2653 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGH233R1 <1000 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 201.474
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0143 | ud | Suministro de rotor referencia 19799 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGH233R1 <1000 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 125.244
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0144 | ud | Suministro de estator referencia RR E031 2205 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 237.78
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0145 | ud | Suministro de cierre mecánico referencia M032139G de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 159.732
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0146 | ud | Suministro de rotor referencia BDC031 2525 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 363.024
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0147 | ud | Suministro de kit de rótula referencia 126509-C de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 117.99
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0148 | ud | Suministro de biela referencia MQ C0XK 2600 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 206.928
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0149 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C0XK 3250 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | 295.866
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0150 | ud | Suministro de estator referencia RR E031 2205 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 237.78
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0151 | ud | Suministro de cierre mécanico referencia M032139G de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 159.732
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0152 | ud | Suministro de rotor referencia BD C031 2525 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 363.024
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0153 | ud | Suministro de kit de rótula referencia 126509-C de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 117.99
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0154 | ud | Suministro de biela referencia MQ C0MK 2600 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 206.928
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0155 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C0XK 3250 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 295.866
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0156 | ud | Suministro de estator referencia RR E03K 2205 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 274.086
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0157 | ud | Suministro de cierre mecánico referencia M032139G de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 159.732
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0158 | ud | Suministro de rotor referencia BD C03K 2525 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 363.024
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0159 | ud | Suministro de biela referencia MQ C0XK 2600 bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 206.928
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0160 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia MQ C0XK 2600 bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 295.866
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0161 | ud | Suministro de estator referencia RR E0XK 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 168.804
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0162 | ud | Suministro cierre mecánico referencia M032139G bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 159.732
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0163 | ud | Suministro rotor referencia BD C0XK 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 270.45
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0164 | ud | Suministro kit de rótula referencia 126509-C bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 117.99
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0165 | ud | Suministro biela referencia MQ C0XK 2600 bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 206.928
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0166 | ud | Suministro eje de accionamiento referencia SX C0XK 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | 295.866
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0167 | ud | Suministro de estator referencia RR E0XK 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 208.746
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0168 | ud | Suministro de cierre mécanico referencia M045139G bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 268.632
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0169 | ud | Suministro de rotor referencia BD C04K 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 359.388
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0170 | ud | Suministro de kit de rótula referencia 26520-C bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 79.866
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0171 | ud | Suministro de media biela (lado rotor) referencia MQ Z34A 2621 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 315.828
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0172 | ud | Suministro de media biela (lado eje) referencia MQ Z34A 2622 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 283.158
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0173 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C041 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 486.45
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0174 | ud | Suministro de estator referencia RR E0XK 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 301.302
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0175 | ud | Suministro de cierre mécanico referencia M045139G bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 268.632
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0176 | ud | Suministro de rotor referencia BD C04K 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 633.474
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0177 | ud | Suministro de kit de rótula referencia 26520-C bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 79.866
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0178 | ud | Suministro de media biela (lado rotor) referencia MQ Z34A 2621 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 315.828
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0179 | ud | Suministro de media biela (lado eje) referencia MQ Z34A 2622 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 283.158
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0180 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C041 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 486.45
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0181 | ud | Suministro de estator referencia RR E06K 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 462.852
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0182 | ud | Suministro de cierre mécanico referencia M055139G bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 314.01
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0183 | ud | Suministro de rotor referencia BD C06K 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 1125.378
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0184 | ud | Suministro de kit de rótula referencia 26521-C bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 112.536
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0185 | ud | Suministro de media biela (lado rotor) referencia MQ Z36A 2621 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 364.842
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0186 | ud | Suministro de media biela (lado eje) referencia MQ Z36A 2622 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 475.56
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0187 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C061 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 816.804
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0188 | ud | Suministro de estator referencia RR E07K 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 600.804
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0189 | ud | Suministro de cierre mécanico referencia M065139G bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 308.574
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0190 | ud | Suministro de rotor referencia BD C07K 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 1364.976
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0191 | ud | Suministro de kit de rótula referencia 26522-C bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 127.062
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0192 | ud | Suministro de media biela (lado rotor) referencia MQ Z34A 2621 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 511.866
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0193 | ud | Suministro de media biela (lado eje) referencia MQ Z34A 2622 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 562.698
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0194 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C041 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 1012.842
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0195 | ud | Suministro de estator referencia RR E08K 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 724.23
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0196 | ud | Suministro de cierre mécanico referencia M065139G bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 308.574
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0197 | ud | Suministro de rotor referencia BD C08K 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 1602.756
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0198 | ud | Suministro de kit de rótula referencia 26522-C bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 127.062
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0199 | ud | Suministro de media biela (lado rotor) referencia MQ Z37A 2621 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 511.866
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0200 | ud | Suministro de media biela (lado eje) referencia MQ Z38A 2622 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 548.172
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0201 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C041 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | 1012.842
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0202 | ud | Suministro de empaquetadura referencia ZG AC1 1000 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412_ <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 94.392
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0203 | ud | Suministro de estator referencia RR E042 2207 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412 <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 279.522
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0204 | ud | Suministro de rotor referencia BD C042 2521 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412 <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 359.388
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0205 | ud | Suministro de kit de rótula referencia TO B041 0001 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412 <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 275.904
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0206 | ud | Suministro de tornillo alimentador referencia MB W042 3830 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412 <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 2553.876
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0207 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C041 3220 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412 <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 317.646
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0208 | ud | Suministro de empaquetadura referencia ZG 0E81 1000 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412_ <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 103.464
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0209 | ud | Suministro de estator referencia RR E052 2207 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412 <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 321.282
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0210 | ud | Suministro de rotor referencia BD C052 2521 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412 <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 633.474
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0211 | ud | Suministro de kit de rótula referencia TO B061 0001 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412 <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 337.608
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0212 | ud | Suministro de tornillo alimentador referencia MB W052 3830 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412 <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 2766.258
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0213 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C061 3220 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412 <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 321.282
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0214 | ud | Suministro de empaquetadura referencia ZG E101 1000 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412_ <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 143.388
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0215 | ud | Suministro de estator referencia RR E062 2207 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412 <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 481.014
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0216 | ud | Suministro de rotor referencia BD C062 2521 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412 <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 1076.364
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0217 | ud | Suministro de kit de rótula referencia TO B071 0001 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412 <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 375.732
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0218 | ud | Suministro de tornillo alimentador referencia MB W062 3831 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412 <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 3247.254
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0219 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C071 3220 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412 <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 1123.56
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0220 | ud | Suministro de empaquetadura referencia ZG E101 1000 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 143.388
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0221 | ud | Suministro de estator referencia RR E072 2207 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 638.928
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0222 | ud | Suministro de rotor referencia BD C072 2521 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 1364.976
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0223 | ud | Suministro de kit de rótula referencia TO B071 0001 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 375.732
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0224 | ud | Suministro de tornillo alimentador referencia MB W062 3831 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 3788.172
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0225 | ud | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C071 3220 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | 1123.56
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0226 | ud | Suministro de bomba VAUGHAN Chopper Pump modelo HE8N10. Incluyendo: Cierre mecánico flushless SiC (o TC), Válvula venteo gas ARV, montada sobre bancada de acero al carbono pintada. Conexión a motor directa o mediante poleas. Caudal de recirculación; 300 – 790 m3/h, aspiración con bomba exterior en carga, velocidad de la bomba 970 rpm, eficiencia de la bomba > 65 %, velocidad del motor:970 rpm, Potencia del motor: 30 kW / 40 HP, Voltaje del motor: 400/690 V 50 Hz, Aspiración:10” DN250 ANSI, Impulsión:8” DN200 ANSI, con 2 boquillas DOBLES en suelo + 1 boquilla SIMPLE en pared + 1 boquilla SIMPLE tipo FOAM BUSTER en pared, para trasiego de fango de digestión al 3,5 % de sólido. Se incluye estudio previo de la eficiencia y velocidad del mezclado: Simulación mediante software CFD del sistema propuesto en el digestor proyectado. | 131270.4
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0227 | ud | Suministro de bomba centrífuga Vaughan Chopper pump modelo S8NC motor 45 kW 1000 rpm | 53251.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0228 | ud | Suministro y colocación de bomba de achique conforme a Normativa ATEX., incluso p.p. de instalación de conducción de impulsión y toma eléctrica. Características de la bomba: Caudal de 11,2 m3/h a 6,31 m de altura. Fluido: agua. Tipo de impulsor: Vortex. Motor de 400V/1,3 kW, velocidad 1330 rpm y protección IP68. | 2779.434
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0229 | ud | Suministro e instalación de bomba de alta presión SUNDYNE modelo FM P2-GMQ-50 construida en acero 316 | 44868
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0230 | Ud. | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de hasta 3 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte. | 3540
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0231 | Ud. | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 3<P≤9 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 6108
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0232 | Ud. | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 9<P≤22 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 11280
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0233 | Ud. | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 22<P≤45 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 22820.4
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0234 | Ud. | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 45<P≤55 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 25740
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0235 | Ud. | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 55<P≤110 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 32894.4
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0236 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 15-5 o equivalente con motor de potencia 4 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 3232.32
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0237 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 32-2 o equivalente con motor de potencia 4 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 3864.84
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0238 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 32-4 o equivalente con motor de potencia 7,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 6030.36
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0239 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 45-2 o equivalente con motor de potencia 7,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 6042.96
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0240 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-2 o equivalente con motor de potencia 7,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 5912.76
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0241 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 45-5 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 11291.28
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0242 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-3 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 10516.8
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0243 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-4 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 11015.76
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0244 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-3 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 11509.68
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0245 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-6 o equivalente con motor de potencia 30 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 13542.48
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0246 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-4 o equivalente con motor de potencia 30 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 13804.56
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0247 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 125-3 o equivalente con motor de potencia 30 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 13804.56
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0248 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 155-2 o equivalente con motor de potencia 30 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 13804.56
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0249 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-7 o equivalente con motor de potencia 55 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC). Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 26580.864
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0250 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-8 o equivalente con motor de potencia 55 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC). Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 27154.584
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0251 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 125-5 o equivalente con motor de potencia 55 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC). Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 27154.584
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0252 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 155-4 o equivalente con motor de potencia 55 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC). Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 27154.584
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0253 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 185-4 o equivalente con motor de potencia 90 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC) y sondas PT100 en los rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 45576.144
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0254 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 185-6 o equivalente con motor de potencia 132 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC) y sondas PT100 en los rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 56622.984
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0255 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 185-8 o equivalente con motor de potencia 200 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sondas PT100 en los bobinados y rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 78414.264
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0256 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NK 150- 400/394 o equivalente con motor de potencia 90 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma IS0 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733, bridas de PN 10 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 25080.96
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0257 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NK 150- 400/431 o equivalente con motor de potencia 132 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma IS0 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733, bridas de PN 10 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 33871.68
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0258 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NK 250- 500/445 o equivalente con motor de potencia 200 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma IS0 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733, bridas de PN 10 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3,el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 54248.64
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0259 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NKG 150- 400/394 o equivalente con motor de potencia 90 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma IS0 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma IS0 2858, bridas de PN 16 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC) y sondas PT100 en los rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 32250.9
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0260 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NKG 150- 400/431 o equivalente con motor de potencia 132 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma IS0 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma IS0 2858, bridas de PN 16 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC) y sondas PT100 en los rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 41473.392
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0261 | Ud. | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NKG 250- 500/445 o equivalente con motor de potencia 200 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma IS0 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma IS0 2858, bridas de PN 16 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3,el motor contará con sondas PT100 en los bobinados y rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma IS0 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 63113.592
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0262 | Ud. | Suministro bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 2 fases modelo Worthington 10 UZD-1 o equivalente. Impulsores de doble aspiración, conducciones entre fases exteriores con diámetro mínimo posible con un mejor cierre entre bridas y fácil acceso a los puntos internos. Sellado mediante empaquetadura. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de impulsor en bronce. Incluido transporte | 92016
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0263 | Ud. | Suministro bomba centrífuga de cámara partida axialmente de dos etapa modelo Worthington 5 UNB-13 o equivalente. Impulsores cerrados y opuestos para mayor control de empuje axial. Apoyos bajo ambas cajas de rodamientos. Cajas de rodamientos lubricadas por aceite. Aspiración e impulsión laterales en la mitad inferior para facilitar desmontaje del equipo. Sellado del eje mediante empaquetadura o cierre mecánico FLS . Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce. Incluido transporte | 82008
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0264 | Ud. | Suministro bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 3 fases modelo Worthington 6 UHD-2 o equivalente. Lleva dos impulsores: 1 fase de doble aspiración lo que reduce el NPSHr y dos impulsores de aspiración simple opuestos para mayor equilibrio axial. Las conducciones entre fases son exteriores con diámetro mínimo posible con un mejor cierre entre bridas y fácil acceso a los puntos internos. Sellado eje cierres mecánicos FLS. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de roce impulsor Bronce. Incluido transporte | 112152
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0265 | Ud. | Suministro de bomba centrífuga de cámara partida con impulsor de aspiración simple modelo Worthington 2.5 R-2 o equivalente. Lubricación cajas de rodamientos por grasa. Cajas de rodamientos 360P. Sellado del eje mediante empaquetadura . Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de roce impulsor Bronce. Incluido transporte | 28116
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0266 | Ud. | Suministro de bomba centrífuga de cámara partida de una fase con impulsor de aspiración doble modelo Worthington 8LN-18 o equivalente. Caja de rodamientos 360P. Lubricación grasa o aceite  Circe). Sellado del eje mediante empaquetadura. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de roce impulsor Bronce. Incluido transporte | 44652
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0267 | Ud. | Suministro de bomba centrífuga de cámara partida de una fase con impulsor de aspiración doble modelo Worthington 8LN-21 o equivalente. Caja de rodamientos 360P. Lubricación grasa o aceite  Circe). Sellado del eje mediante empaquetadura. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de roce impulsor Bronce. Incluido transporte | 48072
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0268 | Ud. | Suministro de bomba centrífuga de cámara partida de una fase con impulsor de aspiración doble modelo Worthington 8LN-21 o equivalente. Caja de rodamientos 360P. Lubricación grasa o aceite  Circe). Sellado del eje mediante empaquetadura. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de roce impulsor Bronce. Incluido transporte | 50640
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0269 | Ud. | Suministro de bomba centrífuga vertical de 1 etapa con impulsor de aspiración doble modelo Worthington 20-QL-23 o equivalente. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce. Incluido transporte | 106752
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0270 | Ud. | Suministro bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 2 fases modelo Worthington 6 UZD-1 o equivalente. Impulsores de doble aspiración, conducciones entre fases exteriores con diámetro mínimo posible con un mejor cierre entre bridas y fácil acceso a los puntos internos. Sellado mediante empaquetadura. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de impulsor en bronce. Incluido transporte | 85284
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0001 | ud | Suministro de cinta transportadora fija de 4,7 metros de longitud TOTAL posición de trabajo HORIZONTAL y banda LISA de 500 mm de ancho. Chasis TUBULAR LIGERO MODELO CTL EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 EN ALTURA MEDIA y rodillos con tubo inoxidable AISI 304 de Ø60/12 mm . Tambor motriz y de reenvío Ø260 mm en JAULA. Accionada con motor eléctrico de 1.5 CV de potencia (motor IP-55; a 1500 r.p.m; 50 Hz; IE3) y reductor ortogonal calado al eje motriz. Velocidad aproximada de transporte 0.9 m/s. Protecciones para marcado CE. | 10633.14
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0002 | ud | Suministro de cinta transportadora fija de 8.9 metros de longitud entre ejes de tambores; posición de trabajo horizontal. Banda lisa de 500 mm de ancho. Chasis monoviga modelo C.P.R. fabricado con perfiles laminados en caliente. Rodillos serie ligera con tubo galvanizado y eje de acero al cabono Ø60/12 mm portantes en "V" cada 500 mm y de retorno horizontales cada 2 metros. Tambor motriz Ø250 mm recubierto de goma estriada y de reenvío Ø260 mm en jaula de ardillas. Accionada con motor eléctrico de 1.5 CV de potencia (motor a 1500 r.p.m) y reductor calado al eje motriz Velocidad aproximada de transporte 1 m/seg. Protecciones para marcado CE. | 12568.5
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0003 | ud | Suministro de cinta transportadora fija de 12.5 metros longitud total; posición de trabajo inclinada 14 grados. Banda lisa de 500 mm de ancho. Chasis monoviga modelo C.P.R. fabricado con perfiles laminados en caliente. Rodillos serie ligera con tubo galvanizado y eje de acero al carbono Ø60/12 mm portantes en "V" cada metro y de retorno horizontales cada 2 metros. Tambor motriz Ø250 mm recubierto de goma estriada y de reenvío Ø260 mm en jaula de ardillas. Accionada con motor eléctrico de 3 CV de potencia (motor a 1500 r.p.m) y reductor calado al eje motriz. Velocidad aproximada de transporte 0.8 m/seg. Protecciones para marcado CE. | 14742
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0004 | ud | Suministro de cinta transportadora fija de 11.1 metros longitud TOTAL; posición de trabajo horizontal. Banda lisa de 500 mm de ancho. Chasis monoviga modelo C.P.R. fabricado con perfiles laminados en caliente. Rodillos serie ligera con tubo galvanizado y eje de acero al carbono Ø60/12 mm portantes en "V" cada 500 mm y de retorno horizontales cada 2 metros. Tambor motriz Ø250 mm recubierto de goma estriada y de reenvío Ø260 mm en jaula de ardillas. Accionada con motor eléctrico de 3 CV de potencia (motor a 1500 r.p.m) y reductor calado al eje motriz. Velocidad aproximada de transporte 0.8 m/seg. Protecciones para marcado CE | 14137.2
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0005 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 4m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 2/1,5. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 8599.5
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0006 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 8m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 12105.45
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0007 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 10m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 13645.8
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0008 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 4m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 2/1,5. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 9317.7
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0009 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 8m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 13182.75
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0010 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 10m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 14893.2
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0011 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 4m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 2/1,5. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 14656.95
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0012 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 8m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 20903.4
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0013 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 10m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 23634.45
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0014 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 4m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 2/1,5. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 15790.95
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0015 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 8m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 22547.7
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0016 | ud | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud: 10m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motoreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud, tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | 25515
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0017 | Ud | Piquera de descarga fabricada en chapa de acero inox AISI 304 con abertura lateral tipo bóveda para paso de producto a ambos lados (CTF-CHAPA inox de 8/1000 lisa) | 2212.2
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0018 | Ml | bandeja inferior de chapa de acero inox AISI 304 (CTF-CHAPA INOX_ de 8/1000 lisa) | 257.4
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0019 | Ud | Cinta transportadora fija de 28 metros de longitud ENTRE EJES caudal de transporte 30 Tn/hora de fango deshidratado a temperatura ambiente con densidad de 1 Tn/m³. Banda lisa RESISTENTE A GRASAS de 650 mm de ancho. Chasis angular semipesado modelo C.A.S. fabricado con perfiles laminados en caliente. Rodillos serie minería pesada Ø89/20 mm portantes en artesa cada metro (en zona de carga amortiguadores cada 330mm) y de retorno horizontales cada 2 metros. Tambor motriz Ø300 mm recubierto de goma estriada y de reenvío Ø300 mm liso (ejes de tambores soldados). Accionada con motor eléctrico de 7.5 CV de potencia y reductor pendular con sistema antirretroceso. Transmisión por correas trapezoidales y poleas. Velocidad aproximada de transporte 1.2 m/seg. Tolva de carga para áridos y rascadero interior en "V" fijo en cola. Protecciones para marcado CE. Soportes no incluidos. Acabado estándar TREICO. | 23202
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0020 | Ud | Rascadero de presión ajustable para cinta transportadora | 558
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0021 | Ud | Interruptor de tirón por cable a colocar en lateral de la cinta | 765
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0022 | Ud | Sensor de control de giro a colocar en tambor de cola de cinta transportadora | 565.2
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0023 | Ud | Protección lateral peralte de máquina a ambos lados por medio de malla galvanizada a todo el largo de la cinta transportadora | 2822.4
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0024 | Ml | Metros de protección de malla inferior chasis de cinta trnasportadora | 145.8
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0025 | Ud | Pasarelas (a ambos laterales de la cinta transportadora) en cada lateral pasarela de peldaños piso galvanizado de 24 metros de longitud y 600 mm de ancho útil con barandilla y rodapié de seguridad. Provista de plataforma mantenimiento en cabeza. Acceso a cada pasarela por medio de escalera de peldaños con barandilla a ambos lados (son dos escaleras) cada una de ellas de 2.5 metros de longitud aproximada y ancho 600 mm. Proceso de pintura de superficies de acero al carbono estándar TREICO. | 23598
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0026 | Ud | Tramo de escalera de peldaños de 3 metros de longitud con barandilla a ambos lados y de peldaños de 600 mm de ancho piso galvanizado; para comunicar desde un tramo de pasarela | 1506.6
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0027 | Ud | Conjunto de soportes para la cinta transportadora anterior compuesto por: soporte en cola de 1.5; 4.5; 7.5 metros; viga a parte superior tolvas y desde esta viga soporte de 2.2 metros a parte inferior chasis de máquina; soportes en alturas aproximadas en acero al carbono con proceso de pintura estándar TREICO | 3702.6
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0028 | Ud | Cubierta semicircular a todo el largo de la máquina fabricada en chapa de acero galvanizado en cinta trnasportadora | 4568.4
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0029 | Ml | Metros de protección lateral peralte de máquina a ambos lados mediante malla galvanizada para cinta transportadora | 75.6
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0030 | Ud | Cubierta tejadillo sobre tolva longitudinal para cinta transportadora | 1234.8
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0031 | Ud. | Suministro de cinta transportadora fija de hasta 4 metros de longitud total y banda lisa de hasta 600 mm de ancho. Fabricada con chasis monoviga con perfiles laminados en caliente. Rodillos ligeros con tubo galvanizado y eje de acero al carbono. Tubo y eje de rodillos en acero inox A151304. Tambor motriz y de reenvió 5260mm en jaula (acero al carbono). Accionada con motor eléctrico de 1,5 cv de potencia(motor 1P55 a 1500 rpm, 1E3). Velocidad aproximada de transporte de 0,9 m/s. Con tolva de carga estándar en acero inoxidable AISI 304 y rascadero interior fijo en cola. Protecciones para marcado CE. Interruptor de tirón por cable en un lateral. Conjunto de dos soportes en acero al carbono de 1,5 m de altura máxima. Piquera de descarga fabricada en chapa de acero al carbono. Tolva longitudinal a todo lo largo de la maquina fabricada en chapa de acero galvanizado. Rascadero en cabeza de presión ajustable. | 6120
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0032 | Ud. | Suministro de cinta transportadora fija de hasta 10 metros de longitud total y banda lisa de hasta 600 mm de ancho. Fabricada con chasis monoviga con perfiles laminados en caliente. Rodillos ligeros con tubo galvanizado y eje de acero al carbono. Tubo y eje de rodillos en acero inox A151304. Tambor motriz y de reenvió 5260mm en jaula (acero al carbono). Accionada con motor eléctrico de 1,5 cv de potencia(motor IP-55 a 1500 rpm, IE3). Velocidad aproximada de transporte de hasta 1 m/s. Con tolva de carga estándar en acero inoxidable AISI 304 y rascadero interior fijo en cola. Protecciones para marcado CE. Interruptor de tirón por cable en un lateral. Conjunto de dos soportes en acero al carbono de 1,5 m de altura máxima. Piquera de descarga fabricada en chapa de acero al carbono. Tolva longitudinal a todo lo largo de la maquina fabricada en chapa de acero galvanizado. Rascadero en cabeza de presión ajustable. | 11492.4
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0033 | Ud. | Suministro y montaje de cinta transportadora fija de hasta 4 metros de longitud total y banda lisa de hasta 800 mm de ancho. Fabricada con chasis monoviga con perfiles laminados en caliente. Rodillos ligeros con tubo galvanizado y eje de acero al carbono. Tubo y eje de rodillos en acero inox A151304. Tambor motriz y de reenvió 5260mm en jaula (acero al carbono). Accionada con motor eléctrico de 2 cv de potencia(motor IP-55 a 1500 rpm, IE3). Velocidad aproximada de transporte de hasta 1 m/s. Con tolva de carga estándar en acero inoxidable AISI 304 y rascadero interior fijo en cola. Protecciones para marcado CE. Interruptor de tirón por cable en un lateral. Conjunto de dos soportes en acero al carbono de 1,5 m de altura máxima. Piquera de descarga fabricada en chapa de acero al carbono. Tolva longitudinal a todo lo largo de la maquina fabricada en chapa de acero galvanizado. Rascadero en cabeza de presión ajustable. | 7514.4
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0034 | Ud. | Suministro de cinta transportadora fija de hasta 10 metros de longitud total y banda lisa de hasta 800 mm de ancho. Fabricada con chasis monoviga con perfiles laminados en caliente. Rodillos ligeros con tubo galvanizado y eje de acero al carbono. Tubo y eje de rodillos en acero inox AI5I304. Tambor motriz y de reenvió 5260mm en jaula (acero al carbono). Accionada con motor eléctrico de 2 cv de potencia(motor IP-55 a 1500 rpm, IE3). Velocidad aproximada de transporte de hasta 1 m/s. Con tolva de carga estándar en acero inoxidable AISI 304 y rascadero interior fijo en cola. Protecciones para marcado CE. Interruptor de tirón por cable en un lateral. Conjunto de dos soportes en acero al carbono de 1,5 m de altura máxima. Piquera de descarga fabricada en chapa de acero al carbono. Tolva longitudinal a todo lo largo de la maquina fabricada en chapa de acero galvanizado. Rascadero en cabeza de presión ajustable. | 12354
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0035 | m. | Suministro de rodillo con tubo y eje en inox AISI 304 para cinta transportadora de ancho de banda hasta 600 mm. | 32.4
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0036 | m. | Suministro de rodillo con tubo y eje en inox AISI 304 para cinta transportadora de ancho de banda hasta 800 mm. | 38.4
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0037 | m. | Suministro de protección lateral de máquina de cinta transportadora, en chapa de acero galvanizado. | 61.2
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0038 | Ud. | Suministro y montaje de interruptor de tirón por cable para cinta transportadora, dispuesto en un lateral. | 435.6
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0001 | ud | Suministro de Compuerta CANAL AISI-316L o similar . Manuales. CC03-500x500mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra 500 mm por encima del tablero | 5140.8
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0002 | ud | Suministro de Compuerta CANAL AISI-316L o similar . Manuales.CC03-750x750mm.MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra 500 mm por encima del tablero | 5745.6
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0003 | ud | Suministro de Compuerta CANAL AISI-316L o similar . Manuales.CC03-1.000x1.000mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero | 8164.8
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0004 | ud | Suministro de Compuerta CANAL AISI-316L o similar . Manuales.CC03-1.250x1.250mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero | 9525.6
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0005 | ud | Suministro de Compuerta CANAL AISI-316L o similar . Manuales.CC03-1.500x1.500mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero. | 11491.2
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0006 | ud | Suministro de Compuerta deslizante CANAL AISI-316L o similar. Manuales. CCD-2.000x2.000mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Guiado mediante patines de polietileno, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD:Estanqueidad goma contra el marco a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero | 16632
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0007 | ud | Suministro de Compuerta MURAL. AISI-316L o similar. Manuales. CM05-500x500mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero | 5745.6
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0008 | ud | Suministro de Compuerta MURAL. AISI-316L o similar. Manuales. CM05-750x750mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero | 8164.8
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0009 | ud | Suministro de Compuerta MURAL. AISI-316L o similar. Manuales. CM05-1.000x1.000mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Tornillería: A4. Piso de maniobra 2.000 mm por encima del tablero | 10281.6
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0010 | ud | Suministro deCompuerta MURAL. AISI-316L o similar. Manuales. CM05-1.250x1.250mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Tornillería: A4. Piso de maniobra 2.000 mm por encima del tablero | 11793.6
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0011 | ud | Suministro de Compuerta MURAL deslizante. AISI-316L o similar. Manuales. CMD-1.500x1.500mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Guiado mediante patines de polietileno, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma contra el marco a 4 lados,en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Material tornillería: A4. Piso de maniobra 2.000 mm por encima del tablero | 24192
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0012 | ud | Suministro de Compuerta MURAL deslizante. AISI-316L o similar. Manuales. CMD-2.000x2.000mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Guiado mediante patines de polietileno, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma contra el marco a 4 lados,en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Material tornillería: A4. Piso de maniobra 3.000 mm por encima del tablero | 28728
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0013 | ud | Suministro de Compuerta MURAL deslizante. AISI-316L o similar. Manuales. CMD-2.500x2.500mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Guiado mediante patines de polietileno, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma contra el marco a 4 lados,en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Material tornillería: A4. Piso de maniobra 4.000 mm por encima del tablero | 38556
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0014 | ud | Suministro de Compuerta vertedero manual 800 x 500 - Boca cuadrada, cierre a tres lados - Accionamiento: manual mediante volante, Husillo ascendente AISI 316 - Materiales cuerpo y tajadera: AISI 316 - Cierre: EPDM - Empaquetadura: ST - Tamaño: 800x500 mm - Presión diseño: 1Bar | 5040
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0015 | ud | Suministro y montaje de compuerta de vertedero regulable marca ORBINOX modelo RB o similar, fabricada en acero inoxidable AISI304 con un marco de dimensiones aproximadas 1000x1000mm y tablero de 1000x500, estanca a 3 lados con accionamiento por servomotor con señal 4-20mA | 16743.24
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0001 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 33.282
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0002 | m | Suministro y montaje de aislamiento y calorifugado con coquilla de fibra de vidrio tipo ISOVERT MT de 50 mm de espesor y terminación en chapa de aluminio 0,6 mm, en tubería de diámetro 8" | 128.0664
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0003 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 50 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 46.89
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0004 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 80 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 58.986
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0005 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 100 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 66.546
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0006 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN-125 DIN 1626, espesor mínimo igual o superior a 2,9 mm, según ET2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 110.754
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0007 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 150 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 96.804
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0008 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 200 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 164.88
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0009 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 250 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 210.258
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0010 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 300 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 293.454
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0011 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN 50 DIN2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 36.306
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0012 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN-65 DIN 2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 43.416
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0013 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN 80 DIN2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 46.89
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0014 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN 100 DIN2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 52.938
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0015 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 50 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 90.756
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0016 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 121.014
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0017 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 100 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 166.392
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0018 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 125 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 196.632
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0019 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 150 DIN2463, espesor mínimo 2,9 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 272.268
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0020 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 200, espesor mínimo 4 mm DIN 2463 AISI 304, según ETG-EM06. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 347.904
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0021 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 250, espesor mínimo 4 mm DIN 2463 AISI 304, según ETG-EM06. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 450.756
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0022 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 50 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 98.316
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0023 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 131.598
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0024 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 100 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 175.464
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0025 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 125 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 204.21
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0026 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 150 DIN2463, espesor mínimo 2,9 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 232.938
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0027 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 200, espesor mínimo 4 mm DIN 2463 AISI 316, según ETG-EM06. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 356.976
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0028 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 250, espesor mínimo 4 mm DIN 2463 AISI 316, según ETG-EM06. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 481.014
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0029 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de fundición nodular DN 80 ISO 2531,según ET 2210. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 58.986
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0030 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de fundición nodular DN 100 ISO 2531,según ET 2210. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 80.172
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0031 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de fundición nodular DN 125 ISO 2531,según ET 2210. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 96.804
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0032 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 20X3,4 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 2.502
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0033 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 25X4,2 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 4.032
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0034 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 32X5,4 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 4.194
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0035 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 40X6,7 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 4.536
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0036 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 50X8,4 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 6.048
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0037 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 63X10,5 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 10.584
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0038 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 75X12,5 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 16.632
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0039 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 90X15 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 25.722
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0040 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 DN 300 PN16 | 457.506
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0041 | ud | Codo 90 PEHD-100 DN 300 PN16 | 967.3272
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0042 | ud | TE PEHD-100 DN 300 PN16 | 1176.462
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0043 | ud | Manguito PEHD-100 DN 300 PN16 con sistema fijación integrada | 248.3712
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0044 | ud | TE PEHD-100 DN 160 PN16 | 549.0072
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0045 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 DN 160 PN16 | 261.45
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0046 | ud | Codo 45 PEHD-100 DN 300 PN16 | 888.8796
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0047 | ud | Codo 90 PEHD-100 DN 200 PN16 | 522.8748
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0048 | ud | Pieza reducción PEHD DN 200 DN 300 PN16 | 705.8772
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0049 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 DN 200 PN16 | 326.7936
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0050 | ud | Realización de toma en carga, de 63 mm, sobre conducción de 200 mm de polipropileno de biogás, mediante electrosoldadura, colocando para ello una válvula de corte en el final de la conducción. | 8505
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0051 | ud | Inertización localizada en tramo de DN200 y longitud de 10ml mediante nitrógeno seco. | 1530.9
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0052 | ud | Suministro y montaje tubería de aspiración bomba de arenas de DN100 en acero al carbono imprimada y pintada con epoxi. Incluidas bridas y soldaduras. | 746.3736
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0053 | ud | Codo 45 PEHD-100 DN 300 PN10 | 634.914
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0054 | ud | Codo 90 PEHD-100 DN 200 PN10 | 373.482
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0055 | ud | Codo 90 PEHD-100 DN 300 PN10 | 690.948
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0056 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PRFV DN 300 PN16 | 261.432
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0057 | ud | Suministro de carrete DN500 de 300 mm de longitud realizado con chapa cilindrada de 6 mm de espesor y brida DN 500 PN16 soldada en el extremo, imprimado y pintado según RAL. Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | 1248.75
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0058 | ud | Suministro de carrete DN600 de 300 mm de longitud realizado con chapa cilindrada de 6 mm de espesor y brida DN 600 PN16 soldada en el extremo, imprimado y pintado según RAL. Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | 1316.25
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0059 | ud | Suministro de carrete DN800 de 400 mm de longitud realizado con chapa cilindrada de 6 mm de espesor y brida DN 800 PN16 soldada en el extremo, imprimado y pintado según RAL. Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | 1752.3
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0060 | ud | Suministro de soporte para apoyo de tubería realizado en acero al carbono imprimado y pintado según RAL. Se compone de soporte anclado a la solera con pletinas soldadas y chapa curvada para apoyo de la tubería, sujeta con abarcón en la parte superior.Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | 675
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0061 | m | Suministro y colocación de manguera con doble refuerzo de DN 40 textil y espiral metálica para dosificación de glicerina | 12.24
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0062 | m | Suministro de tubería de PVC presión encolar D125 | 9.63
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0063 | ud | Suministro y montaje de acoplamiento de unión tubo-tubo tipo UltraLINK MCY21RAAHG DN200 | 355.698
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0064 | ud | Suministro y montaje de brida Eurocup- Unijoint para tubería de función ductil DN 700 PN16. Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | 1450.458
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0065 | ud | Suministro y montaje de carrete telescópico de desmontaje DN700 PN16. Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | 3213
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0066 | m | Suministro y montaje de manguera de PVC TROY LD de 40 mm de diámetro interior, incluidas abrazaderas de acero inoxidable calidad A2 para su conexión | 12.24
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0067 | m | Suministro y montaje de manguera de PVC TROY LD de 60 mm de diámetro interior, incluidas abrazaderas de acero inoxidable calidad A2 para su conexión | 15.606
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0068 | ud | TE PEHD-100 DN 160 PN10 | 392.148
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0069 | ud | TE PEHD-100 DN 300 PN10 | 840.33
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0070 | m | Suministro de tubería de PEHD-100 DN 160 PN6 | 31.752
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0071 | m | Suministro de tubería de PEHD-100 DN 300 PN6 | 104.58
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0072 | ud | Brida DN100 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | 403.2
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0073 | ud | Brida DN125 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | 506.52
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0074 | ud | Brida DN150 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | 536.76
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0075 | ud | Brida DN200 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | 571.986
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0076 | ud | Brida DN250 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | 738.36
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0077 | ud | Brida DN50 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | 274.68
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0078 | m | Suministro de tubería de drenaje enterrada de pvc corrugado doble circular ranurada adecuada al uso. | 61.182
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0079 | ud | Suministro e instalación de válvula de retención de bola DN 65 | 819
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0080 | ud | Reparación de fisura en tubería mediante la instalación de manguito interior de resina hecho a medida (Tubo DN 800) | 12600
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0081 | m | Suministro de tubería de acero galvanizado de 1/2" (15 mm) de DN. Según ET-01 y ET-02. | 20.556
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0082 | m | Suministro de tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm) de DN. Según ET-01 y ET-02. | 22.824
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0083 | m | Suministro de tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm) de DN. Según ET-01 y ET-02. | 26.37
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0084 | m | Suministro de tubería de acero galvanizado de 1 1/4" (32 mm) de DN. Según ET-01 y ET-02. | 31.824
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0085 | m | Suministro de tubería de acero galvanizado de 1 1/2" (40 mm) de DN. Según ET-01 y ET-02. | 47.052
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0086 | m | Suministro de tubería de polibutileno de 10 mm de diámetro, en rollo, UNE-ISO. Según ET-01 y ET-02. | 10.332
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0087 | m | Suministro de tubería de polibutileno de 15 mm de diámetro, en rollo, UNE-ISO. Según ET-01 y ET-02. | 10.638
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0088 | m | Suministro de tubería de polibutileno de 20 mm de diámetro, en rollo, UNE-ISO. Según ET-01 y ET-02. | 16.308
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0089 | m | Suministro de tubería de polibutileno de 22 mm de diámetro, en rollo,UNE-ISO. Según ET-01 y ET-02. | 14.526
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0090 | m | Suministro de tubería de polibutileno de 25 mm de diámetro, UNE-ISO-15876. Según ET-01 y ET-02. | 15.066
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0091 | m | Suministro de tubería de cobre recocido, de 10/12 mm de DN. UNE. Según ET-01 y ET-02. | 41.382
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0092 | m | Suministro de tubería de cobre recocido, de 13/15 mm de DN, UNE. Según ET-01 y ET-02. | 41.418
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0093 | m | Suministro de tubería de cobre recocido, de 16/18 mm de DN, UNE. Según ET-01 y ET-02. | 44.982
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0094 | m | Suministro de tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de DN, UNE. Según ET-01 y ET-02. | 49.176
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0095 | m | Suministro de tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de DN, UNE. Según ET-01 y ET-02. | 43.38
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0096 | ud | Suministro brida PVC presión d160 | 24.264
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0097 | ud | Suministro maguito portabrida PVC presión encolar d160 | 21.798
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0098 | ud | Suministro junta plana para brida PVC presión d160 | 3.654
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0099 | ud | Suministro tapa PVC presión d160 | 37.368
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0100 | ud | Suministro T reducida PVC presión encolar d160-d110 | 82.602
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0101 | ud | Suministro de tubería de PVC presión encolar D110 | 7.11
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0102 | ud | Suministro codo 90º PVC presión encolar d110 | 22.122
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0103 | ud | Suministro brida PVC presión d110 | 12.312
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0104 | ud | Suministro portabrida PVC presión encolar d110 | 8.964
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0105 | ud | Suministro junta plana para brida PVC presión d110 | 2.448
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0106 | ud | Suministro collarín para toma PVC presión d110 – 2” | 9.468
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0107 | ud | Suministro reducción M-H 2” – 1” PVC presión | 12.348
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0108 | ud | Suministro válvula de bola PVC presión encolar d32 | 16.362
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0109 | ud | Suministro codo 90º PVC presión encolar d32 | 2.034
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0110 | ud | Suministro manguito mixto PVC presión encolar d32-1”H | 1.692
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0111 | ud | Suministro de tubería de PVC presión encolar D32 PN10/16 | 2.214
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0112 | ud | Suministro de tubería de PVC presión encolar D40 PN10/16 | 2.7
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0113 | ud | Suministro de codo 90º PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 1.656
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0114 | ud | Suministro de codo 45º PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 2.034
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0115 | ud | Suministro de T igual PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 2.412
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0116 | ud | Suministro de casquillo reducido PVC PRESIÓN ENCOLAR 40 – 32 | 0.846
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0117 | ud | Suministro de casquillo reducido PVC PRESIÓN ENCOLAR 63 – 40 | 1.818
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0118 | ud | Suministro de manguito mixmo PVC 2”M – encolar | 3.168
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0119 | ud | Suministro de enlace 3 piezas PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 4.608
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0120 | ud | Suministro de válvula de bola PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 14.22
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0121 | ud | Suministro de filtro en Y PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 22.104
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0122 | ud | Suministro de brida + portabrida PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 5.472
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0123 | ud | Suministro de brida + portabrida PVC 32 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 4.572
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0124 | ud | Suministro de codo 90º PVC 32 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 1.152
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0125 | ud | Suministro de codo 45º PVC 32 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 1.512
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0126 | ud | Suministro de válvula retención bola PVC 32 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 15.264
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0127 | ud | Suministro de válvula de bola PVC 32 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 13.626
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0128 | ud | Suministro de manguito mixto PVC 1”M – encolar | 1.206
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0129 | ud | Suministro de válvula de bola PVC 20 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | 9.18
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0130 | ud | Suministro de enlace para conexiones de válvulas de sobrepresión PVC 63 PRESIÓN | 5.31
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0131 | ud | Suministro de manguito mixto PVC 1/2”H – encolar | 1.35
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0132 | ud | Codo 90 PEHD-100 DN 160 PN10 | 222.444
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0133 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 125 PN16 | 157.068
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0134 | ud | Manguito PEHD-100 D 160 PN16 con sistema fijación integrada | 38.934
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0135 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 90 PN16 | 104.94
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0136 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 110 PN16 | 135.756
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0137 | ud | Pieza reducción D 110-D 90 | 51.3
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0138 | ud | Codo 90 PEHD-100 DN 90 PN10 | 68.868
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0139 | ud | Suministro de tubería de PEHD-100 D 90 PN10 | 10.224
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0140 | ud | Manguito PEHD-100 D 90 PN16 con sistema fijación integrada | 18.558
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0141 | ud | Suministro de acoplamiento de unión tubo-tubo tipo UltraLINK MCY21RAAHG DN150 | 253.98
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0142 | ud | Pieza reducción D 160 -D 125 | 101.376
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0143 | ud | Codo 90 PEHD-100 DN 125 PN10 | 140.67
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0144 | ud | Pieza reducción D 125 -D 110 | 121.914
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0145 | ud | Manguito PEHD-100 D 125 PN16 con sistema fijación integrada | 29.304
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0146 | ud | Suministro de tubería de PEHD-100 D 125 PN10 | 19.422
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0147 | ud | Tapón PEHD-100 D 160 PN10 | 103.428
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0148 | ud | Codo 90 PEHD-100 DN 110 PN10 | 119.376
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0149 | ud | Manguito PEHD-100 D 110 PN16 con sistema fijación integrada | 21.06
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0150 | ud | Suministro de tubería de PEHD-100 D 110 PN10 | 15.21
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0151 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 140 PN16 | 169.47
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0152 | ud | TE PEHD-100 DN 200 PN10 | 500.922
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0153 | ud | Pieza reducción D 200 -D 140 | 121.572
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0154 | ud | Manguito PEHD-100 D 200 PN16 con sistema fijación integrada | 74.844
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0155 | ud | Suministro de tubería de PEHD-100 D 200 PN10 | 49.698
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0156 | ud | Pieza reducción D 200 -D 160 | 140.868
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0157 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manómetro formado por ejecución de picaje en tubería, válvula de aislamiento, válvula de purga y pieza de unión a manómetro. Diámetro de 1/2 ''. Acabado según ET1000. | 104.364
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0158 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de filtro en Y, DN-20 de conexiones roscadas. Acabado según ET1000. | 104.364
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0159 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de grifo de toma de muestra formado por ejecución de picaje en tubería y válvula de aislamiento. Diámetro de 12 mm. En acero AISI 316. | 104.364
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0160 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manguera formado ejecución de picaje en tubería, racor y válvula de bola para conexión de manguera. Diámetro de 1 ''. Acabado según ET1000. | 131.598
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0161 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 25 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 6.048
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0162 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 40 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 9.072
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0163 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 63 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 12.096
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0164 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 110 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 16.632
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0165 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 125 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 22.698
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0166 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 160 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 37.818
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0167 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 200 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 57.474
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0168 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 280 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 95.292
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0169 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-25 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 9.072
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0170 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-80 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 16.632
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0171 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-100 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 25.722
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0172 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-125 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 33.282
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0173 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-150 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 46.89
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0174 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-160 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 49.842
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0175 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-200 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 66.546
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0176 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-250 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 83.196
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0177 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-300 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 117.99
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0178 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-350 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | 142.182
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0179 | m | Suministro de tubería de acero al carbono galvanizada sin soldaduras DN150 PN100. | 55.962
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0180 | m | Suministro e instalación de encamisado con manga reversible semiestructural continua LIC-FIBERPIPE de 9 mm de espesor según ASTM1216 para 12 bar con energía epoxi incluida, certificada para su uso en agua potable, instalada mediante reversión por aire en un único tramo y curada con vapor de agua, incluyendose juntas de estanqueidad para agua potable de EPDM y anillos de acero en los extremos y en la válvula intermedia, calculos previos, estudio de obra y el desplazameinto de los equipos necesarios para la instalación | 788.4
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0181 | Ud | Suministro e instalación de pieza especial T brida-brida DN500 con salida DN150, brida ciega DN150, fabricada en fundición dúctil, incluso corte y retirada con medios mecánicos de la derivación PRFV existente. Totalmente terminada | 3024
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0182 | Ud | Suministro e instalción de pieza especial terminal enchufe brida multidiámetro Belgicast Serie 3200 DN500 PN16, realizada en fundición dúctil, incluso el corte y retirada con medios mecánicos de la derivación de PRFV existente. Totalmente terminada | 2682
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0183 | Ud | Suminstro e instalción de colector de tubería de acero inoxidable AISI316L de 4mm DN500 PN16 que incluye un tramo de codo 90º y otro tramo de 4m recto, incluso corte y retirada con medios mecánicos de la derivación en PRFV existente. Totalmente terminada. | 2808
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0184 | Ud | Suministro e instalción de codo 45º de acero inoxidable 316L de 4mm DN500 PN16, incluso corte y retirada con medios mecánicos de la derivación de PRFV existente. Totalmente terminada. | 4032
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0001 | ud | Sustitución Pirostatos y presostato | 1478.4617
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0002 | ud | Cambio de refractario para caldera EUROBLOC-SUPER-300. Marca Vulcano-Sadeca o similar,. Incluye la retirada de la puerta de limpieza de la caldera, picado del cemento refractario existente, colocación del nuevo cemento refractario y suportación de nuevo de la puerta de limpieza de la caldera. | 1776.5144
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0003 | ud | Cambio de refractario para caldera EUROBLOC-SUPER-350. Marca Vulcano-Sadeca o similar. Incluye la retirada de la puerta de limpieza de la caldera, picado del cemento refractario existente, colocación del nuevo cemento refractario y suportación de nuevo de la puerta de limpieza de la caldera. | 1776.5144
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0004 | ud | Cambio de refractario para caldera EUROBLOC-SUPER-800. Marca Vulcano-Sadeca o similar. Incluye la retirada de la puerta de limpieza de la caldera, picado del cemento refractario existente, colocación del nuevo cemento refractario y suportación de nuevo de la puerta de limpieza de la caldera. | 2260.2018
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0005 | ud | Suministro de junta para caldera EUROBLOC-SUPER-300. Marca Vulcano-Sadeca o similar. | 173.1474
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0006 | ud | Suministro de junta para caldera EUROBLOC-SUPER-350. Marca Vulcano-Sadeca o similar. | 173.1474
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0007 | ud | Suministro de junta para caldera EUROBLOC-SUPER-800. Marca Vulcano-Sadeca o similar. | 324.6515
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0008 | ud | Suministro de juego completo de 23 retenedores para caldera EUROBLOC-SUPER-300 o similar. | 617.2706
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0009 | ud | Suministro de juego completo de 24 retenedores para caldera EUROBLOC-SUPER-350 o similar. | 644.1085
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0010 | ud | Suministro de juego completo de 52 retenedores para caldera EUROBLOC-SUPER-800 o similar. | 1438.8553
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0011 | ud | Suministro de presostato de aire para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 127.5168
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0012 | ud | Suministro de cristal mirilla quemador BFC 02004 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 16.449
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0013 | ud | Suministro de motor Simel 740 W para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 825.5755
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0014 | ud | Suministro de ventilador BFV 10153/001 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 155.2415
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0015 | ud | Suministro de centralita LGB22 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 819.1141
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0016 | ud | Suministro de transformador de encendido para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 151.6307
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0017 | ud | Suministro de minicontactor motor ventilador para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 67.5486
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0018 | ud | Suministro de relé térmico R510/1 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 170.3391
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0019 | ud | Suministro de interruptor de línea para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 7.0315
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0020 | ud | Suministro de interruptor alta-baja llama para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 20.1231
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0021 | ud | Suministro de conmutador rotativo para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 46.4542
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0022 | ud | Suministro de relé Finder 5534 para para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 64.0646
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0023 | ml | Suministro de cable de encendido para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 8.2562
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0024 | ud | Suministro de fotocélula QRA2 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 417.2642
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0025 | ud | Suministro de grupo electrodo encendido para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 42.59
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0026 | ud | Suministro cabeza combustión multicalor 70 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 1352.5983
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0027 | ud | Suministro servomotor Landis SQN 31.25A2700 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 819.1141
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0028 | ud | Suministro de bomba Suntec AS 67 B para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 438.8021
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0029 | ud | Suministro de filtro gasoil 3/8 S117/1 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 62.7132
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0030 | ud | Suministro de motor Simel 200 W M111/1 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 320.5339
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0031 | ud | Suministro de condensador para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 75.1924
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0032 | ud | Suministro de válvula gasóleo Parker para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | 90.2056
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0033 | ud | Suministro de visor de llama + juntas para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | 99.7076
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0034 | ud | Suministro de termómetro de agua para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | 78.951
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0035 | ud | Suministro de termostato regulación para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | 211.1554
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0036 | ud | Suministro de termostato seguridad para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | 169.3255
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0037 | ud | Suministro cuadro control FBG para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | 1090.9767
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0038 | ud | Suministro aislamiento completo puerta para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | 2997.2245
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0039 | ud | Suministro junta trenzada de puerta (kit completo) para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | 175.9558
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0040 | ud | Suministro junta trenzada cerámica 10*10 para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | 46.9187
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0041 | ud | Suministro vaina completa para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | 86.996
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0042 | ud | Suministro, Montaje y puesta en marcha de: - Un Quemador WEISHAUPT o similar para caldera AC Ygnis para gasóleo / gas depuradora. Construcción: Monobloc. Potencia mínima: 130 Kw. Potencia máxima: 1000 Kw. Regulación: 3 marchas Gasóleo / Modulante gas. Programador W-FM 100. Potencia motor: 1.5 Kw. Cuadro eléctrico: Motor con contactor incorporado. Cabeza de combustión: WMGL10-4/1. Sonda de regulación: De temperatura 0-400º C Tipo WM-GL10/4-A/ZMT. - Rampa de Gas con los siguientes componentes: · Codo de acoplamiento. · Control de estanqueidad. · Grupo de electroválvula doble DMV. · Tramo de alargamiento. · Compensador axial. · Filtro de gas. · Llave de cierre. · Manómetro con pulsador. · Estabilizadora de presión. - Cableado de todas las alarmas del quemador con el sistema de control existente. -Incluso desmontaje de quemador existente | 41580
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0001 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1S5/25-G26-E1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG sin incluir el desmontaje y montaje del equipo.
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0002 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1S15/30-E1-G1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0003 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1S6/48-G2-E1 con materiales según fabricante Q1Q2VGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0004 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1S15/65-G28-A1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0005 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MS32/48 con materiales según fabricante EBPGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0006 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/45-G23-E1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0007 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1S3/55-G1-E1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0008 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/80-G28-A1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0009 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/90-G28-A1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0010 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/32-G60 con materiales según fabricante Q1Q1VGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0011 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/45-G60 con materiales según fabricante Q1Q1VGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0012 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/55-G60 con materiales según fabricante Q1Q1VGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0013 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/65-G60 con materiales según fabricante Q1Q1VGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0014 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/85-G60 con materiales según fabricante Q1Q1VGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0015 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/35-G20-E1 con materiales según fabricante Q1Q12PGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0016 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/52-G2-E1 con materiales según fabricante Q1Q12PGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0017 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/78-G2-E1 con materiales según fabricante Q1Q12PGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0018 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/48-G6 con materiales según fabricante ASPGG
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0019 | ud | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/65-G6 con materiales según fabricante ASPGG
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0001 | ud | Suministro y montaje de compresor de pistón de 7,5 CV (5,5kW) a 10bar Caudal 11,7 l/s (702 l/min) Modelo LE 7, 10 bar, 400V (3ph), 50 Hz, Synthetic PAO oil, Electrical approval: IEC, Unloading valve, Receiver mounted, Star/Delta (Y/D), Depósito de 250 L, Pressure vessel approval: CE | 4977.72
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0002 | ud | Compresor ATLAS COPCO rotativo de tornillo Caudal 324 m3/h Modelo GA 30 Pack 7.5 bar 400v III PH 50 hz MEAA | 20763
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0003 | ud | Depósito vertical de acero al carbono de 1.500 / 8-M, con presión de timbre 8 bar. Incorpora purga capacitiva 230v I PH 50/60 HZ (sólo consumo de señal) Manómetro Válvula de seguridad Grifo de purga manual | 3123
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0004 | ud | Secador de adsorción ATLAS COPCO, para un punto de rocío de -40ºC, modelo CD105 + CERADES 220V V MK5 50HZ Incorpora de manera standard un filtro doble a la entrada UD+ 100+. No es necesario filtro de partículas a la salida por que un “tambor”, y no hay desprendimiento de partículas | 16830
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0005 | ud | Depurador de condensados ATLAS COPCO Modelo OSC-170 | 1368
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0006 | ud | red CAN entre los equipos (en este caso los GA30, CD185 y la MKV Gateway) de modo que podríamos transformar nuestras comunicaciones en uno de los dos protocolos siguientes: • Modbus RTU sobre RS485 • Profibus DP sobre RS485 KIT M5 GATEWAY | 1260
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0007 | ud | KIT CONEXION CAN 4 MAQUINAS (50M. CAN + | 1314
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0008 | ud | Compresor Atlas Copco con secador frigorífico GA37FF A 7,5 MEAA 400 50 | 33390
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0009 | ud | Depósito de aire de 1000 litros FIC-1000/8 M con presión de timbre 8 bar. Incorpora purga capacitiva 230v I PH 50/60 HZ (sólo consumo de señal) Manómetro Válvula de seguridad Grifo de purga manual | 2286
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0010 | ud | Generador de nitrógeno NGM5 CE 230V 50HZ (Incluye filtros DD/PD/QDT) | 55260
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0011 | ud | Depósito para nitrógeno LV-500/11 con presión de timbre 8 bar. Incorpora purga capacitiva 230v I PH 50/60 HZ (sólo consumo de señal) Manómetro Válvula de seguridad Grifo de purga manual | 1710
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0012 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 20-600-1-190-40 o similar. Motor de 190 kW: de 2.700 a 7.900 Nm3/h, y hasta 0,85 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 158866.596
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0013 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-36-1-190-40 o similar. Motor de 190 kW: de 3.000 a 10.000 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 211594.572
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0014 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-36-1-250-40 o similar. Motor de 250 kW: de 3.000 a 11.000 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 231034.356
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0015 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-36-1-300-40 o similar. Motor de 280 kW: de 3.000 a 11.500 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión . Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 243192.348
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0016 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-46-1-190-40 o similar. Motor de 190 kW: de 3.000 a 10.000 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 217088.424
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0017 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-46-1-250-40 o similar. Motor de 250 kW: de 3.000 a 11.000 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 236024.3402
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0018 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-46-1-300-40 o similar. Motor de 280 kW: de 3.000 a 11.500 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión . Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 249417.6362
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0019 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-300-1-L-4 o similar. Motor de 300 kW: de 4.100 a 12.000 Nm3/h, y hasta 0,65 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 262177.02
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0020 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-300-1-H-4 o similar. Motor de 300 kW: de 6.000 a 14.000 Nm3/h, y hasta 0,85 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 262177.02
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0021 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-350-1-L-4 o similar. Motor de 350 kW: de 4.100 a 12.100 Nm3/h, y hasta 0,65 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 268743.636
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0022 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-350-1-H-4 o similar. Motor de 350 kW: de 6.000 a 15.000 Nm3/h, y hasta 0,85 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 268743.636
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0023 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-350-1-L-4 o similar. Motor de 400 kW: de 4.100 a 12.200 Nm3/h, y hasta 0,65 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 275310.252
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0024 | ud | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-400-1-H-4 o similar. Motor de 400 kW: de 6.000 a 16.000 Nm3/h, y hasta 0,85 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Illimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par delmotor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m.Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | 275310.252
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0025 | ud | Suministro de Turbocompresor de levitación magnética. Turbocompresor mono-etapa de accionamiento directo Howden EasyAirTM Turbo 175 o similar, Caudal de aire entre 799 y 1776 Nm^3/h (P=1,013bar a 0%HR y 0ºC) Presión diferencial de 0,5884 bar, Temperatura de diseño: 40ºC, Potencia en el eje a caudal de 1776Nm3/h 41,4 kW y motor eléctrico de imanes permanentes de alta velocidad con cojinetes magnéticos sin aceite. Incluye sistema de enfriamiento, convertidor de frecuencia variable, panel de control integrado con pantalla HMI, válvula de descarga tipo mariposa, Cabina de atenuación de sonido, Filtro-silenciador de entrada de aire, Actuador eléctrico para VVD, Interruptor de presión diferencial del filtro de aire de entrada, Transmisores de temperatura y presión de entrada y salida, Transmisor de presión de descarga, Instrumentación de monitoreo motor, Soportes anti-vibraciones fácilmente ajustables | 131738.6762
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0026 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX25-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 25/18. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 40563.3462
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0027 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX30-C060/070 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 30/22. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 42921.1483
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0028 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX35-C060/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 35/26. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 44099.7955
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0029 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX40-C060/080/90 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 40/30. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 46457.0899
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0030 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX50-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 59090.3551
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0031 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX50-C060/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 47635.7371
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0032 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX50-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 53528.9731
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0033 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX60-C150 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 60/40. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 79057.9699
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0034 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX75-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 75/56. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 70876.8271
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0035 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX75-C060/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 75/56. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 63804.9439
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0036 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX75-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 75/56. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 70876.8271
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0037 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX75-C150 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 75/56. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 86480.9395
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0038 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX100-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 100/75. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 81401.8896
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0039 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX100-C060/070/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 100/75. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 70876.8271
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0040 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX100-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 100/75. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 75566.3383
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0041 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX100-C150 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 100/78. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 91195.5283
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0042 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX125-C070 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 125/92. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 81401.8896
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0043 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX150-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 150/112. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 116076.8295
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0044 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX150-C060/070/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 150/112. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 88473.7728
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0045 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX150-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 150/112. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 97877.8728
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0046 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX150-C120 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 150/112. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 114353.856
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0047 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX200-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 200/150. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 141015.5306
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0048 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX200-C060/070/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 200/150. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 113744.6127
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0049 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX200-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 200/150. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 119068.4448
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0050 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX200-C150 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 200/153. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 140259.0168
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0051 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX250-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 250/190. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 129254.1362
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0052 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX250-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 250/190. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 127863.3015
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0053 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX250-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 250/190. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 134910.1071
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0054 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX250-C120 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 250/190. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 149756.0463
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0055 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 167324.2983
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0056 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 149540.5152
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0057 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 150444.7082
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0058 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 157491.5138
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0059 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C120 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 169277.9858
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0060 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C150 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 189052.6455
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0061 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX350-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 350/260. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 166016.4984
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0062 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX400-C060/070 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 400/300. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 201325.7592
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0063 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX400-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 400/300. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 196611.1704
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0064 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX400-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 400/300. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 206919.4634
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0065 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX400-C120 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 400/300. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 216348.641
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0066 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX10-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 10/7,5. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 27960.8305
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0067 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX15-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 30/22. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 30236.6258
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0068 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX20-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 35/26. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 32867.4456
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0069 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX25-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 40/30. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 35454.8471
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0070 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX30-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 38085.6793
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0071 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX40-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 39664.1687
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0072 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX40-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 39664.1687
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0073 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX50-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 60/40. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 40979.5848
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0074 | ud | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX50-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 75/56. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. Caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Valvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | 40979.5848
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0075 | ud | Suministro de soplante trilobular grupo PG-30-F2 RNT-31.10 o similar presión DN-100 420 Nm3/h aspirado, a 4463 r.p.m. Presión de impulsion 1,7 bar. N max: 4800 r.p.m. Potencia motor 15 kW. Según E.T.GRUPO SOPLANTE PG–30 F2 RNT 31.10 . | 8606.88
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0076 | ud | Suministro de soplante trilobular grupo PG-30-F2 RNT-31.20 o similar presión DN-100 600 Nm3/h aspirado, a 4704 r.p.m. Presión de impulsion 1,7 bar. N max: 4800 r.p.m. Potencia motor 22 kW. Según E.T.- GRUPO SOPLANTE PG–30 F2 RNT 31.20 . | 10918.044
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0077 | ud | Suministro de soplante trilobular grupo PG-30-F2 RNT-31.30 o similar presión DN-100 600 Nm3/h aspirado, a 3150 r.p.m. Presión de impulsion 1,7 bar. N max: 4800 r.p.m. Potencia motor 22 kW. Según E.T.- GRUPO SOPLANTE PG–30 F2 RNT 31.30 . | 10952.1
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0078 | ud | Suministro de soplante trilobular grupo PG-30-F2 RNT-32.10 o similar presión DN-100 600 Nm3/h aspirado, a 3267 r.p.m. Presión de impulsion 1,7 bar. N max: 4800 r.p.m. Potencia motor 18,5 kW. Según E.T.-GRUPO SOPLANTE PG–30 F2 RNT 32.10. | 11161.08
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0079 | ud | Suministro de eje libre de soplante trilobular RNT-33.20 o similar presión DN-150, 2200 m3/h aspirado. Presión de impulsion 1,8 bar. Según E.T. "EJE LIBRE SOPLANTE RNT 33.20 - 35 Nm3/min" . | 7430.4
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0080 | ud | Suministro de eje libre de soplante trilobular GM35S - 35 Nm3/min DN-150, 2200 m3/h aspirado. Presión de impulsion 1,8 bar. Según E.T. "EJE LIBRE SOPLANTE GM35S - 35 Nm3/min" . | 13892.978
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0081 | ud | Suministro de turbocompresor HV-TURBO KA2-GK190 o similar. Según E.T. "EQUIPO TURBOCOMPRESOR HV-TURBO KA2-GK190" | 154800
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0082 | ud | Suministro de turbocompresor HV-TURBO KA2-GL180 o similar. Según E.T. "EQUIPO TURBOCOMPRESOR HV-TURBO KA2-GL180" | 185760
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0083 | ud | Suministro de turbocompresor HV-TURBO KA5-GK200 o similar. Según E.T. "EQUIPO TURBOCOMPRESOR HV-TURBO KA5-GK200" | 216720
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0084 | ud | Suministro de turbocompresor HV-TURBO KA10-GL210 o similar. Según E.T. "EQUIPO TURBOCOMPRESOR HV-TURBO KA10-GL210" | 278640
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0085 | ud | Suministro de turbocompresor HV-TURBO KA22-GL225 o similar. Según E.T. "EQUIPO TURBOCOMPRESOR HV-TURBO KA22-GL225" | 479880
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0086 | ud | Suministro de soplante de levitación magnética Kaeser LP 8000 o similar de 150 kW. Según E.T. "SOPLANTE LEVITACIÓN MAGNÉTICA 150 kW" | 114552
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0087 | ud | Suministro de soplante de levitación magnética Kaeser LP 14000 o similar de 300 kW. Según E.T. "SOPLANTE LEVITACIÓN MAGNÉTICA 300 kW" | 23065.2
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0088 | ud | Suministro de soplante de tornillo Kaeser Modelo: EBS 410 CM SFC (Presión), con compresión libre de aceite, convertidor de frecuencia SFC integrado y controlador SIGMA CONTROL 2. Potencia nominal del motor 37,0 kW, Grado de rendimiento del sistema (CF+ Motor) IES2. Tipo de protección del motor IP 55 y fase de velocidad G3. Incluida válvula antirretorno. Pres. diferencial máx. de la unidad completa 740 mbar y presión de desconexión equipo completo 1120 mba. Nivel de presión acústica máxima 72 dB(A) con cabina de insonorización con capota, y temperatura ambiental máx. 45 °C. Se icluye puesta en marcha por parte del fabricante. | 53244.9325
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0089 | ud | Suministro de soplante de tornillo Kaeser FBS 660 o similar de 75 kW. Según E.T. "SOPLANTE TORNILLO 75 kW" | 62694
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0090 | ud | Suministro de soplante de tornillo Kaeser GBS 1050 o similar de 132 kW. Según E.T. "SOPLANTE TORNILLO 132 kW" | 131580
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0091 | ud | Suministro de soplante de tornillo Kaeser HBS 1600 o similar de 200 kW. Según E.T. "SOPLANTE TORNILLO 200 kW" | 149382
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0092 | ud | Suministro de compresor de gas Mapner, rotativo de paletas, modelo R.80 G. Caudal 731 Nm3/h, presión difernecial 2.000 mbar, 1.092 rpm, con motor de accionamiento de 75 kW a 1.500 rpm. El equipo incluye bancada, manómetro, transmisión, válvula de presión, válvula de retención, sistema de engrase (bomba de aceite incluída) y sistema de protección contra la corrosión. Estator, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-250), rotor (C 45 E), paletas (Aramida + Resina Fenolítica (Sin Asbestos)) y bancada (Perfiles UPN). | 93920.256
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0093 | ud | Suministro de eje libre de compresor Rotativo de Paletas, modelo R.80 G ATEX (Sin Accesorios) | 53412.192
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0094 | ud | Suministro de bomba de lubricación MFZ para compresor de paletas R. 80 G | 6461.4758
Equipos mecánicos | Concentradores | DEMCT0001 | ud | Suministro de concentrador de grasas de 42m3/h de caudal máximo. 1,62m de ancho, 2,42m de largo y 1,23m de altura de descarga, de 650kg. Compuesto por: - Depósito en acero inoxidable de 1,5m de anchura, 1,96m de longitud y 1,43m de altura. Con una entrada con brida DN100 PN10, una salida con brida DN100 PN10, una tubería de descarga en DN50 rodacado. Las chapas de protección lateral también en acero inoxidable - Grupo motriz con motor de 0,18kW 1500rpm IP55 con reductora de tipo tornillo sin fin, con ejes en acero inoxidable, ruedas motrices de poliamida y cadenas de accionamiento de acetal con pasadores inoxidables. - Dos rasquetas superficiales con palas en acero inoxidable y perfiles de barrido en PVC flexible. - Cubierta de protección en acero inoxidable. - Tornillería en acero inoxidable. El acabado de protección en pulido mecánico y la protección del motorreductor en pintura epóxi+poliuretano (125micras). | 18260.55
Equipos mecánicos | Concentradores | DEMCT0002 | ud | Suministro de separador grasas SGM-14 304 o similar; cuba metálica; Caudal a tratar: 40 m3/h; Fluido a tratar: Agua residual; Dimensiones: - Ancho de cuba:2.000 mm. - Altura total: 2.000 mm. - Longitud de barrido: 2.350 mm. - Longitud total: 3.350 mm. Materiales: - Cuba, bastidor, láminas rascadoras, ejes y rampa de evacuación en acero inoxidable AISI-304. - Cadena transportadora y ruedas en poliamida acetal. - Láminas barredoras en neopreno 50-60 shore. - Tapas superiores en chapa de aluminio.Accto: Motorreductor eléctrico de 0,25 Kw.Protección anticorrosiva: - Tratamiento en baño de ácido (FH-NO3H). - Limpieza con chorro de agua a presión. | 15836.04
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0001 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 40.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHDProceso fabricación: Extrusionado | 32571.432
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0002 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 40.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 51428.574
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0003 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 30.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 28971.432
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0004 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 25.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 42857.136
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0005 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 25.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 27428.58
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0006 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 25.000 litros Tipo: Simple pared, horizontal Material: PRFV | 23999.994
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0007 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 20.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 25885.71
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0008 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Policloruro de Aluminio Volumen: 20.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 39428.568
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0009 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 20.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 39428.568
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0010 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 20.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 27428.58
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0011 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 20.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 17142.858
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0012 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 20.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 30857.148
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0013 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 20.000 litros Tipo: Simple pared, horizontal Material: PRFV | 20571.426
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0014 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 18.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 22285.71
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0015 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 15.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 30857.148
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0016 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 15.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 21942.864
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0017 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 15.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 14571.432
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0018 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Policloruro de Aluminio Volumen: 15.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 20571.426
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0019 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 15.000 litros Tipo: Simple pared, horizontal Material: PRFV | 15428.574
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0020 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 12.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 9428.58
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0021 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 11.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 8571.42
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0022 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 10.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 8571.42
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0023 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 10.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 19200.006
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0024 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 10.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Extrusionado | 30514.284
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0025 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 10.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 15085.71
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0026 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Sulfato de Alúmina Volumen: 10.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 9257.148
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0027 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Bisulfito Sódico Volumen: 10.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 15085.71
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0028 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 10.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 10800
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0029 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Sulfato de Aluminio Volumen: 8.000 a < 9000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 14571.432
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0030 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 6000 a < 7000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 14400
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0031 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 6000 a < 7000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 8571.42
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0032 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hidróxido Sódico Volumen: 6000 a < 7000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 9085.716
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0033 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 5.000 a < 6000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 13371.426
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0034 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 5.000 a < 6000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 8914.284
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0035 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hidróxido Sódico Volumen: 5.000 a < 6000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 8914.284
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0036 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hidróxido Sódico Volumen: 5.000 a < 6000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 13371.426
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0037 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Solución Amoniacal Volumen: 5.000 a < 6000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 13371.426
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0038 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 5.000 a < 6000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 12857.148
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0039 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 4.000 a < 5.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 13028.58
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0040 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 4.000 a < 5.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 8571.42
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0041 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 3.000 a < 4.000 Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 12514.284
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0042 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hidróxido Sódico Volumen: 3.000 a < 4.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 12514.284
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0043 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Sulfato de Alúmina Volumen: 3.000 a < 4.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 12514.284
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0044 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Acido Cítrico Volumen: 3.000 a < 4.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 12514.284
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0045 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Acido Clorhídrico Volumen: 3.000 a < 4.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 12514.284
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0046 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Acido Sulfúrico Volumen: 3.000 a < 4.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 7714.278
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0047 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 2.000 a < 3.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 12171.42
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0048 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 2.000 a < 3.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 7200
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0049 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Acido Sulfúrico Volumen: 2.000 a < 3.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 7200
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0050 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 2.000 a < 3.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 6857.136
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0051 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hidróxido Sódico Volumen: 2.000 a < 3.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 7200
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0052 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Acido Sulfúrico Volumen: 1.000 a < 2.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 5999.994
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0053 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Hidróxido Sódico Volumen: 1.000 a < 2.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | 5999.994
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0054 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: Dispersante Volumen: 1.000 a < 2.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | 6685.722
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0055 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 1.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 3623.994
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0056 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 1.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 4585.716
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0057 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 2.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 4342.284
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0058 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 2.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 5760
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0059 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 3.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 5074.29
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0060 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 3.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 7882.29
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0061 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 4.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 5406.858
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0062 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 4.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 8722.278
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0063 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 5.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 6699.42
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0064 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 5.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 11363.994
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0065 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 6.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 6925.716
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0066 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 6.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 12809.142
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0067 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 10.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 17581.716
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0068 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 10.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 20235.42
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0069 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 15.000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 15380.568
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0070 | ud | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Reactivo: APQ - 6 Volumen: 15.000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PEHD Proceso fabricación: Rotomoldeado | 26638.29
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0071 | ud | Montaje de depósito de volumen igual o inferior a 6.000 litros sobre losa existente de hormigón conforme a instrucciones del fabricante. Contempla los medios de desplazamiento e izado para su colocación. Incluye los elementos necesarios para su montaje y anclaje tales como tacos químicos, tornillería, cama de arena específica, mortero de nivelación o contención y láminas de plásticas de apoyo. Elaboración de certificado final de instalación conforme RD 656/2017. Excluye el depósito. | 1028.574
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0072 | ud | Montaje de depósito de volumen comprendido entre 6.001 a 14.000 litros sobre losa existente de hormigón conforme a instrucciones del fabricante. Contempla los medios de desplazamiento e izado para su colocación. Incluye los elementos necesarios para su montaje y anclaje tales como tacos químicos, tornillería, cama de arena específica, mortero de nivelación o contención y láminas de plásticas de apoyo. Elaboración de certificado final de instalación conforme RD 656/2017. Excluye el depósito. | 1714.284
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0073 | ud | Montaje de depósito de volumen superior a 14.000 litros sobre losa existente de hormigón conforme a instrucciones del fabricante. Contempla los medios de desplazamiento e izado para su colocación. Incluye los elementos necesarios para su montaje y anclaje tales como tacos químicos, tornillería, cama de arena específica, mortero de nivelación o contención y láminas de plásticas de apoyo. Elaboración de certificado final de instalación conforme RD 656/2017. Excluye el depósito. | 3154.284
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0074 | ud | transporte y descarga de depósito de volumen hasta 2.000 litros | 514.278
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0075 | ud | transporte y descarga de depósito de volumen igual comprendido entre 2.001 a 6.000 litros | 857.142
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0076 | ud | transporte y descarga de depósito de volumen igual comprendido entre 6.001 a 14.000 litros | 1542.852
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0077 | ud | transporte y descarga de depósito de volumen superior a 14.000 litros | 2571.426
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0001 | ud | Suministro de rueda de nylon de diámetro 160 mm, ancho de eje 40 mm, diámetro de orificio 20 mm | 54
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0002 | ud | Suministro de rueda con banda de poliuretano de 300 mm de diámetro, 75 mm de ancho y 45 mm de diámetro interior del eje | 387
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0003 | ud | Suministro de rueda con banda de poliuretano de 300 mm de diámetro, 75 mm de ancho y 25 mm de diámetro interior del eje | 387
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0001 | ud | Limpieza de difusor de reactor biológico contemplando los siguientes trabajos, desmontaje de difusor, retirada de difusor de la balsa, limpieza mediante agua a presión, montaje en la balsa con llave dinamométrica, incluso junta de estanqueidad nueva | 5.2013
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0002 | ud | Suministro y montaje de difusores burbuja gruesa EDI 5" AIR DIFFUSER PERMACAP 00137 COARSE B o similar Q=2-32 m3/h | 59.7033
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0003 | ud | Suministro de difusores de burbuja fina PIK 300 o similar Q=1,5-8 m3/h hasta 99 unidades | 99.072
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0004 | ud | Suministro de difusores de burbuja fina PIK 300 o similar Q=1,5-8 m3/h entre 100 y 399 unidades | 94.1184
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0005 | ud | Suministro de difusores de burbuja fina PIK 300 o similar Q=1,5-8 m3/h entre 400 y 799 unidades | 86.9357
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0006 | ud | Suministro de difusores de burbuja fina PIK 300 o similar Q=1,5-8 m3/h a partir de 800 unidades | 74.304
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0007 | ud | Suministro de difusores burbuja gruesa CAP 3 o similar, diámetro 80mm, Q=8,75 m3/h, conexión NTP 3/4", material membrana: EPDM | 24.2603
Equipos mecánicos | Depósitos | DEMDP0001 | ud | Suministro de depósito de condensados con las siguientes características principales: - Tamaño: 4" - Material: acero inoxidable AISI316L - Conexión a proceso: brida 10" ANSI 150lb RF - Incluye sifón para purga automática y cierre hidráulico 1/2" | 5166
Equipos mecánicos | Depósitos | DEMDP0002 | ud | Suministro de depósito de condensados con las siguientes características principales: - Tamaño: 6" - Material: acero inoxidable AISI316L - Conexión a proceso: brida 10" ANSI 150lb RF - Incluye sifón para purga automática y cierre hidráulico 1/2" | 5666.4
Equipos mecánicos | Depósitos | DEMDP0003 | ud | Suministro de depósito de condensados con las siguientes características principales: - Tamaño: 8" - Material: acero inoxidable AISI316L - Conexión a proceso: brida 10" ANSI 150lb RF - Incluye sifón para purga automática y cierre hidráulico 1/2" | 5875.2
Equipos mecánicos | Depósitos | DEMDP0004 | ud | Suministro de depósito de condensados con las siguientes características principales: - Tamaño: 10" - Material: acero inoxidable AISI316L - Conexión a proceso: brida 10" ANSI 150lb RF - Incluye sifón para purga automática y cierre hidráulico 1/2" | 7180.2
Equipos mecánicos | Depósitos | DEMDP0005 | ud | Suministro e instalación de Depósito Galvanizado de 2000L y presión de trabajo 8 bar. Marca ABAC de modelo DV2000-11,5 o similar. Se incluye desmontaje y retirada del anterior hasta punto indicado. | 7110
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0001 | ud | Suministro de aerorefrigerador de emergencia para equipo de cogeneración de 125 KW según la correspondiente especificación técnica "AERORREFRIGERADOR DE EMERGENCIA EQUIPO DE COGENERACIÓN DE 125KW". Aerorefrigerador de emergencia dimensionado para evacuar al ambiente toda la potencia térmica del módulo operando a plena carga. Controlado desde el módulo. Incluido transporte y descarga | 5454
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0002 | ud | Suministro de aerorrefrigerador de emergencia dimensionado para 150 KW según la correspondiente especificación técnica "AERORREFRIGERADOR DE EMERGENCIA PARA EQUIPO DE 150 KW". | 5994
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0003 | ud | Suministro de aero de mezcla y circuito correspondiente para motor ampliado de potencia a 150 KW según la correspondiente especificación técnica "AERORREFRIGERADOR DE MEZCLA PARA EQUIPO DE 150 KW". | 5184
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0004 | ud | Suministro de generador para trabajar con motor de potencia 180 KW. Alternador síncrono Leroy Somer LSA 46.3 M7 o similar, 4 polos 3x400V 50Hz, autoexcitado y autoventilado, en construcción de doble rodamiento, IP23, con clase de aislamiento H y clase de calentamiento F. Rendimiento a plena carga (120-180kW) > 95%, rendimiento a carga parcial (90 kW) > 94.3%. según la correspondiente especificación técnica " GENERADOR PARA EQUIPO DE 180 KW ". | 11700
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0005 | ud | Suministro de deshumidificador para equipo de cogeneración de 125 KW a 180 KW para el pretratamiento del biogás según la correspondiente especificación técnica " DESHUMIDIFICADOR ". | 32400
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0006 | ud | Suministro de ventilador centrífugo para impulsión del biogás a una presión de 30-40 mbar. Antideflagrante. 1,5 KW. Caudal impulsado de 91,6 Nm3/h según la correspondiente especificación técnica "IMPULSIÓN BIOGÁS ". | 8971.2
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0007 | ud | Suministro de alternador síncrono Leroy Somer LSA 46.3 S4 o similar, 4 polos 3x400V 50Hz, autoexcitado y autoventilado, en construcción de doble rodamiento, IP23, con clase de aislamiento H y clase de calentamiento F. Rendimiento a plena carga (100-150kW) > 95%, rendimiento a carga parcial (90 kW) > 94.6%. según la correspondiente especificación técnica "GENERADOR PARA EQUIPO DE 150 KW ". | 11700
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0008 | ud | Suministro de sistema de tratamiento de biogás para un módulo de cogeneración de 125-180 kWe, compuesto de dos filtros de carbón activo Senergie GR-100 (300 litros) en acero inoxidable con by-pass y juego de accesorios completo. Incluye primer llenado con carbón activo según la correspondiente especificación técnica "FILTRO CARBÓN ACTIVO PARA EQUIPO DE 125 a 180 KW ". | 47448
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0009 | ud | Suministro de módulo Senergie SBG 150.L (926 TI.K) o similar Incluye: -Modulo de cogeneración completo y listo para conectar para trabajo con biogás. Con cabinado de protección y aislamiento acústico -Cuadro eléctrico integrado con PLC de control Siemens y regulación Senertronik. Incluyendo sistema SCADA web para supervisión remota a través de internet. -Incluido transporte y descarga Según la correspondiente especificación técnica "EQUIPOS DE COGENERACIÓN 150 KW" | 307980
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0010 | ud | Suministro de carbón activo para eliminar H2S . Suministro de carbón activo dotado Adfis Dopetac Sulfo 100 o similar en bolsas de 25 kg. Incluye portes según la correspondiente especificación técnica "CARBÓN ACTIVO ELIMINACIÓN ÁCIDO SULFHÍDRICO" | 9266.4
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0011 | ud | Suministro de carbón activo para eliminar Siloxanos. Suministro de carbón activo Norit RB 4W o similar en bolsas de 25 kg.Incluye portes según la correspondiente especificación técnica "CARBÓN ACTIVO ELIMINACIÓN SILOXANOS" | 14944.5
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0012 | ud | Suministro e instalación de módulo compacto de cogeneración C30 HPC 300 B con motor MAN E3286 LE 262 sobre contenedor. Incluye: -Modulo de cogeneración completo y listo para conectar y preparado para trabajar con biogás. -Conexiones interiores de los equipos del contenedor -Circuito auxiliar de aceite -Baterías aerorefrigerantes -Recuperador de calor de gases de escape -Silenciador de gases de escape. Rampa de gas y sistema de ventilación forzada del contenedor -Cuadro de control y potencia en cubículo individual e insonorizado -sistema de detección de gas. -Sistema antinocking en motor y control -Soplante de biogás -Ingeniería de detalle (BIM) -Puesta en marcha el fabricante. -Electroválvula de corte de biogás con filtro y manómetro diferencial. -Punto de toma de muestra de gases de escape y entorno de seguridad con escalera de gato y vallado perimetral. -Bomba de secundario, válvula de 3 vías y programación. -Cuadro eléctrico preparado para motor de 300kW integrado con PLC de control Incluido transporte y descarga | 662637.0781
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0013 | ud | Suministro de contenedor C30 HPC 350 B con motor de ciclo de Otto MAN E2876LE302 y alternador, y en la que se incluye lo siguienre: - Contenedor metálico para intemperie de medidas especiales 3 metros de ancho, 3 metros de alto y 8 metros de largo - Circuito interno de recuperación del calor de camisas, aceite, intercooler de AT y gases de escape, bomba de circulación e intercambiador de calor de placas para el calentamiento del circuito de agua del usuario. - Línea y rampa de gas a motor. - Sistema antinocking en motor y control - Baterias eléctricas de alimentación para el arranque del motor. - Soplante de biogás, integración, habilitación y programación de su control desde cuadro del grupo - Sistema de ventilación forzada en interior del contenedor - Circuitos de agua y aceite perfectamente instalados en el interior del contenedor - Sistema de trasiego con tanque de aceite de 200 l, incluye bomba. - Cuadro de control y potencia, incluyendo equipo de sincronización, protección de motor y alternador y mando del módulo, interruptor de potencia para sincronismo e interconexión de grupo - Sistema de ventilación e insonorización del interior del contenedor - Silencioso de gases de escape de motor en AISI 316 - Iluminación del interior del contenedor - Chimenea de conducción de gases de escape. - baterias aerorefrigerantes del calor excendente del circuito de camisass de motor y del circuito de intercooler de motor - Sistema de detección de gas montado en el interior del ontenedor - Punto de toma de muestras de gases de escape, y entorno de seguridad de escalera de gato y vallado perimetral - Suministro de bomba de secundario y válvula de 3 vías. Incluso programación de su control desde el cuadro del grupo cogenerador - Habilitar funcionamiento en isla del equipo de cogeneración - Electroválvula de corte de biogás, incluye integración, habilitación y programación de su control desde el cuadro de control del grupo cogeneración - Ingeniería de detalle (BIM) - Transporte y medios auxiliares de descarga y colocación para el montaje - Puesta en marcha por parte del fabricante. | 687480.6453
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0014 | ud | suministro y montaje de Motogenerador MWM TCG3016 V16 (800kWe, cosф: 1,00) 1.500 rpm 50 Hz para biogás o similar : Sistema de control electrónico motor; Carburación electrónica; Termopares en cada cilindro; Alternador Marelli MJB 450 MB4 o similar; Sistema de escape con sensor de contrapresión; Bombas eléctricas (2 ud.) para el circuito de agua principal (HT) y auxiliar (LT); Válvulas eléctricas 3 vías (3 ud.) para circuito principal (HT) y auxiliar (LT); Precaldeo para agua de circuito o de camisas; Sensores de detección de flujo (3) y de nivel (2); Aerorradiador de doble cuerpo para circuito principal emergencia (HT) y circuito auxiliar (LT). Disposición outdoors; Ampliar/sustituir intercambiador de placas para aprovechamiento de calor del circuito principal; Cuadro de Control HAS con PLC Siemens o similar; Sistema TPEM. Pantalla táctil, Modulo de entradas y salidas integrado en HAS y cuadro de control. Permite regular velocidad, potencia, carburación, ignición, antidetonación y todas las alarmas y modos de funcionamiento del motor, operando en régimen de emisiones estables, de acuerdo a ley: Sistema REM; Obra civil para ejecución de bancada del grupo motogenerador y el aerorradiador; Instalación de todas las tuberías (calorifugadas) del circuito principal y auxiliar y conexionado con el aerorradiador, para el montaje de las nuevas bombas y válvulas eléctricas; Instalación eléctrica bombas, válvulas eléctricas, aerorradiador e interruptor general; Instalación de los componentes de la rampa de gas nueva; Sistema de gases de escape con 1 silencios, 1 válvula de baipás y 1 intercambiador de gases; Legalización de instalación; Pruebas funcionales de fábrica (con gas natural); Certificación CE de los elementos suministrados. Totalmente montado, legalizado y probado. - Soporte en la puesta en marcha. - Transporte | 941431.68
Equipos mecánicos | Elevador de cangilones | DEMEL0001 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de elevador de cangilones, con una altura de 30m con una capacidad de elevación de 25 Tn/h de lodo seco a 2 m/s.Construido en acero S350GD + Z600 (600gr/m2). Incluyendo: freno antirretorno tipo mecánico, sensores de rotación en polea de arrastre, sensores de desvío de banda en cuerpo motor y cuerpo tensor, ventana de inspección en cabeza, 1 tolva de entrada y 1 tolva de salida a 45 ó 90º, trampilla reguladora en pie y escalera de acceso a cabeza, con plataforma de mantenimiento. Sensor de temperatura de rodamientos, cangilones metálicos ATEX, paneles anti- explosión, sistema de aspiración si procede y Certificación ATEX21 | 42840
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0001 | ud | Suministro y montaje de polipasto manual de capacidad de carga 500 Kg con carro de cadena. Longitud cadena de carga 8m, distancia a la zona de trabajo 8m. | 1305.36
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0002 | ud | Suministro y montaje de polipasto ABK 201-2004 - U o similar, acoplado a carro eléctrico: Capacidad de carga 2.000 kg; Recorrido máximo del gancho 8m; Velocidad(es) de elevación 4m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro de la cadena 7mm; Cadena cincada; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 24 V; Número de ramales de cadena 2; Potencia del motor de elevación 1,5 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M4/1Am; Factor de marcha 30%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslasción incluidos; Perfil de rodadura estándar 64-120/125-170 mm; Radio mínimo en las curvas 1,2m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado interiores; Peso del polipasto 91 kg. incluye: Tomacorrientes del monocarril (tramo recto, sin curvas) 12 m de línea de carritos de 4 x 2,5 mm2; Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador de carga de alta eficiencia y precisión en baño de aceite; Longitud de la manguera de la botonera 7,5 m; Bolsa recogecadena; Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. | 12364.56
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0003 | ml | Suministro de cable de elevación de acero inox. de 8mm. | 18
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0004 | ud | Pluma columna IPE 250kg (325) brazo 2000mm h:3m - Capacidad de carga de 250kg - Recorrido de gancho 2580 mm hasta el nivel de anclaje de la pluma - Brazo útil 2000 mm - Giro de la pluma 270º manual sobre rodamientos - Altura total de la pluma 3160 mm - Altura bajo brazos 3000 mm - Incluido seccionador en la columna - Incluida electrificación de alimentación del polipasto con botonera - Uso exterior - Adaptada para montar sobre cara superior de muro de 500mm de ancho Polipasto 250kg a 8/2 m/min, elev 6 m, Y, 2m - Modelo polipasto de cadena Chainster - Versión gancho/carro, carro de empuje manual - Velocidad de elevación rápida/lenta 8/2m/min - Potencia de elevación 0,45/0,11 kW - Recorrido de gancho de 6m - Tensión de servicio 400v 50Hz 48V - Grupo FEM 2m - Altura perdida por el polipasto 435mm - Incluido tejadillos para uso exterior - Incluye certificado CE, manual de uso y mantenimiento y esquemas eléctricos | 6634.8
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0005 | ud | Suministro y montaje de polipasto EUROBLOC C.16.6.L.2/1 o similar, acoplado a carro eléctrico y preparado para cuchara bivalva: Capacidad de carga 1.600 kg; Recorrido máximo del gancho 11,5m; Velocidad de elevación 6m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro del cable 8mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 24 V; Potencia del motor de elevación 1,85 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M4/1Am; Factor de marcha 30%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslasción incluidos; Perfil de rodadura estándar 74-200 mm; Radio mínimo en las curvas 3,5m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Incluye: 9,4 m de línea de carritos de 4 x 2,5 mm2; Mando mediante botonera de 6 pulsadores + seta de emergencia; Limitador electrónico de carga; Longitud de la manguera de la botonera 6m; Tambor enrrollador de 10m para cuchara electrohidráulica; Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >70 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes y montaje en planta | 13860
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0006 | ud | Suministro de polipasto manual P.A.K. o similar de 2000 kg con 10m de cadena sobre carro C.A.K. o similar de empuje de 2000 kg. | 1309.86
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0007 | ud | Suministro de carro C.A.K. o similar de empuje de 2000 kg. | 680.688
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0008 | ud | Suministro de brazo arrastrador | 53.478
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0009 | ud | Suministro de bolsa recoge-cadena ABK0 mediana >17m-5mm | 178.506
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0010 | ud | Suministro de bolsa recoge-cadena ABK2 (Med.)>23m de 5mm/14m de 7mm | 209.988
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0011 | ud | Suministro de bolsa recoge-cadena ABK3 (Med.)>20m-8mm/12m-10mm | 242.604
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0012 | ml | Suministro de cadena Gº 50 5 x15 Pony 500 / PAK 500. INOX | 57.6
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0013 | ml | Suministro de cadena Gº 80 6 x 18 Pony 1 - 2 t. / TDP_TPK 750. INOX | 59.4
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0014 | ml | Suministro de cadena Gº 50 6,3 x 19 PAK 1000/2000. INOX | 59.4
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0015 | ml | Suministro de cadena Gº 80 7,1 x 21 TDP/TPK 1,5 t. / PAK 3 t. INOX | 73.8
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0016 | ml | Suministro de cadena Gº 80 8 x 24 Pony 3,2 t. / PEC (0.5_1R>1 t.). INOX | 88.2
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0017 | ud | Suministro de: -Puente grúa: Capacidad de carga: 2.000 kg. Luz: 8 m. Recorrido de gancho: 9 m. Monorrail. Posado. Viga principal tipo: Cajón. Alimentación eléctrica: 400V, 3F, 50Hz. Tensión de control: 48V CA. -Polipasto: Modelo: VM104115. Tipo: HPR. De Cable. Grupo FEM/ISO: 2m/M5. Grado de protección: IP55. | 25075.566
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0018 | ud | Suministro de polipasto de cadena: Capacidad de carga: 1.000 kg. Recorrido de gancho: 6 m. Modelo: VR o similar. Tipo: ALTURA PERDIDA NORMAL. | 4914
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0019 | ud | Suministro de polipasto de cadena: Capacidad de carga: 2.000 kg. Recorrido de gancho: 6 m. Modelo: VR o similar. Tipo: ALTURA PERDIDA NORMAL. | 6673.212
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0020 | ud | Suministro de polipasto de cadena: Capacidad de carga: 1.000 kg. Recorrido de gancho: 6 m. Modelo: VR o similar. Tipo: ALTURA PERDIDA REDUCIDA | 6277.644
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0021 | ud | Suministro de polipasto de cadena: Capacidad de carga: 2.000 kg. Recorrido de gancho: 6 m. Modelo: VR o similar. Tipo: ALTURA PERDIDA REDUCIDA | 8943.48
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0022 | ud | Suministro y montaje de polipasto ABK 101-1004 - U o similar, acoplado a carro eléctrico: Capacidad de carga 1.000 kg; Recorrido máximo del gancho10m; Velocidad(es) de elevación 4m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro de la cadena 7mm; Cadena cincada; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 24 V; Número de ramales de cadena 1; Potencia del motor de elevación 0,75 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M4/1Am; Factor de marcha 30%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslación incluidos; Perfil de rodadura estándar 55-113/119-170 mm; Radio mínimo en las curvas 1m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado interiores; Peso del polipasto 66 kg. incluye: Tomacorrientes del monocarril (tramo recto, sin curvas) 10 m de línea de carritos de 4 x 2,5 mm2, Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador de carga de alta eficiencia y precisión en baño de aceite; Longitud de la manguera de la botonera 9,5 m; Bolsa recogecadena; Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. | 9264.6
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0023 | ud | Suministro y montaje de polipasto ABK 051-506 - U o similar, acoplado a carro eléctrico: Capacidad de carga 500 kg; Recorrido máximo del gancho10m; Velocidad(es) de elevación 6m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro de la cadena 5mm; Cadena cincada; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 24 V; Número de ramales de cadena 1; Potencia del motor de elevación 0,55 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M4/1Am; Factor de marcha 30%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslación incluidos; Perfil de rodadura estándar 55-113/119-170 mm; Radio mínimo en las curvas 1m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado interiores; Peso del polipasto 54 kg. incluye: Tomacorrientes del monocarril (tramo recto, sin curvas) 10 m de línea de carritos de 4 x 2,5 mm2, Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador de carga de alta eficiencia y precisión en baño de aceite; Longitud de la manguera de la botonera 9,5 m; Bolsa recogecadena; Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. | 8391.6
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0024 | ud | Suministro y montaje de polipasto EUROBLOC C.32.3.SL.4/1 o similar: Capacidad de carga 3.200 kg; Recorrido máximo del gancho 7,75m; Velocidad de elevación 3m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro del cable 8mm; Altura perdida 975mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Número de ramales de cable 4; Potencia del motor de elevación 1,85 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M3; Factor de marcha 25%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslasción incluidos; Perfil de rodadura estándar 74-200 mm; Radio mínimo en las curvas 0,8m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador electrónico de carga; Longitud de la manguera de la botonera 3m; Tambor enrrollador de 25m; Aparallaje eléctrico para cuchara electrohidráulica (2 pulsadores adicionales); Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >70 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes y montaje en planta | 22244.4
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0025 | ud | Suministro de polipasto de cadena con carro PAK 1000 o similar: Capacidad de carga: 1.000 kg. Recorrido de gancho: 10 m. Número de ramales por cadena: 1; Radio mínimo en las curvas 1m; Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes | 945
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0026 | ud | Suministro y montaje de polipasto ABK 201-1604 - U o similar, acoplado a carro eléctrico: Capacidad de carga 1.600 kg; Recorrido máximo del gancho 6m; Velocidad(es) de elevación 4m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro de la cadena 7mm; Cadena cincada; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 24 V; Número de ramales de cadena 2; Potencia del motor de elevación 1,5 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M5/2m; Factor de marcha 30%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslasción incluidos; Perfil de rodadura estándar 64-120/125-170 mm; Radio mínimo en las curvas 1,2m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado interiores; Peso del polipasto 87 kg. incluye: Tomacorrientes del monocarril (tramo recto, sin curvas) 12 m de línea de carritos de 4 x 2,5 mm2; Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador de carga de alta eficiencia y precisión en baño de aceite; Longitud de la manguera de la botonera 9,5 m; Bolsa recogecadena; Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. | 9914.4
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0027 | ud | Suministro de polipasto de cadena con carro PAK 500 o similar: Capacidad de carga: 500 kg. Recorrido de gancho: 10 m. Número de ramales por cadena: 1; Radio mínimo en las curvas 1m; Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes | 856.8
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0028 | ud | Suministro de polipasto de cadena con carro PAK 3000 o similar: Capacidad de carga: 3000 kg. Recorrido de gancho: 10 m. Número de ramales por cadena: 2; Radio mínimo en las curvas 1,3m; Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes | 1951.2
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0029 | ud | Suministro y montaje de polipasto EUROBLOC DB.50.5.SL.2/1 o similar: Capacidad de carga 5.000 kg; Recorrido máximo del gancho 27m; Velocidad de elevación 5m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro del cable 11mm; Altura perdida 1140mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Número de ramales de cable 2; Potencia del motor de elevación 5,5 kW; Motor de traslación del carro 0,55 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M3; Factor de marcha 25%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslasción incluidos; Perfil de rodadura estándar 110-200 mm; Radio mínimo en las curvas 1m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador electrónico de carga; Longitud de la manguera de la botonera 3m; Tambor enrrollador de 25m; Aparallaje eléctrico para cuchara electrohidráulica (2 pulsadores adicionales); Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >70 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes y montaje en planta | 29053.8
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0030 | ud | Suministro de polipasto de cadena con carro PAK 2000 o similar: Capacidad de carga: 2000 kg. Recorrido de gancho: 10 m. Número de ramales por cadena: 2; Radio mínimo en las curvas 1,2m; Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes | 1566
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0031 | ud | Suministro y montaje de polipasto EUROBLOC DB.50.5.N.2/1 o similar: Capacidad de carga 5.000 kg; Recorrido máximo del gancho 9m; Velocidad de elevación 5m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro del cable 11mm; Altura perdida 1100mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Número de ramales de cable 2; Potencia del motor de elevación 5,5 kW; Motor de traslación del carro 0,55 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M3; Factor de marcha 25%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslasción incluidos; Perfil de rodadura estándar 110-200 mm; Radio mínimo en las curvas 3,5m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador electrónico de carga; Longitud de la manguera de la botonera 3m; Tambor enrrollador de 25m; Aparallaje eléctrico para cuchara electrohidráulica (2 pulsadores adicionales); Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >70 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes y montaje en planta | 19598.4
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0032 | ud | Suministro y montaje de polipasto EUROBLOC E.100.4.L.4/1 o similar: Capacidad de carga 10.000 kg; Recorrido máximo del gancho 8m; Velocidad de elevación 4m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro del cable 14mm; Altura perdida 1500mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Número de ramales de cable 4; Potencia del motor de elevación 7,5 kW; Motor de traslación del carro 0,55 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M5; Factor de marcha 40%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslasción incluidos; Perfil de rodadura estándar 113-200 mm; Radio mínimo en las curvas 9,2m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador electrónico de carga; Longitud de la manguera de la botonera 3m; Tambor enrrollador de 25m; Aparallaje eléctrico para cuchara electrohidráulica (2 pulsadores adicionales); Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >70 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes y montaje en planta | 28089
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0033 | ud | Suministro y montaje de pórtico grúa monocarril tipo posado; Capacidad de carga 3.200 kg; Luz entre ejes 8405mm; Altura aprox. pórtico 6m; Servicio exterior; Clase de grúa A3; Con equipo de elevación EUROBLOC DB.32.5.L.2/1 o similar; Velocidad de elevación principal 5m/min; Velocidad de elevación de precisión 1,25 m/min; Potencia del motor de elevación 3 kW;Factor de marcha 40%; Número de ramales de cable 2; Velocidad de traslación del carro 20m/5min; Motor de traslación del carro 0,55 kW Variador; Velocidad del puente 40m/10min; Potencia de los motores del pórtico (2ud) 0,25kW Variador; Modelo de cabezales CDT 1323; Diámetro de las ruedas 125mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Grupo de funcionamiento M5; Finales de carrera en los seis movimientos; Botonera independiente incluída; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Limitador electrónico de carga; Tambor enrrollador de 10m; Pintura con un espesor mínimo de >100 μ, RAL 1021;Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes y montaje en planta | 63516.6
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0034 | ud | Suministro y montaje de pórtico grúa monocarril tipo posado; Capacidad de carga 3.200 kg; Luz entre ejes 15000mm; Altura de elevación 16,3m; Servicio interior; Clase de grúa A3; Con equipo de elevación EUROBLOC DB.32.5.L.2/1 o similar; Velocidad de elevación principal 5m/min; Velocidad de elevación de precisión 1,25 m/min; Potencia del motor de elevación 2,94/0,74 kW;Factor de marcha 40%; Número de ramales de cable 2; Velocidad de traslación del carro 20m/5min; Motor de traslación del carro 0,5/0,13 kW; Velocidad del puente 40m/10min; Potencia de los motores del pórtico (2ud) 0,3kW; Modelo de cabezales CDT 1323; Diámetro de las ruedas 125mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Grupo de funcionamiento M5; Finales de carrera en los seis movimientos; Botonera independiente incluída; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Limitador electrónico de carga; Tambor enrrollador de 10m; Tomacorrientes de 30m de longitud de carritos portacables y manguera plana; Pintura con un espesor mínimo de >100 μ, RAL 1021;Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes y montaje en planta | 38113.2
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0035 | ud | Suministro y montaje de pórtico grúa monocarril tipo posado; Capacidad de carga 10.000 kg; Luz entre ejes 15000mm; Altura de elevación 8m; Servicio interior; Clase de grúa A3; Con equipo de elevación EUROBLOC E.100.4.L.4/1 o similar; Velocidad de elevación principal 4m/min; Velocidad de elevación de precisión 0,5 m/min; Potencia del motor de elevación 7,5 kW variador frecuencia;Factor de marcha 40%; Número de ramales de cable 4; Velocidad de traslación del carro 20m/5min; Motor de traslación del carro 0,5/0,13 kW; Velocidad del puente 40m/10min; Potencia de los motores del pórtico (2ud) 0,5kW; Modelo de cabezales CDT 2525; Diámetro de las ruedas 250mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Grupo de funcionamiento M5; Finales de carrera en los seis movimientos; Botonera independiente incluída; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Limitador electrónico de carga; Tambor enrrollador de 10m; Tomacorrientes de 30m de longitud de carritos portacables y manguera plana; Pintura con un espesor mínimo de >100 μ, RAL 1021;Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes y montaje en planta | 48661.2
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0036 | ud | Suministro y montaje de pórtico grúa monocarril tipo posado; Capacidad de carga 2.000 kg; Luz entre ejes 8000mm; Altura de elevación 16,3m; Servicio interior; Clase de grúa A3; Con equipo de elevación EUROBLOC DB.20.8.L.2/1 o similar; Velocidad de elevación principal 8m/min; Velocidad de elevación de precisión 2 m/min; Potencia del motor de elevación 2,94/0,74 kW ;Factor de marcha 40%; Número de ramales de cable 2; Velocidad de traslación del carro 20m/5min; Motor de traslación del carro 0,5/0,13 kW; Velocidad del puente 40m/10min; Potencia de los motores del pórtico (2ud) 0,3kW; Modelo de cabezales CDT 1313; Diámetro de las ruedas 125mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Grupo de funcionamiento M5; Finales de carrera en los seis movimientos; Botonera independiente incluída; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Limitador electrónico de carga; Tambor enrrollador de 10m; Tomacorrientes de 15m de longitud de carritos portacables y manguera plana; Pintura con un espesor mínimo de >100 μ, RAL 1021;Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes y montaje en planta | 32065.2
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0037 | ud | Suministro de motor de doble devanado para dos velocidades de traslación en polipastos de hasta 2000kg | 334.8
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0038 | ud | Suministro de motor de doble devanado para dos velocidades de traslación en polipastos de más de 2000kg | 459
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0039 | ud | Suministro de circuito de mando a 24V para polipasto | 286.2
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0040 | ud | Suministro de mando por radio control para polipastos (4 pulsadores + seta de emergencia) | 2237.4
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0041 | ud | Suministro de mando por radio control para puentes grúa (6 pulsadores + seta de emergencia) | 2556
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0042 | ud | Suministro de mando por radio control para puentes grúa + cuchara bivalva (8 pulsadores + seta de emergencia) | 3195
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0043 | m | Suministro de sonda térmica para motor de polipasto | 318.6
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0044 | m | Suministro de metro adicional de cadena cincada de 5mm para polipasto | 52.2
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0045 | m | Suministro de metro adicional de cadena cincada de 7mm para polipasto | 59.4
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0046 | m | Suministro de metro adicional de cadena cincada de 8mm para polipasto | 73.8
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0047 | m | Suministro de metro adicional de cadena cincada de 10mm para polipasto | 102.6
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0048 | m | Suministro de final de carrera de traslación para polipasto | 376.2
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0049 | ud | Suministro de carro fijo RG 8004 o similar para polipasto | 54
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0050 | ud | Suministro de conjunto rueda motriz para carro tipo DB o similar | 492.57
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0051 | ud | Suministro de engranaje intermedio z=30 para carro tipo D o similar M-30 96x28 | 136.638
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0052 | ud | Suministro de engranaje helicoidal z=136 para carro tipo D o similar s/plano A-3254/D | 329.31
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0053 | ud | Suministro de eje de transmisión diámetro 25x500 ala 350 | 606.78
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0054 | ud | Suministro de microruptor final de carrera ABK o similar r. subminiatura estanco V4 DIN 41635B | 39.708
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0055 | ud | Suministro de caja apare. Corta plas. ABK | 86.688
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0056 | ud | Suministro de punta roscada de varilla fin de carrera | 11.3724
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0057 | ud | Suministro de indicador abrir/cerrar para botonera | 7.488
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0058 | ud | Suministro de tambor enrollador equipado con manguera | 3060.72
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0059 | ud | Suministro de lengüeta de seguridad para el gancho de carga | 34.3746
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0060 | ud | Suministro de contacto de botonera de mando | 81.549
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0061 | ud | Suministro de arandelas de seguridad de los separadores del carro del polipasto | 42.12
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0062 | ud | Suministro de pegatina de capacidad de carga del gancho | 5.2182
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0063 | ud | Suministro de capó de la reductora de elevación | 611.2782
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0064 | ud | Suministro de accionador de final de carrera de traslación | 20.7324
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0065 | ud | Suministro de limitador de carga | 889.2
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0066 | ud | Suministro de arrancador electrónico del carro de traslación | 676.26
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0067 | ud | Suministro de un juego de tornillos para la guía de cadena | 5.616
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0068 | ud | Suministro de un conjunto de gancho inferior completo (bajera) | 1838.304
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0069 | ud | Suministro de pestillo de seguridad del gancho | 46.8
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0070 | ud | Suministro de capó del ventilador | 81.2682
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0071 | ud | Suministro de cursor guíacable | 664.56
Equipos mecánicos | Espesadores | DEMES0001 | ud | Mecanismo puente espesador de gravedad. Servicio: Espesamiento de fangos primarios. Características: - Marca: PRAMAR o similar. - Diámetro (m): 12,0. - Altura cilíndrical (m): 4,0; Acabados: AISI304 | 47988.5697
Equipos mecánicos | Espesadores | DEMES0002 | ud | Suministro de Espesador de disco HUBER S-DISC 1 o similar de las siguientes características: Diámetro : 1587 mm;Altura: 1860 mm ; Tamaño de malla: 0,5 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE4 Tensión 380-500 V; Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Espesador de disco". | 93922.9309
Equipos mecánicos | Espesadores | DEMES0003 | ud | Suministro de Espesador de disco HUBER S-DISC 2 o similar de las siguientes características: Diámetro : 2013 mm;Altura: 1886 mm ; Tamaño de malla: 0,5 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE4 Tensión 380-500 V; Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Espesador de disco". | 132661.8972
Equipos mecánicos | Espesadores | DEMES0004 | ud | Suministro e instalación de sistema de flotacion (DAF) marca Nihuis modelo GDF 028 para un caudal de diseño de 54, 16 m3/h 8500 mg/l incluyendo Floculador en linea PRF 050 AS asi como el transporte de todos los equipos y la conexión floculador flotador. | 165945.6
Equipos mecánicos | Filtros de arena | DEMFA0001 | m³ | Retirada de arena de filtros de agua regenerada y acopio en planta
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00001 | ud | Suministro, de equipo compacto-modular de filtración textil y desinfección UV , marca MECANA de las siguientes características: Cuba metálica con montaje del equipo Sobre losa de hormigón o similar; Aporte influente Descarga atmosférica en el interior del tanque mediante condución DN350; Conexionado efluente Embridado DN350; Conexionado aliviadero Embridado DN350; Conexionado contralavado Embridado DN80; Materiales: Materiales del filtro Inoxidable AISI 304; Tanque metálico Inoxidable AISI 304; Segmentos de filtración, cadenas rodillos de guía y rodamientos Plástico de alta calidad; Elementos de succión, bridas, tornillería Inoxidable AISI 316L; Bombas sumergibles Recubiertas por epoxi de dos componentes; Motor de tracción RAL 7031; Material reactores UV Inoxidable AISI 316L (1.4404); Acabado interior Max. 0,6 to 1.0 micron. Elementos: Superficie filtrante 30 m²; Tipo de lámpara Media presión (MP); Sistema de limpieza Eléctrico de plato único; Disposición de las lámparas Validada por CFD-LowUVT; Sensor UV (Us1) ONORM incluido. Sistema de Limpieza: Sistema limpieza de textiles por aspiración Opticomb®; Accionamiento Mediante sensor presostático; Transmisión Cadena y eslabones de plástico de gran calidad; Mecanismo de limpieza automático ULTRA-Clean con un solo plato con posicionador inductivo; Material de los Protectores Cuarzo. Cuadros eléctricos de alimentación: Nº de cuadros eléctricos 1; Material acero Carbono Imprimado; Clase de Protección IP55. Controladores: Controadores Pantalla táctil / Lambda 5. Comunicaciones MODBUS/PROFIBUS
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00002 | ud | Suministro, de equipo compacto-modular de filtración textil sin desinfección UV , marca MECANA de las siguientes características: Cuba metálica con montaje del equipo Sobre losa de hormigón o similar; Aporte influente Descarga atmosférica en el interior del tanque mediante condución DN350; Conexionado efluente Embridado DN350; Conexionado aliviadero Embridado DN350; Conexionado contralavado Embridado DN80; Materiales: Materiales del filtro Inoxidable AISI 304; Tanque metálico Inoxidable AISI 304; Segmentos de filtración, cadenas rodillos de guía y rodamientos Plástico de alta calidad; Elementos de succión, bridas, tornillería Inoxidable AISI 316L; Bombas sumergibles Recubiertas por epoxi de dos componentes; Motor de tracción RAL 7031; Elementos: Superficie filtrante 30 m²; T; Sistema de Limpieza: Sistema limpieza de textiles por aspiración Opticomb®; Accionamiento Mediante sensor presostático; Transmisión Cadena y eslabones de plástico de gran calidad; Mecanismo de limpieza automático ULTRA-Clean con un solo plato con posicionador inductivo; Cuadros eléctricos de alimentación: Nº de cuadros eléctricos 1; Material acero Carbono Imprimado; Clase de Protección IP55. Controladores: Controadores Pantalla táctil / Lambda 5. Comunicaciones MODBUS/PROFIBUS. Incluso sistema de medición de turbidez en continuo Sigrist p similar.
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00003 | ud. | Suministro e instalación de filtro de disco textil para filtrado de agua procedente de la decantación secundaria, marca SULZER o similar, modelo Dynacloth DCC2124 o similar, con las siguientes características: - Tipo de filtro: de disco textil - Material filtrante: 100% poliéster, - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Caudal punta por unidad filtrante: 1.000 m3/h - Caudal máximo por unidad filtrante: 1.334 m3/h en configuración - Número de discos por unidad filtrante: 24 uds. - Velocidad de filtración máxima por unidad filtrante: 11,11 m3/h - Velocidad de filtración punta por unidad filtrante: 8,33m/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2 - Superficie filtrante útil por unidad filtrante: 120 m2 - Pérdida de carga total filtro limpio: ˂ 300 mm (a Q 1333m3/h) - Pérdida de carga máxima filtro sucio: ˂ 500 mm (a Q 1333m3/h)( - Aporte del influente: alimentación mediante canal y vertedero especial en acero inoxidable AISI316L, diseñado para acoplarse al muro de hormigón y proporcionar un incremento mínimo de la longitud de vertedero de 10,0m adicionales para adaptarse a la línea piezométrica y configuración de los filtros existentes. - Conexión del efluente: cámara de salida con vertedero especial en acero inoxidable AISI316L, diseñado para acoplarse al muro de hormigón y proporcionar un incremento mínimo de la longitud de vertedero de 10,0m adicionales para adaptarse a la línea piezométrica y configuración de los filtros existentes. Continúa en celda siguiente la misma unidad. El importe reflejado aquí afecta a la totalidad de la descripción
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00003 continuación | Ud | - Pared bafle para turbulencia del influente: 1 ud. de L 1.600 x H 900 mm, atornillada al bastidor de la máquina - Motor reductor con variador de frecuencia: 1 ud. - Sistema de limpieza: 9ud de bomba de succión para el contralavado, contando con 2 ud. de cabezal de succión por disco filtrante. Contralavado intermitente mediante control de nivel. Caudal unitario bomba de lavado 36 m3/h, potencia 1,8 kW y protección IP-68. - Colector de lavado: será un tubo cuadrado, de dimensiones mínimas L= 5000mm, 240mm x 100mm x 5mm, con conexión DN en un extremo. - Tubería colectora agua de limpieza: 1 ud., incluyendo soportes del sector - Brazo de suspensión para bombas de succión: 1 ud. - Sistema de purga de lodos del fondo: 1 sistema por unidad filtrante, compuesto por 2 bombas de purga de lodos del fondo del tanque. Bombas de purga con caudal unitario 36 m3/h, potencia 1,8 kW e IP-68. Se incluyen además las válvulas de retención, tuberías, accesorios y soportes. - Plataforma de mantenimiento fija: 2 ud., compuesta por estructura y trámex. Dimensiones mínimas L=4450mm, compuesta por estructura fija en equipo y trámex de 33x33 mm PRFV. 1ud de plataforma de mínimo 300mm de ancho + 1 ud. de plataforma de mínimo 800mm de ancho. - Cuadro eléctrico de control: 1 ud., para exterior, con protección mínima IP-55. Incluido el cableado eléctrico desde los motores a una caja de conexiones a pie de filtro - Conjunto de accesorios para montaje: 1 ud., incluyendo consolas de soportación, tornillería y anclajes químicos, bancada de motores, bridas y tuberías, soporte del sector de disco, y cualquier otro elemento necesario para el montaje en la obra civil. - Accionamiento: Motor eléctrico, trifásico, IE3, potencia 1.50 kW y protección IP 55. - Sello del tambor: EPDM - Pared bafle para reducir turbulencia del influente: Acero Inoxidable AISI-316L - Partes metálicas (bridas, tornillería, vertederos, tambor, colector de agua de lavado, etc.): Acero Inoxidable AISI-316L - Bombas sumergibles para purga y limpieza: Hierro fundido, acabado epoxy - Motor de accionamiento Hierro fundido, acabado epoxy - Trasmisión de cadena y eslabones: Cadena RS160 y cojinetes Acetal Incluido transporte y descarga de disco de filtro textil, cuadros eléctricos y demás elementos accesorios y auxiliares. Incluidos trabajos de cableado del equipo, cuadros y demás elementos accesorios, totalmente terminado. Incluido automatización del funcionamiento de los discos de filtro textil, y su programación en el SCADA, para su correcto funcionamiento en conjunto con los filtros ya existentes, totalmente terminado y operativo. Incluido asistencia técnica, suministro de planos, croquis e instrucciones para el montaje, instalación y puesta en marcha por técnico especializado del fabricante, manual de operaciones, programación y certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación (no se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato).
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00004 | ud. | Suministro e instalación de todas las telas del conjunto de discos de un filtro textil de capacidad de retención nominal 10 micras, marca Sulzer y modelo Dynacloth DCC2124 o similar, por nuevas telas de capacidad de retención nominal 5 micras. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 5 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 8,75 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00005 | ud. | Suministro e instalación de todas las telas del conjunto de discos de un filtro textil de capacidad de retención nominal 10 micras, marca Sulzer y modelo Dynacloth DCC2124 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 8,75 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00006 | ud. | Suministro e instalación de todas las telas de ambas caras de todos los segmentos que componen un disco del filtro textil de capacidad de retención nominal 10 micras, marca Sulzer y modelo Dynacloth DCC2124 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 8,75 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00007 | ud. | Suministro e instalación de las telas de ambas caras de uno de los segmentos que componen un disco del filtro textil de capacidad de retención nominal 10 micras, marca Sulzer y modelo Dynacloth DCC2124 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 8,75 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00008 | ud. | Suministro e instalación de las telas de una de las caras de uno de los segmentos que componen un disco del filtro textil de capacidad de retención nominal 10 micras, marca Sulzer y modelo Dynacloth DCC2124 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 8,75 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00010 | ud. | Suministro e instalación de todas las telas de todos los segmentos que componen un disco del filtro textil, modelo segmento SF PES13 (50/50) y capacidad de retención nominal 10 micras, para filtro de disco textil marca Mecana y modelo Optifiber PES13 SF24 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal, modelo segmento SF PES13 (50/50) o similar. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, con fibras en W entrelazadas en una trama especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro, con experiencia mínima de 5 años a escala industrial - Soporte medio textil: 100% PES13 (poliéster) multifilamento - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 11,11 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00011 | ud. | Suministro e instalación de las telas de un segmento de un disco del filtro textil, modelo segmento SF PES13 (50/50) y capacidad de retención nominal 10 micras, para filtro de disco textil marca Mecana y modelo Optifiber PES13 SF24 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal, modelo segmento SF PES13 (50/50) o similar. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, con fibras en W entrelazadas en una trama especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro, con experiencia mínima de 5 años a escala industrial - Soporte medio textil: 100% PES13 (poliéster) multifilamento - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 11,11 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00012 | ud. | Suministro e instalación de todas las telas del conjunto de discos de un filtro textil, modelo telas SF PES13 (50/50) y capacidad de retención nominal 10 micras, para filtro de disco textil marca Mecana y modelo Optifiber PES13 SF24 o similar, por nuevas telas de capacidad de retención nominal 5 micras, modelo segmento MF PES14 o similar. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, con fibras en W entrelazadas en una trama especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro, con experiencia mínima de 5 años a escala industrial - Soporte medio textil: 100% PES13 (poliéster) multifilamento - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 5 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 11,11 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT0009 | Ud | Suministro e instalación de todas las telas del conjunto de discos de un filtro textil, modelo telas SF PES13 (50/50) y capacidad de retención nominal 10 micras, para filtro de disco textil marca Mecana y modelo Optifiber PES13 SF24 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal, modelo segmento SF PES13 (50/50) o similar. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, con fibras en W entrelazadas en una trama especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro, con experiencia mínima de 5 años a escala industrial - Soporte medio textil: 100% PES13 (poliéster) multifilamento - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 11,11 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2
Equipos mecánicos | Fitro de vía húmeda | DEMFV0001 | ud | Filtro rotoclone N de vía húmeda Tamaño 16 disp D Inox 316. caudal: 27.200 m3/h, capacidad de agua 3.420 litros. Incluyendo válvula pilotada para descarga | 148858.26
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0001 | ud | Gasómetro de doble membrana, con las siguientes características: Apto para su uso en ATEX zona 2 grupo IIA clase T1; volumen de membrana interior 780m3; caudal máx 700 m3/h; presión de trabajo 20 mbar; presión de tarado guarda hidráulica 25 mbar; velocidad máx. viento 150 km/h; carga máx. nieve 60 kg/m2; dimensiones aproximadas: máximo diámetro horizontal 12,85m, diámetro de la base 10,28m, altura máxima 11,28m; diámetro recomendado para base de hormigón 12m; con membrana interior de una sola pieza con base plana y el resto esférico con una trampilla en la base para permitir el acceso, que queda totalmente bloqueada una vez finalizado el montaje y fijado al hormigón, boca de hombre con marco 600x600mm en AISI316 y tornillería incluida en A4 y tejido con las siguientes características: estanqueidad entre base y ¾ esfera mediante soldadura de alta frecuencia; tejido membrana interior+base Stamoid 4739FR gris/verde o similar; resistencia al H2S hasta 5000 ppm; resistencia al plegado hasta 400000 ciclos; impermeabilidad al gas metano; muy buena resistencia a los U.V.; membrana bicolor y reversible; tratamiento anti-capilaridad; material tejido de poliéster con PVC; hilo 2x1100 dtex PES HT; peso 950g/sqm/m2 según EN ISO 2286-2; resistencia a la rotura 400/400 daN/5cm según EN ISO 1421; resistencia al desgarro 50/50 daN según DIN 53.363; adherencia 15/15 daN/5cm según EN ISO 2411; acabado en barniz de dos caras; temperaturas extremas de uso -30ºC/+70ºC; permeabilidad al gas metano <200 cm3/m2 .D.BAR según DIN 53380 T2; reacción al fuego B1/DIN 4102 · VKF 5.2/SN 198898; sistema de gestión de calidad ISO 9001; Características membrana exterior: Estanqueidad entra base y hormigón con espuma de neopreno autoadhesiva; Tejido précontraint 1202 blanca o similar; Propiedades muy buena resistencia a los UV, tejido ignífugo, membrana color blanco, incluye cordón de refuerzo en el perímetro; Material tejido de poliester; Hilo 1100/1670 dtex PES HT; Peso 1052g/m2 según EN ISO 2286-2; Resistencia a la rotura 560/560 daN/5cm según EN ISO 1421; Resistencia al desgarro 80/65 daN según DIN 53,363; Adheriencia 12 daN/5cm según EN ISO 2411; Acabado fórmula S aleación PVDF calibre; Reacción al fuego NFPA 701 test 2, SCFM T19-UBC 31-1, DIN 4102-1 B1 Bs 7837, AS/NZS1530,3-SIS 650082 SITAC, SN 198898 VKF 5.2; Espacio entre hilos 270 micras; Espacio total 0,78mm; Índice de blanco 82; Paso luminosidad 10% (método difuso); Valores térmicos Ts 7% (transmisión solar), Rs 77% (reflexión solar), As 16% (absorción solar), Fs 13% (factor solar); Transmisión UV T-UV 0%; Conducción térmica vertical U=5,6W/m2/ºC, horizontal U=6,4W/m2/ºC; Índice de absorción acústica Rw 15dBA; Temperatura extremas de uso -30 a +70ºC. Características de la soplante Rucon FE401P o similar; Caudal máximo 700m3/h; Protección IP55 EEx-nA-II-T3; Potencia eléctrica instalada 0,75kW; Potencia absorbida 0,55kW; 2850rpm; Sonoridad esperada 68dB(A) 1metro; Tensión 400V 50Hz trifáscia; Presión de trabajo 20mbar; Conexión de proceso manguito flexible DN80; Accesorios incluidos acero recubierto de pintura epóxica, válvula antiretorno DN80 en AISI316L, regilla de entrada de aire, silemblocs, pernos de anclaje en A4, tubo flexible para conexión entre ventilador y gasómetro. Características de la válvula de compensación / reguladora: Material de fabricación AISI316L; Conexión a proceso manguera flexible DN100; Montaje sobre solera. Características traductor ultrasónico Siemens XPS30 o similar: Soporte del sensor mediante 2 bridas de PVC + tornillería; Rango de medida 0 a 30m; Temperatura de trabajo -20 a +70ºC; longitud del cable 30m; Certificación Sira 99ATEX5153X según directiva 94/9/EC. Características del cuadro control del sensor LUT01 o similar: Alimentación 230VAC 50/60Hz 31VA; Precisión 0,25% o 6mm; Resolución 0,1% o 2mm; Display pantalla cristal líquido iluminada 51x127mm; Salida 4-20mA; Carcasa policarbonato NEMA 4X/IP65; Temperatura -20 a +50ºC; Homologación CE, montaje fuera zona ATEX. Características de la válvula de seguridad: Válvula de seguridad / guarda hidráulica válvula de seguridad mediante trampa líquida; Tipo simple efecto; Material AISI316; Presión de tarado 30mbar; Conexión de proceso lado gas brida DN80 ISO2576 PN10; Accesorios incluidos anticongelante para su funcionamiento. Incluso ficha técnica de cada equipo suministrado, esquema de la base de hormigón, esquema con la posición de las membranas y equipos sobre la base de hormigón, instrucciones de montaje, instrucciones de mantenimiento, listado de suministro, ficha técnica de cada tejido, certificado ATEX de la soplante
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0002 | ud | Gasómetro de doble membrana, con las siguientes características: Apto para su uso en ATEX zona 2 grupo IIA clase T1; volumen de membrana interior 1040 m3; caudal máx 700 m3/h; presión de trabajo 20 mbar; presión de tarado guarda hidráulica 25 mbar; velocidad máx. viento 150 km/h; carga máx. nieve 60 kg/m2; dimensiones aproximadas: máximo diámetro horizontal 14,04m, diámetro de la base 11,23m, altura máxima 11,23m; diámetro recomendado para base de hormigón 14m; con membrana interior de una sola pieza con base plana y el resto esférico con una trampilla en la base para permitir el acceso, que queda totalmente bloqueada una vez finalizado el montaje y fijado al hormigón, boca de hombre con marco 600x600mm en AISI316 y tornillería incluida en A4 y tejido con las siguientes características: estanqueidad entre base y ¾ esfera mediante soldadura de alta frecuencia; tejido membrana interior+base Stamoid 4739FR gris/verde o similar; resistencia al H2S hasta 5000 ppm; resistencia al plegado hasta 400000 ciclos; impermeabilidad al gas metano; muy buena resistencia a los U.V.; membrana bicolor y reversible; tratamiento anti-capilaridad; material tejido de poliéster con PVC; hilo 2x1100 dtex PES HT; peso 950g/sqm/m2 según EN ISO 2286-2; resistencia a la rotura 400/400 daN/5cm según EN ISO 1421; resistencia al desgarro 50/50 daN según DIN 53.363; adherencia 15/15 daN/5cm según EN ISO 2411; acabado en barniz de dos caras; temperaturas extremas de uso -30ºC/+70ºC; permeabilidad al gas metano <200 cm3/m2 .D.BAR según DIN 53380 T2; reacción al fuego B1/DIN 4102 · VKF 5.2/SN 198898; sistema de gestión de calidad ISO 9001; Características membrana exterior: Estanqueidad entra base y hormigón con espuma de neopreno autoadhesiva; Tejido précontraint 1202 blanca o similar; Propiedades muy buena resistencia a los UV, tejido ignífugo, membrana color blanco, incluye cordón de refuerzo en el perímetro; Material tejido de poliester; Hilo 1100/1670 dtex PES HT; Peso 1052g/m2 según EN ISO 2286-2; Resistencia a la rotura 560/560 daN/5cm según EN ISO 1421; Resistencia al desgarro 80/65 daN según DIN 53,363; Adheriencia 12 daN/5cm según EN ISO 2411; Acabado fórmula S aleación PVDF calibre; Reacción al fuego NFPA 701 test 2, SCFM T19-UBC 31-1, DIN 4102-1 B1 Bs 7837, AS/NZS1530,3-SIS 650082 SITAC, SN 198898 VKF 5.2; Espacio entre hilos 270 micras; Espacio total 0,78mm; Índice de blanco 82; Paso luminosidad 10% (método difuso); Valores térmicos Ts 7% (transmisión solar), Rs 77% (reflexión solar), As 16% (absorción solar), Fs 13% (factor solar); Transmisión UV T-UV 0%; Conducción térmica vertical U=5,6W/m2/ºC, horizontal U=6,4W/m2/ºC; Índice de absorción acústica Rw 15dBA; Temperatura extremas de uso -30 a +70ºC. Características de la soplante Rucon FE401P o similar; Caudal máximo 700m3/h; Protección IP55 EEx-nA-II-T3; Potencia eléctrica instalada 0,75kW; Potencia absorbida 0,55kW; 2850rpm; Sonoridad esperada 68dB(A) 1metro; Tensión 400V 50Hz trifáscia; Presión de trabajo 20mbar; Conexión de proceso manguito flexible DN80; Accesorios incluidos acero recubierto de pintura epóxica, válvula antiretorno DN80 en AISI316L, regilla de entrada de aire, silemblocs, pernos de anclaje en A4, tubo flexible para conexión entre ventilador y gasómetro. Características de la válvula de compensación / reguladora: Material de fabricación AISI316L; Conexión a proceso manguera flexible DN100; Montaje sobre solera. Características traductor ultrasónico Siemens XPS30 o similar: Soporte del sensor mediante 2 bridas de PVC + tornillería; Rango de medida 0 a 30m; Temperatura de trabajo -20 a +70ºC; longitud del cable 30m; Certificación Sira 99ATEX5153X según directiva 94/9/EC. Características del cuadro control del sensor LUT01 o similar: Alimentación 230VAC 50/60Hz 31VA; Precisión 0,25% o 6mm; Resolución 0,1% o 2mm; Display pantalla cristal líquido iluminada 51x127mm; Salida 4-20mA; Carcasa policarbonato NEMA 4X/IP65; Temperatura -20 a +50ºC; Homologación CE, montaje fuera zona ATEX. Características de la válvula de seguridad: Válvula de seguridad / guarda hidráulica válvula de seguridad mediante trampa líquida; Tipo simple efecto; Material AISI316; Presión de tarado 30mbar; Conexión de proceso lado gas brida DN80 ISO2576 PN10; Accesorios incluidos anticongelante para su funcionamiento. Incluso ficha técnica de cada equipo suministrado, esquema de la base de hormigón, esquema con la posición de las membranas y equipos sobre la base de hormigón, instrucciones de montaje, instrucciones de mantenimiento, listado de suministro, ficha técnica de cada tejido, certificado ATEX de la soplante
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0003 | ud | Gasómetro de doble membrana, con las siguientes características: Apto para su uso en ATEX zona 2 grupo IIA clase T1; volumen de membrana interior 1500 m3; caudal máx 700 m3/h; presión de trabajo 20 mbar; presión de tarado guarda hidráulica 25 mbar; velocidad máx. viento 150 km/h; carga máx. nieve 60 kg/m2; dimensiones aproximadas: máximo diámetro horizontal 15,70m, diámetro de la base 12,60m, altura máxima 12,60m; diámetro recomendado para base de hormigón 16m; con membrana interior de una sola pieza con base plana y el resto esférico con una trampilla en la base para permitir el acceso, que queda totalmente bloqueada una vez finalizado el montaje y fijado al hormigón, boca de hombre con marco 600x600mm en AISI316 y tornillería incluida en A4 y tejido con las siguientes características: estanqueidad entre base y ¾ esfera mediante soldadura de alta frecuencia; tejido membrana interior+base Stamoid 4739FR gris/verde o similar; resistencia al H2S hasta 5000 ppm; resistencia al plegado hasta 400000 ciclos; impermeabilidad al gas metano; muy buena resistencia a los U.V.; membrana bicolor y reversible; tratamiento anti-capilaridad; material tejido de poliéster con PVC; hilo 2x1100 dtex PES HT; peso 950g/sqm/m2 según EN ISO 2286-2; resistencia a la rotura 400/400 daN/5cm según EN ISO 1421; resistencia al desgarro 50/50 daN según DIN 53.363; adherencia 15/15 daN/5cm según EN ISO 2411; acabado en barniz de dos caras; temperaturas extremas de uso -30ºC/+70ºC; permeabilidad al gas metano <200 cm3/m2 .D.BAR según DIN 53380 T2; reacción al fuego B1/DIN 4102 · VKF 5.2/SN 198898; sistema de gestión de calidad ISO 9001; Características membrana exterior: Estanqueidad entra base y hormigón con espuma de neopreno autoadhesiva; Tejido précontraint 1202 blanca o similar; Propiedades muy buena resistencia a los UV, tejido ignífugo, membrana color blanco, incluye cordón de refuerzo en el perímetro; Material tejido de poliester; Hilo 1100/1670 dtex PES HT; Peso 1052g/m2 según EN ISO 2286-2; Resistencia a la rotura 560/560 daN/5cm según EN ISO 1421; Resistencia al desgarro 80/65 daN según DIN 53,363; Adheriencia 12 daN/5cm según EN ISO 2411; Acabado fórmula S aleación PVDF calibre; Reacción al fuego NFPA 701 test 2, SCFM T19-UBC 31-1, DIN 4102-1 B1 Bs 7837, AS/NZS1530,3-SIS 650082 SITAC, SN 198898 VKF 5.2; Espacio entre hilos 270 micras; Espacio total 0,78mm; Índice de blanco 82; Paso luminosidad 10% (método difuso); Valores térmicos Ts 7% (transmisión solar), Rs 77% (reflexión solar), As 16% (absorción solar), Fs 13% (factor solar); Transmisión UV T-UV 0%; Conducción térmica vertical U=5,6W/m2/ºC, horizontal U=6,4W/m2/ºC; Índice de absorción acústica Rw 15dBA; Temperatura extremas de uso -30 a +70ºC. Características de la soplante Rucon FE401P o similar; Caudal máximo 700m3/h; Protección IP55 EEx-nA-II-T3; Potencia eléctrica instalada 0,75kW; Potencia absorbida 0,55kW; 2850rpm; Sonoridad esperada 68dB(A) 1metro; Tensión 400V 50Hz trifáscia; Presión de trabajo 20mbar; Conexión de proceso manguito flexible DN80; Accesorios incluidos acero recubierto de pintura epóxica, válvula antiretorno DN80 en AISI316L, regilla de entrada de aire, silemblocs, pernos de anclaje en A4, tubo flexible para conexión entre ventilador y gasómetro. Características de la válvula de compensación / reguladora: Material de fabricación AISI316L; Conexión a proceso manguera flexible DN100; Montaje sobre solera. Características traductor ultrasónico Siemens XPS30 o similar: Soporte del sensor mediante 2 bridas de PVC + tornillería; Rango de medida 0 a 30m; Temperatura de trabajo -20 a +70ºC; longitud del cable 30m; Certificación Sira 99ATEX5153X según directiva 94/9/EC. Características del cuadro control del sensor LUT01 o similar: Alimentación 230VAC 50/60Hz 31VA; Precisión 0,25% o 6mm; Resolución 0,1% o 2mm; Display pantalla cristal líquido iluminada 51x127mm; Salida 4-20mA; Carcasa policarbonato NEMA 4X/IP65; Temperatura -20 a +50ºC; Homologación CE, montaje fuera zona ATEX. Características de la válvula de seguridad: Válvula de seguridad / guarda hidráulica válvula de seguridad mediante trampa líquida; Tipo simple efecto; Material AISI316; Presión de tarado 30mbar; Conexión de proceso lado gas brida DN80 ISO2576 PN10; Accesorios incluidos anticongelante para su funcionamiento. Incluso ficha técnica de cada equipo suministrado, esquema de la base de hormigón, esquema con la posición de las membranas y equipos sobre la base de hormigón, instrucciones de montaje, instrucciones de mantenimiento, listado de suministro, ficha técnica de cada tejido, certificado ATEX de la soplante
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0004 | ud | Gasómetro de doble membrana, con las siguientes características: Apto para su uso en ATEX zona 2 grupo IIA clase T1; volumen de membrana interior 1820 m3; caudal máx 700 m3/h; presión de trabajo 20 mbar; presión de tarado guarda hidráulica 25 mbar; velocidad máx. viento 150 km/h; carga máx. nieve 60 kg/m2; dimensiones aproximadas: máximo diámetro horizontal 16,71m, diámetro de la base 13,37m, altura máxima 13,37m; diámetro recomendado para base de hormigón 16m; con membrana interior de una sola pieza con base plana y el resto esférico con una trampilla en la base para permitir el acceso, que queda totalmente bloqueada una vez finalizado el montaje y fijado al hormigón, boca de hombre con marco 600x600mm en AISI316 y tornillería incluida en A4 y tejido con las siguientes características: estanqueidad entre base y ¾ esfera mediante soldadura de alta frecuencia; tejido membrana interior+base Stamoid 4739FR gris/verde o similar; resistencia al H2S hasta 5000 ppm; resistencia al plegado hasta 400000 ciclos; impermeabilidad al gas metano; muy buena resistencia a los U.V.; membrana bicolor y reversible; tratamiento anti-capilaridad; material tejido de poliéster con PVC; hilo 2x1100 dtex PES HT; peso 950g/sqm/m2 según EN ISO 2286-2; resistencia a la rotura 400/400 daN/5cm según EN ISO 1421; resistencia al desgarro 50/50 daN según DIN 53.363; adherencia 15/15 daN/5cm según EN ISO 2411; acabado en barniz de dos caras; temperaturas extremas de uso -30ºC/+70ºC; permeabilidad al gas metano <200 cm3/m2 .D.BAR según DIN 53380 T2; reacción al fuego B1/DIN 4102 · VKF 5.2/SN 198898; sistema de gestión de calidad ISO 9001; Características membrana exterior: Estanqueidad entra base y hormigón con espuma de neopreno autoadhesiva; Tejido précontraint 1202 blanca o similar; Propiedades muy buena resistencia a los UV, tejido ignífugo, membrana color blanco, incluye cordón de refuerzo en el perímetro; Material tejido de poliester; Hilo 1100/1670 dtex PES HT; Peso 1052g/m2 según EN ISO 2286-2; Resistencia a la rotura 560/560 daN/5cm según EN ISO 1421; Resistencia al desgarro 80/65 daN según DIN 53,363; Adheriencia 12 daN/5cm según EN ISO 2411; Acabado fórmula S aleación PVDF calibre; Reacción al fuego NFPA 701 test 2, SCFM T19-UBC 31-1, DIN 4102-1 B1 Bs 7837, AS/NZS1530,3-SIS 650082 SITAC, SN 198898 VKF 5.2; Espacio entre hilos 270 micras; Espacio total 0,78mm; Índice de blanco 82; Paso luminosidad 10% (método difuso); Valores térmicos Ts 7% (transmisión solar), Rs 77% (reflexión solar), As 16% (absorción solar), Fs 13% (factor solar); Transmisión UV T-UV 0%; Conducción térmica vertical U=5,6W/m2/ºC, horizontal U=6,4W/m2/ºC; Índice de absorción acústica Rw 15dBA; Temperatura extremas de uso -30 a +70ºC. Características de la soplante Rucon FE401P o similar; Caudal máximo 700m3/h; Protección IP55 EEx-nA-II-T3; Potencia eléctrica instalada 0,75kW; Potencia absorbida 0,55kW; 2850rpm; Sonoridad esperada 68dB(A) 1metro; Tensión 400V 50Hz trifáscia; Presión de trabajo 20mbar; Conexión de proceso manguito flexible DN80; Accesorios incluidos acero recubierto de pintura epóxica, válvula antiretorno DN80 en AISI316L, regilla de entrada de aire, silemblocs, pernos de anclaje en A4, tubo flexible para conexión entre ventilador y gasómetro. Características de la válvula de compensación / reguladora: Material de fabricación AISI316L; Conexión a proceso manguera flexible DN100; Montaje sobre solera. Características traductor ultrasónico Siemens XPS30 o similar: Soporte del sensor mediante 2 bridas de PVC + tornillería; Rango de medida 0 a 30m; Temperatura de trabajo -20 a +70ºC; longitud del cable 30m; Certificación Sira 99ATEX5153X según directiva 94/9/EC. Características del cuadro control del sensor LUT01 o similar: Alimentación 230VAC 50/60Hz 31VA; Precisión 0,25% o 6mm; Resolución 0,1% o 2mm; Display pantalla cristal líquido iluminada 51x127mm; Salida 4-20mA; Carcasa policarbonato NEMA 4X/IP65; Temperatura -20 a +50ºC; Homologación CE, montaje fuera zona ATEX. Características de la válvula de seguridad: Válvula de seguridad / guarda hidráulica válvula de seguridad mediante trampa líquida; Tipo simple efecto; Material AISI316; Presión de tarado 30mbar; Conexión de proceso lado gas brida DN80 ISO2576 PN10; Accesorios incluidos anticongelante para su funcionamiento. Incluso ficha técnica de cada equipo suministrado, esquema de la base de hormigón, esquema con la posición de las membranas y equipos sobre la base de hormigón, instrucciones de montaje, instrucciones de mantenimiento, listado de suministro, ficha técnica de cada tejido, certificado ATEX de la soplante
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0005 | ud | Transporte de gasómetro hasta planta
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0006 | ud | Montaje de gasómetro, debiendo aportar el cliente 4 operarios de ayuda para las tareas puntuales de extendido de membranas
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0001 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 1,16m2, potencial 36138 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 15 m3/h, caudal agua 6,8 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 34,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 3,32 kPa, pérdida de carga agua 2,62 kPa, peso 280 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0002 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 1,79m2, potencial 56000 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 17 m3/h, caudal agua 10,2 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 35,3 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 5,79 kPa, pérdida de carga agua 5,68 kPa, peso 340 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0003 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 10,36m2, potencial 312502 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 60 m3/h, caudal agua 60,1 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,7 ºC, pérdida de carga lodos 24,46 kPa, pérdida de carga agua 15,22 kPa, peso 1276 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0004 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 14,69m2, potencial 445315 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 78 m3/h, caudal agua 79,7 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,7 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,3 ºC, pérdida de carga lodos 20,51 kPa, pérdida de carga agua 13,07 kPa, peso 1445 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0005 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 2,87m2, potencial 91409 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 16 mm, caudal lodos 19 m3/h, caudal agua 17,2 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 36,8 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 9,5 kPa, pérdida de carga agua 17,31 kPa, peso 450 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0006 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 3,6m2, potencial 113310 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 21 m3/h, caudal agua 21,4 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 10,93 kPa, pérdida de carga agua 7,17 kPa, peso 720 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0007 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 4,55m2, potencial 151434 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 28 m3/h, caudal agua 28,6 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 11,92 kPa, pérdida de carga agua 7,83 kPa, peso 770 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0008 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 5,46m2, potencial 192528 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 37 m3/h, caudal agua 38,5 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,9 ºC, pérdida de carga lodos 14,15 kPa, pérdida de carga agua 9,7 kPa, peso 810 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0009 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 8,35m2, potencial 263568 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 47 m3/h, caudal agua 48 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,6 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 9,59 kPa, pérdida de carga agua 6,03 kPa, peso 920 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0010 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 1,79m2, potencial 36078 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 15 m3/h, caudal agua 6,8 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 34,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 3,94 kPa, pérdida de carga agua 3,91 kPa, peso 280 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0011 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 10,96m2, potencial 312330 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 60 m3/h, caudal agua 60,1 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,7 ºC, pérdida de carga lodos 22,22 kPa, pérdida de carga agua 13,87 kPa, peso 1320 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0012 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 16,98m2, potencial 445165 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 78 m3/h, caudal agua 79,65 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,7 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,3 ºC, pérdida de carga lodos 31,04 kPa, pérdida de carga agua 19,39 kPa, peso 1750 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0013 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 2,53m2, potencial 56282 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 17 m3/h, caudal agua 10,25 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 35,3 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 5,85 kPa, pérdida de carga agua 12,07 kPa, peso 340 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0014 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 3,96m2, potencial 91346 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 16 mm, caudal lodos 19 m3/h, caudal agua 17,2 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 36,8 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 7,06 kPa, pérdida de carga agua 12,65 kPa, peso 720 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0015 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 4,36m2, potencial 113582 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 21 m3/h, caudal agua 21,4 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 7,32 kPa, pérdida de carga agua 4,9 kPa, peso 790 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0016 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 5,95m2, potencial 151443 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 28 m3/h, caudal agua 28,6 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 14,48 kPa, pérdida de carga agua 9,71 kPa, peso 851 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0017 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 7,14m2, potencial 204030 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 40 m3/h, caudal agua 40,8 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,9 ºC, pérdida de carga lodos 17,18 kPa, pérdida de carga agua 12,03,7 kPa, peso 1010 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0018 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 8,68m2, potencial 263568 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 47 m3/h, caudal agua 48 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,6 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 18,74 kPa, pérdida de carga agua 12,48 kPa, peso 1110 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0019 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 1,79m2, potencial 36078 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 15 m3/h, caudal agua 6,8 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 34,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 3,94 kPa, pérdida de carga agua 3,91 kPa, peso 280 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0020 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 10,96m2, potencial 312330 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 60 m3/h, caudal agua 60,1 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,7 ºC, pérdida de carga lodos 22,22 kPa, pérdida de carga agua 13,87 kPa, peso 1320 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0021 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 16,98m2, potencial 445165 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 78 m3/h, caudal agua 79,65 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,7 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,3 ºC, pérdida de carga lodos 31,04 kPa, pérdida de carga agua 19,39 kPa, peso 1750 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0022 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 2,53m2, potencial 56282 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 17 m3/h, caudal agua 10,25 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 35,3 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 5,85 kPa, pérdida de carga agua 12,07 kPa, peso 340 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0023 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 3,96m2, potencial 91346 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 16 mm, caudal lodos 19 m3/h, caudal agua 17,2 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 36,8 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 7,06 kPa, pérdida de carga agua 12,65 kPa, peso 720 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0024 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 4,36m2, potencial 113582 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 21 m3/h, caudal agua 21,4 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 7,32 kPa, pérdida de carga agua 4,9 kPa, peso 790 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0025 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 5,95m2, potencial 151443 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 28 m3/h, caudal agua 28,6 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 14,48 kPa, pérdida de carga agua 9,71 kPa, peso 851 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0026 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 7,14m2, potencial 204030 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 40 m3/h, caudal agua 40,8 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,9 ºC, pérdida de carga lodos 17,18 kPa, pérdida de carga agua 12,03,7 kPa, peso 1010 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0027 | ud | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 8,68m2, potencial 263568 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 47 m3/h, caudal agua 48 m3/h, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,6 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 18,74 kPa, pérdida de carga agua 12,48 kPa, peso 1110 kg
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0028 | ud | Suministro de refrigerador tubular de fluido serie L tipo 2.19 o similar., i/ accesorios. Características: Caudal de aire: 620 m3/h; Superficie: 1,6 m2; Caudal de agua: 870 L/h; Peso: 70 kg; Dimensiones: largo 2070 mm, DN 50 (min) 80 (max); Diámetro tubería de conducción: 3/4".
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0029 | ud | Suministro e instalación de intercambiador de calor aire/aceite correctamente dimensionado y proporcionado por la empresa PASCH | 14400
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0006 | ud | Suministro de chapa de aluminio de 100x400x5 | 72
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0007 | ud | Suministro de chapa de aluminio de 2000x200x5 | 135
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0008 | ud | Suministro de chapa de aluminio de 4300x200x5 | 333.666
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0009 | ud | Suministro de chapa de aluminio de 500x50x5 | 90
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0010 | ud | Suministro de chapa de aluminio de1500x150x5 | 135
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0012 | kg | Desmontaje de estructura metálica inferior a 500 kg y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención | 0.432
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0013 | kg | Desmontaje de estructura metálica superior a 500 kg y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención | 0.108
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0015 | ud | Suministro y montaje de angular de 50mm de acero al carbono imprimado y acabado en poliuretano en RAL7001 sobre los 4 lados de la arqueta, anclado a las paredes de las arquetas con dos tornillos barraqueros M10 por cada lado y colocación de chapa de acero al carbono imprimado y acabado en poliuretano en RAL7001 de dimensiones aproximadas 800x800x5mm.. La chapa se sujetará al angular con cordones de soldadura. | 198
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0016 | kg | Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero con anclajes, abrazaderas etc. Materiales: estructuras en acero al carbono A410. Abrazaderas: acero F112 | 11.412
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0017 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc, con revestimiento según proyecto, incluso parte propocional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 7.416
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0018 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado galvanizado y protegido frente a corosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc, con revestimiento según proyecto, incluso parte propocional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 15.444
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0019 | kg | Acero de carril ferroviario de 45 kg/m cortado y colocado como protección de soleras y/o rodadura de puentes de elementos móviles en desarenadores o similar, incluyendo instalación de sistemas de sujección proporcionales a la longitud instalada. Totalmente terminado. | 3.51
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0020 | kg | Acero inoxidable en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc, con revestimiento según proyecto, incluso parte propocional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 20.862
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0021 | ud | Pate de acero galvanizado, revestido de polipropileno. Totalmente instalado según ET-07 de Canal de Isabel II, incluyendo materiales y equipos necesario. Totalmente terminado. | 41.652
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0022 | ud | Pate de acero galvanizado, revestido de polipropileno. | 16.776
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0024 | ud | Suministro y colocación de tapa de registro de fundición dúctil de 40 T de carga de rotura. Según condiciones de Canal de Isabel II, S.A. | 131.22
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0025 | ud | Tapa de registro de hormigón armado, con zuncho metálico perimetral, según condiciones de Canal de Isabel II, S.A. colocada en obra. Completamente terminada. | 98.874
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0026 | ud | Suministro y sustitución de cerco de pozos de registro en calzada, acera o zona terriza, incluso demolicion y saneado del perímetro existente, cierre con fábrica de ladrillo, reposición de pavimento, carga y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente terminado. | 104.778
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0027 | m² | Tapa de arqueta aluminio. | 128.484
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0028 | m² | Tapa de arqueta poliéster reforzado con fibras de vidrio. | 125.37
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0029 | m² | Tapa de arqueta acero galvanizado. | 131.202
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0030 | m² | Tapa de arqueta chapa estriada acero carbono pintada. | 123.444
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0031 | m² | Tapa de arqueta acero inoxidable. | 207.45
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0032 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de plataforma formada por rejilla tipo tramex de poliéster reforzado con fibras de vidrio. de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras. | 288
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0033 | ud | Suministro de rejlla de ventilación con acabado en aluminio natural, de medidas 300x300mm | 156.276
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0034 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de perfil cuadrado de 40 x 30 mm de acero laminado para caminos de rodadura. Acabado según ET1000. | 43.866
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0035 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de carril de rodadura para polipasto tipo IPE 160 en acero A 410. Acabado según ET1000. | 96.804
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0036 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de carril de rodadura para polipasto tipo IPE 260 en acero A 410 . Acabado según ET1000. | 136.134
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0037 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de carril de rodadura para polipasto tipo IPE 300 en acero A 410. Acabado según ET1000. | 181.512
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0038 | kg | Suministro, montaje y puesta en servicio de acero A 410 en estructuras de peso igual o inferior a 500 kg, construidas a base de perfiles laminados normalizados, pilares, zunchos y chapa de acero según su peso teórico. Incluye las soldaduras, taladros, cortes, abrazaderas y anclajes necesarios. Acabado según ET1000. Comprende parte proporcional de diseño en CAD. | 10.584
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0039 | kg | Suministro, montaje y puesta en servicio de acero A 410 en estructuras de peso superior a 500 kg, construidas a base de perfiles laminados normalizados, pilares, zunchos y chapa de acero según su peso teórico. Incluye las soldaduras, taladros, cortes, abrazaderas y anclajes necesarios. Acabado según ET1000. Comprende parte proporcional de diseño en CAD. | 4.536
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0040 | kg | Suministro, montaje y puesta en servicio de acero S275JR en estructuras de peso igual o inferior a 500 kg, construidas a base de perfiles laminados normalizados, pilares, zunchos y chapa de acero según su peso teórico. Incluye las soldaduras, taladros, cortes, abrazaderas y anclajes necesarios. Acabado según ET1000. Comprende parte proporcional de diseño en CAD. | 10.584
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0041 | kg | Suministro, montaje y puesta en servicio de acero S275JR en estructuras de peso superior a 500 kg, construidas a base de perfiles laminados normalizados, pilares, zunchos y chapa de acero según su peso teórico. Incluye las soldaduras, taladros, cortes, abrazaderas y anclajes necesarios. Acabado según ET1000. Comprende parte proporcional de diseño en CAD. | 4.536
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0044 | ud | Suministro de contenedor abierto de 6m3. Dimensiones: Base superior 4000 x 1650mm; Base inferior 2500 x 1500mm, Alto 1000mm. Sistema autocarga: Sistema multicontainer. Fondo de 4 mm. Laterales y frentes de 4mm. Fabricados en chapa A-42B. Vigas: Principales UPN 120; Frentes 100. Tipo soldadura lateral: Soldadura a cordón continuo. Refuerzos en esquina interiores con ángulos y redondos para evitar que se encajen. Pintura RAL 5015. Transporte incluido | 1584
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0045 | ud | Suministro de contenedor abierto de 5 m3. Dimensiones: Base superior 4000 x 1650mm; Base inferior 2500 x 1500mm, Alto 700mm. Sistema autocarga: Sistema multicontainer. Fondo de 4 mm. Laterales y frentes de 4mm. Fabricados en chapa A-42B. Vigas: Principales UPN 120; Frentes 100. Tipo soldadura lateral: Soldadura a cordón continuo. Refuerzos en esquina interiores con ángulos y redondos para evitar que se encajen. Pintura RAL 5015. Transporte incluido | 1584
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0046 | ud | Fabricación, suministro y montaje de viga carril en perfil IPN-160 L=3,5 m, aplicación de imprimación antioxidante. | 3777.984
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0047 | ud | Fabricación, suministro y montaje de viga carril en perfil IPN-160 L= 9 m curvada en frio con un radio de 1m para adaptarse al trazado, incluso placas para su sujeción a forjado, aplicación de imprimación antioxidante. | 5368.9356
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0048 | ud | Fabricación, suministro y montaje de estructura tipo pórtico fabricado en acero al carbono, formado por perfiles HEB-100, imprimado y acabado en poliuretano alifático en RAL a definir, de dimensiones aproximadas: 2 metros de altura y 2 metros de anchura, con gancho en el centro del perfil horizontal, para colocación de polipasto (no incluido) para poder izar la bomba del decantador existente. Con 4 placas de anclaje de 150x150mm y 4 taladros por placa. No se incluye cálculo de estructura | 631.854
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0049 | ud | Perfil H en PRFV de dimensiones 150x150x10 | 100.98
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0050 | ud | Perfil U en PRFV de dimensiones 120x50x7 | 34.38
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0051 | ud | Perfil L en PRFV de dimensiones 75x75x10 | 33.264
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0052 | ud | Panel de venteo antiexplosión 500x700 mm KST= 150 Barm/s, Pexplosion= 8.9 bar. Temperatura de ruptura: 22 C. Tolerancia de ruptura: Tolerancia estándar Material lado atmosférico: Inox. AISI 304. Material del sello: FEP. Parte inferior: Inox. AISI 304. Certificados: Burst/Material Certification Test Certification: CE + EN 14797 | 18090
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0052 | ud | Virola Ø4950 x 975 mm espesor de 15 mm Calidad CREUSABRO-4800 | 12357.306
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0052 | ud | Virola Ø4950 x 975 mm espesor de 15 mm Calidad CREUSABRO-8000 | 13768.4664
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0052 | ud | Sector virola 45º Ø4950x975 mm esp.15 mm Calidad CREUSABRO-4800 | 1517.802
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0052 | ud | Sector virola 45º Ø4950x975 mm esp.15 mm Calidad CREUSABRO-8000 | 1687.608
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0001 | ud | Suministro de Motor Shaft Mount Gearmotor o equivalente, velocidad de motor 1485 rpm y relación reducción 30,79, Factor de Servicio 3, Par de salida 5.940Nm, Potencia del motor velocidad rápida: 40kW, Potencia del motor velocidad lenta: 30kW, tensión 400/690V y Frecuencia 50Hz. Rendimiento motor IE3, Clase de protección IP66, Clase de aislamiento: F. Intensidad nominal velocidad rápida: 56,20A, Intensidad nominal velocidad lenta: 32,40ª, Factor de potencia: 0,82, Posición de montaje M4, Cárter tipo Eje hueco con brida, Diseño de rodamiento Diseño agitador VLII, Dimensiones del eje de salida 120H7, Brida Diámetro (mm) 660, Protección térmica del motor Sondas PTC 3x155°C, Instalación en exteriores AS 66, Posición de la caja de bornes 1/I, resina en interior de caja de bornes | 489793.23
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0002 | ud | Suministro de Reductor Marca: STEPHAN S4 SICA66B18U-IEC180-V1 o similar. Disposición ejes: Coaxiales verticales V1. Indice de Reducción: 18. Velocidad entrada/salida: 1460 / 47,86 rpm. Potencia motor / absorbida: 15 /10 kW a 1500/1000 rpm. Potencia nominal: 35/ 23,5 kW a 1500/1000 rpm. Factor de servicio: 2,35 s/motor. Diam. eje salida: 80m6 x 170mm. Carga axial admisible: 10 kN. Carga radial / Momento flector 21,5kN/ 4 kNm admisible. Vida estimada de rodamientos Lh10 > 75.000 h. B10. Peso reductor: 220 kg. Moto-reductor provisto de: Motor ABB potencia 15/10 kW a 1500/1000 rpm, 4/6 polos, 400/660 V, 50Hz, IP55, clase F, posición V1, carcasa 180, brida 350, Linterna diam.350 para el embridado del motor (180), Acople elástico, Pintura estándar, color RAL5015, Rodamientos y brida reforzados para la aplicación de aireación, Lubricación de engranajes y rodamientos por circulación de aceite accionada por bomba integrada. Aplicación: Turbina de aireación, Potencia motor SIEMENS: 15/ 10 kW a 1500 / 1000 rpm., Horas servicio/día: 24 horas/día (continuo), Indice de reducción: 18, Velocidad de entrada/ lento: 1470- 975 / 81-54 rpm., Disposiciones de los ejes: coaxiales verticales, Temp. ambiente: max. 35ºC. F. servicio recomendado s/pot.motor: >1,5, Carga radial a 1m , Accnto. entre motor y reductor: Linterna con acople elástico., Accnto. entre reductor y aplicación: acoplamiento rígido . | 18868.662
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0003 | ud | Suministro de Reductor Marca: STEPHAN MI o SICA86C31,5U-IEC225-V1 o similar. Disposición ejes: Coaxiales verticales V1. Indice de Reducción: 31,5. Velocidad entrada/salida: 1470 -975/ 48-32 rpm. Potencia motor / absorbida: 30 / 22 kW a 1500/1000 rpm. Potencia nominal: 75 / 50 kW a 1500/1000 rpm Factor de servicio: 2,50 s/motor. Diam. eje salida: 120m6 x 210mm. Carga axial admisible: 9 kN. Carga radial / Momento flector 81kN/ 18 kNm admisible Vida estimada de rodamientos Lh10 > 75.000 h. B10. Peso reductor: 515 kg (13 litros oil VG460, aprox.). Moto-reductor provisto de: Motor ABB potencia 30/21 kW a 1500/1000 rpm, 4/6 polos, 400/660 V, 50Hz, IP55, clase F, posición V1, carcasa 225, brida 450. Linterna diám.350 para el embridado del motor. Acople elástico. Pintura estándar, color RAL5015. Rodamientos y brida reforzados para la aplicación de aireación. Lubricación de engranajes y rodamientos por circulación de aceite accionada por bomba integrada. Aplicación: Turbina de aireación, Potencia motor SIEMENS: 30/ 22 kW a 1500 / 1000 rpm., Horas servicio/día: 24 horas/día (continuo), Indice de reducción: 31,25, Velocidad de entrada/ lento: 1470- 975 / 48-32 rpm., Disposiciones de los ejes: coaxiales verticales, Temp. ambiente: max. 35ºC., F. servicio recomendado s/pot.motor: >1,5, Carga radial a 1m , Accnto. entre motor y reductor: Linterna con acople elástico, Accnto. entre reductor y aplicación: acoplamiento rígido. | 29954.862
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0004 | ud | Suministro de Motorreductor HELIMAX o similar con equipo específico para turbina tipo VORTAIR o similar de dos velocidades. Tamaño del reductor: 25, número de etapas: 3, reducción exacta: 30/50, par nominal: 30.00 Nm, rendimiento: 94%, tipo de entrada: Brida PAM IEC-B5, diámetro eje de entrada: 42-k6x80 mm, Tipo de salida: Eje sólido simple, diámetro eje de salida: 125-m6x210 mm, configuración: ejes paralelos, tipo de anclaje: carcasa, refrigeración: convencional natural, lubricación forzada, volumen lubricante: 50l, rodamiento vida útil: 50.000h para las cargas previstas, peso reductor: 680kg, material carcasa: hierro fundido nodular, material ejes: SAE 4140, material piñones: DIN 18CrNiMo7-6, material engranes: DIN 18CrNiMo7-6,rodamientos: rodillos cónicos/autocompensadores, tipo de sellos: retenes de nitrilo, plan de pinturas: 2012 P, forma constructiva: Q11, motor eléctrico: 65/47 kW- 1450/750 rpm, PTC en rodamientos y devanados, resistencia de caldeo, caja auxiliar de bornes, eficiencia: IE 3. | 31872.96
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0005 | ud | Suministro de Motorreductor HELIMAX o similar con equipo específico para turbina tipo VORTAIR o similar de una velocidad. Tamaño del reductor: 25, número de etapas: 3, reducción exacta: 30/50, par nominal: 30.00 Nm, rendimiento: 94%, tipo de entrada: Brida PAM IEC-B5, diámetro eje de entrada: 42-k6x80 mm, Tipo de salida: Eje sólido simple, diámetro eje de salida: 125-m6x210 mm, configuración: ejes paralelos, tipo de anclaje: carcasa, refrigeración: convencional natural, lubricación forzada, volumen lubricante: 50l, rodamiento vida útil: 50.000h para las cargas previstas, peso reductor: 680kg, material carcasa: hierro fundido nodular, material ejes: SAE 4140, material piñones: DIN 18CrNiMo7-6, material engranes: DIN 18CrNiMo7-6,rodamientos: rodillos cónicos/autocompensadores, tipo de sellos: retenes de nitrilo, plan de pinturas: 2012 P, forma constructiva: Q11, motor eléctrico: 75 kW- 1450 rpm, PTC en rodamientos y devanados, resistencia de caldeo, caja auxiliar de bornes, eficiencia: IE 3. | 31408.02
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0006 | ud | Suministro de Motorreductor con turbina especial tipo VORTAIR o similar de dos velocidades. Temperatura ambiente: +20ºC, Potencia motor: 37/22 kW, Velocidad nominal: 1475/1000, Eficiencia: IE3, PTC en rodamientos y devanados, resistencia de caldeo, caja auxiliar de bornes y plan de pintura 2212P. Características del reductor: potencia térmica máxima permitida a +20ºC: 49kW, Velocidad de salida: 57/37 rpm, par de salida: 6110 Nm a causa de la entrada seleccionada el par es inferior debido al menos rendimiento, par nominal: 14000Nm, Horas de vida de rodamientos: 50000segun cargas previstas, factor de servicio: 2.30, número de etapas: 3; relación de reducción: 26/50, juego circunferencial (min-máx): 3’-5’, juego circunferencial reducido(min-máx): 3’-5’, velocidad de entrada máxima: 2300 rpm, eje de salida: 110m6x210, peso: 535kg. Lado de entrada: Adaptador IEC 225 con acoplamiento, eje entrada: 60m6x140 mm, brida de entrada: 450 mm, Rodamientos reforzados, lubricante: aceite mineral | 16896.6
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0007 | ud | Suministro de Motorreductor con turbina especial tipo VORTAIR o similar de una velocidad. Temperatura ambiente: +20ºC, Potencia motor: 37kW, Velocidad nominal: 1475, Eficiencia: IE3, PTC en rodamientos y devanados, resistencia de caldeo, caja auxiliar de bornes y plan de pintura 2212P. Características del reductor: potencia térmica máxima permitida a +20ºC: 49kW, Velocidad de salida: 57/37 rpm, par de salida: 6110 Nm a causa de la entrada seleccionada el par es inferior debido al menos rendimiento, par nominal: 14000Nm, Horas de vida de rodamientos: 50000 según cargas previstas, factor de servicio: 2.30, número de etapas: 3; relación de reducción: 26/50, juego circunferencial (min-máx): 3’-5’, juego circunferencial reducido(min-máx): 3’-5’, velocidad de entrada máxima: 2300 rpm, eje de salida: 110m6x210, peso: 535kg. Lado de entrada: Adaptador IEC 225 con acoplamiento, eje entrada: 60m6x140 mm, brida de entrada: 450 mm, Rodamientos reforzados, lubricante: aceite mineral | 15927.03
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0008 | ud | Suministro de Motorreductor tipo SK8207AF BH VL2 IEC280-280SP/4 TF RD o similar para agua residual. Con mezcladores/agitadores y caja de cambios helicoidal. Potencia del motor 75 kW, velocidad del motor 1.485 l/min, sin cargas adicionales al eje red- Relación de reducción 29.90, velocidad de salida 50 l/min, factor de servicio 2, par de salida 14.420 Nm, voltaje 400/690 V,frecuencia 50Hz, calse de rendimiento IE3, tolerancia de voltaje +- 10%, tipo de protección del motor IP55, clase de aislamiento F, material del cárter GG20, material del retén del eje reductor: retenes de vitón FKM,caja de bornes GNP+MNP Std/TB neutral, Venteo: tapón venteo, posición del eje de entrada: B1 (W), Adaptador de entrada: IEC280 o similar, cárter tipo: eje con brida, dimensiones eje de salida: 125H7, diámetro brida: 660mm, Tapa para eje de salida: tapa eje hueco, Aceite tipo: sin lubricante, Calsificación del eje: CLP HC 220, Cantidad aceite: 0.01 l, Dimensiones del eje de salida 125H7, mirilla de vidrio, acoplamiento flexible, diámetro del eje de motor: 75. | 52863.3
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0009 | ud | Suministro de Motorreductor tipo SK5207AF BH VL2 IEC225-225SP/4 TF o similar para agua residual. Con mezcladores/agitadores y caja de cambios helicoidal. Potencia del motor 37 kW, velocidad del motor 1.478 l/min, sin cargas adicionales al eje red- Relación de reducción 24.89, velocidad de salida 59 l/min, factor de servicio 2.5, par de salida 5.950 Nm, voltaje 400/690 V,frecuencia 50Hz, calse de rendimiento IE3, tolerancia de voltaje +- 10%, tipo de protección del motor IP55, clase de aislamiento F, material del cárter GG20, material del retén del eje reductor: retenes de vitón FKM,caja de bornes GNP+MNP Std/TB neutral, Venteo: tapón venteo, posición del eje de entrada: B1 (W), Adaptador de entrada: IEC280 o similar, cárter tipo: eje con brida, dimensiones eje de salida: 125H7, diámetro brida: 660mm, Tapa para eje de salida: tapa eje hueco, Aceite tipo: sin lubricante, Calsificación del eje: CLP HC 220, Cantidad aceite: 53 l, Dimensiones del eje de salida 125H7, mirilla de vidrio, acoplamiento flexible, diámetro del eje de motor: 75. | 35395.92
Equipos mecánicos | Reductor | DEMRE0001 | ud | Suministro de reductor JIV modelo MRT2V-225-E o similar | 38160
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0001 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas y rodamientos. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1189.5
Equipos mecánicos | Reductor | DEMRE0002 | ud | Suministro e instalación de reductor de engranaje plano Tipo GFL11-2N HCR 2K | 17213.844
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0002 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos, impulsor, prensaestopas del cable y sensor de humedad. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 3012
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0003 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1156.5
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0004 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 2149.5
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0005 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas y rodamientos. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1688.7
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0006 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos, impulsor, prensaestopas del cable y sensor de humedad. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 4275
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0007 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1473
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0008 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 2424
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0009 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas y rodamientos. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 2088.24
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0010 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos, impulsor, prensaestopas del cable y sensor de humedad. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 6938.58
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0011 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 3102.792
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0012 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 5144.04
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0013 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas y rodamientos. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 2256.54
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0014 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos, impulsor, prensaestopas del cable y sensor de humedad. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 9571.32
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0015 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 4023.36
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0016 | Ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 8292.9
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0017 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de anillos de desgaste y juntas tóricas. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 648.3
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0018 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, anillos de desgaste, juntas tóricas, rodamientos, tuerca, impulsor y eje. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 3582
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0019 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1235.4
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0020 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1473.3
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0021 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de anillos de desgaste, juntas tóricas. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 912.6
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0022 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, anillos de desgaste, juntas tóricas, rodamientos, tuerca, impulsor y eje. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 6358.8
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0023 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 3502.8
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0024 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1722.6
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0025 | Ud. | Reparación de bomba horizontal de cámara partida de potencia 45≤P≤150 kW, incluyendo limpieza previa, desmontaje, limpieza para la comprobación, control de dimensiones y análisis de causas, medición y documentación de holgura, determinación de las piezas de repuesto necesarias, informe de diagnóstico, montaje de bomba, realización de un control visual y comprobación de la suavidad de marcha del rotor, informe de diagnóstico, equilibrado dinámico conforme a la calidad de equilibrado estipulada en manual de instrucciones del equipo. Incluyendo desmontaje del equipo, y transporte ida y vuelta. | 3837.552
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0026 | Ud. | Reparación de bomba horizontal de cámara partida de potencia 150<P≤500 kW, incluyendo limpieza previa, desmontaje, limpieza para la comprobación, control de dimensiones y análisis de causas, medición y documentación de holgura, determinación de las piezas de repuesto necesarias, informe de diagnóstico, montaje de bomba, realización de un control visual y comprobación de la suavidad de marcha del rotor, informe de diagnóstico, equilibrado dinámico conforme a la calidad de equilibrado estipulada en manual de instrucciones del equipo. Incluyendo desmontaje del equipo, y transporte ida y vuelta. | 5559.636
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0027 | Ud. | Reparación de bomba horizontal de cámara partida de potencia 500<P≤1300 kW, incluyendo limpieza previa, desmontaje, limpieza para la comprobación, control de dimensiones y análisis de causas, medición y documentación de holgura, determinación de las piezas de repuesto necesarias, informe de diagnóstico, montaje de bomba, realización de un control visual y comprobación de la suavidad de marcha del rotor, informe de diagnóstico, equilibrado dinámico conforme a la calidad de equilibrado estipulada en manual de instrucciones del equipo. Incluyendo desmontaje del equipo, y transporte ida y vuelta. | 6639.66
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0028 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos y piezas de desgaste. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1405.5
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0029 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 647.4
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0030 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos y piezas de desgaste. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1789.5
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0031 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1017
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0032 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 30<P≤75 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos y piezas de desgaste. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 2046
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0033 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 30<P≤75 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1230
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0034 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 75<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos y piezas de desgaste. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 2450.28
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0035 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 75<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1497.6
Equipos mecánicos | Reparaciones | DEMRE0036 | Ud. | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de hasta 110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 3765
Equipos mecánicos | Silos | DEMSI0001 | ud | Silo de almacenamiento de lodo seco con una capacidad de 500m3, incluyendo: estructura soporte (patas) y sector, anclajes químicos, placas de anclaje, escalera vertical de acceso a puerta en segunda virola con plataforma de descanso y protecciones, escalera de techo con barandilla y plataforma de acceso a ventana de inspección en techo, CUATRO chimeneaas de ventilación en techo con protección anti-pájaros, wind-ring en techo y virola (según modelo de silo), tornillería y masilla para sellado del silo. Construido en acero galvanizado. | 42480
Equipos mecánicos | Silos | DEMSI0002 | ud | Escalera de virola en silos de hasta 25m de longitud. Construida en chapa de acero galvanizada con recubrimiento Z-600 (600 gr/m2). Diseño modular con uniones atornilladas. Plataformas intermedias y protecciones según norma UNE EN ISO 14122. | 2700
Equipos mecánicos | Sistema de preparación de polielectrolito | DEMSP0001 | ud | Suministro de Equipo de preparación de polielectrolito 500l, SDM de la serie POLYPACK® APX-500-TTSS o similar. Incluido sistema de preparación y armario eléctrico especial CYII. Consumo máximo posible de polielectrolito: 2,5 (kg/h), Concentración de preparación: ≤ 5 g/l (0,5 %), Caudal máximo posible a suministrar: 500 (l/h) con tiempo de maduración aprox. de 60 min. Según E.T SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO DE 500L/H | 13639.3042
Equipos mecánicos | Sistema de preparación de polielectrolito | DEMSP0002 | ud | Suministro de Equipo de preparación de polielectrolito 850l, SDM de la serie POLYPACK® APX-850-TTSS o similar. Incluido sistema de preparación y armario eléctrico especial CYII. Consumo máximo posible de polielectrolito: 4.25(kg/h), Concentración de preparación: ≤ 5 g/l (0,5 %), Caudal máximo posible a suministrar: 850 (l/h) con tiempo de maduración aprox. de 60 min. Según E.T SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO DE 850L/H | 14881.6051
Equipos mecánicos | Sistema de preparación de polielectrolito | DEMSP0003 | ud | Suministro de Equipo de preparación de polielectrolito 1000l, SDM de la serie POLYPACK® APX-1000-TTSS o similar. Incluido sistema de preparación y armario eléctrico especial CYII. Consumo máximo posible de polielectrolito: 5(kg/h), Concentración de preparación: ≤ 5 g/l (0,5 %), Caudal máximo posible a suministrar: 1000 (l/h) con tiempo de maduración aprox. de 60 min. Según E.T SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO DE 1000L/H | 15610.0815
Equipos mecánicos | Tornillos de Arquímedes | DEMTA0001 | ud | Suministro y montaje de nuevo tornillo de arquímedes COUTEX CA modelo 125x1091 o similar, para elevación de agua bruta de caudal 347l/s y las siguientes caracterísitcas: punto de llenado o de capacidad total (NP): 0,00m: punto de contacto o de capacidad mínima (NC): -0,80m; punto de rebose (ND): 5,56m; punto de remanso (NM): 5,70m; altura de elevación: 5,70m; inclinación: 35º; diámetro álabes: 1250mm; diámetro tubo: 711mm; número de entradas:3; longitud de los álabes: 10910mm; longitud del tubo: 11400mm; material: acero al carbono S-235J. Caraceterísticas del grupo motriz: potencia instalada: 37 kW; velocidad: 1475 rpm; tensión y frecuencia: 400 V/3/50 Hz; protección motor: IP-55; aislamiento motor: Clase F Incluida en la actuación: - Aislamiento de la zona de trabajo - Desmontaje tornillo existente - Desmontaje equipo motriz existente - Picado cama de hormigón y renovación de ésta - Suministro y montaje de nuevo tornillo, conexiones eléctricas y puesta en marcha. | 122172.606
Equipos mecánicos | Tornillos de Arquímedes | DEMTA0002 | ud | Suministro, transporte y colocación en ubicación definitiva sin montaje de tornillo de arquímedes COMES modelo BTA-Ø1.300mm o similar, sobre cama de hormigón armado, para elevación de fangos biológicos recirculados con las siguientes características: -Material de Fabricación: Acero Carbono.-Diametro del Tubo: Ø609X7,92mm.-Numero de Entradas Tornillo:3-Longitud de Álaves: 6.650mm.-Álaves Material de Fabricación: Acero A-42B-Longitud del Tubo: 7.450mm.-Tubo Material de Fabricación: Acero ST-37-Longitud Total del Tornillo: 7.480mm-Altura de solera a descarga: 2.826 mm -Inclinación: 30º -Caudal teórico: 417 l/s (1500m³/h)-Potencia instalada: ...29 Kw con PTC y resistencia calefactada.-Potencia Absorbida: .22 Kw.-Velocidad de Giro:....42rpm. -Reductor tipo tándem con antirretorno con fs=1,5 a 2 -Transmisión motor a reductor con correas y al tornillo con acoplamiento-Caja de rodamiento superior con rodamiento (radial) de rodillo a rótula y otro de axial de rodilloa rótula.-Bomba de engrase en continuo con motorización independiente de la bomba para evitar averías y facilitar la automatización y el mantenimiento -Cojinete inferior con bronce especial para aguas brutas y retenes y engrase en continuo del eje -Acabado totalmente pintadas y chorreadas en grado SA-2'5 con imprimación epóxica de 65 micras y acabado en alquitrán epoxi de 65 micras en zonas no sumergidas, y en zonas sumergidas, tres capas de alquitran epoxi con 125 micras cada una. El montaje se realizará por horas con personal cualificado de la empresa suministradora del equipo. | 147952.332
Equipos mecánicos | Tolva | DEMTO0001 | ud | Suministro e instalación de tolva de fangos deshidratados cubierta de entre 23m3 y hasta 30 m3 de capacidad y sección cuadrada. Incluye transporte, colocación, cimentaciones, anclaje a pavimento, tuberías de acero con calorifugado, vávulas tajaderas y modificaciones necesarias para la incorporación de fangos desde las bombas existentes, conexionado eléctrico y mecánico necesario. Fabricada en acero, con acabados superficiales según las ETG del Canal de Isabel II. | 82800
Equipos mecánicos | Tolva | DEMTO0002 | ud | Suministro de tolva para almacenamiento de fangos con una capacidad aproximada de hasta 23 m³. Fabricada con perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono. Tolva piramidal de 4.000 × 4.000 mm. Tronco de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 5 mm. Prisma: de 500 mm de altura fabricado con chapa de 4 mm. Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm con compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cremallera. Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo. Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares. Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada de producto. Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la tolva con plataforma intermedia de mantenimiento. | 42676.2
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0001 | ud | Suministro de Tornillo compactador, TC-270 / TR,COMPAC o similar, 6,20M I304 Aplicación Compacta (TC). Cabezal compactador (Incluye sistema de lavado interior con conexión racor Ø½"). Tipo de compactado Johnson. Paso de compactado 0,5 mm. Compactado de residuos ajustable mediante contrapeso en tapa de descarga; Modo aconsejable de lavado del tambor filtrante, para un buen funcionamiento: Programar el circuito de limpieza del tambor cada 5 ó 6 horas, durante 5 sg. Caudal de consumo de agua por cada limpieza aproximadamente de 1 a 1,5 Lts. Presión mínima: 2 Kg y máxima:10 Kg. Producto a transportar Residuos finos de tamiz: Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00; Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; Caudal máximo (m³/h) 3.50; Caudal máximo (l/s) 0.97; Inclinación (min: 1° máx 25°) 2.00; Tamaño canal U-270x3mm; Tapa plana canal Espesor: 2mm; Hélice Simple (Estandar); Material de construcción equipo AISI 304; Material de construcción hélice AISI 304; Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estandar); Bocas de carga Definidas en línea de accesorios; Bocas de descarga Estandar; Nº de bocas de descarga 1.00; Longitud entre testeros (mm) 6; Nº de soportes de media luna 2.00; Drenaje (Incluye cepillo de limpieza) 1; Mirilla de inspección Definidas en línea de accesorios; Accionamiento Motor eléctrico; Marca motor ABB. Normativa IEC; Potencia y conexiones 2,00CV (220D/380Y); Velocidad de salida del motor 1500 rpm; Tension de alimentación 380-400 V; Frecuencia de alimentación 50 Hz | 21665.07
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0002 | ud | Suministro de TC-500 / TR,COMPAC o similar, 8.5M I-304/AC (TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE DESBASTE REJAS GRUESOS). Cabezal compactador (Incluye sistema de lavado interior con conexión racor Ø½"). Tipo de compactado: Johnson; Paso de compactado 1 mm ; Compactado de residuos ajustable mediante contrapeso en tapa de descarga; Caudal de consumo de agua por cada limpieza aproximadamente de 1 a 1,5 Lts, Presión mínima: 2 Kg/cm² y máxima: 6 Kg/cm². Producto a transportar Residuos: gruesos de reja de desbaste, densidad (Kg/dm³) 1.00, Humedad: 80.00%, Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; Caudal máximo (m³/h) 10.00, Caudal máximo (l/s) 2.78; Inclinación (min: 1° máx 25°), Material de construcción equipo AISI 304, Tamaño Equipo U-500x3mm, Tapa plana canal Espesor: 3mm, Longitud entre testeros (mm) 7684.00, Longitud Cabezal compactador (mm) (*) 816.00, Longitud total del equipo (mm) (*) 8500.00, Nº de bocas de carga 4, Bocas de descarga Estandar, Material de construcción hélice ST 52.3, sentido de fabricación de la hélice Dcha, Sentido de giro de la hélice Izda, Dimensiones de la Hélice 460x460 (80x25), Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estandar), Accionamiento Motor eléctrico, Marca motor WEG, Eficiencia IE3 (Alta Eficiencia), Potencia y conexiones 7,50CV, Velocidad de salida del motor 1500 rpm, Tension de alimentación 380-420 V, Frecuencia de alimentación 50 Hz, Ø del eje del reductor Ø60, Factor de servicio del reductor 1.36, Frecuencia BT 50 Hz, Velocidad de entrada al reductor (rpm) 1450.00, Velocidad del SINFIN 29.57, Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento, Relación del REDUCTOR 49.04, Placa CE, Tratamiento superficial Decapado y Pasivado | 28897.848
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0003 | ud | Suministro de TF-420 / TR,FANGOS, 13.0M I-304 o similar (TRANSPORTADOR DE DESBASTE RESIDUOS REJAS GRUESOS ) Producto a transportar: Residuos gruesos de reja de desbaste; Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00, Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) : 50.00; Caudal máximo (m³/h) 15.00; Caudal máximo (l/s) 4.17, Inclinación (máx 25° C/Cierre 35°) 3.00; Material de construcción equipo AISI 304, Tamaño Equipo U-420x3mm, Tapa plana canal Espesor: 2mm; Tapa abatible (Longitud total) (mm) 0.00, Longitud entre testeros (mm) 13000.00, Nº de bocas de carga 4, Bocas de descarga Estandar, Nº de bocas de descarga 1, material de construcción hélice AISI 304; Sentido de fabricación de la hélice Dcha; Sentido de giro de la hélice Izda (Antihorario); Hélice Simple (Estandar); Dimensiones de la Hélice 380x380 (80x25); Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estandar); Material de la Obturación Mando Metal (AC); Accionamiento Motor eléctrico Marca motor WEG; Normativa IEC; Potencia y conexiones 7,50CV ; Velocidad de salida del motor 1500 rpm; Tension de alimentación 380-420 V; Frecuencia de alimentación 50 Hz; Ø del eje del reductor Ø50; Fator de servicio del reductor 1.00; Frecuencia BT 50 Hz; Velocidad de entrada al reductor (rpm) 1450.00; Velocidad del SINFIN 30.13; Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento | 36348.894
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0004 | ud | Suministro de TC-370 / TR,COMPAC, 6.7M I-316 o similar (TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE DESBASTE DE GRUESOS); Cabezal compactador (Incluye sistema de lavado interior con conexión racor Ø½"); Paso de compactado 3 mm (Estandar); Compactado de residuos ajustable mediante contrapeso en tapa de descarga; Modo aconsejable de lavado del tambor filtrante, para un buen funcionamiento: Programar el circuito de limpieza del tambor cada 5 ó 6 horas, durante 5 sg., Caudal de consumo de agua por cada limpieza aproximadamente de 1 a 1,5 Lts; presión mínima: 2 Kg/cm² y máxima: 6 Kg/cm²; Producto a transportar Residuos gruesos de reja de desbaste; Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00; Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; Caudal máximo (m³/h) 6.00; Caudal máximo (l/s) 1.67; Inclinación (min: 1° máx 25°) 14.00; Material de construcción equipo AISI 316; Tapa plana canal Espesor: 2mm; Tapa abatible (Longitud total) (mm) 0.00; Longitud entre testeros (mm) 6000.00; Longitud Cabezal compactador (mm) 662.00; Longitud total del equipo (mm) 6662.00; Nº de bocas de carga 2; Bocas de descarga Estandar; Material de construcción hélice AISI 304; Sentido de fabricación de la hélice Dcha; Sentido de giro de la hélice Izda (Antihorario); hélice Simple (Estandar); Dimensiones de la Hélice 330x330; Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estandar); Accionamiento Motor eléctrico Marca motor WEG; Normativa IEC; Eficiencia IE2 / EFF1 (Eficiente) Estandar; Potencia y conexiones 4,00CV; Velocidad de salida del motor 1500 rpm; tension de alimentación 380-420 V; Frecuencia de alimentación 50 Hz; Ø del eje del reductor Ø50; Factor de servicio del reductor 1.73; Frecuencia BT 50 Hz; Velocidad de entrada al reductor (rpm) 1450.00; Velocidad del SINFIN 30.77; Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento, Relación del REDUCTOR 47.1, Placa CE, Tratamiento superficial Decapado y Pasivado | 23711.562
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0005 | ud | Suministro de TF-270 / TR,FANGOS, 5.0M I-304 o similar (TRANSPORTADOR DE FANGOS) . Producto a transportar Fangos de centrífuga; Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00; Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; Caudal máximo (m³/h) 2.00; Caudal máximo (l/s) 0.56; Inclinación (máx 25°) 20.00; Material de construcción equipo AISI 304; Tamaño Equipo U-270x3mm; Tapa plana canal Espesor: 2mm; Longitud entre testeros (mm) 5000.00; Nº de bocas de carga 2; Bocas de descarga Estandar; Nº de bocas de descarga 1; Sentido de fabricación de la hélice Dcha; Sentido de giro de la hélice Izda (Antihorario); Hélice Simple (Estandar); Dimensiones de la Hélice 230x230 (50x20); Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estandar); Accionamiento Motor eléctrico Marca motor ABB; Potencia y conexiones 1,50CV; Velocidad de salida del motor 1500 rpm; Tension de alimentación 380-420 V; Frecuencia de alimentación 50 Hz; Modelo y tamaño reductor S062C PAM090; Ø del eje del reductor Ø35; Fator de servicio del reductor 1.81; Frecuencia BT 50 Hz; Velocidad de entrada al reductor (rpm) 1450.00; Velocidad del SINFIN 31.45; Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento; Relación del REDUCTOR 46.10; Placa CE; Tratamiento superficial Decapado y Pasivado | 10159.992
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0006 | ud | Suministro de TF-270 / TR,FANGOS, 5.8M I-304 o similar (DESBASTE DE GRUESOS) . Producto a transportar Residuos gruesos de reja de desbaste; Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00; Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; Caudal máximo (m³/h) 2.50; Caudal máximo (l/s) 0.69; Inclinación (máx 25°) 0.00; Material de construcción equipo AISI 304; Tamaño Equipo U-270x3mm; Tapa plana canal Espesor: 2mm; Longitud entre testeros (mm) 5785.00; Nº de bocas de carga 3; Bocas de descarga Estandar; Nº de bocas de descarga 1; Material de construcción hélice AISI 304; Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estandar); Accionamiento Motor eléctrico, Marca motor WEG; Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento; Placa CE | 13077.702
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0007 | ud | Suministro de TF-220 / TR,FANGOS, 7.1M I-304 o similar (DESBASTE DE finos). Producto a transportar Residuos finos de tamiz; Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00; Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; Caudal máximo (m³/h) 1.00; Caudal máximo (l/s) 0.28; Inclinación (máx 25°) 10.00; Material de construcción equipo AISI 304; Tamaño Equipo U-220x2mm; Tapa plana canal Espesor: 1,5mm; Longitud entre testeros (mm) 7100.00; Nº de bocas de carga 1; Bocas de descarga Estandar; ; Nº de bocas de descarga 1; Material de construcción hélice AISI 304; Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estandar); Accionamiento Motor eléctrico, Marca motor WEG; Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento; Placa CE | 12745.098
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0008 | ud | Suministro de TF27004I316 TF-270 / TR,FANGOS 3,75M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 1 Ud. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 Ud. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motoreductor: 1,5 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 3.750 mm.; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 Ud. en i316; Patas soporte: 2 Ud. en i316; Drenajes: 2 en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 7º; Caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | 12417.3
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0009 | ud | Suministro de TF-270 / TR,FANGOS 8,40M I316; Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 3 Ud. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 Ud. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motoreductor: 2 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 8.400 mm.; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 3 Ud. en i316; Patas soporte: 3 Ud. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 3º ; Caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h ; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | 18191.25
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0010 | ud | Suministro de TF27004I316 TF-270 / TR,FANGOS 3,75M I316 1.00 6,570.00 15 5,584.50. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor ; Boca de carga: 1 Ud. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316 ; Boca de descarga: 1 Ud. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motoreductor: 1,5 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 3.750 mm. ; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316 Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 Ud. en i316; Patas soporte: 2 Ud. en i316 Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80% ; Inclinación: 7º; Caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | 12417.3
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0011 | ud | Suministro de TC-320 / TR,COMPAC, 6,0M I316 o similar. Canal exterior: “U” 320*3mm. de espesor en i316; Tapa canal plana: Tp-320*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø280X280XPL60X20 material i316; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 1 Ud. de esp. en i316 1930*700; Tambor filtrante compactador: Luz de malla JONHSON de 1mm. en i316 Long. 560mm; Motor reductor: 3 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 6.000 mm; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas. Patas soporte: 2 Ud. en i316; Cuerpo drenaje: Material i316 de 3mm. de espesor; Cepillo drenaje: Colocado en toda la zona de drenaje; Cuerpo compactador: Material i316, incluye tapa descarga, tapa registro tubo rociador contrapeso y racor de entrada de agua. Inclinación: Horizontal, Caudal: 6.5 m | 22585.5
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0012 | ud | Suministro de TF-320 / TR,FANGOS 11,0M I316 o similar. Canal exterior: “U” 320*3mm. de espesor en i316; Tapa canal plana: Tp-320*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø280X280XPLATINA 60X20mm material ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 3 Ud. de 600*320*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 Ud. de 320*320*50*3mm. de espesor en i316; Motoreductor: 3 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 11.000 mm.; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 4 Ud. en i316; Patas soporte: 4 Ud. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70% a 80%); Inclinación: Horizontal; Caudal: Q=1m3/h a 6.5 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | 23326.38
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0013 | ud | Suministro de TF-270 / TR,FANGOS 4,0M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 1 Ud. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 Ud. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motoreductor: 1,5 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 4.000 mm.; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 Ud. en i316; Patas soporte: 2 Ud. en i316 ;Drenajes: 2” en i316 ; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga ; Densidad: 1 Kg./dm3 ; Humedad: 70%-80% ; Inclinación: 28º ; Caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h ; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | 12417.3
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0014 | ud | Suministro de TF-270 / TR,FANGOS 3,0M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316 ; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52 ; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 1 Ud. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 Ud. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motoreductor: 1,5 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 3.000 mm.; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 Ud. en i316; Patas soporte: 2 Ud. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 20º; Caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | 11453.4
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0015 | ud | Suministro de TF-270 / TR,FANGOS 6,20M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 2 Ud. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 Ud. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316 ; Motoreductor: 1,5 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 6.200 mm.; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 Ud. en i316; Patas soporte: 2 Ud. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 0º; Caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | 15259.86
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0016 | ud | Suministro de TF-270 / TR,FANGOS 7,30M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 3 Ud. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 Ud. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motoreductor: 2 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 7.300 mm.; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 3 Ud. en i316; Patas soporte: 3 Ud. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 0º; Caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | 17229.24
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0017 | ud | Suministro de TF-270 / TR,FANGOS 4,68M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 2 Ud. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 Ud. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motoreductor: 1,5 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 4.680 mm.; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 Ud. en i316; Patas soporte: 2 Ud. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 0º; Caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | 13332.06
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0018 | ud | Suministro de TF-270 / TR,FANGOS 10,18M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 2 Ud. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 Ud. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316 ; Motoreductor: 2 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 10.180 mm.; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316 ; Medias lunas: 3 Ud. en i316; Patas soporte: 3 Ud. en i316; Drenajes: 2” en i316; producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 23º; Caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | 18986.94
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0019 | ud | Suministro de TF-270 / TR,FANGOS 7,75M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 2 Ud. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 Ud. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motoreductor: 2 cv a 28 rpm; Longitud entre testeros: 7.750 mm.; Conjunto bancada motoreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 3 Ud. en i316; Patas soporte: 3 Ud. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 0º; Caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | 16794.54
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0020 | ud | Suministro e instalación de tornillo transportador de residuos: - Caudal de sólidos a transportar: hasta 2 m3/h, Tipo de sólidos: sólidos de tamizado, Longitud: 2.500 mm, Diámetro de la hélice: 177 mm; Dimensiones de la hélice: 60 x 20 mm; Cuna de deslizamiento: 8 mm de espesor; Tipo de hélice: sin eje, de paso variable - Luz de malla en zona de compactación: 1 mm - Contrapeso: Disco de presión en poliuretano reforzado con acero - Sistema de lavado en la zona de compactación: incluido - Materiales Tapa de protección (Según norma CE), Cajón de compactación y salida, Artesa de transporte de sólidos, Hélice de transporte de sólidos, Eje de accionamiento, Cesto filtrante en zona de compactación, Tornillería: AISI 304 - Sistema de compactado: Diafragma en tecno polímero antiaderente - Cuna de deslizamiento: Polietileno de alta densidad - Pie de apoyo posterior: Acero; Drenaje posterior: Tecno polímero autoajustable - Potencia: 1,8 kW; Intensidad: 3,3 A; Velocidad de salida: 1410/1690 r.p.m; Tensión y frecuencia: 380-420 V 50Hz, Protección y aislamiento: IP55 Clase F - 2 patas de 1500 mm de alto en Acero inoxidable AISI 316L - 2 bocas de carga de 1.000 x 250 x 200 mm - Pequeño material para la instalación - Certificado CE equipo | 16311.096
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0021 | ud | Suministro e instalación de tornillo transportador de residuos: - Caudal de sólidos a transportar: hasta 2 m3/h, Tipo de sólidos: sólidos de tamizado, Longitud: 5.500 mm, Diámetro de la hélice: 177 mm; Dimensiones de la hélice: 60 x 20 mm; Cuna de deslizamiento: 8 mm de espesor; Tipo de hélice: sin eje, de paso variable - Luz de malla en zona de compactación: 1 mm - Contrapeso: Disco de presión en poliuretano reforzado con acero - Sistema de lavado en la zona de compactación: incluido - Materiales Tapa de protección (Según norma CE), Cajón de compactación y salida, Artesa de transporte de sólidos, Hélice de transporte de sólidos, Eje de accionamiento, Cesto filtrante en zona de compactación, Tornillería: AISI 304 - Sistema de compactado: Diafragma en tecno polímero antiaderente - Cuna de deslizamiento: Polietileno de alta densidad - Pie de apoyo posterior: Acero; Drenaje posterior: Tecno polímero autoajustable - Potencia: 1,8 kW; Intensidad: 3,3 A; Velocidad de salida: 1410/1690 r.p.m; Tensión y frecuencia: 380-420 V 50Hz, Protección y aislamiento: IP55 Clase F - 2 patas de 1500 mm de alto en Acero inoxidable AISI 316L - 2 bocas de carga de 1.000 x 250 x 200 mm - Pequeño material para la instalación - Certificado CE equipo | 21158.82
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0022 | ud | Transportadores en inox 316L ARTESA 270. 3 metros. Tornillo transportador modelo TE o similar. Cuerpo: Forma del canal: Artesa 270; Drenaje: DN 50; Espesor lecho de rozamiento: 8mm; Material cuerpo y soportes: Acero inoxidable AISI-316L. Tornillo sin fin: Sin núcleo; Diámetro: 250mm; Paso: 250mm; Sección: 80x15mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Boca de carga: Tipo tolva; Descarga frontal; Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500rpm; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 25rpm | 13608
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0023 | ud | Transportadores en inox 316L ARTESA 270. 4 metros. Tornillo transportador modelo TE o similar. Cuerpo: Forma del canal: Artesa 270; Drenaje: DN 50; Espesor lecho de rozamiento: 8mm; Material cuerpo y soportes: Acero inoxidable AISI-316L. Tornillo sin fin: Sin núcleo; Diámetro: 250mm; Paso: 250mm; Sección: 80x15mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Boca de carga: Tipo tolva; Descarga frontal; Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500rpm; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 25rpm | 16632
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0024 | ud | Transportadores en inox 316L ARTESA 270. 5 metros. Tornillo transportador modelo TE o similar. Cuerpo: Forma del canal: Artesa 270; Drenaje: DN 50; Espesor lecho de rozamiento: 8mm; Material cuerpo y soportes: Acero inoxidable AISI-316L. Tornillo sin fin: Sin núcleo; Diámetro: 250mm; Paso: 250mm; Sección: 80x15mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Boca de carga: Tipo tolva; Descarga frontal; Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500rpm; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 25rpm | 19656
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0025 | ud | Transportadores en inox 316L ARTESA 270. 6 metros. Tornillo transportador modelo TE o similar. Cuerpo: Forma del canal: Artesa 270; Drenaje: DN 50; Espesor lecho de rozamiento: 8mm; Material cuerpo y soportes: Acero inoxidable AISI-316L. Tornillo sin fin: Sin núcleo; Diámetro: 250mm; Paso: 250mm; Sección: 80x15mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Boca de carga: Tipo tolva; Descarga frontal; Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500rpm; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 25rpm | 23058
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0026 | ud | Suministro de tornillo transportador inclinado de 3 metros de longitud, marca COMES modelo TF-500/TR o similiar, fabricado en acero inoxidable AISI304 para transporte de residuos de rejas de muy gruesos. En chapa de 3mm de espesor y canal de deslizamiento en PE HD-501 | 17680.248
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0001 | ud | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 83.196
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0002 | ud | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería superior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 167.904
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0003 | ud | Suministro e instalación de válvula IRIS DN 100, cuerpo fundición 20 corona fundición esferoidal 50, elastómeros NBR con segmento de bronce sin fin. Incluso instalación de accionamiento más posicionador. Según ET2108 | 19620
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0004 | ud | Suministro e instalación de válvula IRIS DN 125, cuerpo fundición 20 corona fundición esferoidal 50, elastómeros NBR con segmento de bronce sin fin. Incluso instalación de accionamiento más posicionador. Según ET2109 | 21420
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0004 | ud | Suministro e instalación de válvula IRIS DN 150, cuerpo fundición 20 corona fundición esferoidal 50, elastómeros NBR con segmento de bronce sin fin. Incluso instalación de accionamiento más posicionador. Según ET2110 | 23220
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0005 | ud | Suministro e instalación de válvula IRIS DN 200, cuerpo fundición 20 corona fundición esferoidal 50, elastómeros NBR con segmento de bronce sin fin. Incluso instalación de accionamiento más posicionador. Según ET2110 | 27720
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0006 | ud | Suministro y montaje de válvula serie AB. Bidimensional. DN 300 tipo Wafer Wafer de guillotina con accionamiento manual por volante. - Cuerpo en GJL250 - Tajadera en AISI 304 - Cierre EPDM | 1684.6704
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0007 | ud | Suministro y montaje de válvula serie AB. Bidimensional. DN 400 tipo Wafer Wafer de guillotina con accionamiento manual por volante. - Cuerpo en GJL250 - Tajadera en AISI 304 - Cierre EPDM | 4102.686
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0008 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 480x260 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensíon existente en la instalación. | 6844.32
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0009 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 480x260 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V 50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | 9591.12
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0010 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 460x286 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensión existente en la instalación. | 6844.32
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0011 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 460x286 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V 50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | 9591.12
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0012 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 462x242 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensión existente en la instalación. | 6844.32
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0013 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 462x242 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V 50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | 9591.12
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0014 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 690x381 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensión existente en la instalación. | 8835.12
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0015 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 690x381 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V 50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | 11397.96
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0016 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 660x385 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensión existente en la instalación. | 8835.12
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0017 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 660x385 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | 11397.96
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0018 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 465x272 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensíon existente en la instalación. | 6844.32
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0019 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 465x272 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | 9591.12
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0020 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 492x215 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensíon existente en la instalación. | 6844.32
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0021 | ud | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 492x215 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | 9591.12
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0022 | ud | Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II, S.A. vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas. | 390.6756
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0023 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 150, PN 10/16, L 210mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 2432.052
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0024 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 200, PN 10, L 230mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 2595.906
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0025 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 200, PN 16, L 230mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 2605.482
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0026 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 250, PN 10, L 250mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 2836.98
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0027 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 250, PN 16, L 250mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 3003.084
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0028 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 300, PN 10, L 270mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 3305.232
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0029 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 300, PN 16, L 270mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 3325.248
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0030 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 350, PN 10, L 290mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 4020.156
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0031 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 350, PN 16, L 290mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 4918.392
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0032 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 400, PN 10, L 310mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 4728.456
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0033 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 400, PN 16, L 310mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 4860.324
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0034 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 450, PN 10, L 330mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 5677.02
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0035 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 450, PN 16, L 330mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 5814.81
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0036 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 500, PN 10, L 350mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 5883.66
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0037 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 500, PN 16, L 350mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 6279.48
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0038 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 600, PN 10, L 390mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 7123.59
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0039 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 600, PN 16, L 390mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 9169.614
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0040 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 700, PN 10, L 430mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior epoxi, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 10391.418
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0041 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 700, PN 16, L 430mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior epoxi, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 14106.348
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0042 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 800, PN 10, L 470mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior epoxi, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 15460.488
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0043 | ud | Suministro de válvula de mariposa dobre excéntrica DN 800, PN 16, L 470mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior epoxi, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manibela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | 16236.306
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0044 | ud | Suministro de válvula reguladora de gas en exceso a la antorcha, tamaño 4", material aluminio con diafragma de BUNA-N, conexión horizontal brida ANSI 4" 125#F, rango de tarado: 2"-12" c.a (50-300 mm.c.a.), incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado materiales (según estándares del FABRICANTE). | 9158.4
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0045 | ud | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN100 PN10 | 205.65
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0046 | ud | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN50 PN10 | 105.3
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0047 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 100, PN 10, L 52mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 488.61
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0048 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 125, PN 10, L 56mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 656.622
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0049 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 150, PN 10, L 56mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 726.75
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0050 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 200, PN 10, L 60mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 884.88
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0051 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 250, PN 10, L 68mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 1506.888
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0052 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 300, PN 10, L 78mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 1865.52
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0053 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 350, PN 10, L 78mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 3845.25
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0054 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 400, PN 10, 4bar, L 102mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 4054.5
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0055 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 50, PN 10, L 43mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 406.53
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0056 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 500, PN 10, 4bar, L 127mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 5878.242
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0057 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 600, PN 10, 4bar, L 154mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 6880.23
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0058 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 65, PN 10, L 46mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 425.988
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0059 | ud | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 80, PN 10, L 46mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | 440.676
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0060 | ud | Suministro y montaje de repuesto de válvula de clapeta ref. 158608000 clapeta elástica DN300 KPL. EPDM, portes incluídos | 593.352
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0061 | ud | Suministro y montaje de válvula de compuerta DN 200 BV-05-47 | 1013.85
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0062 | ud | Suministro y montaje de electroválvula ATEX de 3/4"; incluso suministro y montaje de alimentación (manguera apantallada) eléctrica desde el cubículo hasta la electroválvula. | 1008
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0064 | ud | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente igual o inferior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | 335.79
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0065 | ud | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente superior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. Acabado según ET1000. | 503.694
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0066 | ud | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente entre bridas igual o inferior a DN 300. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | 83.196
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0067 | ud | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente entre bridas superior a DN 300. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | 167.904
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0068 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete de desmontaje DN 350 según ET2231 | 804.708
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0069 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 80 según ET2231 | 101.34
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0070 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 100 según ET2231 | 134.622
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0071 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 150 según ET2231 | 276.804
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0072 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 200 según ET2231 | 352.44
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0073 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 250 según ET2231 | 435.636
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0074 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 300 según ET2231 | 553.608
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0075 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola DN 25 según ET2103. | 60.498
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0076 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola DN 50 según ET2103. | 71.1
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0077 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola de PVC DN 15 según ET2104. | 25.722
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0078 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola de PVC DN 25 según ET2104. | 42.354
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0079 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola de PVC DN 50 según ET2104. | 58.986
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0080 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de manguito elástico de accionamiento neumático DN 150 según ET2106. | 671.598
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0081 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de manguito elástico de accionamiento neumático DN 200 según ET2106. | 1031.598
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0082 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de seguridad en acero inox. AISI 304 “presión - depresión” para silos. Diámetro exterior 273 mm | 774
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0083 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de Válvula rotativa modelo AL 200 ejecución 1 (hierro fundido), marca DMN-WESTINGHOUSE, DN200, rotor con 9 palas reemplazables ajustables en acero dulce, sellado del eje com empaquetadura Rameh, rodamientos exteriores sellados por vida,capacidad del rotor 10.5 l/rev, velocidad del rotor 20 rpm, Conexiones bridas PN10, accionamiento mediante piñón cadena, potencia 2,2 kw, velocidad del motor 21 rpm, voltaje 380/400V, IP65, aislamiento F, marcado ATEX II 1/3 D Ex h IIIC T120°C Da/Dc. | 8334
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0084 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de Válvula rotativa modelo AL 450 ejecución 1 (hierro fundido), marca DMN-WESTINGHOUSE, DN200, rotor con 8 palas reemplazables ajustables en acero dulce, sellado del eje com empaquetadura Rameh, rodamientos exteriores sellados por vida,capacidad del rotor 135 l/rev, velocidad del rotor 18 rpm, Conexiones bridas PN10, accionamiento mediante piñón cadena, potencia 0,55 kw, velocidad del motor 21 rpm, voltaje 380/400V, IP65, aislamiento F, marcado ATEX II 1/3 D Ex h IIIC T120°C Da/Dc. | 22512.6
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0085 | ud | Suministro de válvula de diafragma del fabricante CMO VALVES modelo Serie VD ó similar, con las siguientes características principales: Tamaño: DN150 para taladrado de brida PN10 Condiciones de trabajo: 0,6bar de presión y temperatura de 90ºC Materiales: cuerpo en S275JR y disco en AISI304 Accionamiento: reductor + motor Motor de regulación tipo AUMA SAR (1200acc/h) ó similar, con limitador de par, finales de carrera y volante auxiliar de emergencia, con señal de salida y entrada 4-20mA. Incluye selector local/remoto en el actuador | 14930.46
Equipos mecánicos | Ventiladores | DEMVE0001 | ud | Suministro de ventilador para renovación de aire de caudal 5200 m3/h de 40x40cm y rejilla exterior. | 892.8864
Equipos mecánicos | Ventiladores | DEMVE0002 | ud | Suministro de ventilador TECNIUM MPSRS-4055 o similar; Caudal: 7.500m3/h; Material de las partes en contacto con el fluido: turbina en resina estervinílica/fibra de vidrio, difusor en rpolietileno; Potencia instalada: 7,5kW; Tensión motor: 400/690V; Velocidad angular del motor: 1.450rpm; Protección del motor: IP-55; | 6021
Equipos mecánicos | Ventiladores | DEMVE0003 | ud | Suministro de ventilador TECNIUM MPSSS-5575 o similar; Caudal:10.000 m3/h; Material de las partes en contacto con el fluido: turbina en resina estervinílica/fibra de vidrio, difusor en rpolietileno; Potencia instalada: 15kW; Tensión motor: 400/690V; Velocidad angular del motor: 1.460rpm; Protección del motor: IP-55; | 14090.4
Equipos mecánicos | Ventiladores | DEMVE0004 | ud | Suministro de ventilador TECNIUM MPSSI-5575; Caudal: 14.800m3/h; Material de las partes en contacto con el fluido: turbina en AISI 316, difusor en resina estervinílica/fibra de vidrio; Potencia instalada: 18,5kW; Tensión motor: 400/690V; Velocidad angular del motor: 2.9000rpm; Protección del motor: IP-55; | 14094
Equipos mecánicos | Ventiladores | DEMVE0005 | ud | Suministro de ventilador en INOX 316 tipo centrífugo, caludal de trabajo 24.000 m3/hPresión total 320daPa. Potencia abosrvida 28,75 kW. Incluyendo mootr WEG de 37 kw 400V. 3.000 rpm. | 69228
Equipos mecánicos | Ventiladores | DEMVE0006 | ud | Suministro de ventilador SICCAdANIA TIPO hd 1600/2150/t17b, sin motor | 216201.6
Equipos mecánicos | Ventiladores | DEMVE0007 | ud | Suministro impeller tipo 2150/T17B | 52867.2
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0001 | Ud | Suministro e instalación de pieza de soporte metálica para fijación de cámara móvil o domo a pared, a esquina o a estructura metálica, saliente de 1 m, realizada en tubo de acero de 60 mm de diámetro, 2 mm de espesor, acodado, con llanta soldada en un extremo, galvanizado por inmersión en caliente, para fijación de cámara y del conjunto a pared o soporte metálico. La fijación se realizará con tornillería de acero inoxidable M8, tuercas, tacos químicos, o contrasoporte atornillado, dependiendo de la superficie donde se ubique el soporte. | 141.2624
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0002 | Ud | Accesorio para instalar cámaras tipo bullet sobre báculo o columna. Fabricado en aluminio y resistente a impactos IK 10. Con junta de gomas que garantice la estanqueidad en las conexiones con la cámara. NOTA: Este concepto únicamente será facturable si alguno de los modelos propuestos por el licitador no incluyese de base la opción de agarre en poste | 156.6576
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0003 | Ud | Accesorio para instalar cámaras PTZ tipo domo sobre báculo o columna. Fabricado en aluminio y resistente a impactos IK 10. Con junta de gomas que garantice la estanqueidad en las conexiones con la cámara. NOTA: Este concepto únicamente será facturable si alguno de los modelos propuestos por el licitador no incluyese de base la opción de agarre en poste | 188.7154
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0004 | Ud | Licencia avanzada para protección perimetral. Aplicación de análisis de perímetro para de detección de intrusos basada en video. Optimizada para cámaras térmicas y visuales. Analítica con capacidad de instalarse dentro de las propias cámaras sin necesidad de servidor. Alta prestaciones en capacidad de detección, capacidad de detectar en múltiples escenarios. Superposición de metadatos dentro del video vivo y grabado. Fácil de instalar y escalable a través de licencias. Compatible con licencias de autotracking no incluidas para cámaras con movilidad PTZ (Licencias embarcadas en las cámaras sin ser necesario servidores externos) Deberá poder ser integrada embarcada en todas la cámaras fijas IP tipo bullet y cámaras térmicas propuestas por el licitador | 400.028
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0005 | Ud | Características: - Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2.9". - Lente 3,2 mm, F1.4 Campo de visión horizontal: 101° Campo de visión vertical: 54° Iris fijo, enfoque fijo. - Unidad de procesamiento Deep Learning (DLPU). - Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente - Parámetros configurables de imagen: Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, contraste local, balance de blancos, control de exposición, WDR: hasta 115 dB en función de la escena, rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido opción de formato pasillo, superposición de texto e imagen, máscaras de privacidad, duplicación de imágenes. - Resoluciones De 1920x1080 a 160x90 - Retransmisión de vídeo múltiples secuencias configurables individualmente en H.264, H.265 y Motion JPEG. ONVIF. - Compresión de vídeo: H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile, Motion JPEG. Tecnología de compresión basados en el análisis de tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico). - API abierta para integración de software de terceros. - Carcasa a prueba de impactos IK08 y con clasificación IP66, IP67 y NEMA 4X Elementos electrónicos encapsulados y tornillos cautivos (Torx 10) - Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 2 Típicos: 5W.; máx.: 12,95W - Protocolos compatibles: IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1 - Iluminación con infrarrojos LED IR de larga duración, con un consumo de energía eficiente, de 850 nm. Rango de alcance de 20 m o más según la escena. - Emparejamiento inteligente con megáfonos y altavoces IP, mediante tecnología Edge to Edge. -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 509.5025
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0006 | Ud | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,9" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,17 Lux Apertura: lente fija de 7,5 mm @ F1.6 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M LEDS IR alcance 20m en 850 nm Compresión H265 / H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas. Entrada y salida de audio. IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 509.5025
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0007 | Ud | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,07 Lux Apertura: lente motorizada de 3 a 9 mm @ F1.6 a 3.3 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Cinco flujos (streams) de video Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 3-9 mm motorizada (LEDS IR alcance 40m) en 850 nm Compresión H265+ / H265 / H264+ / H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones - Protocolos compatibles: IPv4, IPv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, TLSa, QoS Layer, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1. -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 983.3144
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0008 | Ud | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,07 Lux Apertura: lente motorizada de 10.9 a 29 mm @ F1.7 a 3.3 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Cinco flujos (streams) de video Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 10.9-29 mm motorizada (LEDS IR alcance 80m) en 850 nm Compresión H265+ / H265 / H264+ / H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 65 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones - Protocolos compatibles: IPv4, IPv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, TLSa, QoS Layer, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1. -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 1043.996
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0009 | Ud | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,06 Lux Apertura: lente motorizada de 4.3 a 137 mm @ F1.4 a 4.0 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Hasta 20 flujos (streams) de video Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 4.3-137 mm motorizada zoom 32x (LEDS IR alcance 100m) en 850 nm Compresión H265 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 1832.8568
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0010 | Ud | Cámara multidireccional con dos sensores ofrece 2x2 Mpx a 30 imágenes por segundo. Incluye Lightfinder y Forensic WDR para obtener imágenes nítidas y claras en condiciones de iluminación difíciles o con poca luz. Esta cámara de alto rendimiento tiene una unidad de procesamiento de aprendizaje profundo que aumenta las capacidades de procesamiento y almacenamiento. También permite recoger y analizar incluso más datos que antes: en el perímetro. Además, proporciona metadatos que hacen posibles funciones de búsqueda forense rápidas, sencillas y eficaces en vídeo en directo o grabado. Gracias a un posicionamiento flexible de los dos cabezales de cámara varifocales ya las funciones de enfoque y zoom remotos, la instalación es rápida y económica. > 2x2 MP, cámara multidireccional con una dirección IP > Compatibilidad con análisis con aprendizaje profundo en los dos sensores > Iluminación de IR de 360° > Zoom de 2,5x | 1241.4811
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0011 | Ud | Cámara multidireccional con dos sensores ofrece 2x5 Mpx a 30 imágenes por segundo. Incluye Lightfinder y Forensic WDR para obtener imágenes nítidas y claras en condiciones de iluminación difíciles o con poca luz. Esta cámara de alto rendimiento tiene una unidad de procesamiento de aprendizaje profundo que aumenta las capacidades de procesamiento y almacenamiento. También permite recoger y analizar incluso más datos que antes: en el perímetro. Además, proporciona metadatos que hacen posibles funciones de búsqueda forense rápidas, sencillas y eficaces en vídeo en directo o grabado. Gracias a un posicionamiento flexible de los dos cabezales de cámara varifocales ya las funciones de enfoque y zoom remotos, la instalación es rápida y económica. > 2x2 MP, cámara multidireccional con una dirección IP > Compatibilidad con análisis con aprendizaje profundo en los dos sensores > Iluminación de IR de 360° > Zoom de 2,5x | 1369.9775
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0012 | Ud | Cámara multidireccional con dos sensores ofrece 2x8 Mpx a 30 imágenes por segundo. Incluye Lightfinder y Forensic WDR para obtener imágenes nítidas y claras en condiciones de iluminación difíciles o con poca luz. Esta cámara de alto rendimiento tiene una unidad de procesamiento de aprendizaje profundo que aumenta las capacidades de procesamiento y almacenamiento. También permite recoger y analizar incluso más datos que antes: en el perímetro. Además, proporciona metadatos que hacen posibles funciones de búsqueda forense rápidas, sencillas y eficaces en vídeo en directo o grabado. Gracias a un posicionamiento flexible de los dos cabezales de cámara varifocales ya las funciones de enfoque y zoom remotos, la instalación es rápida y económica. > 2x2 MP, cámara multidireccional con una dirección IP > Compatibilidad con análisis con aprendizaje profundo en los dos sensores > Iluminación de IR de 360° > Zoom de 2,5x | 1605.7689
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0013 | Ud | Cámara con protección para entornos explosivos está diseñada y certificada para la Zona y División 2 según las normas internacionales (ATEX, IECEx, cULus). Incluye una unidad de procesamiento de deep learning (DLPU) que permite funciones avanzadas y analíticas potentes que se ejecutan en el perímetro. Ideal para aplicaciones de seguridad y protección, así como para la eficiencia operativa, puede recabar más y mejor información mediante la creación de una avanzada red sensorial basada en datos que puede integrarse con los sensores y sistemas existentes. Con Lightfinder 2.0, Forensic WDR y OptimizedIR, garantiza imágenes 4K nítidas y detalladas en cualquier condición de iluminación. Además, esta cámara preparada para exteriores y resistente a impactos incluye características de ciberseguridad integradas. > Certificado para Zona y División 2 > Analíticas basadas en el aprendizaje profundo > Excelente calidad de vídeo con 4K a 60 fps > Imágenes detalladas en cualquier condición de iluminación > Resistente a los impactos y la meteorología adversa | 3609.9954
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0014 | Ud | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,9" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,16 Lux Apertura: lente fija de 2,9 mm @ F2.0 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M LEDS IR alcance 20m en 850 nm Compresión H265 / H264 110 dBA de WDR en función de la escena Alarmas: 2 entradas / 2 salidas. Entrada y salida de audio. IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 519.9398
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0015 | Ud | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,17 Lux Apertura: lente motorizada de 3.4 a 8.9 mm @ F1.8 Movilidad PTZ digital mediante presets Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 3.4-8.9 mm motorizada (LEDS IR alcance 40m) en 850 nm Compresión H265 / H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas. Entrada y salida de audio. IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 932.5746
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0016 | Ud | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,17 Lux Apertura: lente motorizada de 10 a 22 mm @ F1.6 Movilidad PTZ digital mediante presets Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 3.4-8.9 mm motorizada (LEDS IR alcance 40m) en 850 nm Compresión H265 / H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas. Entrada y salida de audio. IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 1019.228
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0017 | Ud | Características: -Sensor CMOS WDR 1/1,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico -Resolución 1920x1080 -Zoom óptico 36x de rápido enfoque, 16x zoom digital -Sensibilidad en color 0,002 Lux Color; B/W: 0.0002 Lux; 0 Lux con IR -IR de 200 metros incorporado -Hi-PoE / 24VAC -Compresión de vídeo H.265/H.265+ -Incorpora tarjeta y licencias con Deep Learning para algoritmos de clasificación para autotracking y protección de perímetros -IP67, IK10 -Material carcasa metal -Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) -Totalmente instalada y configurada | 1324.4688
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0018 | Ud | Características: -Sensor CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,9" -Resolución 2.688x1.512 -Zoom óptico 30x (4,5-135 mm.) de rápido enfoque, 12x zoom digital -Sensibilidad en color 0,1 Lux Color; B/W: 0,01 Lux; con IR. -IR de 200 metros incorporado -Hi-PoE / 24VAC -Compresión de vídeo H.264/H.265 -Incorpora tarjeta y licencias con Deep Learning para algoritmos de clasificación para autotracking y protección de perímetros -IP67, IK10 -Material carcasa metal -Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) -Totalmente instalada y configurada | 2552.4539
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0019 | Ud | Características: Soporte de pared y poste, los instaladores pueden elegir entre utilizar un conector RJ45 o IDC (contacto de desplazamiento de aislamiento) para la instalación. Cuenta con un cable incorporado con un conector RJ45 Ethernet con clasificación IP66 para facilitar la instalación y evitar la entrada de agua y polvo a la cámara. Fabricado con material resistente a impactos y preparado para exteriores. Adecuado tanto para ambientes interiores como exteriores. Girando el soporte de montaje, es posible convertir el soporte de pared a soporte de poste (mediante bridas de acero inoxidable). El soporte de montaje también se puede usar para montaje en esquinas con un accesorio opcional. > Resistente, con clasificación IK10 > Para uso en interiores y en exteriores > Conexión versátil con conector IDC > Conector RJ45 IP66 integrado | 238.3895
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0020 | Ud | Características: Soporte de aluminio para el montaje de cámaras de red en esquinas exteriores. Es necesario realizar un montaje en pared para la instalación. > Instalación sólida y segura > Interiores y exteriores > Compatibilidad con cámaras de red. > Facilidad de instalación | 119.6914
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0021 | Ud | Características: Características: Esta cámara multidireccional ofrece 4x5 MP con cuatro sensores de 1/2". Diseñado para funcionar con las series AXIS Q61/Q63/P56 PTZ, puede pasar de la vista general a los detalles ampliados con un solo clic. La detección de audio direccional redirige la cámara PTZ a la fuente de audio cada vez que se detecta un incidente de audio. Una unidad de procesamiento de aprendizaje profundo le permite ejecutar funciones avanzadas y análisis potentes en el perímetro. Axis Edge Vault, nuestra plataforma de ciberseguridad basada en hardware, salvaguarda el dispositivo y protege la información confidencial del acceso no autorizado. Además, un puerto USB permite a los instaladores insertar un dongle Wi-Fi y ver rápidamente la vista de la cámara a medida que la ajustan. · Cámara 360° con sensores 4x5 MP de 1/2" · Se recomienda la cámara PTZ AXIS Q61/Q63/P56-E actual · Fácil instalación con soporte para dongle Wi-Fi · Detección de audio direccional · Ciberseguridad integrada con Axis Edge Vault | 2373.2698
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0022 | Ud | Características: Sensor CMOS WDR 1/2.8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,06 Lux Apertura: lente motorizada de 4.3 a 137.6 mm @ F1.4 a 4.0 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. múltiples streams de video Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 4.3-137.6 mm motorizada con 32x (LEDS IR alcance 250m) en 850 nm Compresión H265 /H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas IP66, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -50 °C a 50 °C, humedad hasta 95% Alimentación High PoE (802.3at, Tipo 2 Clase 4) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 3197.3606
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0023 | Ud | Características: Sensor CMOS WDR 1/1.9" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,07 Lux Apertura: lente motorizada de 6.7 a 201 mm @ F1.6 a 5.3 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. múltiples streams de video Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 4.3-137.6 mm motorizada con 30x (LEDS IR alcance 250m) en 850 nm Compresión H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas IP68, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -50 °C a 50 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3bt, class 8) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 4435.2652
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0024 | Ud | Cámara térmica modular basada en una unidad principal de tamaño pequeño y unidad de sensor térmico. Preparada para exteriores con cable de 12 m. Resolución de 208x156, lente de 4 mm con FOV horizontal de 35.4° y vertical de 28º Múltiples transmisiones en H.264 y Motion JPEG - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico), con posibilidad de incorporar tarjeta microSD y análisis incorporado Incluye accesorios de montaje para instalaciones en paredes, techos y empotrados. Alimentación de la unidad principal con PoE. -Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) -Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 1127.1124
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0025 | Ud | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 7 mm (F1.18) con un ángulo de visión horizontal de 55° y vertical de 41° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD < 20 mK @ 25°C, F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G, M, S y T), H.265, H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) - Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 3962.5035
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0026 | Ud | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 13 mm (F1.0) con ángulo de visión de horizontal de 29° y vertical de 22° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD < 20 mK @ 25ºC F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G, M, S y T), H.265, H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) - Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección | 3962.5035
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0027 | Ud | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 19 mm (F1.24) con un ángulo de visión horizontal de 19° y vertical de 15° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD < 20 mK @ 25ºC, F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G, M, S y T), H.265, H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) - Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 3962.5035
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0028 | Ud | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 25 mm (F1.0) con un ángulo de visión horizontal de 15° y vertical de 11° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD < 20 mK @ 25ºC, F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G, M, S y T), H.265, H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) - Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 4551.9819
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0029 | Ud | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 35 mm (F1.14) con un ángulo de visión horizontal de 10,5° y vertical de 8° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD < 20 mK @ 25ºC, F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G, M, S y T), H.265, H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) - Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 5259.356
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0030 | Ud | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 60 mm con ángulo de visión horizontal de 6° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD <20 mK @25ºC, F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G y S), H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X, IK10-rated y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con licencia incluida de analítica inteligente de video para realizar perímetros de detección - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido). - Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | 7500.5529
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0031 | Ud | Características: -Óptica cámara térmica: 7mm, óptica cámara visible 6mm -Resolución cámara térmica 320 x 240 @ 50IPS, resolución cámara visible 2MP (1920x1080) - Rango espectral 8-14 µm - Sensibilidad < 50 mK @ F1.0 -Doble streaming de video ONVIF -Ángulo de visión térmica 33.9°×25°, ángulo de visión óptica 52.8°×30° -Micrófono incorporado y salida de audio, 2 entradas y 2 salida de alarma -Funciones SMART, AGC, shutter automático, WDR digital -Soporte Micro SD/SDHC/SDXC hasta 128GB -Salida IP y salida video compuesto CVBS -Alimentación: POE (802.3af), 12VDC/3A, 24VAC -Para exteriores con IP67 -Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos -Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) | 4023.252
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0032 | Ud | Características: -Óptica cámara térmica: 10mm, óptica cámara visible 8mm -Resolución cámara térmica 320 x 240 @ 50IPS, resolución cámara visible 2MP (1920x1080) - Rango espectral 8-14 µm - Sensibilidad < 50 mK @ F1.0 -Doble streaming de video ONVIF -Ángulo de visión térmica 23.3°×17.6°, ángulo de visión óptica 40°×22.4° -Micrófono incorporado y salida de audio, 2 entradas y 2 salida de alarma -Funciones SMART, AGC, shutter automático, WDR digital -Soporte Micro SD/SDHC/SDXC hasta 128GB -Salida IP y salida video compuesto CVBS -Alimentación: POE (802.3af), 12VDC/3A, 24VAC -Para exteriores con IP67 -Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos -Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) | 4346.784
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0033 | Ud | Videograbador para almacenamiento local de 8 streams de vídeo. . Incluye 8 licencias de cámaras IP totalmente operativas. Características: -Procesador Intel® Celoron -Memoria RAM 8 GB -Almacenamiento HDD de 2 TB (1x2 TB). -Total de ranuras HDD: 1 -Ranuras para HDD libres: 0 -Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 128 GB) -Condiciones de funcionamiento De 0 °C a 40 °C y humedad relativa del 10 al 90 % (sin condensación) Homologaciones EN 55035, EN 55032 Clase A, 61000-3-2, 61000-3-3 Dimensiones : 310 x 230 x 44 mm. Ciberseguridad : Compatible con unidad de sistema operativo cifrada y unidad de grabación, módulo de plataforma de confianza FIPS 140-2 nivel 2 certificado (TMP 2.0). Alimentación : 180 W máx., 105 W PoE a 100-240 V CA, 2,3 A, 50/60 Hz, 54 V CC, 3,3 A Adaptador de corriente externa. Consumo : Solo grabación: 24 W- Caso de uso típico: 27 W ¡-Peor caso de uso: 30 W | 3391.4822
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0034 | Ud | Videograbador para almacenamiento local (hasta 32 streams de vídeo) para formato torre. Incluye 16 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 32 cámaras, mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Core i5-8500 -Memoria RAM 8 GB -Almacenamiento HDD de 8 TB (1x8 TB) de categoría empresarial intercambiable en caliente, 7200 rpm, 8 TB de espacio útil -Total de ranuras HDD: 2 -Ranuras para HDD libres: 1 -Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 240 GB) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 85 % (sin condensación) Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, NOM, BSMI, EAC | 4342.1375
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0035 | Ud | Videograbador para almacenamiento local (hasta 32 streams de vídeo) para rack. Incluye 16 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 32 mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Core i5-8500 -Memoria RAM 8 GB -Almacenamiento HDD de 8 TB (1x8 TB) de categoría empresarial intercambiable en caliente, 7200 rpm, 8 TB de espacio útil -Total de ranuras HDD: 3 -Ranuras para HDD libres: 2 -Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 240 GB) -Alimentación con fuente de alimentación de 550 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 7,4 - 3,7 A) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación) -Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 550 | 5216.9433
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0036 | Ud | Videograbador para almacenamiento local (hasta 48 streams de vídeo) para rack. Incluye 32 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 48 mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Xeon® E -Memoria RAM 2x 8 GB -Almacenamiento HDD de 16 TB (4x4 TB) de categoría empresarial intercambiables en caliente, 7200 rpm, 12 TB de espacio útil después de RAID 5. -Total de ranuras HDD: 4 -Ranuras para HDD libres: 0 -Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 240 GB) -Alimentación con hasta 2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento de 600 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 7,4 - 3,7 A) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación) -Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 550 | 8400.1266
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0037 | Ud | Videograbador para almacenamiento local (hasta 48 streams de vídeo) para rack. Incluye 32 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 48 mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Xeon® E -Memoria RAM 2x 8 GB -Almacenamiento HDD de 32 TB (4x8 TB) de categoría empresarial intercambiables en caliente, 7200 rpm, 24 TB de espacio útil después de RAID 5. -Total de ranuras HDD: 4 -Ranuras para HDD libres: 0 -Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 240 GB) -Alimentación con hasta 2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento de 600 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 7,4 - 3,7 A) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación) -Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 550 | 9982.3065
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0038 | Ud | Videograbador para almacenamiento local (hasta 64 streams de vídeo) para rack. Incluye 64 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 96 mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Xeon® Silver -Memoria RAM 32 GB (12x16 GB) -Almacenamiento HDD de 24 TB (6x4 TB) de categoría empresarial intercambiable en caliente, 7200 rpm, 20 TB de espacio útil después de RAID 5. -Total de ranuras HDD: 12 -Ranuras para HDD libres: 6 -Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 480 GB) -Alimentación con hasta 2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento de 800 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 6,5 - 3 A) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación) -Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 550 | 13618.2489
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0039 | Ud | Videograbador para almacenamiento local (hasta 64 streams de vídeo) para rack. Incluye 64 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 96 mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Xeon® Silver -Memoria RAM 32 GB (2x16 GB.) -Almacenamiento HDD de 64 TB (8x8 TB) de categoría empresarial intercambiable en caliente, 7200 rpm, 56 TB de espacio útil después de RAID 5. -Total de ranuras HDD: 12 -Ranuras para HDD libres: 4 -Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 480 GB) -Alimentación con hasta 2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento de 800 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 6,5 - 3 A) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación) -Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 550 | 17390.9106
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0040 | Ud | Suministro e instalación de Licencia CORE PRO aplicable para ampliación de (1) una cámara de C.C.T.V. IP, en servidores grabadores ONVIF | 154.4632
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0041 | Ud | Suministro e instalación de Consola de Control Domos PTZ y Grabadores ONVIF. Sistema modular compuesto como una solución completa por (2) dos módulos: Módulo joystick: - Permite la gestión y control de cámaras móviles PTZ - Permite funcionamiento como control secuencial, gestión de visualización y grabaciones de imágenes en grabadores ONVIF. - Joystick de efecto Hall con tres ejes: X/Y: para movimiento horizontal y horizontal, Z: mando para zoom Deflexión por delimitador cuadrado, (±15°) para XY, (± 25°) para Z. - Hasta 16 teclas de acceso rápido con función personalizable. - Carcasa: Parte superior (IP54) - Parte inferior (IP20). - Conectores : (1) USB tipo A - (1) USB tipo C. Módulo teclado: - 26 teclas con función personalizable. - Pantalla de 2 x 20 caracteres, personalizable mediante SDK. - Conectores : (1) USB tipo C. | 1249.818
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0001 | Ud | Pequeño armario de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio), tamaño suficiente para ubicar teclado en su interior (aproximadamente 310x215x160 mm), con placa de montaje lisa en baquelita, apto para ambiente intemperie. Tapa opaca con junta de hermeticidad y dos cierres accionados con husillo triangular o similar, manilla extraíble. Se incluye perforado de muro para paso de cable. | 185.1408
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0002 | Ud | Armarios de puerta única: IP66, acero laminado RAL 7035 espesor de la chapa 1,2mm, entrada de cables, Junta de estanqueidad de poliuretano, cierre de 3 puntos, con placa de montaje lisa en baquelita 370x250x150 -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec. Equipamiento incluido: Contacto antitamper, toma de corriente, interruptor automático bipolar 10A/Curva C. Montaje de los elementos a ubicar en su interior. | 612.3888
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0003 | Ud | Características: -Armario metálico (O alternativa de poliéster a decidir por Dirección de obra en cada emplazamiento) tamaño 700x500x250 mm con chapas de acero y grosores mínimos (Caja: 1,5 mm; Puerta: 2 mm), pintado exterior e interiormente con resina de poliéster-epoxi color gris RAL-7032 texturizado, placa de entrada de cables en el suelo de la caja, placa de montaje 3mm , puerta con cerradura y maneta: doble paletón 3 mm, grado de protección IP 66. -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec, Equipamiento incluido: Contacto antitamper, toma de corriente, interruptor automático bipolar 10A/Curva C. Montaje de los elementos a ubicar en su interior. Cableado y conexionado con puntas a presión de todos los elementos contenidos hasta regletero de bornas sobre carril DIN a incluir en el armario: bornas seccionables para señales de campo, bornas de doble piso para circuitos de alimentación. Conexionado de todos los circuitos de alimentación y señales de campo externos, con puntas terminales a presión e identificación individual mediante anillos de señalización o banderolas, alumbrado interior mediante interruptor manual todo ello según esquema-tipo de detalle aportado por Canal | 1011.1536
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0004 | Ud | Características: -Armario metálico (O alternativa de poliéster a decidir por Dirección de obra en cada emplazamiento) tamaño 1000x800x300 mm con chapas de acero y grosores mínimos (Caja: 1,5 mm; Puerta: 2 mm), pintado exterior e interiormente con resina de poliéster-epoxi color gris RAL-7032 texturizado, placa de entrada de cables en el suelo de la caja, placa de montaje 3 mm, puerta con cerradura y maneta: doble paletón 3 mm, grado de protección IP 66 -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec, Equipamiento incluido: Contacto antitamper, toma de corriente, interruptor automático bipolar 10A/Curva C. Montaje de los elementos a ubicar en su interior. Cableado y conexionado con puntas a presión de todos los elementos contenidos hasta regletero de bornas sobre carril DIN a incluir en el armario: bornas seccionables para señales de campo, bornas de doble piso para circuitos de alimentación. Conexionado de todos los circuitos de alimentación y señales de campo externos, con puntas terminales a presión e identificación individual mediante anillos de señalización o banderolas, alumbrado interior mediante interruptor manual todo ello según esquema-tipo de detalle aportado por Canal | 1267.5024
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0005 | Ud | Armario rack con bastidor con capacidad de instalación 7 U para alojar en pared. Medidas (AxFxH) 600x450x420 mm. Puerta frontal en cristal templado o chapa, puerta trasera y cierres laterales en chapa de acero acabada en pintura al horno. Estructura de acero. Equipado con regleta de distribución eléctrica de 8 tomas, termostato y extractor. Puertas con cerradura y juego de dos llaves. Grado de protección IP20. Capacidad de carga estática 100 kg. Montado, ubicado e incluyendo apertura de hueco para paso de cables en suelo técnico o canaleta | 562.5432
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0006 | Ud | Armario rack con bastidor con capacidad de instalación 24 U. Medidas (AxFxH) 600x1000x1200 mm. Puerta frontal en cristal templado o chapa, puerta trasera y cierres laterales en chapa de acero acabada en pintura al horno. Estructura de acero. Equipado con regleta de distribución eléctrica de 8 tomas, termostato y extractor. Puertas con cerradura y juego de dos llaves. Grado de protección IP20. Capacidad de carga estática 300 kg. Montado, ubicado e incluyendo apertura de hueco para paso de cables en suelo técnico | 1694.7504
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0007 | Ud | Armario rack con bastidor con capacidad de instalación 42 U. Medidas (AxFxH) 800x1000x2055 mm. Puerta frontal en cristal templado o chapa , puerta trasera y cierres laterales en chapa de acero acabada en pintura al horno. Estructura de acero. Equipado con regleta de distribución eléctrica de 8 tomas, termostato y extractor. Grado de protección IP20. Capacidad de carga estática 500 kg. Montado, ubicado e incluyendo apertura de hueco para paso de cables en suelo técnico -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec, | 2264.4144
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0008 | Ud | Características: - Armario Rack 19” para montaje en exterior 24U, mínimo: 600×600 (ancho/fondo) - Fabricado en acero y termoaislado con doble pared. - Grado de protección IP-55. - Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 2 mm - Color gris RAL 7032 recubierto mediante tratamiento con pintura epoxi poliéster con secado al horno. - Puerta con junta de goma. - Cierre con mínimo 3 puntos de anclaje. - Toma de tierra en cuerpo y puerta. - Tejadillo con vierte aguas y alojamiento para bandeja de ventiladores (incluido en el precio). - Zócalo con tapa para el paso de cables en la base. -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec, Incluye: Estructura de acero. Equipado con regleta de distribución eléctrica de 8 tomas, termostato y extractor. | 3304.0512
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0009 | Ud | Armarios para Exterior de chapa 2mm: (1300 X 850 X 400 ). Puerta normal con cierre manual y llave. Placa de montaje. Protección contra contactos indirectos mediante 1 interruptor diferencial bipolar súper inmunizado 25A/30 mA y 3 interruptor automático bipolar 10A/Curva C, bornas, pequeño material. Base hembra para toma de alimentación. Elemento de iluminación. Termostato y equipos de ventilación y calefacción. -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec, | 3289.8096
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0010 | Ud | Cajas estanca Termoplástico LIBRE DE HALOGENOS 200x200x120 mm. Grado de protección contra penetración de objetos sólidos y líquidos: IP55 e IP65. Grado de protección contra impactos: IK07 | 71.208
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0011 | Ud | Cajas estanca Termoplástico LIBRE DE HALOGENOS 380x300x120 mm Grado de protección contra penetración de objetos sólidos y líquidos: IP55 e IP65. Grado de protección contra impactos: IK07 | 99.6912
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0012 | Ud | Cuadro de descargador bipolar integrado de corrientes tipo rayo y de sobretensiones. Encapsulado sin emisión de gases, para montaje en carril DIN. Esquema TNC, TNS o TT. Máxima tensión de servicio 255 Vca. Corriente de choque tipo rayo 25 kA por polo. protección contra rayos y sobretensiones (Niveles I y II): gran capacidad de derivación y bajo nivel de protección. Protección contra sobretensiones para instalaciones eléctricas y equipos finales de última generación. Capacidad de descarga de impulso tipo rayo (10/350) prevista por la normativa IEC 61.024-1 y IEC 61312-1 | 783.288
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0013 | Ud | Cuadro de descargador bipolar integrado de corrientes tipo rayo y de sobretensiones. Encapsulado sin emisión de gases, para montaje en carril DIN. Esquema TNC, TNS o TT. Máxima tensión de servicio 275 Vca, corriente de descarga nominal (8/20 µs) 20 kA, máxima corriente de descarga tipo rayo (8/20 µs) 40 kA por polo. Protección contra rayos y sobretensiones Tipo II: gran capacidad de derivación y bajo nivel de protección. Protección contra sobretensiones para instalaciones eléctricas y equipos finales de última generación. Capacidad de descarga de impulso tipo rayo (10/350) prevista por la normativa IEC 61.024-1 y IEC 61312-1. | 263.4696
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0014 | Ud | Conjunto de portafusibles para dos polos, carril DIN, con fusibles de calibre 63 o 100 A, a escoger en cada caso por la dirección del contrato | 49.8456
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0015 | Ud | Interruptor automático bipolar 10 A/curva C, incluso cableado hasta bornas de cuadro | 58.3906
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0016 | Ud | Interruptor automático bipolar 16 A/curva C, incluso cableado hasta bornas de cuadro | 59.8147
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0017 | Ud | Interruptor automático bipolar 25 A/curva C, incluso cableado hasta bornas de cuadro | 61.951
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0018 | Ud | Interruptor diferencial superinmunizado ante corrientes pulsantes y armónicos, calibre 2x40 A, sensibilidad 30 mA, incluso cableado hasta bornas de cuadro | 170.8992
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0019 | Ud | Interruptor diferencial superinmunizado ante corrientes pulsantes y armónicos, calibre 2x40 A, sensibilidad 300 mA, incluso cableado hasta bornas de cuadro | 277.7112
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0020 | Ud | VIGI combinado de interruptor automático y diferencial 16 A/curva C, sensibilidad 30 mA, incluso cableado hasta bornas de cuadro | 115.357
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0021 | Ud | Interruptor diferencial rearmable calibre 2x40 A, sensibilidad 300 mA, incluso cableado hasta bornas de cuadro | 231.4402
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0022 | Ud | Kit termorregulador para armario, compuesto por termostatos de máxima y mínima temperatura para carril DIN, rejilla de ventilación empotrable con filtro, extractor empotrable AC 220 V y resistencia blindada de 20 W AC 220 V con soporte para montaje en carril DIN. Incluso cableado y conexionado | 170.8992
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0023 | ml | Tubo de acero enchufable diámetro M-40, incluso p/p de manguitos de empalme, codos, grapas, cajas de derivación, racores y pequeño material | 18.5141
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0024 | ml | Tubo de acero enchufable diámetro M-25, incluso p/p de manguitos de empalme, codos, grapas, cajas de derivación, racores y pequeño material | 13.8571
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0025 | ml | Tubo de PVC para conducción eléctrica M-25, incluso p/p de manguitos de empalme, codos, grapas, cajas de derivación, racores y pequeño material | 7.7759
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0026 | ml | Tubo de PVC para conducción eléctrica diámetro M-40, incluso p/p de manguitos de empalme, codos, grapas, cajas de derivación, racores y pequeño material | 13.4583
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0027 | ml | Tubo corrugado de M-20 incluso p/p de manguitos de bridas | 6.0527
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0028 | ml | Tubo corrugado de M-25 incluso p/p de manguitos de bridas | 6.8502
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0029 | ml | Tubo corrugado de M-32 incluso p/p de manguitos de bridas | 8.6731
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0030 | ml | Tubo helicoidal de acero recubierto de PVC, para canalización eléctrica, alta resistencia mecánica, IP65 de 21 mm de diámetro (PG-21) incluso p/p de grapas, cajas de derivación, racores y pequeño material | 9.257
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0031 | ml | Canaleta de PVC, para canalización eléctrica o de a/a, con divisiones interiores, con tapa, medidas 40x90 mm, incluso p/p de tornillería de fijación, piezas especiales y pequeño material. | 17.3035
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0032 | ml | Canaleta de PVC, para canalización eléctrica o de a/a, con divisiones interiores, con tapa, medidas 60x190 mm, incluso p/p de tornillería de fijación, piezas especiales y pequeño material. | 44.7186
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0033 | ml | Cable 2X1 mm2, no propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Conductor de cobre clase 5, aislamiento de PVC | 1.9369
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0034 | ml | Cable de cobre de alimentación RVK 0,6/1 kV, 3x1,5mm2 cubierta exterior de PVC negro, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) Marrón-Azul-Am/Vd. Libre de halógenos emisión de CLH inferior al 14% | 3.3325
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0035 | ml | Cable de cobre libre de ANTIROEDORES 0,6/1 kV, 3G1,5 mm4 | 4.2155
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0036 | ml | Cable de cobre de alimentación RVK 0,6/1 kV, 3x2,5mm2 cubierta exterior de PVC negro, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) Marrón-Azul-Am/Vd. Libre de halógenos emisión de CLH inferior al 14% | 4.4149
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0037 | ml | Cable de cobre libre de ANTIROEDORES 0,6/1 kV, 3G2,5 mm2 | 4.8421
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0038 | ml | Cable de cobre de alimentación RVK 0,6/1 kV, 3x6mm2 cubierta exterior de PVC negro, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) Marrón-Azul-Am/Vd. Libre de halógenos emisión de CLH inferior al 14% | 10.6812
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0039 | ml | Cable de cobre libre de ANTIROEDORES 0,6/1 kV, 3G6 mm4 | 11.1369
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0040 | ml | Cable de cobre de alimentación RVK 0,6/1 kV, 3x10mm2 cubierta exterior de PVC negro, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) Marrón-Azul-Am/Vd. Libre de halógenos emisión de CLH inferior al 14% | 12.5753
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0041 | ml | Cable de cobre libre de ANTIROEDORES 0,6/1 kV, 3G10 mm4 | 14.028
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0042 | ml | Cable para detectores, pulsadores y lectoras, tipo manguera libre de halógenos, conductores de cobre Clase 5 sección 4x0,22mm2 + 2x0,7mm2, aislamiento PVC, cubierta PVC. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2 | 2.4211
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0043 | ml | Cable para BUS RS485 en canalización de cualquier tipo, manguera libre de halógenos, doble apantallado, 2X2X0,5mm2 | 2.4496
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0044 | ml | Cable para BUS con protección antirroedores, V0102VMV-K 500V UV. 2x2x0.5 mm2 | 3.6174
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0045 | ml | Cable para señales y alimentación con protección antirroedores, V02VMV-R 500V UV. 4x0,22mm2+2 x 0,7mm2 | 4.4149
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0046 | ml | Bandeja de conexiones de 8 fibras ópticas con adaptadores, pictail , instalada en el interior de envolvente, conectorizacion, fusión de fibras ópticas e informe de reflectometría | 597.7912
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0047 | ml | Bandeja de conexiones de 16 fibras ópticas con adaptadores, pictail , instalada en el interior de envolvente, conectorizacion, fusión de fibras ópticas e informe de reflectometría | 996.912
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0048 | ml | Cable de fibra óptica formado por 8 fibras multimodo 50/125 OM2, FO holgada A-D(ZN)B 2Y n, cubierta interior en poliéster, protección antirroedores en acero corrugado de 0,155 mm de espesor y cubierta de polietileno de color negro | 4.9134
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0049 | ml | Cable de 8 fibras ópticas multimodo 50/125 OM2 adecuado para colocación en exterior o enterrado en zanja. Cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen),armadura metálica de acero corrugado y gel bloqueador de humedad | 7.4056
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0050 | ml | Fibra óptica monomodo OS1, 8 fibras. | 5.8391
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0051 | ml | Fibra óptica monomodo OS1, 8 conductores para exteriores armadura metálica | 7.8329
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0052 | Ud | Latiguillo fibra óptica multimodo o monomodo de 5 metros | 36.5012
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0053 | Ud | Latiguillo fibra óptica multimodo o monomodo de 15 metros | 36.5012
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0054 | Ud | Suministro y conexionado de latiguillo UTP CAT6 hasta 5 m de longitud, libre de halógenos, crimpado RJ45 en ambos extremos, en canalización de cualquier tipo | 11.3933
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0055 | Ud | Suministro y conexionado de latiguillo UTP CAT6 de 5 hasta 15 m de longitud, libre de halógenos, crimpado RJ45 en ambos extremos, en canalización de cualquier tipo | 25.6349
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0056 | ml | Suministro, tendido y conexionado de cable de 4 pares UTP categoría 6 Flexible con cubierta LSZH 1/0,6 (Low Smoke Zero Halogen) 250 MHZ color Gris. Conductores flexibles de 7 x 0,20mm | 2.2074
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0057 | ml | Cable UTP CAT 6 con cubierta de polietileno negro para instalaciones en exteriores. Blindado con trenza de hilos de acero, antirroedores. Incluso crimpado RJ45 en ambos extremos, en canalización de cualquier tipo | 3.9876
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0058 | ml | Cable coaxial RG59 para televisión, incluso p/p de terminales. Cable de 75 ohms de impedancia, no propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Apto para instalación en exteriores o ambientes húmedos. | 3.361
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0059 | ml | Cable coaxial RG11 para televisión, incluso p/p de terminales. Cable de 75 ohms de impedancia, no propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Apto para instalación en exteriores o ambientes húmedos. | 6.722
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0060 | Ud | Fuente de alimentación conmutada con aislamiento galvánico. Entrada AC 220V, salida DC 12V, 150 W. Con gestión de carga para batería de respaldo de plomo-ácido de 12 V y conmutación automática de ésta en cuanto desaparece la tensión de red. Adaptada para carril DIN. Incluso cableado y conexionado | 175.1717
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0061 | Ud | Fuente de alimentación conmutada con aislamiento galvánico. Entrada AC 220V, salida DC 24V, 100 W. Adaptada para carril DIN. Incluso cableado y conexionado | 187.9891
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0062 | Ud | Fuente de alimentación 75 w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 75W (1,6 Amp.) - Entrada universal de CA / rango completo. - Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Para instalación en carril DIN TS-35 / 7.5 o 15. - Cumple con NEC clase 2 / LPS (12V, 24V, 48V solamente). - Indicador LED de encendido. - Contacto de relé DC OK. - Sin consumo de energía de carga <0.75W. - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 32x102x125 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | 91.067
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0063 | Ud | Fuente de alimentación 240w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 240W (5 Amp.) - Entrada AC Universal. - Protección: Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Montaje en carril DIN TS-35/7.5/15. - Nivel de inmunidad industrial EN61000-6-2 (EN50082-2). - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 63x125x113 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | 135.6073
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0064 | Ud | Fuente de alimentación 480w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 480W (10 Amp.) - Entrada AC Universal. - Protección: Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Montaje en carril DIN TS-35/7.5/15 - Nivel de inmunidad industrial EN61000-6-2 (EN50082-2) - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 85x125x113 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | 251.5958
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0065 | Ud | Fuente de alimentación 13,8 VDC - 9 Amp. de salida para switch de altas capacidades. Formato para instalar sobre carril din. Rango de entrada universal 90-264Vca. 47-63Hz. Tensión de salida para la carga con alimentación: 13,8Vcc. Tensión de salida en modo batería: tensión de la batería. Intensidad de salida 9A. Pico 13A. Tensión de flotación ajustable 12-15Vcc. (El ajuste de la tensión de flotación también ajusta la tensión de salida con alimentación). Intensidad de carga 4A. Potencia: 179,4W. Tipo de baterías: Gel, AGM y húmedas. Factor corrector de potencia >0,95 a 230Vca.. Eficiencia típica: 88% a plena carga con alimentación. Protección frente a descarga profunda de las baterías, sobre carga, sobre tensión, sobre temperatura e inversión de la polaridad. Sin corte en la salida en el paso de modo alimentación a modo batería. 0ms de tiempo de transferencia. Alarmas de alimentación correcta AC-OK y batería baja mediante relé. LED indicador de encendido. Aislamiento entrada y salida 3000Vca. Temperatura de trabajo: desde -20 hasta +70ºC de temperatura ambiente. Consulte la ficha técnica para ver las curvas de deriva. Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) [mm]: 63 x 115 x 125,2. | 166.5896
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0066 | Ud | Fuente de alimentación 13,8 VDC - 20 Amp. de salida para switch de altas capacidades. Formato para instalar sobre carril din. Rango de entrada universal 90-305Vca. 47-63Hz. Tensión de salida para la carga con alimentación: 12Vcc (según tensión de salida ajustada). Tensión de salida en modo batería: tensión de la batería. Intensidad de salida 20A. Intensidad de carga 15,4A. Ajustable entre el 20% y el 100% mediante potenciómetro. La carga conectada siempre tiene prioridad frente a la recarga de baterías. Curva de carga configurable en tensión y corriente. Potencia: 240W. Tipo de baterías: Gel, AGM, húmedas y LiFeO4. Capacidad de baterías: 20-200Ah OVC Clase III hasta 2000m. Protección contra sobre tensiones de entrada clase III (hasta 2000m). Factor corrector de potencia >0,95 a 230Vca. Eficiencia típica: 90% a plena carga con alimentación. Comunicación MODBus. Protección frente a descarga profunda de las baterías, sobre carga, sobre tensión, sobre temperatura e inversión de la polaridad. Sin corte en la salida en el paso de modo alimentación a modo batería. 0ms de tiempo de transferencia. Alarmas de alimentación correcta AC-OK, batería baja mediante relé, fallo de carga y salida OK. Relés de alarma normalmente abiertos y cerrados. LED indicador de encendido. Aislamiento entrada y salida 4000Vca. Temperatura de trabajo: desde -30 hasta +70ºC de temperatura ambiente. Consulte la ficha técnica para ver las curvas de deriva. Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) [mm]: 85,5 x 125,2 x 129,2. | 276.1632
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0067 | Ud | Batería de plomo-ácido, 12 V, capacidad 7,2 Ah, sellada sin mantenimiento. Incluso cableado y conexionado | 42.7248
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0068 | Ud | Batería hermética de plomo-ácido; 12 V; 18 Ah; en el interior de caja de panel de intrusión o módulo de expansión con fuente y conectada a tomas de tensión auxiliar de estos dispositivos.enimiento. Incluso cableado y conexionado | 49.988
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0069 | Ud | en cuadro de Convertidor DC/DC con aislamiento galvánico. Entrada DC 12V- 30V, 5A con salida ajustable DC 24-28V 5-4, 3A . Para carril DIN. Incluso cableado y conexionado | 185.1408
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0070 | Ud | de Convertidor DC/DC con aislamiento galvánico. Entrada DC 48V- 24V, 5A con salida ajustable DC 24-28V 5-4,3A . Para carril DIN | 192.2616
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0071 | Ud | de Convertidor DC/DC con aislamiento galvánico. Entrada DC 48V (36-72), 8A con salida de DC 12V, 150 W. Adaptado para carril DIN | 116.4678
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0072 | Ud | Sistema de alimentación ininterrumpida para corriente monofásica a 220 Vca y 3.000 VA de potencia. Formato para montaje en rack de 19". Funcionamiento On-line doble conversión, AC/DC-DC/AC. Baterías de Pb-Ca, estancas, sin mantenimiento, para una autonomía de 10 minutos a plena carga como mínimo. Instalado y conexionado en el armario rack del cuadro general | 1872.0583
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0073 | Ud | Sistema de alimentación ininterrumpida para corriente monofásica a 220 Vca y 4.000 VA de potencia. Formato para montaje en rack de 19". Funcionamiento On-line doble conversión, AC/DC-DC/AC. Baterías de Pb-Ca, estancas, sin mantenimiento, para una autonomía de 10 minutos a plena carga como mínimo. Instalado y conexionado en el armario rack del cuadro general | 2221.7038
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0074 | Ud | Sistema de alimentación ininterrumpida para corriente monofásica a 220 Vca y 5.000 VA de potencia. Formato para montaje en rack de 19". Funcionamiento On-line doble conversión, AC/DC-DC/AC. Baterías de Pb-Ca, estancas, sin mantenimiento, para una autonomía de 10 minutos a plena carga como mínimo. Instalado y conexionado en el armario rack del cuadro general | 2421.0862
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0075 | Ud | Sistema de alimentación ininterrumpida para corriente monofásica a 220 Vca y 7.000 VA de potencia. Formato para montaje en rack de 19". Funcionamiento On-line doble conversión, AC/DC-DC/AC. Baterías de Pb-Ca, estancas, sin mantenimiento, para una autonomía de 10 minutos a plena carga como mínimo. Instalado y conexionado en el armario rack del cuadro general | 2841.9398
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0076 | Ud | Sistema inversor con By-Pass de transferencia interno con entrada 48VDC y 230VAC 1P, ampliable hasta 3KVA Y con Módulo inversor 1500 VA (tensión de entrada 48 VDC/230 VAC | 2563.488
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0001 | Ud | Switch industrial Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full dúplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 14 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 56 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared. Puertos: - 4 puertos 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 con alimentación IEEE 802.3bt PoE++ (95 W por puerto) - 1 puerto 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 - 2 slots 100/1000X SFP mini-GBIC/SFP slots compatible con 100BASE-FX SFP - 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) - Potencia máxima de servicio acumulada de 240 W | 618.7814
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0002 | Ud | Switch industrial Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full dúplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 56 V. Conector eléctrico: Terminal block (3-pin). Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared. Puertos: - 8 puertos 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 con alimentación IEEE 802.3at PoE+ (30 W por puerto) - 2 puertos 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 - 2 slots 100/1000X SFP mini-GBIC/SFP slots compatible con 100BASE-FX SFP - 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) - Potencia máxima de servicio acumulada de 240 W | 697.2167
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0003 | Ud | Switch industrial Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full dúplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 56 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared. Puertos: - 8 puertos 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 con alimentación IEEE 802.3at PoE+ (hasta 36 W por puerto) - 4 slots 100/1000X SFP mini-GBIC/SFP slots compatible con 100BASE-FX SFP - 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) - Potencia máxima de servicio acumulada de 240 W | 710.6187
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0004 | Ud | Switch industrial Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full dúplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 12 - 56 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared. Puertos: - 8 puertos 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 con alimentación IEEE 802.3at PoE+ (hasta 36 W por puerto) - 4 slots 100/1000X SFP mini-GBIC/SFP slots compatible con 100BASE-FX SFP - 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) - Potencia máxima de servicio acumulada de 240 W | 710.6187
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0005 | Ud | Switch de calidad industrial de tipo riel DIN L2 / L4 Switch Gigabit PoE + administrado cuenta con funciones PoE inteligentes de PLANET para mejorar la disponibilidad de aplicaciones comerciales críticas en entornos industriales. Proporciona administración de doble pila IPv6 / IPv4 y motor de conmutación Gigabit L2 / L4 incorporado junto con 8 puertos 10/100 / 1000BASE-T con 30 vatios de 802.3at PoE +, 2 puertos de cobre Gigabit adicionales y otros 2 extra 100/1000 BASE -X Ranuras de fibra SFP para datos y video uplink. El IGS-4215-8P2T2S es capaz de operar de manera confiable, estable y silenciosa en cualquier entorno industrial sin afectar su rendimiento. Con una capacidad total de energía de hasta 240 vatios para diferentes tipos de aplicaciones PoE, una carcasa de metal IP30 que le permite operar a un rango de temperatura de -40 a 75 ° C. Funciones avanzadas como VLAN, agregación de enlaces y protocolo spanning tree Alimentación remota hasta 100 metros y 250 m en modo ampliado Puertos: 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T (PoE +) 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T 2 x SFP 1000BASE-SX/LX/BX 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) | 542.2533
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0006 | Ud | de Switch administrado PoE industrial L2 10x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x SFP 100/1000 Base-SX/LX/BX (diagnóstico DDM). Los puertos 1-8 admiten fuente de alimentación PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), potencia total 360 W (para máxima potencia, se requiere una fuente de alimentación dual del mismo voltaje, por ejemplo, 2x DC 54 V). Compatibilidad con IPv4/IPv6, Web/SNMP/Telnet/consola, sistema NMS, Smart Discovery Utility, aplicación CloudViewer, VLAN 802.1Q, 802.3x Flow Control, árbol de expansión, múltiple/rápido Spanning Tree, agregación de líneas 802.3ad LACP, QoS, DHCP snooping y DHCP Option82, LLDP, IGMP v2/v3, RADIUS, TACACS+, ERPS Ring (ITU-T G.8032). Salida de alarma en caso de fallo, protección ESD hasta 6 kV (8 kV en aire), protección IP30, caja metálica, temperatura de trabajo -40 a +75 °C, montaje en carril DIN o directamente en la pared , fuente de alimentación CC 48 -54 V. Los conmutadores para Ethernet industrial están diseñados para condiciones de funcionamiento exigentes con una amplia gama de temperaturas de trabajo, suministro de energía incierto y descargas frecuentes. Los conmutadores de la serie IGS se instalan fácilmente en un riel DIN estándar o directamente en la pared y permiten el despliegue de la conocida tecnología Ethernet incluso en un entorno industrial. También son adecuados para su instalación en armarios exteriores con grandes fluctuaciones en las temperaturas de funcionamiento (normalmente aplicaciones inalámbricas y MAN ISP). Funciones avanzadas como VLAN, agregación de enlaces y protocolo spanning tree Alimentación remota hasta 100 metros y 250 m en modo ampliado Puertos: 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T (PoE ++) 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T 2 x SFP 1000BASE-SX/LX/BX 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) | 576.7031
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0007 | Ud | de Switch industrial gestionable 8x RJ-45 100/1000Base-T, 2x SFP 10/100/1000Base-X, soporte IPv6. Gestión web/SNMPv3, redes 255 VLAN 802.1Q, Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, agregación de líneas LACP 802.3ad, Port Shaper, QoS, DHCP snooping, LLDP. Posibilidad de alimentación en todo el rango 12 - 48 V DC, protección IP30, carcasa de aluminio, temperatura de trabajo -40~75°C. Diagnóstico de cableado. Protección contra sobretensión ESD+EFT LAN y puertos de alimentación hasta 6 kV. Montaje sobre carril DIN o directamente en la pared. Los conmutadores inteligentes para Ethernet industrial están diseñados para su montaje en un carril DIN estándar o directamente en la pared y permiten el despliegue de la conocida tecnología Ethernet incluso en un entorno industrial. También son adecuados para su instalación en armarios exteriores con grandes fluctuaciones en las temperaturas de funcionamiento (normalmente aplicaciones inalámbricas y MAN ISP). Está equipado para redundancia, además del conocido método Spanning Tree (cuyo tiempo de recuperación es del orden de segundos), especialmente la función especializada ERPS (Ethernet Ring Protection Switching), que tiene un tiempo de recuperación y búsqueda. una nueva ruta de hasta 50 ms. El conmutador tiene la posibilidad de sincronización precisa del reloj en la red gracias al protocolo PTP (Precision Time Protocol) según IEEE 1588v2. El enrutamiento estático L3 es compatible con hasta 32 reglas y 128 interfaces VLAN. Puertos: 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T 2 x SFP 1000BASE-SX/LX/BX 1 x puerto serie de consola RJ-45 2 x interfaz lógica digital DI/DO | 670.4475
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0008 | Ud | Switch industrial L3 PoE+ que contiene 16 x RJ-45 10/100/1000Base-T 802.3at PoE+ y 4 x ranuras SFP/mini-GBIC (1000Base-SX/LX/BX SFP ). Además, está equipado con un módulo ONVIF interno para detección e información sobre cámaras IP en la red. Gracias a su carcasa metálica con certificación IP30, soporta altas temperaturas desde -40 °C hasta 75 °C, lo que lo hace apto para uso intensivo. La capacidad de conmutación del conmutador es de 40 Gbps sin bloqueo y el rendimiento es de 29,7 Mpps. Hay disponibles 36 W de potencia PoE para cada uno de los dieciséis puertos RJ-45 (máximo 240 W o 320 W con fuente de alimentación dual con el mismo voltaje), por lo que es posible alimentar incluso dispositivos que consumen más energía. El interruptor está alimentado por una fuente de alimentación dual de 48-56 V CC. El interruptor es adecuado para montaje en pared o riel DIN. Puertos: 16 conectores RJ-45 10/100/1000Base-T 802.3at PoE+ 4 ranuras SFP/mini-GBIC (1000Base-SX/LX/BX SFP) 1 puerto de consola serie RJ-45 (RS232) | 1132.1527
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0009 | Ud | Switch PoE gestionable de 24 puertos 1000Base-T con inyectores 802.3at, potencia hasta 300 W, 2x puertos SFP 100/1000Base-X. Gestión web/SNMPv3/telnet, VLAN 802.1Q, QoS, LACP troncal estática, IGMPv3, aislamiento de puertos, árbol Spannig. Filtro ACL+MAC, RADIUS/TACACS, espionaje DHCP. Switch gestionable Gigabit con puertos PoE (power over ethernet) para alimentación centralizada de dispositivos vía Ethernet como cámaras IP, elementos Wi-Fi o teléfonos VOIP. El diseño del dispositivo es adecuado para su instalación en oficinas o espacios de presentación. También es adecuado para aplicaciones en cuadros de distribución locales, la conexión se puede realizar a través de puertos ópticos SFP. La gestión segura se proporciona mediante gestión web cifrada o protocolo SNMP. Las conexiones del usuario final se pueden proteger con reglas ACL/MAC o una posible autorización a un servidor RADIUS/TACACS. Puertos: 24 x RJ-45 10/100/1000BASE-T 2 x SFP 100/1000BASE-X 1 x puerto de consola serie RS-232 (RJ-45) | 619.6334
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0010 | Ud | Switch PoE manejable 28 puertos 1000Base-T, 24x inyectores 802.3at, potencia hasta 440W, 4x puertos SFP 100/1000Base-X (compartido con 25-28). Gestión web/SNMPv3/telnet/consola, VLAN 802.1Q, QoS, LACP, IGMPv3, Spannig tree. Filtro ACL+MAC, RADIUS/TACACS, espionaje DHCP. Soporte IPv4/IPv6. Modo Extend para conexión a una velocidad de 10 Mb/s hasta una distancia de 150-200 m en UTP dependiendo de la línea utilizada, incluyendo alimentación PoE. Switch gestionable Gigabit con puertos PoE (power over ethernet) para alimentación centralizada de dispositivos vía Ethernet como cámaras IP, elementos WiFi o teléfonos VOIP. El diseño del dispositivo es adecuado para su instalación en oficinas o espacios de presentación. También es adecuado para aplicaciones en cuadros de distribución locales, la conexión se puede realizar con puertos ópticos SFP. La gestión segura se proporciona mediante gestión web cifrada o protocolo SNMPv3. Las conexiones del usuario final se pueden proteger con reglas ACL/MAC o una posible autorización a un servidor RADIUS/TACACS. Puertos 28 x RJ-45 10/100/1000BASE-T 4 x SFP 100/1000BASE-X 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) | 730.6114
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0011 | Ud | Switch administrable PoE/PoE+ ofrece 48 puertos 10/100/1000 Base-T y 4 ranuras SFP 100/1000 Base-X. Todos los puertos RJ-45 admiten fuente de alimentación 802.3at PoE+ con una potencia total de hasta 600 W. Gestión vía Web/SNMP/Telnet/consola, soporte SSH v2, TLS v1.2, SNMP v3, VLAN 802.1Q, QoS, LACP, IGMP v3, árbol de distribución, filtro ACL+MAC, RADIUS/TACACS+, DHCP Snooping y DHCP Option82, compatibilidad con IPv4/IPv6, UIT G.8032 ERPS Ring (desde la versión 2.1/3.0). Modo Extendido para conexión a una velocidad de 10 Mb/s hasta una distancia de 100 a 250 m en UTP dependiendo de la línea utilizada, incluyendo alimentación PoE. Switch gestionable Gigabit con puertos PoE (power over ethernet) para alimentación centralizada de dispositivos vía Ethernet como cámaras IP, elementos Wi-Fi o teléfonos VOIP. Dispone de una amplia gama de funciones para garantizar el funcionamiento de una red segura eliminando posibles ataques a las capas inferiores del modelo OSI y posible autenticación de dispositivos finales. La gestión segura se proporciona mediante gestión web cifrada o protocolo SNMP v3. Las conexiones del usuario final se pueden proteger con reglas ACL/MAC o una posible autorización a un servidor RADIUS/TACACS+. Capacidad PoE de 600 W, consola RJ-45, 4 ventiladores, soporte de anillo ERPS ITU G.8032 para topologías en anillo, mayor seguridad cibernética, dimensiones y peso Puertos: 48x RJ-45 10/100/1000 Base-T 4x SFP 100/1000 Base-X 1x consola RJ-45 | 1036.7241
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0012 | Ud | Transceptor de (2) fibras MULTIMODO para puertos (SFP - 1G) del switch. - SFP industrial par dos fibras multimodo - Longitud de onda 1310 nm (Bajo demanda se solicitará 850 nm.) - Rango de temperatura de funcionamiento de -40° a 75° C - Rango de distancia extendido (hasta 2 Kmts.) - Instalación Plug & Play en caliente | 55.6809
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0013 | Ud | Transceptor de (2) fibras MULTIMODO para puertos (SFP - 1G) del switch. - SFP industrial par dos fibras monomodo (Conector LC Dúplex) - Rango de temperatura de funcionamiento de -40° a 75° C - Rango de distancia extendido (hasta 20 Kmts.) - Instalación Plug & Play en caliente | 55.6809
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0014 | Ud | Transceptor de (2) fibras MULTIMODO para puertos (SFP - 1G) del switch. Transceptor de fibra Gigabit SFP de temperatura extendida de 1000Mbps de (-40º a 75º C) son la solución de fibra Ethernet industrial ideal que puede operar de manera confiable en entornos de temperaturas eléctricas severas y de amplio rango. Estos módulos transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) funcionan con un enlace de datos dúplex integrado a través de fibra óptica. Los transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) funcionan con la interfaz Gigabit SFP de PLANET™ para proporcionar una red Gigabit Ethernet confiable y de alto rendimiento. La función de conexión en caliente del dispositivo permite a los administradores de red instalar fácilmente puertos compatibles con SFP MSA sin interrumpir el equipo host en funcionamiento. Paquete: SFP. Tipo PHY: 1000Base-BX. Tipo de fibra: multimodo. Conector: LC. Longitud de onda: TX: 1310 nm, RX: 1550 nm. Max. Distancia: 2 km. | 64.8525
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0015 | Ud | Transceptor de (1) fibra MULTIMODO para puertos (SFP - 1G) del switch. Transceptor de fibra Gigabit SFP de temperatura extendida de 1000Mbps de (-40º a 75º C) son la solución de fibra Ethernet industrial ideal que puede operar de manera confiable en entornos de temperaturas eléctricas severas y de amplio rango. Estos módulos transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) funcionan con un enlace de datos dúplex integrado a través de fibra óptica. Los transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) funcionan con la interfaz Gigabit SFP de PLANET™ para proporcionar una red Gigabit Ethernet confiable y de alto rendimiento. La función de conexión en caliente del dispositivo permite a los administradores de red instalar fácilmente puertos compatibles con SFP MSA sin interrumpir el equipo host en funcionamiento. Paquete: SFP. Tipo PHY: 1000Base-BX. Tipo de fibra: multimodo. Conector: LC. Longitud de onda: TX: 1550 nm, RX: 1310 nm. Max. Distancia: 2 km. | 64.8525
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0016 | Ud | Transceptor conversor puerto (SFP - 1G) a RJ45 cobre. Módulo Mini GBIC TP. 100m. Multi Modo. Cumple con el estándar IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet. 1 puerto de fibra x 1000Mbps TP/LC. Conector de cobre. Rango extendido de temperatura (-40º a 75 ºC) | 64.8525
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0017 | Ud | Fuente de alimentación 75 w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 75W (1,6 Amp.) - Entrada universal de CA / rango completo. - Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Para instalación en carril DIN TS-35 / 7.5 o 15. - Cumple con NEC clase 2 / LPS (12V, 24V, 48V solamente). - Indicador LED de encendido. - Contacto de relé DC OK. - Sin consumo de energía de carga <0.75W. - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 32x102x125 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | 91.067
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0018 | Ud | Fuente de alimentación 240w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 240W (5 Amp.) - Entrada AC Universal. - Protección: Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Montaje en carril DIN TS-35/7.5/15. - Nivel de inmunidad industrial EN61000-6-2 (EN50082-2). - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 63x125x113 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | 135.6073
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0019 | Ud | Fuente de alimentación 480w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 480W (10 Amp.) - Entrada AC Universal. - Protección: Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Montaje en carril DIN TS-35/7.5/15 - Nivel de inmunidad industrial EN61000-6-2 (EN50082-2) - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 85x125x113 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | 251.5958
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0020 | Ud | Fuente de alimentación 13,8 VDC - 9 Amp. de salida para switch de altas capacidades. Formato para instalar sobre carril din. Rango de entrada universal 90-264Vca. 47-63Hz. Tensión de salida para la carga con alimentación: 13,8Vcc. Tensión de salida en modo batería: tensión de la batería. Intensidad de salida 9A. Pico 13A. Tensión de flotación ajustable 12-15Vcc. (El ajuste de la tensión de flotación también ajusta la tensión de salida con alimentación). Intensidad de carga 4A. Potencia: 179,4W. Tipo de baterías: Gel, AGM y húmedas. Factor corrector de potencia >0,95 a 230Vca.. Eficiencia típica: 88% a plena carga con alimentación. Protección frente a descarga profunda de las baterías, sobre carga, sobre tensión, sobre temperatura e inversión de la polaridad. Sin corte en la salida en el paso de modo alimentación a modo batería. 0ms de tiempo de transferencia. Alarmas de alimentación correcta AC-OK y batería baja mediante relé. LED indicador de encendido. Aislamiento entrada y salida 3000Vca. Temperatura de trabajo: desde -20 hasta +70ºC de temperatura ambiente. Consulte la ficha técnica para ver las curvas de deriva. Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) [mm]: 63 x 115 x 125,2. | 166.5896
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0021 | Ud | Fuente de alimentación 13,8 VDC - 20 Amp. de salida para switch de altas capacidades. Formato para instalar sobre carril din. Rango de entrada universal 90-305Vca. 47-63Hz. Tensión de salida para la carga con alimentación: 12Vcc (según tensión de salida ajustada). Tensión de salida en modo batería: tensión de la batería. Intensidad de salida 20A. Intensidad de carga 15,4A. Ajustable entre el 20% y el 100% mediante potenciómetro. La carga conectada siempre tiene prioridad frente a la recarga de baterías. Curva de carga configurable en tensión y corriente. Potencia: 240W. Tipo de baterías: Gel, AGM, húmedas y LiFeO4. Capacidad de baterías: 20-200Ah OVC Clase III hasta 2000m. Protección contra sobre tensiones de entrada clase III (hasta 2000m). Factor corrector de potencia >0,95 a 230Vca. Eficiencia típica: 90% a plena carga con alimentación. Comunicación MODBus. Protección frente a descarga profunda de las baterías, sobre carga, sobre tensión, sobre temperatura e inversión de la polaridad. Sin corte en la salida en el paso de modo alimentación a modo batería. 0ms de tiempo de transferencia. Alarmas de alimentación correcta AC-OK, batería baja mediante relé, fallo de carga y salida OK. Relés de alarma normalmente abiertos y cerrados. LED indicador de encendido. Aislamiento entrada y salida 4000Vca. Temperatura de trabajo: desde -30 hasta +70ºC de temperatura ambiente. Consulte la ficha técnica para ver las curvas de deriva. Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) [mm]: 85,5 x 125,2 x 129,2. | 276.1632
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0022 | Ud | Inyector de corriente industrial para 1 dispositivo PoE+ (power over ethernet) 10/100/1000 BaseT(X), alimentación 220 V AC, potencia admisible de salida 30/60 W en modo 2p pares/4 pares. Rango de tª extendido -40 a 70ºC Incluso latiguillo RJ45 CL6 para conexión a switch. | 198.9069
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0023 | Ud | Inyector de corriente industrial para 1 dispositivo PoE+ (power over ethernet) 10/100/1000 BaseT(X), alimentación 220 VAC, potencia admisible de salida 60 W. Rango de temperatura -10ºC a 45ºC. Cumple con 802.3.at y PoE 802.3af | 194.3644
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0024 | Ud | extensor para (1) un dispositivo PoE+ 60W., para instalación en exteriores. Carcasa resistente para exteriores con clasificación IP66/IP67 de policarbonato sin PVC. Sin necesidad de fuente de alimentación adicional. Compatible con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at y High PoE 60 W. Rango de temperatura -40ºC a 60ºC. Cumple con 802.3.at y PoE 802.3af | 403.1958
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0025 | Ud | Extensor para (1) un dispositivo PoE y High PoE. Dúplex completo/semidúplex 10/100 Mbps. Sin necesidad de fuente de alimentación adicional. Compatible con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Rango de temperatura -10ºC a 50ºC. Cumple con 802.3.at y PoE 802.3af | 222.2086
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0026 | Ud | de convertidor de medios compacto, Plug and Play y con PoE. Fuente de alimentación integrada. Incluye entrada de datos a través de SFP o RJ45 y proporciona High PoE de 60 W. Ranura SFP para fibra óptica. Midspan integrado. High PoE de 60 W. | 289.2878
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0027 | Ud | Módulo I/O con 10 puertos de E/S: 2 puertos de E/S configurables, 5 entradas, 3 salidas y 1 salida de relé en forma de C, lo que permite supervisar entradas de cámaras, analíticas, botones de alarma y sensores ambientales, lo que permite detectar los eventos del sistema y actuar ante ellos. Es fácil de integrar con sistemas de seguridad avanzados de terceros, como sistemas de gestión de vídeo (VMS) y sistemas de alarma e intrusiones. Además, gracias a su tecnología, se pueden añadir hasta 16 módulos de expansión para disponer de más funciones de E/S todavía. > 10 puertos de E/S, las entradas incluidas se supervisan > 1 relé en forma de C, húmedo o seco > Admite hasta 128 E/S y 64 relés con una conexión IPden cuadro de switch Ethernet IO para montarse en carril DIN. Especificaciones técnicas: - 24VDC Nominal, 12 to 36VDC -Consumo 282mA (typical at 24VDC) -IO Cable Max 14 AWG, aislamiento en las entradas digitales de 3K VDC o 2K Vrms, protección contra sobretensión en las entradas digitales hasta 36VDC,8 salidas de relé 5A,ratio de los contactos de relé de 5A@30VDC, 5A@250VAC, 5A@110VAC | 442.7528
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0028 | Ud | Switch Ethernet IO para montarse en carril DIN. Especificaciones técnicas: - 24VDC Nominal, 12 to 36VDC -Consumo 282mA (typical at 24VDC) -IO Cable Max 14 AWG, aislamiento en las entradas digitales de 3K VDC o 2K Vrms, protección contra sobretensión en las entradas digitales hasta 36VDC,8 salidas de relé 5A,ratio de los contactos de relé de 5A@30VDC, 5A@250VAC, 5A@110VAC | 776.5016
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0029 | Ud | Descodificador de vídeo 4K con capacidad de mostrar vídeo en directo en vista de secuencia y hasta 9 transmisiones de vídeo multiventana. -Vídeo 4K con salida HDMI -Alimentación PoE o CC - Salida de audio - Secuencias perfectas y transmisión multiventana. | 837.1832
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0001 | Ud | Panel de central de intrusión y control de accesos certificada Grado 3. Comunicador RTB integrado, 12 zonas en placa, ampliables a 20 mediante módulos de expansión, excluidos éstos. Certificado EN50131-1: 2006 +A1:2009 y EN50131-3: 2009; Grado de seguridad 2 y Grado de seguridad 3; Clase medioambiental II. Hasta 23 usuarios, hasta 3 grupos. Registro de hasta 500 eventos para intrusión y control de accesos. Protocolo SIA. Se incluye: - Panel de intrusión - Comunicaciones encriptadas con múltiples rutas (GSM/GPRS y Ethernet) y supervisión continua del estado de la conexión con la central receptora de alarmas (CRA). - Caja con interruptor antitámper, específica para grado 3 - Fuente de alimentación. | 666.8784
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0002 | Ud | Panel de central de intrusión y control de accesos certificada Grado 3. Comunicador RTB integrado, 12 zonas en placa, ampliables a 20 mediante módulos de expansión, excluidos éstos. Certificado EN50131-1: 2006 +A1:2009 y EN50131-3: 2009; Grado de seguridad 2 y Grado de seguridad 3; Clase medioambiental II. Hasta 48 usuarios, hasta 3 grupos. Registro de hasta 500 eventos para intrusión y control de accesos. Protocolo SIA. Se incluye: - Panel de intrusión - Comunicaciones encriptadas con múltiples rutas (GSM/GPRS y Ethernet) y supervisión continua del estado de la conexión con la central receptora de alarmas (CRA). - Caja con interruptor antitámper, específica para grado 3 - Fuente de alimentación. | 764.5931
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0003 | Ud | Panel de central de intrusión y control de accesos certificada Grado 3. Comunicador RTB integrado, 12 zonas en placa, ampliables a 100 mediante módulos de expansión, excluidos éstos. Certificado EN50131-1: 2006 +A1:2009 y EN50131-3: 2009; Grado de seguridad 2 y Grado de seguridad 3; Clase medioambiental II. Hasta 98 usuarios, hasta 4 grupos. Registro de hasta 1.000 eventos para intrusión y control de accesos. Protocolo SIA. Se incluye: - Panel de intrusión - Comunicaciones encriptadas con múltiples rutas (GSM/GPRS y Ethernet) y supervisión continua del estado de la conexión con la central receptora de alarmas (CRA). - Caja con interruptor antitámper, específica para grado 3 - Fuente de alimentación. | 733.2467
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0004 | Ud | Módulo de comunicaciones, para interconexión a Central de Intrusión, señalización de alarmas y servicios de mantenimiento remoto, mediante LAN/WAN Ethernet 10Base-T compatibles con el protocolo TCP/IP. Módulo Ethernet de montaje directo, que se puede montar en la carcasa del panel de control existente, lo que permite ahorrar tiempo y dinero al no tener que instalar ni cablear ninguna caja adicional. También se puede ahorrar, ya que no hay costes adicionales por los requisitos adicionales de cableado. Cumple con la norma EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, PD6662:2010 grado de seguridad 3 , clase ambiental II, ATS clase 4. Certificaciones: EN50131-3:2009 EN50131-6:2008 PD6662:2010 | 243.2218
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0005 | Ud | Módulo de comunicaciones diseñado para integraciones con sistemas industriales como alarmas, centrales de incendio, sistemas de control, etc., con los siguientes puertos de comunicaciones: 1 x RS232 1 x Ethernet (ADSL, LAN, etc...) 1 x Modem 4G (GSM, SMS, GPRS, 4G) 2 x Salidas de Colector Abierto 1 x RS485 Configuración mediante consola a través de comandos y por programa de configuración. Compatible con el protocolo SIA 3 y 4. Compatible con receptora Honeywell R-TCP/IP para Galaxy SIA y la R20 de Alwon. Integración con paneles de centrales de intrusión Galaxy Flex a través del puerto serie. Bidireccional con panel Galaxy Flex, po, 4Gr GPRS y por Ethernet. Compatible con instalaciones con IP Dinámicas y admite DNS. Protocolo encriptado según la norma AES128. Control de las comunicaciones por 4G y por Ethernet de forma simultánea mediante sondeo configurable en segundos. Control de anti substitución de la unidad. Doble canal de transmisión por Ethernet y por 4G. Incluye antena. Alimentación: desde 12 Vdc a 30 Vdc, tomada de la central de intrusión. Certificaciones: Certificado en Grado 3 IHAS, Clase II, ATS SP1-SP6, SPT Tipo X/Y, con lo requerido por las normas siguientes: EN 50130-5:2011 EN 50130-4:2011/A1:2014 EN 50136-1:2012/A1:2018 EN 50136-2:2013 EN 50131-10:2014 EN 50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020 | 419.1984
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0007 | Ud | Módulo expansor de 8 entradas y 4 salidas. Protección contra manipulación. Roto switch para ajustar la dirección Módulo. Incluye caja autoprotegida por támper. Medidas: 175 x 155 x 25 mm. EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II | 148.2811
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0008 | Ud | Módulo fuente de alimentación inteligente con módulo expansor de 8 entradas y 4 salidas. Protección contra manipulación. Roto switch para ajustar la dirección Módulo. Incluye caja autoprotegida por támper. EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II | 384.2458
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0009 | Ud | Consola multifunción compatible con la central de intrusión, retroiluminada con display alfanumérico LCD 2 líneas de 16 caracteres, teclado de silicona, zumbador, tapa y támper antisabotaje de caja y pared | 199.8951
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0010 | Ud | Antena de telefonía GSM/GPRS omnidireccional de exterior alta ganancia mínimo 9 dB, con soporte o mástil de hasta 1,5 m, cable hasta 10 m y terminal de conexión o latiguillo con los adaptadores necesarios para conectar al equipo de comunicaciones | 284.832
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0011 | Ud | Antena de telefonía GSM/GPRS unidireccional tipo Yagi-Uda de exterior alta ganancia, mínimo 15 dB, con soporte o mástil, cable hasta 10 m y terminal de conexión o latiguillo con los adaptadores necesarios para conectar al equipo de comunicaciones | 371.52
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0012 | Ud | Sirena autoalimentada para alarma de exteriores dotada de flash y támper, con certificado Grado 3: - Sirena exterior con luz trasera integrada. Doble sirena piezo. Circuito encapsulado. - Cierre bisagra/soporte de destornillador. Confirmación audible de configuración. - Opciones de sonido seleccionables. Modo técnico de control local y remoto. - Protección contra inversión de polaridad. Tampers de tapa y pared. - 114 dBA. Luz estroboscópica: Tecnología SMT LED. - Policarbonato con protección UV. Batería de respaldo (recargable). IP65. IK08. | 137.8364
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0013 | Ud | Detector volumétrico digital de doble tecnología infrarrojos/microondas , con una cobertura de 15 m/98º y la exclusiva tecnología ACT. Grado 3 con anti-enmascaramiento activo (cumple normativa EN50131-1). La tecnología ACT (Anti-camuflaje) evita mediante la conmutación a modo microondas, los intentos de camuflaje del canal PIR o la ineficacia del canal PIR a elevadas temperaturas. Altura de montaje flexible de hasta 3,3 m. Soporte giratorio opcional para montaje en techo o pared. Consumo máx.: 19 mA. Dimensiones: 65 x 128 x 41 mm. | 109.4547
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0014 | Ud | Detector volumétrico doble tecnología Ir+Mw alcance 16X22 metros, óptica de espejo de alta calidad y cobertura de ángulo 0sistema anti-enmascaramiento por PIR activo, con sensor inercial para evitar falsas alarmas por vibraciones. Certificado EN50131-2-4 Grado 3 Clase II | 119.1465
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0015 | Ud | Detector volumétrico digital de doble tecnología infrarrojos/microondas , con un Alcance 12m diámetro, tecnología ACT Green Line, antimasking. Certificado EN50131 Grado 3. Es un detector digital de montaje en techos de perfil discreto, diseñado con los más avanzados componentes para garantizar un funcionamiento fiable en una amplia gama de aplicaciones. Emplea un sensor PIR de doble elemento con compensación real de temperatura digital, además proporciona una cobertura de 360º gracias a una lente Fresnel de gran angular. Instalación interior, altura de montaje de 2,8m a 4m. Alimentación: 9 a 16 VDC. Consumo máximo: 15 mA a 12VDC. Dimensiones: Ø135 x 27 mm. | 121.9378
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0016 | Ud | Detector volumétrico de doble tecnología, para exteriores, envolvente PVC IP65 con visera, alcance a solicitud de 15m/90º (gran angular), 23m/5º (largo alcance) o 15 m/5º (cortina) . Función anticolisión del microondas que permite instalación espalda contra espalda. Anti-masking. Con soportes incluidos. Incluso ajustes y pruebas de área de detección | 254.4763
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0017 | Ud | Detector PIR pasivo exterior de rango corto, ángulo de detección 90º, cobertura 21X24 m, carcasa tubular para exteriores, resistente al agua, tª ambiente -20ºC a 60ºC, con soporte incluido. | 648.56
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0018 | Ud | Detector PIR pasivo exterior cortina de rango corto, ángulo de detección 3,8º, cobertura 50x3,3 m, carcasa tubular para exteriores, resistente al agua, tª ambiente -20ºC a 60ºC, con soporte incluido | 609.8451
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0019 | Ud | Contacto magnético de baja potencia, con distancia de apertura (10 mm.) para montaje en superficie y támper con micro interruptor, con clemas de contacto para conexiones sin necesidad de caja de conexión. Conexiones 6 terminales. Forma de contacto: SPST Form A (C/NA). Certificado GRADO 3. | 63.4061
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0020 | Ud | Contacto magnético, para montaje empotrado (GAP de 20 mm.) y támper con micro interruptor, con clemas de contacto para conexiones sin necesidad de caja de conexión. Contacto red NC/NA. Certificado Grado 3 | 74.3634
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0021 | Ud | Contacto magnético de aluminio de mediana potencia - 4 hilos - Montaje en superficie - Función NC - Conexión por cable - Imán Alnico 5 - GAP en material no magnético: 34 mm - Sabotaje en material no magnético: 20 mm - Antisabotaje - Fabricado en aluminio - Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +70°C - Grado de protección: IP67 - Conexión eléctrica: 48V CC / 500 mA / 10 VA - Cumple con la norma EN-50131-2-6 Grado 3 | 100.7166
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0022 | Ud | Detector industrial de final de carrera, con elemento mecánico de accionamiento de palanca, resorte o roldana, a determinar en cada caso, IP67. Se incluye pequeña caja plexo y resistencia de balanceo. Todo ello instalado en interior de arqueta para detección de levantado de tapa. | 105.6691
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0023 | Ud | Relé de Conexión de señal externa de falta de tensión o similar, entregada para su integración en la central o módulo de expansión mediante conexión de contacto NA o NC libre de potencial existente. Incluye resistencia de balanceo para control de la línea de conexión. Pruebas. No se incluye el cable ni el detector de falta de tensión o similar. | 92.5506
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0024 | Ud | Detector microfónico de rotura de cristales, alcance 9 Metros de radio (165º), montaje en techo o pared, ajuste de sensibilidad, protección antisabotaje. Grado 3. incluso prueba acústica. | 173.7426
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0025 | Ud | Detector inercial con 3 canales de detección separados: un canal de integración/canal de sierra para señales débiles con larga duración, un canal de conteo que detecta un fuerte impacto en la superficie monitoreada y un canal de explosión que detecta señales muy fuertes, por ejemplo, una explosión. El detector inercial tiene salidas de relé para alarma y támper, por lo que se puede conectar directamente a la central de alarma sin necesidad de un analizador. - Certificado EN Grado 3 - Salidas de relé para alarma y sabotaje - Dos hilos independientes de polaridad para fácil conexión - 3 canales de detección, independientes separados - Radio de detección de hasta 3m - Alta resistencia a falsas alarmas - Ajuste de sensibilidad - Adecuado para monitorización de 24 horas - Control Diurno y Nocturno del LED | 118.661
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0026 | Ud | Columna de 1 m de altura, apta para uso intemperie, habilitada para albergar una barrera de infrarrojos con opción para montaje directo en suelo o pared (A criterio de la dirección del contrato). Para alojar barreras modulares. Incluye támper apertura, accesorios, abrazaderas, tornillería, kit de montaje, soporte para fijación a suelo o pared y en general todo lo necesario para su completa instalación | 397.088
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0027 | Ud | Columna de 2 metros de longitud y 360º de visión habilitada para albergar una barrera de infrarrojos con opción para montaje directo en suelo o pared (A criterio de la dirección del contrato). Para alojar barreras modulares. Incluye támper apertura, accesorios, abrazaderas, tornillería, kit de montaje, soporte para fijación a suelo o pared y en general todo lo necesario para su completa instalación | 531.1943
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0028 | Ud | Pareja de calefactores para integrar dentro de las barreras de 2 haces y 4 haces (12-24VDC 250mA). | 112.4542
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0029 | Ud | Termostato para columna de barrera de infrarrojos, con contacto NA/NC 10 A | 129.9998
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0030 | Ud | Fuente de alimentación con cargador de batería de 220Vca_12VCC_3,5A_55W apta para instalar dentro de columna. (Incluye la placa para instalar a la columna).) | 181.1804
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0031 | Ud | Suministro y montaje de barrera de infrarrojos inteligentes largo alcance 100m. 4 haces - 4 canales de frec. , baja tasa de falsas alarmas, integrable en columnas, Anti-arrastrado (par) para montaje directo en columnas. Alineación y pruebas | 539.5857
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0032 | Ud | Suministro y montaje de barrera de infrarrojos inteligentes largo alcance 100m. 4 haces - 4 canales de frec. , baja tasa de falsas alarmas, integrable en columnas, para montaje directo "sin" columnas. Alineación y pruebas | 586.796
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0033 | Ud | Suministro y montaje de barrera de infrarrojos inteligentes largo alcance 100m. 4 haces - 4 canales de frec. , baja tasa de falsas alarmas, integrable en columnas, Anti-arrastrado (par) para montaje directo "sin" columnas con montaje antiarrastrado (par). Alineación y pruebas | 822.7608
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0034 | Ud | Sensor volumétrico de microondas de alto rendimiento con efecto CHIRP, tecnología MIMO, efecto cortina 5° (6m), alcance de 60m, con precisión de detección de 0,1 metros en todas las condiciones meteorológicas y de iluminación, 3 zonas de alarma configurables por metro. Frecuencia de trabajo entre 77,85 GHz y 78,85 GHz, potencia de salida 12 dBmW EIRP (conforme a la norma CE UE 300-440), amplitud máxima de haz de aprox 5/6 metros en el centro del haz en el plano horizontal, máximo 8 metros en el plano vertical, banda de prealarma, 4 áreas de exclusión, 32 objetos rastreados simultáneamente, 0,5 m de resolución espacial horizontal (persona), clasificación de objetos para Desconocido, Animal, Persona y Vehículo. robabilidad de detección >99% tamaño del objetivo: humano >20 Kg. caminar, correr, gatear. Funciones de enmascaramiento, alarma antisabotaje, 6 salidas de alarma, interfaz de comunicación Ethernet, alimentación 12 VDC, 24VDC, 48VDC, POE, consumo 6W, protocolo de red TCP/UDP/DHCP/NTP, MODBUS TCP/IP, IP65 | 1715.5258
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0035 | Ud | Sensor volumétrico de microondas de alto rendimiento con efecto CHIRP, tecnología MIMO, efecto abanico de 90° (20m), alcance 40m, con precisión de detección de 0,1 metros en todas las condiciones meteorológicas y de iluminación, 3 zonas de alarma configurables por metro. Frecuencia de trabajo entre 77,85 GHz y 78,85 GHz, potencia de salida 12 dBmW EIRP (conforme a la norma CE UE 300-440), amplitud máxima de haz de aprox 5/6 metros en el centro del haz en el plano horizontal, máximo 8 metros en el plano vertical, banda de prealarma, 4 áreas de exclusión, 32 objetos rastreados simultáneamente, 0,5 m de resolución espacial horizontal (persona), clasificación de objetos para Desconocido, Animal, Persona y Vehículo. robabilidad de detección >99% tamaño del objetivo: humano >20 Kg. caminar, correr, gatear. Funciones de enmascaramiento, alarma antisabotaje, 6 salidas de alarma, interfaz de comunicación Ethernet, alimentación 12 VDC, 24VDC, 48VDC, POE, consumo 6W, protocolo de red TCP/UDP/DHCP/NTP, MODBUS TCP/IP, IP65. | 1715.5258
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0036 | Ud | Poste de acero inoxidable de 42,4 mm. de diámetro y 1 metro de altura, con base de 120x120 mm., con dos orificios pasantes para cableado. | 290.6525
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0037 | Ud | Soporte de acero inoxidable para fijación a poste de acero inoxidable de 42,4 mm. de diámetro, con movimiento vertical y horizontal (45º + 45º). | 118.1657
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0038 | Ud | Soporte de acero inoxidable para fijación a pared, con movimiento vertical y horizontal (45º + 45º). | 118.1657
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0039 | Ud | Sensor doppler FSK mono cabeza basado en análisis de lógica difusa. Alcance 12m, control remoto y configuración a través de interruptor DIP o WAVE-TEST2. Provisto de relés de salida y puerto serie RS 485. | 770.8
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0040 | Ud | Sensor doppler FSK mono cabeza basado en análisis de lógica difusa. Alcance 12m, efecto cortina, control remoto y configuración a través de interruptor DIP o WAVE-TEST2.Provisto de relés de salida y puerto serie RS 485. | 823.4889
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0041 | Ud | Sensor doppler FSK mono cabeza basado en análisis de lógica difusa. Alcance 24m, control remoto y configuración a través de interruptor DIP o WAVE-TEST2. Provisto de relés de salida y puerto serie RS 485. | 912.5522
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0042 | Ud | Dispositivo de seguridad inteligente basado en la red que utiliza una avanzada tecnología de radar para ofrecer una amplia cobertura de 180° (3-60 m. al detectar a una persona y 3-85 m. al detectar a un vehículo). Gracias a la analítica incorporada desarrollada mediante el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, puede detectar, clasificar y rastrear con precisión personas y vehículos con una baja tasa de falsas alarmas. Con la salida PoE es fácil conectar y alimentar un dispositivo adicional, como una cámara para la verificación visual o un altavoz de red para la disuasión. Además, la funcionalidad de coexistencia inteligente permite el uso de múltiples radares cercanos entre sí. Por ejemplo, es posible montar dos radares espalda con espalda para obtener una cobertura completa de 360⁰. | 2102.1196
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0043 | Ud | Dispositivo basado en la red utiliza tecnología de radar avanzada para detectar, clasificar y rastrear de forma precisa con una amplia cobertura de 95° (5-60 m. al detectar a una persona y 5-90 m. al detectar a un vehículo) en diversas condiciones climáticas y de luz. Con el perfil de supervisión de carretera activado, puede supervisar velocidades de hasta 200 km/h. Además, la banda led dinámica integrada puede utilizarse para disuadir, avisar o notificar. También puede apagarse para una supervisión más discreta. Además, la salida PoE le permite encender un dispositivo adicional sin que tener que usar más cable. Por ejemplo, puede añadir el dispositivo a una instalación de cámara existente. O bien, conecte un altavoz para dirigirse a las personas o reproducir mensajes pregrabados para disuadir actividades no deseadas | 1554.2168
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0044 | Ud | Detector mini de escaneo láser de tamaño compacto, con análisis de detección inteligente. Alcance horizontal 20x20 m (95°). Instalación interior. utiliza tecnología LiDAR para proteger zonas de infracciones de seguridad, como intrusiones, robos o accesos no autorizados, así como para mejorar la fiabilidad de la detección de movimiento basada en vídeo y la vigilancia. Diseñado para integrarse con sistemas de seguridad o protección. Crea una zona de detección que no puede ser ofrecida fácilmente por otros sensores o sistemas de detección basados en vídeo, como paredes o techos virtuales. Es un sensor ideal para proteger las claraboyas de los edificios y fachadas acristaladas, o elementos como cuadros y estanterías que almacenan productos valiosos. Su diseño discreto y la opción de personalizar la pintura le permite adaptarse perfectamente en interiores. Se pueden conectar directamente a los paneles de intrusión Grado 3 incrementando el rendimiento de todo el sistema de seguridad con una tecnología de alta y fina detección por encima de los sensores Grado 3 convencionales. | 2532.7534
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0045 | Ud | Sensor LiDAR avanzado con función cartográfica, ofrece una detección LiDAR de alta precisión y tiempos de respuesta ultrarrápidos, por lo que no se producen retrasos a la hora de detectar una intrusión. Con un rango de detección extendido de hasta 30 metros y 95 grados, es ideal para proteger activos de gran valor, así como edificios y perímetros de alta seguridad. Además, es compatible con el perfil S de ONVIF y tiene salidas y protocolos adicionales que permiten una integración perfecta con la infraestructura de seguridad existente. Alcance de detección de 20m x 20 m. Se pueden utilizar fotos e imágenes de mapas para solapar el área de detección y obtener un mejor análisis situacional. Cuando se genera una alarma, el "área de detección" o la "posición del objeto" se pueden enviar a software/dispositivos compatibles con ONVIF. Se ha diseñado teniendo en cuenta la conectividad y la seguridad de la red. Compatible con el perfil S de ONVIF, lo que le permite integrarse a la perfección con otros dispositivos en el sistema de red de seguridad. También es compatible con redes de seguridad mejoradas, como por ejemplo HTTPS, SNMPv3 y IEEE802.1X, lo que proporciona una conexión segura. | 3415.532
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0046 | Ud | Sensor LiDAR avanzado con cámara IR FHD integrada, función cartográfica, ofrece una detección LiDAR de alta precisión y tiempos de respuesta ultrarrápidos, por lo que no se producen retrasos a la hora de detectar una intrusión. Con un rango de detección extendido de hasta 30 metros y 95 grados, es ideal para proteger activos de gran valor, así como edificios y perímetros de alta seguridad. Además, es compatible con el perfil S de ONVIF y tiene salidas y protocolos adicionales que permiten una integración perfecta con la infraestructura de seguridad existente. Alcance de detección de 20m x 20 m. Se pueden utilizar fotos e imágenes de mapas para solapar el área de detección y obtener un mejor análisis situacional. Cuando se genera una alarma, el "área de detección" o la "posición del objeto" se pueden enviar a software/dispositivos compatibles con ONVIF. Se ha diseñado teniendo en cuenta la conectividad y la seguridad de la red. Compatible con el perfil S de ONVIF, lo que le permite integrarse a la perfección con otros dispositivos en el sistema de red de seguridad. También es compatible con redes de seguridad mejoradas, como por ejemplo HTTPS, SNMPv3 y IEEE802.1X, lo que proporciona una conexión segura. | 4357.8479
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0047 | Ud | Sensor LiDAR avanzado con cámara IR FHD integrada, función cartográfica, ofrece una detección LiDAR de alta precisión y tiempos de respuesta ultrarrápidos, por lo que no se producen retrasos a la hora de detectar una intrusión. Con un rango de detección extendido de hasta 60 metros y 190 grados, es ideal para proteger activos de gran valor, así como edificios y perímetros de alta seguridad. Además, es compatible con el perfil S de ONVIF y tiene salidas y protocolos adicionales que permiten una integración perfecta con la infraestructura de seguridad existente. Alcance de detección de 50m x 100 m. Se pueden utilizar fotos e imágenes de mapas para solapar el área de detección y obtener un mejor análisis situacional. Cuando se genera una alarma, el "área de detección" o la "posición del objeto" se pueden enviar a software/dispositivos compatibles con ONVIF. Se ha diseñado teniendo en cuenta la conectividad y la seguridad de la red. Compatible con el perfil S de ONVIF, lo que le permite integrarse a la perfección con otros dispositivos en el sistema de red de seguridad. También es compatible con redes de seguridad mejoradas, como por ejemplo HTTPS, SNMPv3 y IEEE802.1X, lo que proporciona una conexión segura. Cuenta con una función de resistencia ambiental para reducir las falsas alarmas en entornos hostiles como puede ser niebla o nieve. La función de ajuste automático del área permite que REDSCAN Pro ajuste de manera dinámica el área de detección para tener en cuenta cambios en el terreno, como la acumulación de nieve u hojas. El sensor puede operar de -20 a +60 grados centígrados y mediante una ventana de reemplazo con calefactor puede extender su temperatura de operación a -40 grados centígrados. | 7380.4677
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0048 | Ud | Sensor LiDAR avanzado con cámara IR FHD integrada, función cartográfica, ofrece una detección LiDAR de alta precisión y tiempos de respuesta ultrarrápidos, por lo que no se producen retrasos a la hora de detectar una intrusión. Con un rango de detección extendido de hasta 100 metros y 190 grados, es ideal para proteger activos de gran valor, así como edificios y perímetros de alta seguridad. Además, es compatible con el perfil S de ONVIF y tiene salidas y protocolos adicionales que permiten una integración perfecta con la infraestructura de seguridad existente. Alcance de detección de 50m x 100 m. Se pueden utilizar fotos e imágenes de mapas para solapar el área de detección y obtener un mejor análisis situacional. Cuando se genera una alarma, el "área de detección" o la "posición del objeto" se pueden enviar a software/dispositivos compatibles con ONVIF. Se ha diseñado teniendo en cuenta la conectividad y la seguridad de la red. Compatible con el perfil S de ONVIF, lo que le permite integrarse a la perfección con otros dispositivos en el sistema de red de seguridad. También es compatible con redes de seguridad mejoradas, como por ejemplo HTTPS, SNMPv3 y IEEE802.1X, lo que proporciona una conexión segura. Cuenta con una función de resistencia ambiental para reducir las falsas alarmas en entornos hostiles como puede ser niebla o nieve. La función de ajuste automático del área permite que REDSCAN Pro ajuste de manera dinámica el área de detección para tener en cuenta cambios en el terreno, como la acumulación de nieve u hojas. El sensor puede operar de -20 a +60 grados centígrados y mediante una ventana de reemplazo con calefactor puede extender su temperatura de operación a -40 grados centígrados. | 9471.0702
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0049 | Ud | Accesorio de Soporte de montaje en poste para la serie Sensor LIDAR 20 x 20 m. | 299.9677
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0050 | Ud | Ventana de Repuesto para Sensores LIDAR PRO, para uso en interior y exterior. | 198.4214
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0051 | Ud | Ventana de Repuesto con CALEFACTOR para Sensores LIDAR PRO, para uso en interior y exterior. | 545.7282
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0052 | Ud | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 100 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | 9890.6624
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0053 | Ud | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 200 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | 12996.4681
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0054 | Ud | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 300 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | 16200.4912
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0055 | Ud | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 400 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | 19306.2102
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0056 | Ud | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 500 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | 24079.1425
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0057 | Ud | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 600 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | 27233.7535
Equipos de seguridad | SI | DESSI0001 | Ud | Suministro e instalación video interfono sin marco con micrófono y altavoz, cámara color de 5 Mpx., para montaje empotrado, con 1 botón de llamada. Características principales: - IP66 e IP69, NEMA 4X, IK 10 - H.264, H.265 - Onvif perfiles S, T, M y G - Ángulo de visión: 150° (Horizontal), 117° (Vertical) - LED IR en 940nm de larga duración y alcance hasta 5 metros - PoE IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 | 1400.7419
Equipos de seguridad | SI | DESSI0002 | Ud | Suministro e instalación de accesorio de montaje empotrado para vídeo portero con capacidades avanzadas. Montaje empotrado en paredes, para instalaciones en interiores y exteriores, sujeción con tornillos T10, carcasa con hoja de plástico y metal | 74.4006
Equipos de seguridad | SI | DESSI0003 | Ud | Suministro e instalación de accesorio de montaje en superficie para vídeo portero con capacidades avanzadas. Montaje en superficie para montaje en pared de video interfono IP, permite su uso en interiores y exteriores. Carcasa: Clasificación IP66 e IK10. Aluminio pintado con polvo color: Negro. Homologaciones: IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10. Accesorios incluidos: Tornillos T10, tornillos cautivos T20. | 213.6215
Equipos de seguridad | SI | DESSI0004 | Ud | Suministro e instalación video interfono sin marco con micrófono y altavoz, cámara color de 5 Mpx., para montaje en superficie, con 1 botón de llamada. Características principales: - IP65, NEMA 4X, IK 08 e IK07 - H.264, H.265 - Onvif perfiles S, T, M y G - Ángulo de visión: 162° (Horizontal), 118° (Vertical) - LED IR en 940nm de larga duración y alcance hasta 5 metros - PoE IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 | 1109.4182
Equipos de seguridad | SI | DESSI0005 | Ud | Suministro e instalación de accesorio de montaje empotrado para vídeo portero con capacidades avanzadas. Montaje empotrado de aluminio en paredes, para instalaciones en interiores y exteriores, sujeción con tornillos T10, cuerpo de aluminio cromado con revestimiento en polvo. | 125.0264
Equipos de seguridad | SI | DESSI0006 | Ud | Suministro e instalación de accesorio de montaje en superficie para vídeo portero con capacidades avanzadas. Cubierta de protección para montaje en superficie para instalación en pared de video interfono IP, permite su uso en interiores y exteriores. Carcasa: Clasificación IK10. Aluminio pintado con polvo con (3) colores posibles: Negro - Blanco - Naranja | 175.6522
Equipos de seguridad | SI | DESSI0007 | Ud | Suministro e instalación interfono sin marco con micrófono y altavoz, para montaje en superficie, con 1 botón de llamada. Características principales: - IP65, NEMA 4X, IK 08 e IK07 - H.264, H.265 - Onvif perfiles S, T, M y G - 2 micrófonos integrados. - Cancelación de eco y reducción de ruido - Máx.: 92 dBSPL - PoE IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 | 1062.6587
Equipos de seguridad | SI | DESSI0008 | Ud | Suministro e instalación interfono sin marco con micrófono y altavoz, para montaje en superficie, con 1 botón de llamada. Características principales: - Color Naranja RAL 2004, botón de llamada RGB iluminado - IP65, NEMA 4X, IK 08 e IK07 - H.264, H.265 - Onvif perfiles S, T, M y G - 2 micrófonos integrados. - Cancelación de eco y reducción de ruido - Máx.: 92 dBSPL - PoE IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 | 1175.3531
Equipos de seguridad | SI | DESSI0009 | Ud | Suministro e instalación de megáfono IP de exterior digital PoE con conexión directa TCP-IP a software: - Protocolo de inicio de sesión SIP (Compatibilidad con estándares abiertos - VAPIX, ACAP y SIP) - Sistemas de voz sobre protocolo de Internet VoIP - Software de gestión de vídeo VMS para admisión de audio - Posibilidad de conectar en serie varios altavoces usando una única dirección IP para el altavoz principal - Altavoz para exteriores protección IP66-IP67, NEMA 4X - Audio inteligente con autocomprobación del altavoz - Compatibilidad con hasta 50 anuncios de voz pregrabados - Dos entradas/salidas - Posibilidad de pruebas remotas de estado del sistema - Se incluirá carcasa para evitar anidamiento de insectos en el cono del megáfono. | 724.5755
Precios generales | Compuerta | DEXCM0001 | ud | Término fijo de suministro de compuerta de canal con accionamiento de las siguientes características: MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: : Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra hasta 1.000 mm por encima del tablero. Incluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II.
Precios generales | Compuerta | DEXCM0002 | m2 | Término variable de suministro de compuerta de canal con accionamiento de las siguientes características: MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: : Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra hasta 1.000 mm por encima del tablero. ncluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II. Medido según superficie de tablero.
Precios generales | Compuerta | DEXCM0003 | ud | Término fijo de suministro de compuerta mural de accionamiento manual de las siguientes características : Dimensiones máximas del orificio 1,60 m2; MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L; TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L; ESTANQUEIDAD Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR; Tornillería: A4. Incluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II.
Precios generales | Compuerta | DEXCM0004 | m2 | Término variable de suministro de compuerta mural de accionameinto manual de las siguientes características : Dimensiones máximas del orificio 1,60 m2; MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L; TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L; ESTANQUEIDAD Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR; Tornillería: A4. Incluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II. Medido según superficie de orificio.
Precios generales | Compuerta | DEXCM0005 | ud | Término fijo de suministro de compuerta mural de accionamiento manual de las siguientes características : Dimensiones del orificio: superior a 1,60 m2; MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L; TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L; ESTANQUEIDAD Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR; Tornillería: A4. Incluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II.
Precios generales | Compuerta | DEXCM0006 | m2 | Término variable de suministro de compuerta mural de accionameinto manual de las siguientes características : Dimensiones del orificio: superior a 1,60 m2; MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L; TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L; ESTANQUEIDAD Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR; Tornillería: A4. Incluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II. Medido según superficie de orificio.
Precios generales | Compresores y soplantes | DEXCS0001 | ud | Término fijo de suministro de soplante de émbolos rotativos para servicio en desarenado desengrasado o en reactor biológico de las siguientes carcterísticas: Motor de accionamiento: forma B3, IP 55, 400 V, 50 Hz IE3 preparado para variación de frecuencia. Protecciones: Protección térmica y protección estanqueidad; Rodamientos aislados; Acoplamiento motor-soplante: Correas y poleas de protección. Incluye cabina de insonorización con ventilación forzada, manómetro, Termómetro para temperatura de impulsión, detector de colmatación, válvula de retención, válvula de seguridad, filtro de aspiración, bancada común del grupo, silentblocks en el grupo, extractor aire de cabina. Según Especificación Técnica General de Canal de Isabel II. Incluye transporte a EDAR y medios auxiliares para descarga en lugardonde indique Dirección de Obra y pequeño material para su montaje.
Precios generales | Compresores y soplantes | DEXCS0002 | kW | Término variable de suministro de soplante de émbolos rotativos para servicio en desarenado desengrasado o en reactor biológico de las siguientes carcterísticas: Motor de accionamiento: forma B3, IP 55, 400 V, 50 Hz IE3 preparado para variación de frecuencia. Protecciones: Protección térmica y protección estanqueidad; Rodamientos aislados; Acoplamiento motor-soplante: Correas y poleas de protección. Incluye cabina de insonorización con ventilación forzada, manómetro, Termómetro para temperatura de impulsión, detector de colmatación, válvula de retención, válvula de seguridad, filtro de aspiración, bancada común del grupo, silentblocks en el grupo, extractor aire de cabina. Según Especificación Técnica General de Canal de Isabel II. Incluye transporte a EDAR y medios auxiliares para descarga en lugardonde indique Dirección de Obra y pequeño material para su montaje. Medida segun potencia del motor.
Precios generales | Equipos de protección | DEXEP0001 | Ud. | Suministro DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO COMPLETO CU MEDICAL SP1, incluyendo kit de conexión de conexión de emergecia con 112 y vitrina metálica, instalación y puesta en marcha.
Precios generales | Equipos de protección | DEXEP0002 | Ud. | Mantenimiento anual preventivo de desfibrilador
Precios generales | Equipos de protección | DEXEP0003 | Ud. | Curso de formación básica RCP instrumentalizada con desfibrilador y primeros auxilios para 10 personas.
Precios generales | Intercambiadores | DEXIN0001 | Ud. | Termino fijo de suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316) para calentamiento de fangos en digestión
Precios generales | Intercambiadores | DEXIN0001b | Ud. | Termino fijo de suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304) para calentamiento de fangos en digestión
Precios generales | Intercambiadores | DEXIN0002 | kW | Termino variable de suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316) para calentamiento de fangos en digestión
Precios generales | Intercambiadores | DEXIN0002b | kW | Termino variable de suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304) para calentamiento de fangos en digestión
Instrumentación | Accesorios | DINAC0001 | ud | Set de montaje en acero inox. para sonda Solitax/TSS sc o similar con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2 m. y acoplamiento de sonda a 90º | 720
Instrumentación | Accesorios | DINAC0002 | ud | Set de montaje para sonda de OD por pértiga de 2 metros en PVC con conexión 1" con anclaje pivotante a barandilla en acero inoxidable | 562.1616
Instrumentación | Accesorios | DINAC0003 | ud | Conector sc o similar macho para cable de extensión Diá 6-8 mm | 66.2004
Instrumentación | Accesorios | DINAC0004 | ud | Conector sc o similar hembra para cable de extensión Diá. 6-8 mm | 76.5786
Instrumentación | Accesorios | DINAC0005 | ml | Cable sin conectores para sensor SC o similar | 9.9
Instrumentación | Accesorios | DINAC0006 | ud | Cubierta de protección para controlador SC1000 o similar | 245.1204
Instrumentación | Accesorios | DINAC0007 | ud | Cubierta para el controlador sc200 o similar con pantalla de protección UV | 263.0124
Instrumentación | Accesorios | DINAC0008 | ud | Set de montaje para sonda de pH por pértiga de 2 metros en PVC con conexión 1" con anclaje pivotante a barandilla en acero inoxidable | 720
Instrumentación | Accesorios | DINAC0009 | ud | Set de montaje para sonda redox por pértiga de 2 metros en PVC con conexión 1" con anclaje pivotante a barandilla en acero inoxidable | 720
Instrumentación | Accesorios | DINAC0010 | ud | Suministro y montaje de conexiones de anillo de tierra para caudalímetro con tubería de PEHD-100 DN 300 | 679.7448
Instrumentación | Accesorios | DINAC0011 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de soporte para transductor de instrumentación fabricado en pletinas de acero soldado. Tratamiento exterior de galvanizado en caliente de espesor mínimo de 150 micras. Similar a los instalados en cada EDAR. | 1008
Instrumentación | Accesorios | DINAC0012 | ud | Suministro set de juntas para sonda SOLITAX, marca Hach Lange, modelo LXG423.99.10000 o similar | 46.3495
Instrumentación | Accesorios | DINAC0013 | ud | Suministro set de 5 gomas de autolimpieza para sonda SOLITAX, marca Hach Lange, modelo LXG423.99.10000 o similar | 105.2521
Instrumentación | Accesorios | DINAC0014 | ud | Suministro desecante para sonda Hach Lange o similar | 7.9663
Instrumentación | Accesorios | DINAC0015 | ud | Suministro set de juntas para UVAS Plus y NITRATAX Plus, marca Hach Lange, modelo LXG417.00.50000 o similar | 237.0586
Instrumentación | Accesorios | DINAC0016 | ud | Suministro set de rasquetas 5 mm para UVAS/NITRATAX (x5), marca Hach Lange, modelo LXG417.00.50000 o similar | 214.608
Instrumentación | Accesorios | DINAC0017 | ud | Suministro desecante para unidad de medida marca Hach Lange o similar | 10.1872
Instrumentación | Accesorios | DINAC0018 | ud | Suministro puente salino para sensor diferencial de pH o redox de Ryton, marca Hach Lange o similar | 216.7807
Instrumentación | Accesorios | DINAC0019 | ud | Suministro electrolito para ORP de proceso (500 ml), marca Hach Lange o similar | 97.2858
Instrumentación | Accesorios | DINAC0020 | ud | Display - Indicador de campo RIA16 RIA16-10W1/0 RIA16-AA1A o similar | 504.792
Instrumentación | Accesorios | DINAC0021 | ud | Suministro kit de cápsula de repuesto para sensor LDOsc (Model2). Incluye cabezal de programación. Marca Hach Lange o similar | 403.1445
Instrumentación | Accesorios | DINAC0022 | ud | Suministro kit de repuestos para 1 año para AMTAX SC, marca Hach Lange o similar. Incluye LZY181 pistón de bomba, LZY154 set de filtros, LZY069 electrodo GSE, pistón bomba, membrana + electrolito, tubos reactivo/limpieza, reactivos y estándares, solución de limpieza | 2268
Instrumentación | Accesorios | DINAC0023 | ud | Suministro set de repuestos para 1 año para el sistema FILTRAX, marca Hach Lange o similar. Incluye: tubos bomba, filtro aire, filtro compresor, casetes/rodillos, membranas, tubos conexión. | 936.6471
Instrumentación | Accesorios | DINAC0024 | ud | Suministro compresor completo para FILTRAX 220 V, Hach Lange o similar | 1291.5108
Instrumentación | Accesorios | DINAC0025 | ud | Suministro set de repuestos para 1 año para PHOSPHAX SC, Hach Lange o similar. Incluye: tubos reactivo/limpieza, reactivos y estándares, solución de limpieza, filtros ventiladores, imán agitador, pistón bomba, electrodo. | 583.2
Instrumentación | Accesorios | DINAC0026 | ud | Suministro set de repuestos para 1 año para PHOSPHAX Sigma, HACH Lange o similar. Incluye: tubo de bomba de muestra y descarga, tubos de bomba de reactivos, tubos de válvula, jutas cubeta, reactivos, solución estándar, membrana filtro de aire, pistón de teflón, casetes de bomba. | 2268
Instrumentación | Accesorios | DINAC0027 | ud | Suministro de rasqueta de limpieza de SONATAX, Hach Lange o similar | 162
Instrumentación | Accesorios | DINAC0028 | ud | Suministro de juntas tóricas y desecantes para NITRATAX Plus, Hach Lange o similar | 453.6
Instrumentación | Accesorios | DINAC0029 | ud | Suministro de juntas tóricas y desecantes para UVAS Plus, Hach Lange o similar | 453.6
Instrumentación | Accesorios | DINAC0030 | ud | Suministro de membrana y electrolito para CLF10, Hach Lange o similar | 332.64
Instrumentación | Accesorios | DINAC0031 | ud | Suministro de rasqueta y desecantes internos para Ultraturb, Hach Lange o similar | 140.4
Instrumentación | Accesorios | DINAC0032 | ud | Suministro de cartucho de medida para A-ISE/ N-ISE, Hach Lange o similar | 1868.4
Instrumentación | Accesorios | DINAC0033 | ud | Suministro de tubo de bomba de muestreador. | 235.44
Instrumentación | Accesorios | DINAC0034 | ud | Suministro Hach Lange FILTRAX o similar, unidad de filtración y transporte de muestra, longitud tubo 30 m calefactado. Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. Transporte de 1l/h de permeado mediante peristáltica. Puede alimentar a varios analizadores en línea. | 12109.419
Instrumentación | Accesorios | DINAC0035 | ud | Suministro tubo 30 m - 230 V FILTRAX, Hach Lange o similar | 2544.3558
Instrumentación | Accesorios | DINAC0036 | ud | Set de montaje en inmersión para sonda Filtrax/Sigmatax, en ac. Inox., con soporte mural 10 cm. Pértiga 2 m, con abertura lateral para salida de tubo de muestra. | 910.6668
Instrumentación | Accesorios | DINAC0037 | ud | Suministro abrazaderas para montaje de controlador de FILTRAX sobre barandilla (diámetro ≤ 40 mm). Hach Lange o similar | 199.2843
Instrumentación | Accesorios | DINAC0038 | ud | Set de montaje en acero inox. Para sonda NITRATAX con escuadra 10 cm a pared,pértiga 2 m y acoplamiento de sonda a 90º. Hach Lange o similar | 921.1644
Instrumentación | Accesorios | DINAC0039 | ud | Set de montaje por pértiga 2 m PVC para sensor de ORP con conexión 1ª, con anclaje pivotante a suelo/barandilla en ac. Inox. Hach Lange o similar | 1201.4406
Instrumentación | Accesorios | DINAC0040 | ud | Set montaje en barandilla para analizador AMTAX/PHOSPHAX SC con controlador SC1000. Hach Lange o similar | 1323.0864
Instrumentación | Accesorios | DINAC0041 | ud | SC1000 o similar base de controlador para conexión de 4 sondas sc, 4 salidas analógicas. Alimentación 220 V. | 1978.5789
Instrumentación | Accesorios | DINAC0042 | ud | Suministro batería de gel 12 VDc 6Ah P/SIGMA, con conector 3 pines. Hach Lange o similar | 377.1603
Instrumentación | Accesorios | DINAC0043 | ud | Suministro cargador para baterías de SIGMA, con conector 3 pines. Hach Lange o similar | 266.2308
Instrumentación | Accesorios | DINAC0044 | ud | Suministro cargador de batería/alimentador a red ISCO o similar | 594.135
Instrumentación | Accesorios | DINAC0045 | ud | Suministro batería ISCO o similar para tomamuestras automático modelo 3700FS. | 363.1392
Instrumentación | Accesorios | DINAC0046 | ud | Suministro alarma Dräger combi ambar o similar | 292.9365
Instrumentación | Accesorios | DINAC0047 | ud | Suministro prensaestopa metálico M20 para cable apantallado. | 49.68
Instrumentación | Accesorios | DINAC0048 | ud | Suministro escuadra de fijación para CTX 300 y CTX 300 SC o similar (instalación en techo). | 211.464
Instrumentación | Accesorios | DINAC0049 | ud | Suministro FLUXUS M2N/NL o similar. El calibrado y los datos del sensor están almacenados en la memoria no volátil del mismo. Conexión resistente al agua. Rango de diámetros: DN (50) 100 a DN2000 (3400). Material: Acero inoxidable. Temperatura de proceso: -30ºC a 130 ºC. Protección IP65. Longitud del cable: 4 metros El cable está protegido por acero Inoxidable. Incluye certificado de calibración trazable. | 2903.04
Instrumentación | Accesorios | DINAC0050 | ud | Suministro sistema de montaje sensores MOU-FSM-DS-C055 o similar. Dispositivo de fijación con regla y cadenas para alinear los sensores tipo M portátiles Permite instalar los sensores en reflexión o en diagonal. Diámetros entre 10 y 550 mm. Material: acero inoxidable | 479.52
Instrumentación | Accesorios | DINAC0051 | ud | Suministro caja montaje campo IP67 NIVUS. ZYB0 NFW0 o similar. Caja de montaje en campo para transmisor Nivus. Grado de protección IP67. | 544.32
Instrumentación | Accesorios | DINAC0052 | ud | Suministro accesorio montaje radar. ORH-AL0 o similar. Sistema de montaje del radar de Nivus Para montar el sensor radar de velocidad y el sensor de nivel. Material acero inoxidable. | 544.32
Instrumentación | Accesorios | DINAC0053 | ud | Suministro módulo de indicación y ajuste remoto para sensores 4-20 mA/HART. VEGADIS 82 o similar. Dos hilos 4-20 mA/HART. Carcasa plástico. Protección IP66/IP67 NEMA 4X. Entrada del cable M20X1,5. Conexión prensaestopa de PA negro (ø5-9mm). | 596.16
Instrumentación | Accesorios | DINAC0054 | ud | Montaje de soporte (montaje con péndulo de la sonda en el suelo). Endress+Hauser Flexdip CYH112 o similar. Soporte para sensor sumergido. Acero Inox. V4A. Montaje del brazo de soporte: sobre bordillo de piedra. Brazo de soporte (horizontal 40 mm): 500 mm. | 526.5432
Instrumentación | Accesorios | DINAC0055 | ud | Servicio de reparación en campo del medidor de amonio y nitratos + transmisor Endress+Hauser. Cubre la reparación en planta del fallo de un equipo. Los repuestos se facturarán por separado. Provisión de las herramientas e informe del servicio incluidos. Incluso desplazamiento. | 1331.64
Instrumentación | Accesorios | DINAC0056 | ud | Suministro de interruptor de nivel compacto capacitivo para productos adhesivos sin necesidad de ajuste, completamente fabricado en PP. VEGA CAP98.XPYDS o similar. Conexión a proceso mediante rosca G1½A. Longitud de la parte activa del electrodo: 90 mm, desde el extremo inferior. Carcasa plástico PBT/IP66/67. Longitud del electrodo en mm: 550,000. Relé (DPDT) 20-72VDC/20-250VAC (5A). | 572.7456
Instrumentación | Accesorios | DINAC0057 | ud | Ampliación para medida de H2S mediante sensor EQ con el sistema para análisis de biogás MAMOS. Canal de medida separado con rango 0 a 1000 ppm ó 0 a 10.000 ppm. | 5862.24
Instrumentación | Accesorios | DINAC0058 | ud | Suministro de armario para sistema de análisis de biogás MAMOS o similar. Grado de protección IP 55, con ventana frontal transparente, con rejilla de ventilación, con rácors pasamuros para entrada/salida de cables y tubing. | 2628.72
Instrumentación | Accesorios | DINAC0059 | ud | Suministro apagallamas certificado WAZ o similar para línea de toma de muestra. | 2341.44
Instrumentación | Accesorios | DINAC0060 | ud | Suministro de elemento filtrante para muestra de microfibra de vidrio 25 mm/ 42 mm/ 2 μm. | 108
Instrumentación | Accesorios | DINAC0061 | ud | Suministro de sensor electroquímico para H2S con rango 0 a 1.000 ppm ó 0 a 10.000 ppm. | 693.36
Instrumentación | Accesorios | DINAC0062 | ud | Suministro de indicador digital para sensores de nivel ultrasónicos 4-20 mA conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 525.6
Instrumentación | Accesorios | DINAC0063 | ud | Suministro de convertidor Lazo HART, HMX50 o similar. Consistente en:1 Entrada HART (intrínsecamente segura), 3 Salidas 4-20mA, 2 Contactos de relé SPDT programables. Operación guiada por menú. Alimentación 24VDC. | 1264.68
Instrumentación | Accesorios | DINAC0064 | ud | Suministro de placa de datos necesaria para incorporar tecnología Heart-Beat a un medidor de caudal de biogás PROSONIC B200 o similar | 218.736
Instrumentación | Accesorios | DINAC0065 | ud | Suministro de recambio CFM/VFM/UFM con paquete de tecnología Heart-Beat | 1015.956
Instrumentación | Accesorios | DINAC0066 | ud | Suministro de tarjeta eléctrica para medidor de caudal de gas para tener 1 señal de salida 4-20mA HART (en lugar de dos salidas 4-20mA). I/O,2 hilos,4-20mA,HART,PFS, Ent.4-20mA; Incluso preparado para uso en atmósferas explosivas; 1 salida HART; 1 PFS=Pulsos/Frecuencia/Conmutación; 1 entrada; Señales de Salida; Entrada: 4-20mA HART, Pulsos/Frecuencia/Contacto de salida; Entrada 4-20mA | 643.122
Instrumentación | Accesorios | DINAC0067 | ud. | Suministro de Conector sonda multiparametrica a con::lyte | 250.1568
Instrumentación | Accesorios | DINAC0068 | ud. | Suministro de Portasondas: Items necesarios para instalar sondas en inmersión | 830.9664
Instrumentación | Medidor de cloro | DINCL0001 | ud | Suministro Clorímetro POCKET II o similar, cloro libre y total. Rango de medición: 0,02 a 2,00 mg/l y 0,1 a 8,0 mg/l. Con reactivos para 50 test de Cloro Libre y 50 test de Cloro Total, maletín de transporte y manual de instrucciones. | 972.8856
Instrumentación | Controlador | DINCO0001 | ud | SC1000 o similar base de controlador para conexión de 6 sondas sc, 4 salidas analógicas. Alimentación 220 V. | 1891.008
Instrumentación | Controlador | DINCO0002 | ud | SC1000 o similar eco display para controlador con pantalla táctil. Versión eco | 2929.374
Instrumentación | Controlador | DINCO0003 | ud | SC1000 o similar display para controlador con pantalla táctil. | 4438.8
Instrumentación | Controlador | DINCO0004 | ud | Prognosis complemento plug-in de diagnóstico predictivo de instrumentos para controlador sc1000 o similar. Incluye tarjeta interna a isntalar en módulo de sondas. | 1906.2
Instrumentación | Controlador | DINCO0005 | ud | SC200 o similar Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma. Alimentación 100-240 Vca. Incluye display | 2583.252
Instrumentación | Controlador | DINCO0006 | ud | SC200 o similar Controlador universal de 1 canal para conexión de sonda digital sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma. Alimentación 100-240 Vca. Incluye display | 2286
Instrumentación | Controlador | DINCO0007 | ud | Cable de extensión para controlador SC o similar, longitud 10m. | 370.8
Instrumentación | Controlador | DINCO0008 | ud | Cable de extensión para controlador SC o similar, longitud 20m. | 547.2
Instrumentación | Controlador | DINCO0009 | ud | Cable de extensión para controlador SC o similar, longitud 30m. | 763.2
Instrumentación | Controlador | DINCO0010 | ud | Suministro controlador Prosonic S FMU90 o similar. Evaluación: Nivel/Caudal, medida Contínua + Contacto de Salida. Aplicación: Hasta 2 sensores, Ex/no Ex: FDU9x, FDU80/80F/81/81F/82; no Ex: FDU83/84/85/86 o similar. Curva de Linearización de 32 puntos. Software de Configuración/Diagnósticos incluído. Reconocimiento automático de sensor FDU9x. Puesta en Marcha con menú guiado | 2758.4172
Instrumentación | Controlador | DINCO0011 | ud | Suministro tarjeta profibus DP interna para controlardor SC1000 o similar con piezas de montaje | 492.6096
Instrumentación | Controlador | DINCO0012 | ud | Suministro controlador P-RTC 2 canales, compuesto por PC industrial para montaje sobre carril DIN, con conexión MODBUS RS485 a controlador SC1000 y entrada/salida analógica para señal de caudal y dosificación. Incluye algorítmos de control con dosificación en función de perfiles. Realiza la valización en continuo de la medida de fosfato, seleccinando el módulo de control adecuado, en función de su estado. Incluye panel de control con pantalla táctil para configuración. Alimentación 90 - 240 Vac. Incluye opción de 2 canales, con gestión simultánea de 2 sistemas de dosificación con un controlador SC1000 común. | 22113
Instrumentación | Controlador | DINCO0013 | ud | Suministro transmisor de análisis de líquidos multiparamétrico + multicanal aplicable para control de procesos pH/Redox. Endress+Hauser Liquiline CM442 o similar. Conductividad, Turbidez, Oxígeno (DO), Cloro, SAC, Nitratos,Amonio. Sensores Digitales; Tecnología Memosens Navegador + Pulsadores, Display Gráfico Sensores + Módulos enchufables, Tarjeta SD, Data Logger, Relé alarma, Caja con Protección IP66+IP67 NEMA 4X. Señal de entrada: 1 sensor digital. Comunicaciones: 2x salida 0/4-20 mA, HART. 2 relés para limpieza. Alimentación 100-230 VAC (50/60Hz). Set de entrada de cable incluido. | 2096.1936
Instrumentación | Controlador | DINCO0014 | ud | Convertidor MAG-5000 o similar para caudalímetro electromagnético montaje compact, Electrónica: Microprocesador programable Precisión: +/- 0,5% del caudal real Señal analógica: 0/4-20 mA Señal digital: Acthe 24 Vdc, 30 mA; Pasiva 3-30 Vdc, 300 mA. ; Frecuencia 0-10 kHz Salida Relé: 24 Vac/s A; 24 Vdc/1A Totalizador: 2 contadores de 8 digitos Protección IP 67 Display: alfanumérico de 3*20 caracteres, para caudal instantáneo Ajuste cero: automático Temperatura del fluido: -20 a + 50 °C Alimentación: 115/220-230 V ac, 50/60 Hz Montaje: Compacto o pared Distancia entre Sensor/convertidor: hasta 500 m | 990
Instrumentación | Controlador | DINCO0015 | ud. | Suministro de Con::line: Controlador sin pantalla bajo consumo 12VCC | 1568.64
Instrumentación | Controlador | DINCO0016 | ud. | Suministro de Con::cube: Controlador PC industrial con pantalla tactil 24VCC/230VAC | 4345.752
Instrumentación | Controlador | DINCO0017 | ud. | Suministro de Con::lyte: Controlador con pantalla y botones 230 VAC | 1717.248
Instrumentación | Controlador | DINCO0018 | ud. | Suministro de Controlador EchoSmart: Terminal para EchoSmart | 2375.664
Instrumentación | Equipo auxiliar | DINEA0001 | ud. | Suministro de Compresor de aire para exterior para limpieza sondas | 1523.232
Instrumentación | Equipo auxiliar | DINEA0002 | ud. | Suministro de Electrovalvula para limpieza automatica | 153.5616
Instrumentación | Equipo auxiliar | DINEA0003 | ud. | Suministro de Ruck::sack: Sistema de limpieza mecánica automatica para sonda multiparametrica | 2120.1408
Instrumentación | Equipo auxiliar | DINEA0004 | ud. | Suministro de Fuente de alimentación para EchoSmart | 1091.0304
Instrumentación | Equipo auxiliar | DINEA0005 | ud. | Suministro de Modulos de salidas analogicas EchoSmart | 1866.2688
Instrumentación | Gas | DINGA0001 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de centralita detección gases LC2 con 2 sensores LEL FGD17 o similar | 4176.774
Instrumentación | Gas | DINGA0002 | ud | Suministro central Dräger RAILGUARD o similar 4 canales | 1487.16
Instrumentación | Gas | DINGA0003 | ud | Suministro detector Dräger POLYTRON SE EX PR DD o similar | 882.576
Instrumentación | Gas | DINGA0004 | ud | Suministro convertidor interno Dräger RAILGUARD + o similar | 190.3662
Instrumentación | Gas | DINGA0005 | ud | Puesta en marcha RACK REGARD o similar | 21.87
Instrumentación | Gas | DINGA0006 | ud | Suministro unidad de control digital para montaje mural MX43 o similar con 4 líneas de medición y con avisador acústico-luminoso. | 3942
Instrumentación | Gas | DINGA0007 | ud | Suministro detector OLCT100 o similar para Metano CH4, 0-100 % LIE. | 1468.8
Instrumentación | Gas | DINGA0008 | ud | Suministro sistema para análisis de biogás MAMOS o similar. Construcción modular, con capacidad de incorporar hasta 4 sensores y diferentes configuraciones posibles (compacta o separada con 1 o 2 entradas de muestra). Sistema compacto en panel de montaje 596 x 450 mm. Transmisor con display 4 líneas y 20 caracteres. Módulo de alimentación 220-115 Vac, con fusible de protección. Sistema de deshumidificación de muestra, con filtro de partículas integrado (2 micras) y bomba peristáltica para drenaje de condensados. Bomba de muestra tipo diafragma 90 l/h con control automático de caudal (adecuada para P gas de -50 mbar a + 20 mbar). Sensor de caudal integrado, con indicación sobre display. Interface de comunicación RS485 Modbus y USB tipo B (otras disponibles). Señales de salida: 4 salidas 0/4-20 mA y 4 salidas 0-5/10 V. Señales de salida OPCIONALES: 2 relés, Mudbus, LAN, ...Con 2 entradas para control remoto del equipo. | 8849.52
Instrumentación | Gas | DINGA0009 | ud | Suministro monitor gas 4 canales MONICON Modelo C45000 o similar. Incorpora micropocesador y memoria no volátil. Control simultáneo de hasta cuatro zonas. Acondicionamiento digital de la señal para eliminar falsas alarmas. Dos contactos de alarma libres de potencial por detector. Salida analógica: 4x4 a 20 mA (una por sensor). Circuito de carga de batería. Compensación de derivas del sensor automática. Inhibición de alarmas durante la calibración. Diagnósticos de detección de averías. Protección intemperie IP65. Admite hasta 4 sensores diferentes en una misma central. | 1954.8
Instrumentación | Gas | DINGA0010 | ud | Suministro detector gas combustible MONICON Modelo CGS500-300P-JB o similar. Detector termocatalítico de gases inflamables. Incorpora un conjunto sensor del tipo termocatalítico con dos elementos sensores, uno para detectar la concentración de gas combustible y otro para compensar cambios de presión, temperatura, etc. Rango de medición: 0-100% LEL. Sensor protegido contra el envenenamiento por presencia de otros gases (por ejemplo H2S). Certificado ATEX II 2 G Eex d IIC T6. Protección caja IP65. | 652.32
Instrumentación | Gas | DINGA0011 | ud | Suministro analizador de Biogás ADC Mod. SB2000 o similar, rango 0-100% de metano, principio infrarrojos, resolución 0,1% con bomba de aspiración y control de caudal 0-1 l/m. salida 4-20 mA, 2 salidas de alarma por relé, comunicación RS-232, caja IP-54. alimentación90-240 VcaTodas las partes en contacto con el gas válidas para biogás húmedo en acero inox PTFE, montado en Caja ATEX de 415 x 315 x 168 mm, con 5 prensas para entradas/salidas. | 9577.44
Instrumentación | Gas | DINGA0012 | ud | Suministro sistema de toma de muestras, para analizador de biogás ADC SB2000 o similar, con filtro de partículas, membrana en PTFE, bote de condensados con purga manual y abrazadera de montaje en pared, etc., | 2937.6
Instrumentación | Gas | DINGA0013 | ud | Equipo de monitorización personal para la detección de fugas y medición de riesgos ExTec PM4 o similar con bomba de aspiración; Incluso estación de carga, adaptador a red AC/DC ad. M4 12V=/1,2A, sonda flexible con filtro hidrófobo, bolsa de transporte, sensor PPM/VOL, maletín de transporte HG4, dispositivo de control SPE HG, botella de gas de control de CH4 de 1 litro y 12 bar, certificado de calibración ExTec PM4 y 30 filtros HG4 | 4375.26
Instrumentación | Gas | DINGA0014 | ud | Equipo de monitorización personal para la detección de fugas y medición de riesgos ExTec PM4 o similar con bomba de aspiración; Incluso estación de carga, adaptador a red AC/DC ad. M4 12V=/1,2A, sonda flexible con filtro hidrófobo, bolsa de transporte, sensor PPM/LEL/VOL, maletín de transporte HG4, dispositivo de control SPE HG, botella de gas de control de CH4 de 1 litro y 12 bar, certificado de calibración ExTec PM4 y 30 filtros HG4 | 4515.12
Instrumentación | Gas | DINGA0015 | ud | Sumistro de centralita de detección de gases Honeywell TouchPoint Plus o similar. Unidad de control TTPL. Montaje en pared. Dimensiones 426 x 300 x 156 mm. Alimentación AC115/220 150W. Configurado para 4 entradas mA. Facilita salidas de tensión para elementos de señalización, 3 relés de alarma comunes. Con posibilidad de incluir 12 salidas de relé y 4 salidas analógicas de 4-20 mA | 7819.2
Instrumentación | Gas | DINGA0016 | ud | Instalación de centralita de detección de gases Honeywell TpuchPoint Plus o similar | 1417.5
Instrumentación | Hidrocarburos | DINHI0001 | Ud | Suministro de sonda de medición hidrocarburos aromáticos policíclicos de rango alto, marca Hach Lange, mod. FP360 sc o similar. Características técnicas: rango de medida 0-5.000 ppb PAHs; método de medida por fluorescencia UV; cuerpo en acero inoxidable; 10 m de cable; con sistema de limpieza. | 27489.2184
Instrumentación | Hidrocarburos | DINHI0002 | Ud | Suministro de sonda de medición hidrocarburos aromáticos policíclicos de rango bajo, marca Hach Lange, mod. FP360 sc o similar. Características técnicas: rango de medida 0-500 ppb PAHs; método de medida por fluorescencia UV; cuerpo en acero inoxidable; 10 m de cable; con sistema de limpieza | 23709.2184
Instrumentación | Hidrocarburos | DINHI0003 | Ud | Suministro, instalación y montaje de sistema de medición de hidrocarburos aromáticos policíclicos de rango alto/bajo a determinar. Característica técnicas: -Sonda de hidrocarburos, marca Hach Lange, mod. FP360 sc o similar; rango alto 0-5.000 ppb PAHs o rango bajo 0-500 ppb PAHs (a determinar); método de medida por fluorescencia UV; cuerpo en acero inoxidable; 10 m de cable; con sistema de limpieza. -Set de montaje por cadena para sensor de hidrocarburos marca Hach Lange, mod.FP360 sc o similar. Longitud 5 m -Controlador universal SC200 o similar; 1 canal para conexión de sonda digital sc.; 2 salidas 4-20 mA; 4 relés de alarma; alimentación 100-240 Vca. -Cubierta para controlador SC200 o similar con pantalla de protección UV. -Incluye puesta en marcha por empresa especializada, gastos de desplazamiento, entrega de documentación técnica y formación del personal. Garantía mínima de 24 meses desde puesta en marcha | 27719.2125
Instrumentación | Medidor de fósforo | DINMF0001 | ud | Suministro de bomba de reactivo para PHOSPHAX SC, Hach Lange o similar | 1965.6
Instrumentación | Medidor de fósforo | DINMF0002 | ud | Suministro de compresor y asiento inferior de cubeta para PHOSPHAX SC, Hach Lange o similar | 2268
Instrumentación | Medidor de fósforo | DINMF0003 | ud | Suministro PHOSPHAX SC o similar, analizador de fosfato, rango 0,05-15 mg/l PO4-P 2 canales muestra continua. | 24765.345
Instrumentación | Medidor de nitrógeno | DINMN0001 | ud | Suministro bomba de dosificación de reactivo/limpieza para AMTAXsc, marca Hach Lange o similar | 1404.9706
Instrumentación | Medidor de nitrógeno | DINMN0002 | ud | Suministro NITRATAX PLUS SC o similar, analizador de Nitratos, rango 0,2-50 mg/l. Nox-N. Fotómetro de absorbancia UV mediante sonda de inmersión. Camino óptico 2 mm. Con autolimpieza mecánica. | 26002.944
Instrumentación | Medidor de nitrógeno | DINMN0003 | ud | Suministro AMTAX sc o similar, Analizador de amonio, rango 0,05-20 mg/l NH4-N, 1 canal muestra contínua. | 25899.8148
Instrumentación | Medidor de nitrógeno | DINMN0004 | ud | Suministro de medidor de amonio y nitratos tipo ion selectivo. Endress+Hauser, ISEmax sensor CAS40D o similar. Versión: Inmersión, pH electrodo CPS11, sensor temperatura CTS1. Cable fijo, manguitos. Longitud cable:7 m. ISE-slot 1: Ammonium. ISE-slot 2: Nitrato. ISE-slot: Potasio. | 8620.9488
Instrumentación | Medidor de nitrógeno | DINMN0005 | ud. | Suministro de Ammo::lyser: Sonda ISE (electrodos ión selectivo) NH4 (0,1 - 1000 mg/l) + pH (2-12). Temperatura operación: 0-60°C
Instrumentación | Medidor de oxígeno | DINMO0001 | ud | Sensor de oxígeno disuelto por luminiscencia, LDO, con 20 m cable. Rango de medida 0-20 mg/l O2 / 0-50ºC. | 2643.48
Instrumentación | Medidor de oxígeno | DINMO0002 | ud | Sensor de oxígeno en fase gas. Modelo: InPro6850i G/12/120. Medición en %. Rango 0,1 a 100%. Mettler Toledo o similar | 3184.866
Instrumentación | Medidor de oxígeno | DINMO0003 | ud | Trnasmisor multiparamétrico Mettler Toledo M400 Type 3. Válido para sensores de pH, ORP, Oxígeno (disuelto o gas), dióxido de carbono disuelto, ozono disuelto, conductividad. Con 4 salidas 0/4-20 mA. IP66 NEMA 4x. ATEX zona 2. | 5724.36
Instrumentación | Medidor de oxígeno | DINMO0004 | ud | Cable de 10m para sensor de oxígeno modelo InPro6850i G/12/120. Mettler Toledo | 306
Instrumentación | Medidor de oxígeno | DINMO0005 | ud | Lanza de 0,5 m en inmersión. PVC. Sin conexióna proceso porta sondas para sensor de oxígeno modelo InPro6850i G/12/120. Mettler Toledo | 666
Instrumentación | Medidor de presión | DINMP0001 | ud | Suministro de presostato para colocar en la tubería de impulsión. Con separador de membrana y contacto de alta) | 939.6
Instrumentación | Medidor de presión | DINMP0002 | ud | Manómetro digital inteligente Keller con salida analógica 4-20mA y comunicación R485 | 194.4
Instrumentación | Medidor de presión | DINMP0003 | ud | Transmisor de presión ABB 261 GS o similar, para tubería de aire a presión. Medida de presión relativa calibrada de 0 a 1500 hPa. Membrana cerámica y salida HART. Incluyendo alimentación eléctrica, comunicación a PLC e instalación en tubería. Según ET-TP0001 | 900
Instrumentación | Medidor de presión | DINMP0004 | ud | Suministro de transmisor de presión CERABAR PMC21 o similar | 400.3128
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0001 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000,Modelo separado, Tamaño del medidor DN 80 ¦ 3", Conexión DN 80 PN 40, Longitud de montaje 200 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m, Conexión del cable Caja de term. de fund.de aluminio, Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 3040.506
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0002 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Modelo separado, Tamaño del medidor DN 100 ¦ 4", Conexión DN 100 PN 16, Longitud de montaje 250 mm¦9,84", excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m¦15 ft DS, Conexión del cable Caja de term. de fund.de aluminio, Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 3308.13
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0003 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Modelo separado, Tamaño del medidor DN 40 ¦ 1-1,2", Conexión DN 40 PN 40, Longitud de montaje 150 mm¦5,91", excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1,0460 (C 22,8), Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m¦15 ft DS, Conexión del cable Caja de term. de fund.de aluminio, , Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 3071.7288
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0004 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Modelo separado, Tamaño del medidor DN 50 ¦ 2", Conexión DN 50 PN 40, Longitud de montaje 100 mm¦7,87", excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1,0460 (C 22,8), Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m¦15 ft DS, Conexión del cable Caja de term. de fund.de aluminio, , Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 2998.8756
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0005 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Modelo separado, Tamaño del medidor DN 65 ¦ 2-1/2", Conexión DN 65 PN 16 - EN 1092-1, Number for bolts 8, Longitud de montaje 200 mm¦7,87", excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m¦15 ft DS, Conexión del cable Caja de term. de fund.de aluminio, , Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 3018.204
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0006 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 100 ¦ 4", Conexión DN 100 PN 16, Longitud de montaje 250 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 1887.3
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0007 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 125 ¦ 5", Conexión DN 125 PN 16, Longitud de montaje 250 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 1935.9
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0008 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 150 ¦ 6", Conexión DN 150 PN 16, Longitud de montaje 300 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 2049.3
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0009 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 Co similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 200 ¦ 8", Conexión DN 200 PN 10, Longitud de montaje 350 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 2392.2
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0010 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 200 ¦ 8", Conexión DN 200 PN 16, Longitud de montaje 350 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 2469.6
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0011 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 25 ¦ 1", Conexión DN 25 PN 40, Longitud de montaje 150 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 1744.2
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0012 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 250 ¦ 10", Conexión DN 250 PN 10, Longitud de montaje 400 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 2809.8
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0013 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 250 ¦ 10", Conexión DN 250 PN 16, Longitud de montaje 400 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 2924.1
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0014 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 300 ¦ 12", Conexión DN 300 PN 10, Longitud de montaje 500 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 3476.7
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0015 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 300 ¦ 12", Conexión DN 300 PN 16, Longitud de montaje 500 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 3595.5
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0016 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 32 ¦ 1-1/4", Conexión DN 32 PN 40, Longitud de montaje 150 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 1744.2
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0017 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 350 ¦ 14", Conexión DN 350 PN 10, Longitud de montaje 500 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 4329.9
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0018 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 350 ¦ 14", Conexión DN 350 PN 16, Longitud de montaje 500 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 4837.5
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0019 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 40 ¦ 1-1/2", Conexión DN 40 PN 40, Longitud de montaje 150 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 1744.2
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0020 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 400 ¦ 16", Conexión DN 400 PN 10, Longitud de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 4785.3
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0021 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 400 ¦ 16", Conexión DN 400 PN 16, Longitud de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 5292.9
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0022 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 450 ¦ 18", Conexión DN 450 PN 10, Longitud de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 5231.7
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0023 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 450 ¦ 18", Conexión DN 450 PN 16, Longitud de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 6125.4
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0024 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 50 ¦ 2", Conexión DN 50 PN 40, Longitud de montaje 200 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 1700.1
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0025 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 500 ¦ 20", Conexión DN 500 PN 10, Longitud de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 5453.1
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0026 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 500 ¦ 20", Conexión DN 500 PN 16, Longitud de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 6614.1
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0027 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 600 ¦ 24", Conexión DN 600 PN 10, Longitud de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 5770.8
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0028 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 600 ¦ 24", Conexión DN 600 PN 16, Longitud de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 7110.9
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0029 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 65 ¦ 2-1/2", Conexión DN 65 PN 16, number for bolts 8, Longitud de montaje 200 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 1711.8
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0030 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 700 ¦ 28", Conexión DN 700 PN 10, Longitud de montaje 700 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 7787.7
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0031 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 700 ¦ 28", Conexión DN 700 PN 16, Longitud de montaje 700 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 10773
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0032 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 80 ¦ 3", Conexión DN 80 PN 40, Longitud de montaje 200 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 1725.3
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0033 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 800 ¦ 32", Conexión DN 800 PN 10, Longitud de montaje 800 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 9087.3
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0034 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 800 ¦ 32", Conexión DN 800 PN 16, Longitud de montaje 800 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | 13337.1
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0035 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 4100 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 4000, Tamaño del medidor DN 10 ¦ 3/8", Conexión DN 15 PN 40, Longitud de montaje 130 mm, incl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.4301 ¦ 304, Temperatura del producto -10...+120°C dependiendo de la presión. Alojamiento acero inoxidable 1.4408, lining PFA, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 W (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GKL preparado para la instalación de anillos de protección, anillo/juego E-P con anillo de protección nº2 acero inoxidable 1.4404 ¦ 316 L, junta EPDM, Incluye convertidor de caudal Krohne IFC 100 C modelo compacto, detección de tubería vacía, conductividad, incl software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos pasiva, 3. Salida estados pasiva | 2428.2
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0036 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 4100 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 4000, Tamaño del medidor DN 15 ¦ 1/2", Conexión DN 15 PN 40, Longitud de montaje 130 mm, incl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.4301 ¦ 304, Temperatura del producto -10...+120°C dependiendo de la presión. Alojamiento acero inoxidable 1.4408, lining PFA, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 W (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GKL preparado para la instalación de anillos de protección, anillo/juego E-P con anillo de protección nº2 acero inoxidable 1.4404 ¦ 316 L, junta EPDM, Incluye convertidor de caudal Krohne IFC 100 C modelo compacto, detección de tubería vacía, conductividad, incl software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos pasiva, 3. Salida estados pasiva | 2429.1
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0037 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 4100 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 4000, Tamaño del medidor DN 2,5 ¦ 1/10", Conexión DN 15 PN 40, Longitud de montaje 130 mm, incl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.4301 ¦ 304, Temperatura del producto -10...+120°C dependiendo de la presión. Alojamiento acero inoxidable 1.4408, lining PFA, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 W (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GKL preparado para la instalación de anillos de protección, anillo/juego E-P con anillo de protección nº2 acero inoxidable 1.4404 ¦ 316 L, junta EPDM, Incluye convertidor de caudal Krohne IFC 100 C modelo compacto, detección de tubería vacía, conductividad, incl software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos pasiva, 3. Salida estados pasiva | 2622.6
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0038 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 4100 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 4000, Tamaño del medidor DN 4 ¦ 1/8", Conexión DN 15 PN 40, Longitud de montaje 130 mm, incl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.4301 ¦ 304, Temperatura del producto -10...+120°C dependiendo de la presión. Alojamiento acero inoxidable 1.4408, lining PFA, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 W (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GKL preparado para la instalación de anillos de protección, anillo/juego E-P con anillo de protección nº2 acero inoxidable 1.4404 ¦ 316 L, junta EPDM, Incluye convertidor de caudal Krohne IFC 100 C modelo compacto, detección de tubería vacía, conductividad, incl software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos pasiva, 3. Salida estados pasiva | 2622.6
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0039 | ud | Suministro Caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 4100 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 4000, Tamaño del medidor DN 6 ¦ 1/4", Conexión DN 15 PN 40, Longitud de montaje 130 mm, incl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.4301 ¦ 304, Temperatura del producto -10...+120°C dependiendo de la presión. Alojamiento acero inoxidable 1.4408, lining PFA, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 W (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multi-lenguaje, Calibración GKL preparado para la instalación de anillos de protección, anillo/juego E-P con anillo de protección nº2 acero inoxidable 1.4404 ¦ 316 L, junta EPDM, Incluye convertidor de caudal Krohne IFC 100 C modelo compacto, detección de tubería vacía, conductividad, incl software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos pasiva, 3. Salida estados pasiva | 2622.6
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0040 | ud | Suministro caudalímetro ultrasónico FLUXUS F601 ESTÁNDAR. TP6-F601GP-NNN2PGEU-2P2NN-NNNN-ES/AK1 o similar. Caudalímetro portátil (600007-2B2). Principio de funcionamiento tiempo de tránsito. Para dos canales (estándar). Preparado para medir el grosor de las tuberías. Las características del fluido y de los materiales están memorizadas en el transmisor. Todas las salidas y entradas de proceso están aisladas galvánicamente. Rango: 0,01 m/s a 25 m/s. Exactitud: velocidad de caudal: */-0,5 % del valor medido. Caudal volumétrico: +/- 1,6 % del valor medido +/- 0,01 m/s opcional +/- 1,2 % del valor medido +/- 0,01 m/s +/- 0,5% bajo condiciones de calibración Resolución: 0,0025 m/s Repetibilidad: 0,15% del valor +/- 0,01 m/s Material de la caja: poliamida Display: matriz de 2 x 16 dot matrix, iluminada Datalogger: capacidad para 100.000 valores Salidas: 2 x 4-20 mA pasivas 2 x binarias (optorelay) Otras opcionales Cuatro entradas seleccionables (opcionales) Funciones de medición: caudal volumétricos, másico, velocidad, energía (opcional) Lenguaje del menú y manual: español, inglés, alemán, italiano, etc. Protección: IP65 Alimentación: Batería recargable Li-Ion o alimentación externa Autonomía con baterías 14 horas aprox. Dimensiones: 226x 213 x 59 mm Temperatura ambiente: -10 a 60 ºC Incluye maleta de transporte, software, y RS232. | 12787.74
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0041 | ud | Suministro de caudalímetro portátil por ultrasonidos no invasivo. Marca: Flexim o similar Modelo: fluxus f601 estándar. Especificaciones: Medición de caudal de líquidos y de líquidos con partículas hasta una concentración máxima del 10%, tecnología integrada Hybrid-Trek: conmutación automática entre el principio de funcionamiento, tiempo de Tránsito (líquidos estándar), tecnología integrada Noise-Trek: líquidos con alto contenido de gases o partículas sólidas, principio de funcionamiento tiempo de tránsito para dos canales (estándar), apacidad de medir el grosor de las tuberías, memorización de las características del fluido y de los materiales de las tuberías, salidas y entradas aisladas galvánicamente, rango: 0,01 m/s a 25 m/s, velocidad del caudal: +/- 0,5% del valor medido, caudal volumétrico: +/- 1,6 % del valor medido +/- 0,01 m/s opcional +/- 1,2% del valor medido +/-0,01 m/s , Resolución: 0,0025 m/s , Repetibilidad. 0,15% del valor +/- 0,01 m/s, material de la caja. Poliamida, Display: matriz de 2 x 16 dot matrix, iluminada, Datalogger: capacidad para 100.000 valores, Salidas: 2 x 4-20 mA pasivas, 2 x binarias (optorelay), otras opcionales , 4 entradas seleccionables (opcionales), Funciones de medición: caudal volumétricos, másicos, velocidad, energía, Protección: IP65, Alimentación: batería recargable Li-Ion o alimentación externa, Dimensiones: 226 x 213 x 59 mm, Temperatura ambiente: -10 a 60ºC, Incluye maleta de transporte software y RS232 , Incluye sistema de montaje sensores fl fsm-ds-c055, incluye transductor ultrasónico caudal flexim modelo: fluxus m2n/NL o similar, Rango de diámetros DN50 a DN 3400, Material: Acero inoxidable, Temperatura de proceso: - 30ºC a 130ºC, Protección IP65, Longitud de cable: 4 metros incluyendo certificado de calibración trazable. | 16376.4
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0042 | ud | Suministro caudalímetro Nivuflow 550 NF5-5R1E1A001 o similar. Caudalímetro sin contacto tipo radar para canales abiertos o tuberías semillenas. Programación mediante teclado o PC Gran display retroiluminado Salidas: - dos relés - dos 4-20 mA Entrada: - dos 4-20 mA dos entradas digitales Comunicación TCP/IP vía Intranet o conexión directa vía Modbus TCP/RTU y comunicación HART Datalogger integrado: 1.0 GB de memoria Alimentación: 100-240 VAC (Opcional 9-36 VDC) Montaje en rail DIN, preparado para ser instalado en una caja de montaje en campo Nivus Temperatura de operación: -20ºC a + 70ºC | 7076.16
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0043 | ud | Suministro, instalación y asistencia técnica de caudalímetro fijo no invasivo para radar por conducciones en lámina libre. Incluye: IFQ Monitor USB tarjeta SD: - Entrada MODBUS para la señal del sensor de velocidad y caudal. - Entrada para la señal del sensor de nivel ultrasónico. - Salidas analógicas de caudal, velocidad y nivel - Salida digital para totalización de volúmenes. - Registro de datos mediante tarjeta SD integrada - Puerto USB para parametrización mediante PC. Sensor de velocidad radar: - Fabricado en poliuretano con protección IP68. - Rango de medida: 0,15 - 9 m/s bidireccional. - Resolución: 0,001 m/s - Precisión: 0,5% - Temperatura de trabajo: de -20º a 50º C - 1 x salida 4-20 mA configurable - Puerto RS485 con protocolo Modbus ASCII - Entrada de información de nivel y consiguiente cálculo de caudal. - Sensores de temperatura, humedad y presión internos para auto-diagnóstico. - Alimentación 4-26 VDC - Dimensiones/peso: 422 x 140 x 183 mm / 3,85 kg. Cable 10 m para sensor velocidad. Sensor nivel radar: - Sensor de radar para la medición continua de nivel de agua y agua residual. - Alojamiento fabricado en polipropileno, poliéster y 316L y con protección IP68. - Antena de 26 GHz (Banda K) fabricada en polipropileno. - Rango de medida: 0,10 - 15 m. - Resolución: 1 mm. - Precisión: +/- 2 mm. - 10 m de longitud de cable estándar. Opcionalmente hasta 300 m de longitud. - Sistema de fijación mediante estribo fabricado en 316L. Chasis de montaje: Chasis de montaje de los sensores de velocidad y nivel con mango giratorio para facilitar las operaciones de montaje/desmontaje. | 24040.8
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0044 | ud | Suministro y montaje de caudalímetro fijo no invasivo por radar/ultrasonidos para conducciones en lámina libre, compuesto por: - Unidad central IFQ como monitor - transmisor - Sensor de velocidad radar RAVEN-EYE® o similar - Sensor de nivel ultrasónico incluyendo: - Chasis de montaje para los sensores - Nivelación de los sensores - Parametrización del sensor de velocidad - Parametrización del sensor de nivel - Configuración de la unidad central IFQ - Informe de la actuación llevada a cabo, incluyendo los valores parametrizados | 22050
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0045 | ud | Suministro y montaje de caudalímetro fijo no invasivo por radar/ultrasonidos para conducciones en lámina libre modelo AVFM 5.0 de GREYLINE INSTRUMENTS INC. o similar, compuesto por: - Unidad de transmisor para lectura de velocidad y nivel y conversión a caudal AVFM 5.0 o similar - Sensor de velocidad QZ02L-DP o similar - Sensor de nivel ultrasónico PZ12-LP o similar - Cubierta de protección SCR o similar - Resistencia de protección TH - Chasis de montaje para los sensores - Nivelación de los sensores - Parametrización del sensor de velocidad - Parametrización del sensor de nivel - Configuración del transmisor | 12315.024
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0046 | ud | Suministro, transporte e instalación de caudalímetro para canal abierto o tuberías semillenas por correlación ultrasónica. Compuesto por unidad central, sensor de velocidad y tarjeta de memoria. Unidad central de policarbonato dotada de dos salidas y dos entradas 4-20 mA, con Web Server integrado y acceso vía internet mediante protocolo HTML. Comunicación TCP/IP vía intranet o conexión directa vía Modbus TCP y comunicación a internet vía intranet. Tensión de alimentación de 9-36 VCC. Protección IP 65. Temperatura de operación de -20 a 500C. Sensor de velocidad ultrasónico con rango de medida de -1 a 4 m/s para montaje en la parte inferior de la tubería/canal, frecuencia de transmisión de 1 MHz, temperatura de operación de -100 a 600C, presión de operación hasta 4 bar y longitud de cable de 10 m. Sensor de temperatura incorporado. Protección IP 68. Capaz de escanear hasta 16 capas. Tarjeta de memoria Compact Flash Card de 128 mb para almacenar los datos medidos. Intervalos de almacenamiento de 1 a 60 min. | 14521.014
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0047 | ud | Suministro de caudalímetro de biogás con medida de caudal en Nm3/h( instantáneo y totalizador) y porcentaje de metano contenido en el biogás con correción instantánea de altitud y temperatura de acuerdo a las circunstacias reales de explotación según la correspondiente especificación técnica "CAUDALÍMETRO DE BIOGÁS EH DN 50" | 13708.8
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0048 | ud | Suministro de caudalímetro y analizador de biogás Prosonic Flow B 200 9B2B1F o similar, DN150 6". Sistema Ultrasónico de Medida de Caudal. Aplicación: Medida fiable de Biogás. Operación en gases saturados. Medida de fracción de Metano. No genera pérdida de carga. Equipo robusto, alimentación por lazo; Medida fiable y precisa de Biogás en condiciones variables de proceso; Medida integrada de fracción de Biogás en tiempo-real. Rango mínimo de escala: 0 Hz; Señal de salida de corriente: Caudal volumen corregido; Unidad caudal volumen corregido: Nm3/h; Valor de referencia: 100 kPa / 0°C; Compensación de Presión: Fixed; Unidad presión: mbar a; Presión: 1043,00000 mbar a; Unidad de temperatura: °C; Span de corriente: 4...20 mA NAMUR; Valor 4mA: 0,00000 Nm3/h; Valor 20mA: 800.00000 Nm3/h; Modo contra fallos: Max; Amortiguación Salida: 3.00000 s; Homologación: ATEX II2G Ex ia; Salida, entrada: 4-20mA HART pulsos/frec./switch; 4-20mA entrada; Indicador; operación: SD02 4 líneas; Pulsadores + Función Data Backup; Caja: GT20 Compartimento Doble, Alu recubierto; Conexión eléctrica: Prensaestopas M202; Versión sensor: Caudal Volumétrico + Análisis de Biogás; Conexión Proceso: PN10, 1.4301, brida loca, estampada EN1092-1; Calibración caudal: 1.5%, 1...30 m/s; Idioma operación indicador: Español; Parametrización personalizada: Salida 1; Paquete de aplicación: Heartbeat Verificación+ Monitorización | 12543.948
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0049 | ud | Suministro de caudalímetro y analizador de biogás Prosonic Flow B 200 9B2B2H o similar, DN200 8". Sistema Ultrasónico de Medida de Caudal. Aplicación: Medida fiable de Biogás. Operación en gases saturados. Medida de fracción de Metano. No genera pérdida de carga. Equipo robusto, alimentación por lazo; Medida fiable y precisa de Biogás en condiciones variables de proceso; Medida integrada de fracción de Biogás en tiempo-real. Rango mínimo de escala: 0 Hz; Señal de salida de corriente: Caudal volumen corregido; Unidad caudal volumen corregido: Nm3/h; Valor de referencia: 100 kPa / 0°C; Compensación de Presión: Fixed; Unidad presión: mbar a; Presión: 1043,00000 mbar a; Unidad de temperatura: °C; Span de corriente: 4...20 mA NAMUR; Valor 4mA: 0,00000 Nm3/h; Valor 20mA: 800.00000 Nm3/h; Modo contra fallos: Max; Amortiguación Salida: 3.00000 s; Homologación: ATEX II2G Ex ia; Salida, entrada: 4-20mA HART pulsos/frec./switch; 4-20mA entrada; Indicador; operación: SD02 4 líneas; Pulsadores + Función Data Backup; Caja: GT20 Compartimento Doble, Alu recubierto; Conexión eléctrica: Prensaestopas M202; Versión sensor: Caudal Volumétrico + Análisis de Biogás; Conexión Proceso: PN10, 1.4301, brida loca, estampada EN1092-1; Calibración caudal: 1.5%, 1...30 m/s; Idioma operación indicador: Español; Parametrización personalizada: Salida 1; Paquete de aplicación: Heartbeat Verificación+ Monitorización | 13065.138
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0050 | ud | Sensor de caudal electromagnético MAG-5100W o similar DN100 PN16 Diametro DN100 PN16 Recubrimiento del tubo: Goma dura Electrodos: Hastelloy C-276 Conexión a proceso: Bridas DIN 2501 en acero al carbono Protección IP67 Temperatura del fluido: -30 a + 90 °C | 882
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0051 | ud | Transmisor de caudal calorímetro de inserción SUTO ITEC, serie S421 de caracteristicas: Sistema de medida: calorimetrico, Conexión: mediante carrete con conexion brida DN25. Fluido: Nitrogeno. Presión: máximo 40 bar. Rango de medida: Unidades configurables m3/h, l/min ó Nl/min(1.013 mbar a 0ºC). Display: de 2 lineas. Señal de salida: 4…20 mA sistema 2 hilos. Comunicación Modbus RTU. Temperatura de trabajo: -30…+80ºC. Precisión: 1,5% m.V. ( 0,05% f.e). Protección: IP-65. Salida pulsos: 1 i/m3. Alimentación 24 Vdc. Caja: policarbonato. Conexión eléctrica: Conector M12, 4 pins. Partes húmedas: 1.4404. Valores ajustables por teclado: tipo de gas, condiciones de referencia en presion y temperatura, escalado de salida analógica señal de pulsos. | 1733.4
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0052 | ud | Transmisor de caudal calorimétricos KURZconstruidos para mediciones de aire a altas temperaturas hasta 325 NMPS, max presión de proceso 20 bar, rango de temperatura de proceso -40ºC hasta 500ºC, salidas de control 4-20 mA y profibus DP | 8388
Instrumentación | Medidor de turbidez | DINMT0001 | ud | Suministro turbidímetro SOLITAX sc t-line o similar, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con autolimpieza mecánica. Rango 0 - 4000 NTU. | 7200.648
Instrumentación | Medidor de turbidez | DINMT0002 | ud. | Suministro de i::scan: Sonda óptica turbidez EPA e ISO (absorción de 180° y dispersión de a 90°). NTU/FTU (0-800 NTU). Temperatura operación: 0-45°C | 3133.152
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0001 | ud | Suministro medidor HQ30d Flexi o similar, sonda pH de gel, sonda de conductividad, ambas Std, 1m. | 2129.5872
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0002 | ud. | Suministro de Spectro::lyser: sonda multiparamétrica espectrofotometríca SST, NO3 y DQO + espectro UV-Vis. Parámetros y rangos ampliables según aplicación. Temperatura operación: 0-45°C | 19475.0784
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0003 | ud. | Suministro de Nitro::lyser: sonda multiparamétrica espectrofotometríca NO3 (0-100 mg/l NO3-N)+TSS/NTU/FTU (0-8000 mg/l SST). Rangos dependientes según aplicación. Temperatura operación: 0-45°C | 8756.7264
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0004 | ud. | Suministro de Carbo::lyser: sonda multiparamétrica espectrofotometríca (2 parámetros) FTU/NTU/TSS (0-8000 mg/l SST) + TOC/COD (0-2600 mg/L COD). Temperatura operación: 0-45°C | 13488.6528
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0005 | ud. | Suministro de Carbo::lyser: sonda multiparamétrica espectrofotometríca (3 parametros) FTU/NTU/TSS + TOC + DOC or TSS (0-8000 mg/l SST) + COD (0-2600 mg/L) + BOD (0-5300 mg/L). Temperatura operación: 0-45°C | 15001.9776
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0006 | ud. | Suministro de Multi::lyser: sonda multiparamétrica espectrofotométrica (4 parametros) FTU/NTU/TSS (0-8000 mg/l SST) + TOC (0-3300 mg/L) + DOC (0-2699 mg/L) + NO3 (0-100 mg/l NO3-N) ó TSS + COD (0-2600 mg/L) + BOD (0-5300 mg/L) + NO3. Temperatura operación: 0-45°C | 16188.3648
Instrumentación | Nivel | DINNI0001 | ud | Suministro de control de nivel por laser. Compuesto por sensor laser alimentación a 24 VCC. | 750.6
Instrumentación | Nivel | DINNI0002 | ud | Suministro sonda conductiva de varillas (1 contacto) para detección de nivel Liquipoint T FTW31 o similar, Homologación: Zonas no clasificadas, conexión a Proceso: Rosca ISO228 G 1-1/2", PPS ,Número de Varillas: 2 Varillas, 316L, Longitud de la sonda L: 1000mm L, 316L, Entrada de Cable: Prensaestopas M20, Electrónica; Señal de Salida: Instrumentación separada | 214.2
Instrumentación | Nivel | DINNI0003 | ud | Suministro sonda conductiva de varillas (2 contactos) para Detección de Nivel Liquipoint T FTW31 o similar. Sonda Conductiva de varillas para detección de nivel. Aplicación: Líquidos conductivos. Aislamiento de varillas: Polipropileno. Protección: IP66, NEMA4X. Homologación: Zonas no clasificadas. Conexión a Proceso: Rosca ISO228 G 1-1/2", PPS. Número de Varillas: 3 Varillas, 316L. Longitud de la sonda L: 1000mm L, 316L. Entrada de Cable: Prensaestopas M20. Electrónica; Señal de Salida: Instrumentación separada | 264.6
Instrumentación | Nivel | DINNI0004 | ud | Suministro electrónica Nivotester FTW325 o similar. Instrumento asociado a detector de Nivel. Entrada: 2 canales. Retardo de salida ajustable. Control de bomba. Homologación: Zona no clasificada. Módulo: Montaje Rail, Ancho 22,5 mm, 2 canales. Alimentación: 85-253V AC. Contactos de Salida: 1 Relé SPDT Nivel + 1 Relé SPST Alarma | 279.72
Instrumentación | Nivel | DINNI0005 | ud | Suministro, montaje e integración en sistemas de supervisión de medidor de nivel hidrostático marca ENDRESS + HAUSER modelo WATERPILOT FMX21 o similar | 3148.794
Instrumentación | Nivel | DINNI0006 | ud | Suministro Medidor de Nivel tipo Radar sin contacto Micropilot M FMR50 o similar, Versión: Básica, Aplicación: Líquidos, Memoria de datos integrada, Gran versatilidad, Medida fiable para: Fluidos cambiantes, variaciones de presión y temperatura, fases gaseosas, Homologación: Zona no clasificada, Alimentación; Señal de Salida: 2 hilos; 4-20mA HART, Display, Operación: SD02 4 líneas, pulsadores + Función Data Backup, Cabezal: GT19 Doble Compartimento, plástico PBT, Entrada de Cable: Prensaestopas M20, IP66/68 NEMA4X/6P, Tipo de Antena: Trompeta 40mm/1-1/2", encapsulado PVDF, -40#130oC/-40...266oF, Conexión a Proceso: Rosca ISO228 G 1-1/2", PVDF | 2966.5944
Instrumentación | Nivel | DINNI0007 | ud | Suministro Medidor Ultrasónico de caudal en canal abierto Prosonic S FDU91 o similar. Nivel, Ultrasónico, sin contacto con proceso. Sensor para conectar a FMU90/FMU95 o similar. Aplicación: Líquidos, Sólidos. Sensor: PVDF. Rango de Medida:10m/32ft (Líquidos), 5m/16ft (Sólidos). Máx.-40...80oC/176oF. Máx. 4bar/60psi abs. Distancia de Bloqueo: 30cm/1ft. Membrana con efecto de autolimpieza | 809.0208
Instrumentación | Nivel | DINNI0008 | ud | Suministro sensor de nivel. - Aplicación: Liquido - Sensor: PVDF - Rango de medida: 3m/9ft (líquido) - Temperatura: -40 a 80 ºC - Grado de protección: IP68, autolimpiable - Longitud de cable: 10 m | 647.136
Instrumentación | Nivel | DINNI0009 | ud | Suministro sensor radar NIVUS, modelo OFR-G00001010 o similar. Sensor radar tipo OFR Rango de velocidad: 0,15 m/s - 10 m/s Distancia: 0,3 m - 10 m Protección: IP68 Frecuencia: 24 GHz Rango temperatura: -30ºC a 70ºC Interface: RS485 Longitud del cable: 10 m | 7585.92
Instrumentación | Nivel | DINNI0010 | ud | Suministro nivel ultrasónico NIVUS, modelo NMI-0310000H o similar. Sensor ultrasónico de nivel Para medición de nivel o caudal (Q/H) Rango de medida: 0,125 m a 3 m Protección IP68 Salidas: HART - (2 hilos) / 4-20 mA Temperatura de operación: -40 a +80ºC Conexión a proceso: Rosca 1" NPT Longitud cable: 10 m Aprobado: ATEX II 2 GD Ex m IIC T4 | 2160
Instrumentación | Nivel | DINNI0011 | ud | Suministro de sensor radar para medición continua de nivel VEGAPULS WL 61 o similar. Con antena de plástico ø80mm / PP / -40...80°C. Con soporte de montaje, L= 300 mm/316L. Dos hilos 4-20 Ma/HART. Carcasa de plástico. Protección IP68 (2 bar)/ con salida de cable. 6 m cable de suspensión (recortable)/ PUR. Rango de medición máx. 15 m. | 3576.96
Instrumentación | Nivel | DINNI0012 | ud | Suministro de medidor de nivel radar KROHNE OPTIWAVE 5200 C/F o similar. Alojamiento: Aluminio - IP66/67. Presión: -1..16 (barg). Temperatura: -20 ºc …+100ºC. Junta PP. Material de la antena pp. Tipo de la antena Wave Horn Ø 43 mm (1.69"). Conex. Al proceso: G 1 1/2 A ISO228. Alimentación: dos-hilos. Salida: 4...20 mA - pasiva (HART). Entrada de cable M20x1.5. Montaje vertical. Pantalla superior montado. HMI con interface usuario. Cable de la señal 10 m. | 3011.58
Instrumentación | Nivel | DINNI0013 | ud | Suministro e instalación de medidor de nivel radar tipo SITRANS PROBE LR o similar, incluyendo instalación eléctrica desde PLC hasta equipo así como la integración en los sistemas de supervisión y scada, introduciendo la correspondiente fórmula de gasto (proporcionada por terceros). No se incluye la ampliación del autómata en caso de ser necesaria. | 6394.32
Instrumentación | Nivel | DINNI0014 | ud | Detector de inundación debida al agua, instalado. | 104.49
Instrumentación | Nivel | DINNI0015 | ud | Suministro transmisor de nivel radar - Tensión de alimentación: 90 - 253 V (50/60Hz) - Una entrada analógica (4-20mA), una salida analógica (4-20mA) - Caracterización de los vertederos más comunes - Cálculo online de los caudales vertidos en vertedero y canal a través de las curvas de caudal - Material alojamiento: Aluminio IP66/NEMA 4x | 1974.852
Instrumentación | Nivel | DINNI0016 | ud | Sensor radar para la medición continua de nivel de agua y agua residual fabricado en PP. Rango de medida 0-15 m. Conexión a dos hilos con salida analógica 4-20 mA y Bluetooth. Incluye 6 m de cable y soporte de montaje en pared. | 1954.26
Instrumentación | Nivel | DINNI0017 | ud | Suministro e instalación de medidor de nivel visual magnético con transductor de señal analógica de nivel conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Distancia entre bridas extremas hasta 2000 mm | 3289.752
Instrumentación | Nivel | DINNI0018 | ud | Suministro e instalación de medidor de nivel visual magnético con transductor de señal analógica de nivel conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Distancia entre bridas extremas hasta 3500 mm | 4900.914
Instrumentación | Nivel | DINNI0019 | ud | Suministro e instalación de medidor de nivel visual magnético con transductor de señal analógica de nivel conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. Distancia entre bridas extremas hasta 5000 mm | 6513.714
Instrumentación | Nivel | DINNI0020 | ud | Suministro e instalación de nivel visual lateral fabricado en polipropileno conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 1415.448
Instrumentación | Nivel | DINNI0021 | ud | Suministro e instalación de nivel visual lateral fabricado en PVC conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 1464.552
Instrumentación | Nivel | DINNI0022 | ud | Suministro de transmisor de presión para medición de nivel hidrostático sin display VG 28 con señal analógica conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 677.448
Instrumentación | Nivel | DINNI0023 | ud | Suministro de transmisor de presión para medición de nivel hidrostático con display VG 38 con señal analógica conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 762.552
Instrumentación | Nivel | DINNI0024 | ud | Suministro de medidor de nivel radar compacto sin display VG 11 conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 873.81
Instrumentación | Nivel | DINNI0025 | ud | Suministro de medidor de nivel radar compacto sin display con salida cable estanca VG C11 conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 855.81
Instrumentación | Nivel | DINNI0026 | ud | Suministro de medidor de nivel radar compacto sin display VG 21 conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 1217.448
Instrumentación | Nivel | DINNI0027 | ud | Suministro de medidor de nivel radar compacto sin display con salida cable estanca VG C21 conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 1210.914
Instrumentación | Nivel | DINNI0028 | ud | Suministro de medidor de nivel radar compacto con display VG 31 conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 1364.724
Instrumentación | Nivel | DINNI0029 | ud | Suministro de controlador de nivel ultrasónico compacto conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 1080
Instrumentación | Nivel | DINNI0030 | ud | Suministro de medidor de nivel ultrasónico compacto conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 1047.276
Instrumentación | Nivel | DINNI0031 | ud | Sensor de nivel ultrasónico compacto conforme a la Especificación Técnica correspondiente anexa. | 734.724
Instrumentación | Nivel | DINNI0032 | ud | Detector de nivel máximo pendular ATEX | 243
Instrumentación | Nivel | DINNI0033 | ud | Detector de nivel minimo capacitivo ATEX | 270
Instrumentación | Medidor de pH | DINPH0001 | ud | Suministro Sensor diferencial de pH pHD o similar, digital, 10 metros de cable con sensor de temperatura NTC | 2429.28
Instrumentación | Medidor de pH | DINPH0002 | ud | Instalación de sonda combinada de pH y temperatura en punto de mantenimiento accesible mediante la instalación de sistema de tubería y válvula que no precise el paro parcial de la instalación. | 6300
Instrumentación | Medidor de pH | DINPH0003 | ud. | Suministro de pH::lyser: Sonda pH electrodo de referencia único (2-12). Temperatura operación: 0-70°C | 1193.8176
Instrumentación | Recambios | DINRE0001 | ud. | Suministro de recambio electrodo sonda pH::lyser | 424.7712
Instrumentación | Recambios | DINRE0002 | ud. | Suministro de recambio electrodo sonda redo::lyser | 793.8144
Instrumentación | Recambios | DINRE0003 | ud. | Suministro de recambio electrodo pH sonda ammo::lyser | 300.9312
Instrumentación | Recambios | DINRE0004 | ud. | Suministro de recambio electrodo referencia sonda ammo::lyser | 380.1888
Instrumentación | Recambios | DINRE0005 | ud. | Suministro de recambio electrodo nuevo NH4 sonda ammo::lyser | 818.5824
Instrumentación | Recambios | DINRE0006 | ud. | Suministro de recambio electrodo reacondicionado NH4 sonda ammo::lyser | 349.2288
Instrumentación | Recambios | DINRE0007 | ud. | Suministro de recambio para ruck::sack | 78.0192
Instrumentación | Sonda conductividad | DINSC0001 | ud. | Suministro de Condu::lyser: Sonda conductividad por contacto directo con 4 electrodos(0-500.000 μS/cm). Temperatura operación: 0-70°C | 1837.7856
Instrumentación | Sonda nivel fangos | DINSF0001 | ud. | Suministro de Echo Smart: Sonda de medición de nivel de fangos en decantadores | 2684.8512
Instrumentación | Sensor redox | DINSR0001 | ud | Suministro Sensor diferencial de redox ORP o similar, digital, 10 metros de cable con sensor de temperatura NTC | 1922.382
Instrumentación | Sonda rédox | DINSR0002 | ud. | Suministro de redo::lyser: Sonda ISE electrodo de referencia único, potencial REDOX (-2.000-2.000 mV). Temperatura operación: 0-70°C | 1249.5456
Instrumentación | Sonda TSS | DINSS0001 | ud. | Suministro de soli::lyser: Sonda óptica TSS óptico por absorbancia infrarroja (0-1500 o 250 a 30.000 mg/l). Temperatura operación: 0-60°C | 2548.6272
Instrumentación | Medidor de temperatura | DINTE0001 | ud | Suministro de termómetro de 0º a 120 ºC marca TG visual o similar. | 95.1012
Instrumentación | Controlador de temperatura | DINTE0001 | ud | Suministro, montaje y puesta en marcha de sistema de control de temperatura en silo basado en software de gestión del cereal para PC, con posibilidad de llevar el historial de temperatura de cada sonda, activar y desactivar sondas, activar y desactivar sensores, visualización de gráficos de temperatura, interface con fuente de alimentación y barrera de seguridad. Proporciona la temperatura del cereal almacenado a diferentes alturas.Capaz de proporcionar información de nivel de llenado y alerta temprana e historial de datos. Incluye: - Sondas con sensores de medida. - Cajas electrónica de multiplexación de sondas. - Cableado necesario para la instalación considerando una distancia del cuadro de mandos al primer silo de como máximo 20 metros. - CERTIFICACIÓN ATEX. - Embalaje. PC a suministrar por cliente, INTEL CORE i5 /8G RAM / Windows7 64Bits | 11790
Instrumentación | Medidor de temperatura | DINTE0002 | ud | Suministro de termómetro de 0º a 90 ºc marca TG visual o similar. | 92.4539
Instrumentación | Tomamuestras | DINTM0001 | ud | Suministro de tomamuestras portátil Sigma SD900 o similar, base estándar, con 24 botellas de 1 l de polietileno y alimentación a red. Incluye 7,5 m de tubo de vinilo y filtro. | 5572.2816
Instrumentación | Tomamuestras | DINTM0002 | ud | Suministro tomamuestras automático ISCO Modelo 3700 FS o similar. Incluye: tomamuestras automático ISCO modelo 3700, configuración de 24 botellas de 1000 ml y línea de succión. | 5071.6287
Instrumentación | Tomamuestras | DINTM0003 | ud | Suministro tomamuestras refrigerado Sigma SD 900 AWRS o similar, con botellón de 11 l de polietileno. Para instalación en intemperie. | 7394.976
Instrumentación | Tomamuestras | DINTM0004 | ud | Suministro tomamuestras refrigerado BUHLER 3011 o similar con carcasa plástica de PE y aislamiento para instalación en intemperie. Revestimiento EPOXY. Con 1 botellón de PE de 25 L. Conector RS232, 1 relé de salida para señal de aviso de avería de sistema | 9136.8
Instrumentación | Tomamuestras | DINTM0005 | ud | Suministro de compresor de diafragma para vacío/presión en tomamuetras Bühler. Hach Lange o similar | 635.8608
Mantenimiento | Aires Acondicionados | DMTAC0001 | ud | Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado conforme al RD 1027/2007 modificado por RD 238/2013, incluida la realización del control de fugas de gas de los equipos. Incluye todos los medios necesarios para la realización del mantenimiento, emisión de certificado de mantenimiento, elaboración de informe de mantenimiento e informe de valoración técnico económica de propuesta de subsanación de deficiencias, en caso de que se detecten. Instalación (EDAR) con un equipo de aire acondicionado. | 464.4
Mantenimiento | Aires Acondicionados | DMTAC0002 | ud | Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado conforme al RD 1027/2007 modificado por RD 238/2013, incluida la realización del control de fugas de gas de los equipos. Incluye todos los medios necesarios para la realización del mantenimiento, elaboración de informe de mantenimiento, emisión de certificado de mantenimiento, e informe de valoración técnico económica de propuesta de subsanación de deficiencias, en caso de que se detecten. Instalación (EDAR) con dos equipos de aire acondicionado. | 541.8
Mantenimiento | Aires Acondicionados | DMTAC0003 | ud | Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado conforme al RD 1027/2007 modificado por RD 238/2013, incluida la realización del control de fugas de gas de los equipos. Incluye todos los medios necesarios para la realización del mantenimiento, elaboración de informe de mantenimiento, emisión de certificado de mantenimiento, e informe de valoración técnico económica de propuesta de subsanación de deficiencias, en caso de que se detecten. Instalación (EDAR) con tres equipos o más de aire acondicionado. | 619.2
Mantenimiento | Aires Acondicionados | DMTAC0004 | ud | Realización de mantenimiento de control de fugas de gas conforme al Reglamento UE 517/2014 en aparatos que contengan gases fluorados efecto invernadero. Incluye todos los medios necesarios para realizar el citado control, emisión de informe y propuesta técnico económica de subsanación de deficiencias, en caso de que las hubiera. Incluye colocación de etiquetado conforme al citado reglamento, en caso de que el equipo no disponga del mismo. Instalación (EDAR) con un aparato. | 387
Mantenimiento | Aires Acondicionados | DMTAC0005 | ud | Realización de mantenimiento de control de fugas de gas conforme al Reglamento UE 517/2014 en aparatos que contengan gases fluorados efecto invernadero. Incluye todos los medios necesarios para realizar el citado control, emisión de informe y propuesta técnico económica de subsanación de deficiencias, en caso de que las hubiera. Incluye colocación de etiquetado conforme al citado reglamento, en caso de que el equipo no disponga del mismo. Instalación (EDAR) con dos aparatos. | 464.4
Mantenimiento | Aires Acondicionados | DMTAC0006 | ud | Realización de mantenimiento de control de fugas de gas conforme al Reglamento UE 517/2014 en aparatos que contengan gases fluorados efecto invernadero. Incluye todos los medios necesarios para realizar el citado control, emisión de informe y propuesta técnico económica de subsanación de deficiencias, en caso de que las hubiera. Incluye colocación de etiquetado conforme al citado reglamento, en caso de que el equipo no disponga del mismo. Instalación (EDAR) con tres o mas aparatos. | 541.8
Mantenimiento | Aires Acondicionados | DMTAC0007 | Ud | Revisión cada 5 años RIF de instalaciones frigoríficas por empresa frigorista según RD 552/2019. | 3017.1296
Mantenimiento | Aires Acondicionados | DMTAC0008 | Ud | Certificado anual RIF por empresa frigorista de instalaciones frigoríficas que incluya todas las revisiones reglamentarias ejecutadas a lo largo del año | 3922.2685
Mantenimiento | Aires Acondicionados | DMTAC0009 | Ud | Control de fugas reglamentario anual por mantenedora habilitada de instalaciones frigoríficas RSIF | 459.4614
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0001 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante 15L AERZEN o similar | 2753.9663
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0002 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante 25S AERZEN o similar | 2949.7945
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0003 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante 30L AERZEN o similar | 3199.0225
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0004 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante 3S AERZEN o similar | 1765.9584
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0005 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 31.20 o similar | 2223.4729
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0006 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 31.30 o similar | 2308.9225
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0007 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 32.10 o similar | 2486.9425
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0008 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 32.20 o similar | 2664.9625
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0009 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 32.30 o similar | 2842.9825
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0010 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 33.20 o similar | 3327.1969
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0011 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 333.10 o similar | 3113.5729
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0012 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 10 MPR o similar | 2276.8727
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0013 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 11 MPR o similar | 2486.9425
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0014 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 11,5 MPR o similar | 2579.5129
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0015 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 11,6 MPR o similar | 2842.9825
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0016 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 11,7 MPR o similar | 2937.3362
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0017 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 11,8 MPR o similar | 3021.0025
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0018 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 12 MPR o similar | 3469.6129
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0019 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 15 MPR o similar | 3555.0625
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0020 | ud | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 20 MPR o similar | 4306.3007
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0021 | ud | Mantenimiento preventivo 10.000 horas o cada 4 años de compresor de biogás MAPNER R 121 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | 7666.179
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0022 | ud | Mantenimiento preventivo 10.000 horas o cada 4 años de compresor de biogás MAPNER R 180 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | 11353.4407
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0023 | ud | Mantenimiento preventivo 10.000 horas o cada 4 años de compresor de biogás MAPNER R 30 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | 4537.4852
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0024 | ud | Mantenimiento preventivo 10.000 horas o cada 4 años de compresor de biogás MAPNER R 40 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | 5140.2393
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0025 | ud | Mantenimiento preventivo 10.000 horas o cada 4 años de compresor de biogás MAPNER R 70 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | 6451.8039
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0026 | ud | Mantenimiento preventivo 2.000 horas o cada 2 años de compresor de biogás MAPNER R 121 G / R 180 G / R 30 G / R 40 G/ R 70 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | 912.0816
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0027 | Ud | Mantenimiento cada 20.000 h o tres años de soplante MPR CL 15/01 G consistente en: - Cambiar los rodamientos del motor - Desmontaje de la máquina - Sustitución o reapración de todas las piezas que presenten fatiga o desgaste. - Comprobación de holguras. - Comprobar la estanqueidad del conjunto - Se garantizará que el equipo mantiene su certificación ATEX original - Comprobación del funcionamiento en el banco de pruebas una vez sustituidos todos los elementos. | 1415.22
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0028 | Ud | Mantenimiento cada 4.000 h o 7 meses de compresor MPR R 50-G consistente en: - Verificar el funcionamiento de las válvulas de retención y seguridad - Verificar el funcionamiento de los elementos de seguridad y control. - Limpiar el filtro del depósito de aceite, sustituyéndolo si fuese necesario - Verificar y sustituir si procede los elementos filtrantes de aspiración. - Comprobar el tensado de la transmisión y alineación del acoplamiento. Sustituir las correas si fuese necesario - Verificar el desgaste de las paletas - Comprobar el sistema de refrigeración. | 536.0383
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0029 | Ud | Mantenimiento cada 10.000 h o 14 meses de compresor MPR R 50-G consistente en: - Verificar el funcionamiento de las válvulas de retención y seguridad - Verificar el funcionamiento de los elementos de seguridad y control. - Limpiar el filtro del depósito de aceite, sustituyéndolo si fuese necesario - Verificar y sustituir si procede los elementos filtrantes de aspiración. -Comprobar el tensado de la transmisión y alineación del acoplamiento. Sustituir las correas si fuese necesario - Verificar el desgaste de las paletas - Comprobar el sistema de refrigeración. - Desmontaje total de la máquina - Verificar el estado de rodamientos, retenes, segmentos, etc. - Verificar superficie interna del aselaje del estator. - Comprobar limpieza y paralelismo de las ranuras del rotor. - Limpieza del núcleo - Sustitución de todas las piezas que presenten fatiga o desgaste - Comprobar la estanqueidad del conjunto - Se garantizará que el equipo mantiene su certificación ATEX original - Comprobación del funcionamiento en el banco de pruebas una vez sustituidos todos los elementos, incluyendo el funcionamiento de la bomba de engrase y el sistema de refrigeración. | 5055.3559
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0030 | Ud | Sutitución de juego de paletas en compresor MPR R 50-G | 1113.1572
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0001 | ud | Realización de ensayos de descarga parciales con la línea en tensión durante un mínimo de 72 horas en las tres fases en línea subterránea de MT/AT. Además de la conexión y desconexión de los sensores, se incluye la realización de un informe técnico de la instalación, en el que se especifiquen las características de las mismas y de la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas. Se deberá adjuntar el informe específico de descargas parciales. | 1247.4
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0002 | ud | Verificación de la equipotencialidad de la partes metálicas en zonas ATEX. Realizado por empresa especializada. | 306
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0003 | ud | Mantenimiento reglamentario anual de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Paras instalaciones de alumbrado exterior de hasta 9 (incluidos) puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | 1281.744
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0004 | ud | Mantenimiento reglamentario anual de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Paras instalaciones de alumbrado exterior de entre 10 y hasta 27 puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | 1926.918
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0005 | ud | Mantenimiento reglamentario anual de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Paras instalaciones de alumbrado exterior de a partir de 28 puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | 2894.688
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0006 | ud | Localización de avería por medio de radar, comprobando aislamiento y continuidad del conductor, empalmes y botellas terminales. Elaboración de informe tras la actuación. | 1922.76
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0007 | ud | Ensayo de aislamiento principal y de cubierta mediante inyección de corriente según los métodos descritos en la UNE 211006:2010 o norma que lo sustituya | 829.26
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0008 | lote | Realización de ensayos en un lote de 32 modulos fotovoltaicos conforme a normas IEC 60891 partes 1 a 10, ISO 2859-1:1999, ISO/IEC 17025:2005. Se realizarán pruebas de aceptación preembarque que consistirán en: Obtención de máxima potencia en condiciones STC Inspección visual (VI test) Prueba de Electroluminiscencia (EL test) Prueba de resistencia a degradación inducida por potencial (PID test) Prueba de puntos calientes basado en IR con corriente forzada en módulo (HOT-Spot test) Prueba de degradadción inducida por exposición (LID test) Se incluyen igualmente las pruebas de aceptación post-embarque, si Canal de Isabel II, S.A. las considera necesarias consistentes en: Test de análisis visual (VI test) Test de electroluminiscencia (EL test) | 2700
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0009 | ud | Inspección termográfica mediante en línea aérea de media o alta tensión. Incluye la tramitación y consecución de permisos que sean necesarios, desplazamientos y elaboración de informe de resultados. Hasta 5 km y 15 apoyos de línea inspeccionados | 3702.6
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0010 | ud | Revisión de centro de transformación completo compuesto por un transformador. Incluyendo informe de resultados y propuesta de medidas correctoras | 950.4
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0011 | ud | Revisión de centro de transformación completo compuesto por dos transformadores. Incluyendo informe de resultados y propuesta de medidas correctoras | 1193.76
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0012 | ud | Revisión de centro de transformación completo compuesto por tres o cuatro transformadores. Incluyendo informe de resultados y propuesta de medidas correctoras | 1448.316
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0013 | ud | Rearme o puesta en servicio de centro de seccionamiento o transformación actuando sobre las celdas de alta tensión tras disparo de las mismas. Servicio comprendido en las 24 horas del día incluidos fines de semana. | 402.39
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0014 | ud | Revisión y medida de la resistencia de puesta a tierra en un punto. Incluso informe de resultados propuesta de medidas correctoras. | 72
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0015 | ud | Revisión y medida tensiones de paso y contacto. Incluso informe de resultados propuesta de medidas correctoras. | 360
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0016 | ud | Revisión de calidad del suministro eléctrico o circuito indicado mediante analizador de red con registro automático de datos exportable a PC (Intensidad, tensión, frecuencia, armónicos, potencias, osciloscopio, etc.). Registro de datos durante 48 horas con equipo calibrado incluyendo el correspondiente informe analítico con los resultados obtenidos y registro de medidas. | 720
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0017 | ud | Reparación de pérdida de aislamiento en cubierta con cinta vulcanizante hasta 45 kV y derivación temorretráctil | 232.596
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0018 | ud | Solución de los problemas de perturbaciones existentes en planta y que afectan a los equipos electrónicos de los distintos cuadros de control. En cada armario PLC se llevarán a cabo las siguientes actuaciones. 1 Sustitución del transformador de maniobra 1.600 kVA 230V-230V UT por otro de 1.600 kVA 250V-230V UT, que consiga que la tensión de salida esté siempre dentro de los límites máximos admitidos por los equipos electrónicos cuyo rango de tensión de entrada está entre 100V-240V y 200V-240V. 2 Revisión e instalación de tomas de tierra separadas, herrajes de equipos electrónicos con cajas de pruebas independientes, si bien unificadas dentro de la sala eléctrica. 3 Instalación de filtros antiparásitos en el nuevo transformador de maniobra de 10A 250V. 4 Instalación en todos los variadores de frecuencia y arrancadores estáticos, de inductancias de entrada y salida en aquellos equipos en los que el motor se encuentre a una distancia superior a la recomendada por el fabricante. 5 Revisión y saneamiento general del cableado. Con los cambios citados anteriormente, además de todos aquellos adicionales que sean necesarios, se debe garantizar la calidad del suministro, es decir, ausencia de interrupciones, sobretensiones, armónicos, variaciones de tensión, etc. de tal forma que los equipos electrónicos no sufran ningún daño. Todos los equipos y materiales, serán suministrados por marcas de reconocida solvencia. Se seguirá la norma UNE-EN 50160, las normas EMC de la serie EN 61000 y el resto de normativa aplicable. Se incluyen herramientas, cableado, material y en general todo tipo de elementos auxiliares, maquinaria y materiales necesarios para ejecutar las operaciones requeridas. Se incluyen pruebas, puesta en marcha, entrega de marcados CE y manuales de operación y mantenimiento, modificación de los planos eléctricos que correspondan, así como cualquier otra documentación requerida. Totalmente terminado y en funcionamiento. | 4559.274
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0001 | ud | Mantenimiento Nivel II de filtro de arena sustitución completa de la arena de los filtros por otra de características similares, en caso de ser necesario según los resultados obtenidos en el mantenimiento anual. | 3960
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0002 | ud | Mantenimiento específico de planta de generación de energía fotovoltaica, que incluye: - Enclavamiento de los paneles, revisión de estructura, reapriete de pernos, etc. - Medición de puesta a tierra - Verificación del correcto estado del contador, lectura de medición de energía y comprobación respecto a la esperada − Comprobación de las protecciones eléctricas, comprobación de tensiones, verificación del estado del cuadro general y cajas de fusibles − Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al proyecto constructivo y verificación del estado de las conexiones. − Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, tensión, lámparas de señalizaciones, alarmas, limpieza de rejillas y ventiladores, comprobación del ventilador, etc. − Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete de bornes), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. − Limpieza ordinaria de los paneles fotovoltaicos. Además, se realizarán cuantas limpiezas adicionales sean necesarias en función del grado de ensuciamiento de los módulos y perdida de rendimiento de los mismos | 9000
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0003 | ud | Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado conforme al RD 1027/2007 modificado por RD 238/2013, incluida la realización del control de fugas de gas de los equipos. Incluye todos los medios necesarios para la realización del mantenimiento, emisión de certificado de mantenimiento, elaboración de informe de mantenimiento e informe de valoración técnico económica de propuesta de subsanación de deficiencias, en caso de que se detecten. Instalación (EDAR) con un equipo de aire acondicionado. | 540
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0004 | ud | Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado conforme al RD 1027/2007 modificado por RD 238/2013, incluida la realización del control de fugas de gas de los equipos. Incluye todos los medios necesarios para la realización del mantenimiento, elaboración de informe de mantenimiento, emisión de certificado de mantenimiento, e informe de valoración técnico económica de propuesta de subsanación de deficiencias, en caso de que se detecten. Instalación (EDAR) con dos equipos de aire acondicionado. | 630
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0005 | ud | Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado conforme al RD 1027/2007 modificado por RD 238/2013, incluida la realización del control de fugas de gas de los equipos. Incluye todos los medios necesarios para la realización del mantenimiento, elaboración de informe de mantenimiento, emisión de certificado de mantenimiento, e informe de valoración técnico económica de propuesta de subsanación de deficiencias, en caso de que se detecten. Instalación (EDAR) con tres equipos o más de aire acondicionado. | 720
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0006 | ud | Realización de mantenimiento de control de fugas de gas conforme al Reglamento UE 517/2014 en aparatos que contengan gases fluorados efecto invernadero. Incluye todos los medios necesarios para realizar el citado control, emisión de informe y propuesta técnico económica de subsanación de deficiencias, en caso de que las hubiera. Incluye colocación de etiquetado conforme al citado reglamento, en caso de que el equipo no disponga del mismo. Instalación (EDAR) con un aparato. | 450
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0007 | ud | Realización de mantenimiento de control de fugas de gas conforme al Reglamento UE 517/2014 en aparatos que contengan gases fluorados efecto invernadero. Incluye todos los medios necesarios para realizar el citado control, emisión de informe y propuesta técnico económica de subsanación de deficiencias, en caso de que las hubiera. Incluye colocación de etiquetado conforme al citado reglamento, en caso de que el equipo no disponga del mismo. Instalación (EDAR) con dos aparatos. | 540
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0008 | ud | Realización de mantenimiento de control de fugas de gas conforme al Reglamento UE 517/2014 en aparatos que contengan gases fluorados efecto invernadero. Incluye todos los medios necesarios para realizar el citado control, emisión de informe y propuesta técnico económica de subsanación de deficiencias, en caso de que las hubiera. Incluye colocación de etiquetado conforme al citado reglamento, en caso de que el equipo no disponga del mismo. Instalación (EDAR) con tres o mas aparatos. | 630
Mantenimiento | Equipo | DMTES0001 | ud | Mantenimiento preventivo de generadores de flujo Nivel I según fabricante
Mantenimiento | Equipo | DMTES0002 | ud | Limpieza mecánica adicional de los difusores (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de menos de 5.000m3 de volumen
Mantenimiento | Equipo | DMTES0003 | ud | Limpieza mecánica adicional de los difusores (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de entre 5.000 y 30.000 m3 de volumen
Mantenimiento | Equipo | DMTES0004 | ud | Limpieza mecánica adicional de los difusores (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de más de 30.000m3 de volumen
Mantenimiento | Equipo | DMTES0005 | ud | Limpieza adicional de los difusores de membrana mediante ácido fórmico (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de menos de 5.000m3 de volumen
Mantenimiento | Equipo | DMTES0006 | ud | Limpieza adicional de los difusores de membrana mediante ácido fórmico (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de entre 5.000 y 30.000 m3 de volumen
Mantenimiento | Equipo | DMTES0007 | ud | Limpieza adicional de los difusores de membrana mediante ácido fórmico (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de más de 30.000m3 de volumen
Mantenimiento | Equipo | DMTES0008 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 0,37 kW hasta 0,55 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0009 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 0,55 kW hasta 0,75 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0010 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 0,75 kW hasta 1,1 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0011 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 1,1 kW hasta 1,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0012 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 1,5 kW hasta 2,2 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0013 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 2,2 kW hasta 3 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0014 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 3 kW hasta 4 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0015 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 4 kW hasta 5,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0016 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 5,5 kW hasta 7,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0017 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 7,5 kW hasta 11 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0018 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 11 kW hasta 15 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0019 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 15 kW hasta 18,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0020 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 18,5 kW hasta 22 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0021 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 22 kW hasta 30 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0022 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 30 kW hasta 37 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0023 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 37 kW hasta 45 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0024 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 45 kW hasta 55 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0025 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 55 kW hasta 75 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0026 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 75 kW hasta 90 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0027 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 90 kW hasta 120 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0028 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,37 kW hasta 0,55 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0029 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,55 kW hasta 0,75 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0030 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,75 kW hasta 1,1 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0031 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 1,1 kW hasta 1,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0032 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 1,5 kW hasta 2,2 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0033 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 2,2 kW hasta 3 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0034 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 3 kW hasta 4 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0035 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 4 kW hasta 5,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0036 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 5,5 kW hasta 7,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0037 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 7,5 kW hasta 11 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0038 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 11 kW hasta 15 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0039 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 15 kW hasta 18,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0040 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 18,5 kW hasta 22 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0041 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 22 kW hasta 30 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0042 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 30 kW hasta 37 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0043 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 37 kW hasta 45 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0044 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 45 kW hasta 55 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0045 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 55 kW hasta 75 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0046 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 75 kW hasta 90 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0047 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 90 kW hasta 120 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0048 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,37 kW hasta 0,55 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0049 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,55 kW hasta 0,75 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0050 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,75 kW hasta 1,1 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0051 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 1,1 kW hasta 1,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0052 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 1,5 kW hasta 2,2 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0053 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 2,2 kW hasta 3 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0054 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 3 kW hasta 4 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0055 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 4 kW hasta 5,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0056 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 5,5 kW hasta 7,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0057 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 7,5 kW hasta 11 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0058 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 11 kW hasta 15 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0059 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 15 kW hasta 18,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0060 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 18,5 kW hasta 22 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0061 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 22 kW hasta 30 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0062 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 30 kW hasta 37 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0063 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 37 kW hasta 45 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0064 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 45 kW hasta 55 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0065 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 55 kW hasta 75 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0066 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 75 kW hasta 90 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0067 | ud | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 90 kW hasta 120 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0068 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 0,37 kW hasta 0,55 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0069 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 0,55 kW hasta 0,75 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0070 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 0,75 kW hasta 1,1 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0071 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 1,1 kW hasta 1,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0072 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 1,5 kW hasta 2,2 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0073 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 2,2 kW hasta 3 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0074 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 3 kW hasta 4 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0075 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 4 kW hasta 5,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0076 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 5,5 kW hasta 7,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0077 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 7,5 kW hasta 11 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0078 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 11 kW hasta 15 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0079 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 15 kW hasta 18,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0080 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 18,5 kW hasta 22 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0081 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 22 kW hasta 30 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0082 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 30 kW hasta 37 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0083 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 37 kW hasta 45 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0084 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 45 kW hasta 55 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0085 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 55 kW hasta 75 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0086 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 75 kW hasta 90 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0087 | ud | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 90 kW hasta 120 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0088 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 0,37 kW hasta 0,55 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0089 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 0,55 kW hasta 0,75 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0090 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 0,75 kW hasta 1,1 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0091 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 1,1 kW hasta 1,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0092 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 1,5 kW hasta 2,2 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0093 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 2,2 kW hasta 3 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0094 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 3 kW hasta 4 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0095 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 4 kW hasta 5,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0096 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 5,5 kW hasta 7,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0097 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 7,5 kW hasta 11 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0098 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 11 kW hasta 15 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0099 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 15 kW hasta 18,5 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0100 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 18,5 kW hasta 22 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0101 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 22 kW hasta 30 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0102 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 30 kW hasta 37 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0103 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 37 kW hasta 45 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0104 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 45 kW hasta 60 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0105 | ud | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 60 kW hasta 80 kW.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0106 | ud | Reparación de Bomba Sarlin S2134LA511Z 15kW 1500rpm 400/690V, reparar cierres mecánicos, sustituir rodamientos 3311 ZZ C3 y 6308 2RS C3, cambiar Kit de juntas, encasquillar voluta, encasquillar alojamiento de rodamiento superior, reparar rodete y equilibrar con rotor. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0107 | ud | Reparación de bomba Sarlin S 22081511 20 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos, cambiar Kit juntas tóricas. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0108 | ud | Reparación de bomba ABS AFP2571, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos, cambiar Kit juntas tóricas, mecanizado y encasquillado de eje rotor. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0109 | ud | Reparación de agitador ABS RW AF160-4 7,5 kW, sustituir rodamientos de motor 3307 ZZ C3 y 6305 2RS C3, cambiar Kit juntas tóricas, sustituir Retén de motor 30.62.10, Rodamientos de reductor 6307 y 6306. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0110 | ud | Reparación de agitador ABS RW AF160-4 7,5 kW, sustituir rodamientos de motor 3307 ZZ C3 y 6305 2RS C3, cambiar Kit juntas tóricas, sustituir Retén de motor 30.62.10, mecanizado y encasquillado de eje. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0111 | ud | Reparación de agitador ABS RW3033-A28/6-EC 3kW, sustituir cierre mecánico, sustituir rodamientos 6204 2RS C3 y 6305 2RS C3, cambiar Kit juntas tóricas, mecanizado y encasquillado de eje. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0112 | ud | Reparación de agitador Flygt 4630.410, sustituir cierre mecánico de cartucho, cambiar Kit de juntas, reparar eje rellenando de material y mecanizado, kit de arandelas. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0113 | ud | Reparación de agitador Flygt 4630.410, sustituir cierre mecánico de cartucho, cambiar Kit de juntas, sustituir rodamientos equipo. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0114 | ud | Reparación de bomba ABS AFP 1541.A M90/4D de 9 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos 3307 2RS, 6305 2RS C3 y retén 62.35.7. Mecanizar muñequilla eje de 35 mm, cambiar Kit juntas tóricas. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0115 | ud | Reparación de bomba ABS AFP 2073 ME300/4 de 30 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos y retén, cambiar Kit juntas tóricas. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0116 | ud | Reparación de bomba ABS XFP200J-CH2-PE370/4 de 37 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos, cambiar Kit juntas tóricas, Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0117 | ud | Reparación de bomba ABS AFP 255J 550/4 55 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos, cambiar Kit juntas tóricas. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0118 | ud | Reparación de bomba SULZER XFP200G-CB1.5-PE110/4 de 11 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos 3307 2RS, 6305 2RS C3 y retén 62.35.7. Recrecer y mecanizar dos muñequillas de eje, cambiar Kit juntas tóricas sustituir bornas de conexionado. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0119 | ud | Reparación de Agitador ABS RW 4022A 30/8 de 3 kW, sustituir rodamientos, cambiar Kit juntas tóricas, sustituir cierre mecánico de 30 mm, retén de motor, mecanizado y encasquillado de eje. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0120 | ud | Reparación de Agitador CAPRARI CMRY5.5-4-100 de 5,5 kW, sustituir rodamientos y reductor Piñón de ataque i=4,39, cambiar Kit juntas tóricas y retenes, sustituir cierre mecánico de 30 mm, retén de motor. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0121 | ud | Reparación de agitador Flygt 4640.410, sustituir cierre mecánico de cartucho, cambiar Kit de juntas, sustituir rodamientos equipo, taco de goma prensa cables. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0122 | ud | Tarea de reparación aireador ABS AFP M160-4D de 16 kW, sustituir cierre mecánico, cambiar Kit de juntas, sustituir rodamientos equipo, taco de goma prensa cables, mecanizar muñequilla de eje. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0123 | ud | Reparación de bomba KSB KRTUF 150290/56 de 7,5 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos 6308 2RS C3 y 6205 2RS C3, recrecer y mecanizar muñequilla de rodamiento superior y retén, cambiar Kit juntas tóricas. Incluso lubricante nuevo.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0124 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE1 CB
Mantenimiento | Equipo | DMTES0125 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE1 VX
Mantenimiento | Equipo | DMTES0126 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE1 VX VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0127 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE2 CB
Mantenimiento | Equipo | DMTES0128 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE2 CB VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0129 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE2 CP
Mantenimiento | Equipo | DMTES0130 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE2 VX
Mantenimiento | Equipo | DMTES0131 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE2 VX VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0132 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3 CB DRY
Mantenimiento | Equipo | DMTES0133 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3 CB WET
Mantenimiento | Equipo | DMTES0134 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3 CB WET VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0135 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3 VX DRY
Mantenimiento | Equipo | DMTES0136 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3 VX WET
Mantenimiento | Equipo | DMTES0137 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3.5 CB DRY
Mantenimiento | Equipo | DMTES0138 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3.5 CB WET
Mantenimiento | Equipo | DMTES0139 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M1 LS [AFP M13/6 - M40/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0140 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M1 LS VIT [AFP M13/6 - M40/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0141 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M1 MM [AFP M13/6 - M40/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0142 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M1 MM VIT [AFP M13/6 - M40/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0143 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 LS [AFP M30/6 - M110/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0144 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 MM [AFP M30/6- M110/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0145 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 LS VIT [AFP M30/6 - M110/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0146 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 MM VIT [AFP M30/6 - M110/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0147 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 70/2 VX LS
Mantenimiento | Equipo | DMTES0148 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 70/2 VX MM
Mantenimiento | Equipo | DMTES0149 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 70/2 VX LS VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0150 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 70/2 VX MM VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0151 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M3 LS [AFP M90/6 - M200/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0152 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M3 LS VIT [AFP M90/6 - M200/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0153 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M3 MM [AFP M90/6 - M200/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0154 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M3 MM VIT [AFP M90/6 - M200/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0155 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S10/4 - S17/2 + AS 40
Mantenimiento | Equipo | DMTES0156 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S10/4 - S17/2 MM + AS 40
Mantenimiento | Equipo | DMTES0157 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S10/4 - S17/2 VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0158 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S10/4 - S17/2 MM VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0159 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S22/4 - S26/2
Mantenimiento | Equipo | DMTES0160 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S22/4 - S26/2 MM
Mantenimiento | Equipo | DMTES0161 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S22/4 - S26/2 VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0162 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S22/4 - S26/2 MM VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0163 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S13/4 - S17/2
Mantenimiento | Equipo | DMTES0164 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S13/4 - S17/2 MM
Mantenimiento | Equipo | DMTES0165 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S13/4 - S17/2 VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0166 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S13/4 - S17/2 MM VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0167 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S21/2 - S26/2
Mantenimiento | Equipo | DMTES0168 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S21/2 - S26/2 MM
Mantenimiento | Equipo | DMTES0169 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S21/2 - S26/2 VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0170 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S21/2 - S26/2 MM VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0171 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE30/2 C
Mantenimiento | Equipo | DMTES0172 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE55/2 E
Mantenimiento | Equipo | DMTES0173 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE70/2 E
Mantenimiento | Equipo | DMTES0174 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE90/2E
Mantenimiento | Equipo | DMTES0175 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE110/2 E
Mantenimiento | Equipo | DMTES0176 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 200 S13/4
Mantenimiento | Equipo | DMTES0177 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 200 S25/4
Mantenimiento | Equipo | DMTES0178 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A CR
Mantenimiento | Equipo | DMTES0179 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A CR D49.9 61705083
Mantenimiento | Equipo | DMTES0180 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A CR VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0181 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A CR D49.9 VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0182 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A EC
Mantenimiento | Equipo | DMTES0183 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A EC D49.9
Mantenimiento | Equipo | DMTES0184 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A EC VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0185 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A EC D49.9 VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0186 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 400 CR
Mantenimiento | Equipo | DMTES0187 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 400 CR VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0188 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 400 EC
Mantenimiento | Equipo | DMTES0189 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 400 EC VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0190 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 650 CR
Mantenimiento | Equipo | DMTES0191 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 650 CR VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0192 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 650 EC
Mantenimiento | Equipo | DMTES0193 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 650 EC VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0194 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 210 CR LS
Mantenimiento | Equipo | DMTES0195 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 210 CR LS VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0196 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 210 CR MM
Mantenimiento | Equipo | DMTES0197 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 210 CR MM VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0198 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 210 EC LS
Mantenimiento | Equipo | DMTES0199 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 300 CR LS
Mantenimiento | Equipo | DMTES0200 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 300 CR MM
Mantenimiento | Equipo | DMTES0201 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 300 CR MM VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0202 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 300 EC LS
Mantenimiento | Equipo | DMTES0203 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 300 EC MM
Mantenimiento | Equipo | DMTES0204 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1521/1522/2021
Mantenimiento | Equipo | DMTES0205 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1044/1542
Mantenimiento | Equipo | DMTES0206 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1000 M4
Mantenimiento | Equipo | DMTES0207 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M4 "G/Z"
Mantenimiento | Equipo | DMTES0208 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1555 M4
Mantenimiento | Equipo | DMTES0209 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 2051 M4
Mantenimiento | Equipo | DMTES0210 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 375 GLRD 80/65
Mantenimiento | Equipo | DMTES0211 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1555 M5 GLRD 80/65
Mantenimiento | Equipo | DMTES0212 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 2051 M5 GLRD 80/65
Mantenimiento | Equipo | DMTES0213 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 475 GLRD 80/65
Mantenimiento | Equipo | DMTES0214 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 475 CB GLD 80/65
Mantenimiento | Equipo | DMTES0215 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 375 GLRD 90/90
Mantenimiento | Equipo | DMTES0216 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1555 M5 GLRD 90/90
Mantenimiento | Equipo | DMTES0217 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 2051 M5 GLRD 90/90
Mantenimiento | Equipo | DMTES0218 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 475 GLRD 90/90
Mantenimiento | Equipo | DMTES0219 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 475 CB GLD 90/90
Mantenimiento | Equipo | DMTES0220 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M6/7 475 GLRD 90/90
Mantenimiento | Equipo | DMTES0221 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M6/7 475 GLD 100/90
Mantenimiento | Equipo | DMTES0222 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XFP PE1
Mantenimiento | Equipo | DMTES0223 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XFP PE2 CB
Mantenimiento | Equipo | DMTES0224 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XFP PE2
Mantenimiento | Equipo | DMTES0225 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XFP PE3
Mantenimiento | Equipo | DMTES0226 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AFP M1 [AFP M13/6 - M40/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0227 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AFP M2
Mantenimiento | Equipo | DMTES0228 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AFP M3 LS VIT [AFP M90/6 - M200/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0229 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AFP M3 [AFP M90/6 - M200/2]
Mantenimiento | Equipo | DMTES0230 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AS S10/4
Mantenimiento | Equipo | DMTES0231 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AS S22/4
Mantenimiento | Equipo | DMTES0232 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA S13/4
Mantenimiento | Equipo | DMTES0233 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA S21/2 - S26/2
Mantenimiento | Equipo | DMTES0234 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE30/2 C
Mantenimiento | Equipo | DMTES0235 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE55/2 E
Mantenimiento | Equipo | DMTES0236 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE70/2 E
Mantenimiento | Equipo | DMTES0237 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE90/2E
Mantenimiento | Equipo | DMTES0238 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE110/2 E
Mantenimiento | Equipo | DMTES0239 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS RW 200
Mantenimiento | Equipo | DMTES0240 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS RW 300
Mantenimiento | Equipo | DMTES0241 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS RW 400
Mantenimiento | Equipo | DMTES0242 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS RW 650 CR
Mantenimiento | Equipo | DMTES0243 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS RW 650 CR VIT
Mantenimiento | Equipo | DMTES0244 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XRW 210
Mantenimiento | Equipo | DMTES0245 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XRW 300
Mantenimiento | Equipo | DMTES0246 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 0- 3 kW - 3057
Mantenimiento | Equipo | DMTES0247 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 0- 3 kW - 3057
Mantenimiento | Equipo | DMTES0248 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 3- 6 kW 3068
Mantenimiento | Equipo | DMTES0249 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 3- 6 kW 3068
Mantenimiento | Equipo | DMTES0250 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 6 - 10 kW 3127
Mantenimiento | Equipo | DMTES0251 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 6 - 10 kW 3127
Mantenimiento | Equipo | DMTES0252 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 10 - 15 kW 3153
Mantenimiento | Equipo | DMTES0253 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 10 - 15 kW 3153
Mantenimiento | Equipo | DMTES0254 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 15 - 25 kW 3171
Mantenimiento | Equipo | DMTES0255 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 15 - 25 kW 3171
Mantenimiento | Equipo | DMTES0256 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 25 - 35 kW 3202
Mantenimiento | Equipo | DMTES0257 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 25 - 35 kW 3202
Mantenimiento | Equipo | DMTES0258 | ud | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 35 - 50 kW 3301
Mantenimiento | Equipo | DMTES0259 | ud | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 35 - 50 kW 3301
Mantenimiento | Equipo | DMTES0260 | ud | Mantenimiento anual de agitador XYLEM SR 4660.412-53-125807SF consistente en: 1. Cable de alimentación: comprobar si hay algún daño (reemplazar el cable de alimentación, si es necesario) y comprobar el soporte del cable (ajustar, si es necesario) 2. Alojamiento del aceite: comprobar el aceite (cambiar, si es necesario) y cambiar las juntas tóricas del tapón de llenado. 3. Asa de elevación: examinar su estado. Reemplazar las piezas, si es necesario. 4. Caja de control: comprobar las conexiones de alimentación. 5. Protección del estátor: comprobar los contactos térmicos, circuito normalmente cerrado (intervalo de 0 a 1 ohm), comprobar la resistencia de los termistores, el valor correcto está entre 20 y 250 ohm y la tensión de medición máxima es de 2 V CC. 6. Aislamiento: utilizar un megóhmetro de 1.000 V como máximo, comprobar que la resistencia entre los conductores de tierra y fase sea superior a 5 megaohmios y hacer una comprobación de la resistencia entre fases (máximo 50 ohm). 7. Estado del motor: comprobar los valores de tensión y amperaje en funcionamiento. 8. Seguridad personal: comprobar los rieles de guía, las cubiertas y otras protecciones. 9. Equipo de instalación y dispositivo de elevación: comprobar el estado del montaje y la instalación (reemplazar las piezas, si es necesario) y respetar las normativas locales. 10. Posición de la unidad: comprobar la posición para obtener la carga correcta y cumplir los requisitos de proceso. 11. Protección contra sobrecarga: comprobar que la configuración es correcta. 12. Hélice:comprobar el desgaste (reemplazar las piezas, si es necesario) y comprobar el sentido de rotación. 13. Ánodo de zinc: comprobar el consumo, si procede. Reemplazar el ánodo de zinc, si es necesario.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0261 | ud | Mantenimiento anual de agitador XYLEM SR 4660.412-53-083715SJ consistente en: 1. Cable de alimentación: comprobar si hay algún daño (reemplazar el cable de alimentación, si es necesario) y comprobar el soporte del cable (ajustar, si es necesario) 2. Alojamiento del aceite: comprobar el aceite (cambiar, si es necesario) y cambiar las juntas tóricas del tapón de llenado. 3. Asa de elevación: examinar su estado. Reemplazar las piezas, si es necesario. 4. Caja de control: comprobar las conexiones de alimentación. 5. Protección del estátor: comprobar los contactos térmicos, circuito normalmente cerrado (intervalo de 0 a 1 ohm), comprobar la resistencia de los termistores, el valor correcto está entre 20 y 250 ohm y la tensión de medición máxima es de 2 V CC. 6. Aislamiento: utilizar un megóhmetro de 1.000 V como máximo, comprobar que la resistencia entre los conductores de tierra y fase sea superior a 5 megaohmios y hacer una comprobación de la resistencia entre fases (máximo 50 ohm). 7. Estado del motor: comprobar los valores de tensión y amperaje en funcionamiento. 8. Seguridad personal: comprobar los rieles de guía, las cubiertas y otras protecciones. 9. Equipo de instalación y dispositivo de elevación: comprobar el estado del montaje y la instalación (reemplazar las piezas, si es necesario) y respetar las normativas locales. 10. Posición de la unidad: comprobar la posición para obtener la carga correcta y cumplir los requisitos de proceso. 11. Protección contra sobrecarga: comprobar que la configuración es correcta. 12. Hélice:comprobar el desgaste (reemplazar las piezas, si es necesario) y comprobar el sentido de rotación. 13. Ánodo de zinc: comprobar el consumo, si procede. Reemplazar el ánodo de zinc, si es necesario.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0262 | ud | Mantenimiento anual de agitador XYLEM SR 4610.410 -53 -042107SJ consistente en: 1. Cable de alimentación: comprobar si hay algún daño (reemplazar el cable de alimentación, si es necesario) y comprobar el soporte del cable (ajustar, si es necesario) 2. Alojamiento del aceite: comprobar el aceite (cambiar, si es necesario) y cambiar las juntas tóricas del tapón de llenado. 3. Asa de elevación: examinar su estado. Reemplazar las piezas, si es necesario. 4. Caja de control: comprobar las conexiones de alimentación. 5. Protección del estátor: comprobar los contactos térmicos, circuito normalmente cerrado (intervalo de 0 a 1 ohm), comprobar la resistencia de los termistores, el valor correcto está entre 20 y 250 ohm y la tensión de medición máxima es de 2 V CC. 6. Aislamiento: utilizar un megóhmetro de 1.000 V como máximo, comprobar que la resistencia entre los conductores de tierra y fase sea superior a 5 megaohmios y hacer una comprobación de la resistencia entre fases (máximo 50 ohm). 7. Estado del motor: comprobar los valores de tensión y amperaje en funcionamiento. 8. Seguridad personal: comprobar los rieles de guía, las cubiertas y otras protecciones. 9. Equipo de instalación y dispositivo de elevación: comprobar el estado del montaje y la instalación (reemplazar las piezas, si es necesario) y respetar las normativas locales. 10. Posición de la unidad: comprobar la posición para obtener la carga correcta y cumplir los requisitos de proceso. 11. Protección contra sobrecarga: comprobar que la configuración es correcta. 12. Hélice:comprobar el desgaste (reemplazar las piezas, si es necesario) y comprobar el sentido de rotación. 13. Ánodo de zinc: comprobar el consumo, si procede. Reemplazar el ánodo de zinc, si es necesario.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0263 | ud | Mantenimiento anual de agitador XYLEM SR 4620.410-1926 consistente en: 1. Cable de alimentación: comprobar si hay algún daño (reemplazar el cable de alimentación, si es necesario) y comprobar el soporte del cable (ajustar, si es necesario) 2. Alojamiento del aceite: comprobar el aceite (cambiar, si es necesario) y cambiar las juntas tóricas del tapón de llenado. 3. Asa de elevación: examinar su estado. Reemplazar las piezas, si es necesario. 4. Caja de control: comprobar las conexiones de alimentación. 5. Protección del estátor: comprobar los contactos térmicos, circuito normalmente cerrado (intervalo de 0 a 1 ohm), comprobar la resistencia de los termistores, el valor correcto está entre 20 y 250 ohm y la tensión de medición máxima es de 2 V CC. 6. Aislamiento: utilizar un megóhmetro de 1.000 V como máximo, comprobar que la resistencia entre los conductores de tierra y fase sea superior a 5 megaohmios y hacer una comprobación de la resistencia entre fases (máximo 50 ohm). 7. Estado del motor: comprobar los valores de tensión y amperaje en funcionamiento. 8. Seguridad personal: comprobar los rieles de guía, las cubiertas y otras protecciones. 9. Equipo de instalación y dispositivo de elevación: comprobar el estado del montaje y la instalación (reemplazar las piezas, si es necesario) y respetar las normativas locales. 10. Posición de la unidad: comprobar la posición para obtener la carga correcta y cumplir los requisitos de proceso. 11. Protección contra sobrecarga: comprobar que la configuración es correcta. 12. Hélice:comprobar el desgaste (reemplazar las piezas, si es necesario) y comprobar el sentido de rotación. 13. Ánodo de zinc: comprobar el consumo, si procede. Reemplazar el ánodo de zinc, si es necesario.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0264 | ud | Mantenimiento bienal de agitador XYLEM SR 4660.412-53-125807SF consistente en: 1. Cojinetes: remmplazar los cojinetes. 2. Juntas tóricas: reemplazar las juntas tóricas. 3. Sellos mecánicos: remmplzar los sellos mecánicos. 4. Caja de derivaciones: comprobar que la caja de derivaciones esté limpia y seca y comprobar las conexiones de alimentación. 5. FLS: comprobar si hay fugas en la cubierta del estátor (realizar un drenaje en caso necesario) y comprobar las juntas mecánicas y las juntas tóricas (cambiar las que estén dañadas). 6. Contacto térmico: comprobar el nivel de refrigerante (agitador con camisa de refrigeración), comprobar las conexiones y el motor eléctrico, comprobar la temperatura y la viscosidad del líquido mezclado y comprobar que la posición respeta los requisitos de instalación. 7. Protección contra sobrecarga: comprobar que el impulsor gire sin problemas.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0265 | ud | Mantenimiento bienal de agitador XYLEM SR 4660.412-53-083715SJ consistente en: 1. Cojinetes: remmplazar los cojinetes. 2. Juntas tóricas: reemplazar las juntas tóricas. 3. Sellos mecánicos: remmplzar los sellos mecánicos. 4. Caja de derivaciones: comprobar que la caja de derivaciones esté limpia y seca y comprobar las conexiones de alimentación. 5. FLS: comprobar si hay fugas en la cubierta del estátor (realizar un drenaje en caso necesario) y comprobar las juntas mecánicas y las juntas tóricas (cambiar las que estén dañadas). 6. Contacto térmico: comprobar el nivel de refrigerante (agitador con camisa de refrigeración), comprobar las conexiones y el motor eléctrico, comprobar la temperatura y la viscosidad del líquido mezclado y comprobar que la posición respeta los requisitos de instalación. 7. Protección contra sobrecarga: comprobar que el impulsor gire sin problemas.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0266 | ud | Mantenimiento bienal de agitador XYLEM SR 4610.410 -53 -042107SJ consistente en: 1. Cojinetes: remmplazar los cojinetes. 2. Juntas tóricas: reemplazar las juntas tóricas. 3. Sellos mecánicos: remmplzar los sellos mecánicos. 4. Caja de derivaciones: comprobar que la caja de derivaciones esté limpia y seca y comprobar las conexiones de alimentación. 5. FLS: comprobar si hay fugas en la cubierta del estátor (realizar un drenaje en caso necesario) y comprobar las juntas mecánicas y las juntas tóricas (cambiar las que estén dañadas). 6. Contacto térmico: comprobar el nivel de refrigerante (agitador con camisa de refrigeración), comprobar las conexiones y el motor eléctrico, comprobar la temperatura y la viscosidad del líquido mezclado y comprobar que la posición respeta los requisitos de instalación. 7. Protección contra sobrecarga: comprobar que el impulsor gire sin problemas.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0267 | ud | Mantenimiento bienal de agitador XYLEM SR 4620.410-1926 consistente en: 1. Cojinetes: remmplazar los cojinetes. 2. Juntas tóricas: reemplazar las juntas tóricas. 3. Sellos mecánicos: remmplzar los sellos mecánicos. 4. Caja de derivaciones: comprobar que la caja de derivaciones esté limpia y seca y comprobar las conexiones de alimentación. 5. FLS: comprobar si hay fugas en la cubierta del estátor (realizar un drenaje en caso necesario) y comprobar las juntas mecánicas y las juntas tóricas (cambiar las que estén dañadas). 6. Contacto térmico: comprobar el nivel de refrigerante (agitador con camisa de refrigeración), comprobar las conexiones y el motor eléctrico, comprobar la temperatura y la viscosidad del líquido mezclado y comprobar que la posición respeta los requisitos de instalación. 7. Protección contra sobrecarga: comprobar que el impulsor gire sin problemas.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0268 | ud | Mantenimiento anual de bomba SULZER XFP501U-SK3 PE750/8 380-415/50HZ consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0269 | ud | Mantenimiento anual de bomba SULZER XFP305J-CB2-PE220/6-G-D05*10C NG2 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0270 | ud | Mantenimiento anual de bomba SULZER XFP305J-CB2-PE150/8-G-D05*10C NG2 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0271 | ud | Mantenimiento anual de bomba SULZER VUPX0501 PE185/8 PE3 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0272 | Ud | Mantenimiento anual de bomba SULZER VUPX0403 PE95/6 PE3 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0274 | ud | Mantenimiento anual de bomba SULZER XFP305J-CB2-PE220/6-G-D05*10C NG2 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico.
Mantenimiento | Equipo | DMTES0275 | ud | Mantenimiento anual de bomba SULZER XFP305J-CB2-PE150/8-G-D05*10C NG2 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico.
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0001 | ud | Suministro de filtro de aceite de grupo electrógeno SDMO modelo V440C2 o similar
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0002 | ud | Suministro de filtro de combustible de grupo electrógeno SDMO modelo V440C2 o similar
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0003 | ud | Suministro de filtro de aire de grupo electrógeno SDMO modelo V440C2 o similar
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0004 | l | Suministro de aceite para grupo electrógeno SDMO modelo V440C2 o similar
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0005 | l | Suministro de líquido refrigerante para grupo electrógeno SDMO modelo V440C2 o similar
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0006 | ud | Suministro e instalación de silenciador en grupo electrógeno
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0007 | ud. | Mantenimiento anual de grupo electrógeno conforme a instrucciones de fabricante y/o memoria de Canal de Isabel II, S.A., M.P., incluso fungibles y piezas de repuesto
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0008 | h | Precio de prestación de servicio por oficial de mantenimiento de grupo electrógeno en horario de 07:00 a 17:00 h de lunes a viernes incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0009 | h | Precio de prestación de servicio por oficial de mantenimiento de grupo electrógeno en horario de 17:00 h a 20:00 h de lunes a viernes incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0010 | h | Precio de prestación de servicio por oficial de mantenimiento de grupo electrógeno en horario de 20:00 a 07:00 h de lunes a viernes y en sábados, domingos y festivos incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes
Mantenimiento | Instrumentación | DMTIN0001 | ud | Revisión por empresa especializada de sondas de amonio y/o nitratos | 351
| Instrumentación | DMTIN0002 | ud | Caudalímetro ultrasónico portátil no intrusivo con principio de medida de efecto Doppler para altos contenidos en partículas apto para aceite térmico Noise Trek o similar, incluyendo: -Transmisor portatil con batería Lana Sarrate, modelo FLUXUS F601 o similar. -Transductores ultrasónicos de alta temperatura (hasta 240 ºC) FLUXUS M2E/TS o similar. -Adaptador conexión de alta temperatura ACC-PO-F601-/AT1 -Dispositivo de fijación con regla y cadenas para tuberías de diámetros entre 10 y 550 mm -Maleta de transporte y manual en español. Especificaciones: Preparado para medir el grosor de las tuberías. Características del fluido y los materiales memorizadas en el transmisor. Salidas y entradas aisladas galvánicamente. Rango de medida: 0,01 m/s a 25 m/s Precisión: Velocidad del caudal: +/- 0,5% del valor medido Caudal volumétrico: +/- 1,0 % del valor medido +/- 0,01 m/s. Resolución: 0,0025 m/s. Repetibilidad: 0,15% del valor +/- 0,01 m/s Display: matriz de 2 x 16 dot matrix, iluminada. Datalogger: capacidad para 100.000 valores. Salidas: 2 x 4-20 mA pasivas y 2 x binarias (optorelay). Protección: IP65. Alimentación: Batería recargable Li-Ion o alimentación externa Autonomía con baterías 25 horas aprox. Temperatura ambiente de trabajo: -10 a 60 ºC Transductor: Rango de diámetros: DN 50 a DN 1000 (rango extendido 3400) Material: Acero inoxidable. Rango temperatura proceso: -30 a 240 ºC. Protección: IP65. Longitud de cable: Mínimo 4 m. Tipo de cable: Protegido por acero inoxidable. Sensor de Tª: Integrado en el sensor para compensación de temperatura. | 16920
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0001 | ud | Investigación red de saneamiento con CCTV o sistema adecuado. | 4054.554
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0002 | h | Inspección de tuberías con video-cámara o similar. Incluye grabación de CD y emisión de informe con todos los trabajos realizados | 376.884
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0003 | m | Inspección de galería con video-cámara o similar. Incluye grabación de CD y emisión de informe con todos los trabajos realizados | 365.58
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0004 | ud | Inspección periódica nivel A de equipo a presión por Organismo de Control Autorizado. Se incluye: Emisión de certificado de inspección del equipo a presión y tramitación ante el órgano competente cuando proceda, cumplimentación de la placa de instalación e inspecciones periódicas, asesoramiento en la subsanación de deficiencias y gestiones necesarias para la consecución de los certificados, segundas visitas y posteriores. | 129.6
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0005 | ud | Inspección periódica nivel B de equipo a presión por Organismo de Control Autorizado. Se incluye: Presencia en las pruebas en el lugar de emplazamiento, emisión de certificado de pruebas, emisión de certificado de inspección del equipo a presión y tramitación ante el órgano competente cuando proceda, cumplimentación de la placa de instalación e inspecciones periódicas, asesoramiento en la subsanación de deficiencias y gestiones necesarias para la consecución de los certificados, segundas visitas y posteriores. | 658.8
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0006 | ud | Inspección inicial o periódica nivel C de equipo a presión por Organismo de Control Autorizado. Se incluye: Presencia en las pruebas en el lugar de emplazamiento, emisión de certificado de pruebas, emisión de certificado de inspección del equipo a presión y tramitación ante el órgano competente cuando proceda, cumplimentación de la placa de instalación e inspecciones periódicas, asesoramiento en la subsanación de deficiencias y gestiones necesarias para la consecución de los certificados, segundas visitas y posteriores. | 891
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0007 | ud | Inspección inicial o periódica baja tensión por Organismo de Control Autorizado en EDAR con potencia instalada < 130 kW. Se incluye: Boletín de reconocimiento de la instalación de baja tensión y tramitación de este ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, el certificado de inspección deberá especificar el alcance de la misma; informe técnico para cada instalación y tipo de reconocimiento en el que se especifiquen las características de las mismas y la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas; asesoramiento en la subsanación de deficiencias, así como las gestiones necesarias para la consecución de los certificados y segundas visitas y posteriores. | 990
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0008 | ud | Inspección inicial o periódica baja tensión por Organismo de Control Autorizado en EDAR con potencia instalada mayor o igual a 130 kW y menor a 630 kW. Se incluye: Boletín de reconocimiento de la instalación de baja tensión y tramitación de este ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, el certificado de inspección deberá especificar el alcance de la misma; informe técnico para cada instalación y tipo de reconocimiento en el que se especifiquen las características de las mismas y la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas; asesoramiento en la subsanación de deficiencias, así como las gestiones necesarias para la consecución de los certificados y segundas visitas y posteriores. | 1980
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0009 | ud | Inspección inicial o periódica baja tensión por Organismo de Control Autorizado en EDAR con potencia instalada mayor o igual a 630 kW y menor a 1600 kW. Se incluye: Boletín de reconocimiento de la instalación de baja tensión y tramitación de este ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, el certificado de inspección deberá especificar el alcance de la misma; informe técnico para cada instalación y tipo de reconocimiento en el que se especifiquen las características de las mismas y la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas; asesoramiento en la subsanación de deficiencias, así como las gestiones necesarias para la consecución de los certificados y segundas visitas y posteriores. | 3096
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0010 | ud | Inspección inicial o periódica baja tensión por Organismo de Control Autorizado en EDAR con potencia instalada mayor o igual a 1600 kW. Se incluye: Boletín de reconocimiento de la instalación de baja tensión y tramitación de este ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, el certificado de inspección deberá especificar el alcance de la misma; informe técnico para cada instalación y tipo de reconocimiento en el que se especifiquen las características de las mismas y la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas; asesoramiento en la subsanación de deficiencias, así como las gestiones necesarias para la consecución de los certificados y segundas visitas y posteriores. | 5040
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0011 | ud | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de centro de transformación con 1 transformador y centro de seccionamiento (si aplica), redacción y tramitación del certificado de resultados de la inspección en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de industria correspondiente. Incluso abono de las Tasas correspondientes. | 720.504
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0012 | ud | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de centro de transformación con 2 transformadores y centro de seccionamiento (si aplica), redacción y tramitación del certificado de resultados de la inspección en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de industria correspondiente. Incluso abono de las Tasas correspondientes. | 1441.008
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0013 | ud | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de centro de transformación con 3 transformadores y centro de seccionamiento (si aplica), redacción y tramitación del certificado de resultados de la inspección en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de industria correspondiente. Incluso abono de las Tasas correspondientes. | 2161.512
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0014 | ud | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de centro de transformación con 4 transformadores y centro de seccionamiento (si aplica), redacción y tramitación del certificado de resultados de la inspección en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de industria correspondiente. Incluso abono de las Tasas correspondientes. | 2882.016
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0015 | ud | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de LAAT o LAMT, redacción de Certificado y tramitación en el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas correspondientes. | 190.44
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0016 | ud | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de LSMT o LSAT por el método de descargas parciales, redacción de Certificado y tramitación en el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas correspondientes. Los ensayos de descargas parciales con la línea en tensión se realizarán durante un mínimo de 72 horas en las tres fases. Además de la conexión y desconexión de los sensores, se incluye la realización de un informe técnico de la instalación, en el que se especifiquen las características de las mismas y de la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas. Se deberá adjuntar el informe específico de descargas parciales. | 1608.444
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0017 | ud | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado en instalación con un depósito de almacenamiento de productos químicos. | 990
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0018 | ud | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado por depósito suplementario de almacenamiento de productos químicos en una instalación. | 234
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0019 | ud | Inspección reglamentaria periódica por Organismo de Control Autorizado en instalación con un depósito de almacenamiento de productos químicos. Incluso actualización de placa de características y vida útil | 1296
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0020 | ud | Inspección reglamentaria periódica por Organismo de Control Autorizado por depósito suplementario de almacenamiento de productos químicos en una instalación. Incluso actualización de placa de características y vida útil | 540
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0021 | ud | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de instalación completa conforme al RD 2267/2004 | 1504.8
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0022 | ud | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de instalación completa conforme al RD 513/2017 | 1024.2
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0023 | ud | Mantenimiento reglamentario de medición de tierras de baja tensión, herrajes y pararrayos por empresa especializada en instalaciones con potencia instalada menor o igual a 630 kW. | 500.904
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0024 | ud | Mantenimiento reglamentario de medición de tierras de baja tensión, herrajes y pararrayos por empresa especializada en instalaciones con potencia instalada mayor a 630 kW. | 952.776
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0025 | ud | Verificación o inspección quinquenal de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Para instalaciones de alumbrado exterior de hasta 9 (incluidos) puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | 1602.18
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0026 | ud | Verificación o inspección quinquenal de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Para instalaciones de alumbrado exterior de entre 10 y hasta 27 puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | 2408.652
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0027 | ud | Verificación o inspección quinquenal de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Para instalaciones de alumbrado exterior de a partir de 28 puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | 3618.36
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0028 | ud | Verificación periódica de una instalación receptora de gas por empresa instaladora, conforme al RD 919/2016 y de acuerdo a los procedimeintos descritos en las normas UNE 60620 y 60670. Incluirá la comprobación de la estanquidad de la instalación receptora y la verificación del buen estado de conservación de la misma, pruebas de fugas en instalación y equipos, la combustión higiénica de los aparatos con verificación de la emisión de CO y la correcta evacuación de los productos de la combustión, segundas y posteriores visitas en caso de ser necesarias, emisión de informe de actuación y posibles defectos con justificación y valoración económica de subsanación de los mismos y certificado de revisión periódica de instalación receptora según modelo establecido. Adicionalmente se revisará el estado de la instalación de producción y almacenamiento y verificará el disparo de los elementos de seguridad y la presencia de fugas por medios de detección en aquellos puntos que sea posible. Se incluyen todos los medios auxiliares que sean necesarios para la realización de las revisiones. | 3528.468
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0029 | ud | Verificación de equipo de medida de energía por empresa acreditada, incluyendo gastos por desplazamientos, dietas, equipos necesarios para la verificación, elaboración de informe de resultados y ajuste en caso de ser necesario | 720
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0030 | ud | Inspección del estado del sistema de protección contra el rayo en EDAR en base al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC-BT-18, incluido Inspección visual del sistema de captación, mástil, anclaje y conexiones a la red, fijación mecánica de la red conductora, trayectoria, tensado, continuidad eléctrica y radios de curvatura, comprobación de impactos en el contador (si existe), medición de la resistencia de puesta a tierra, verificación de distancia de seguridad y uniones equipotenciales, eleboración y entrega de informe en el que se reflejarán los puntos anteriores y el valor límite de resistencia de puesta a tierra admitido como válido | 225
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0031 | ud | Realización de Inspección de Eficiencia Energética o inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 1 generador. | 720
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0032 | ud | Realización de Inspección de Eficiencia Energética o inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 2 generadores. | 810
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0033 | ud | Realización de Inspección de Eficiencia Energética o inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 3 o más generadores. | 900
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0034 | ud | Realización conjunta de Inspección de Eficiencia Energética e inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 1 generador. | 900
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0035 | ud | Realización conjunta de Inspección de Eficiencia Energética e inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 2 generadores. | 990
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0036 | ud | Realización conjunta de Inspección de Eficiencia Energética e inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 3 o más generadores. | 1080
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0037 | Ud | Revisión anual por empresa especializada de ANCLAJE fijo de línea de vida o punto de anclaje fijo. Todos los anclajes de seguridad serán revisados conforme a las instrucciones del fabricante y por una empresa especializada del sector con experiencia acreditada en el montaje y/o mantenimiento de este tipo de dispositivos, líneas de vida, etc. En caso de imposibilidad manifiesta de localizar las citadas instrucciones, se podrá realizar una inspección, donde la empresa especializada revisará como mínimo: Cumplimiento de la norma UNE 795 clase A1 del anclaje Inspección visual, existencia de corrosiones, deformaciones, holguras, etc. Prueba de resistencia con equipo calibrado y con certificado en vigor, conforme a la fuerza indicada en cada anclaje. Comprobación de par de apriete de igual manera que en párrafos anteriores, con llave dinamométrica calibrada y con certificado en vigor. Emisión del certificado de revisión, firmado por Técnico competente. | 68.112
Mantenimiento | Limpieza | DMTLI0001 | h | Servicio de limpieza, desatranco, trasvase y trabajos de urgencia necesarios para el mantenimiento de las instalaciones, asi como la retirada de productos mediante camión succionador. Incluye desplazamientos, medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos (tanto para la limpieza como quipos de seguridad) y traslado de los residuos hasta la instalación indicada por Canal de Isabel II, S.A.. Equipo de trabajo formado por dos personas | 166.05
Mantenimiento | Limpieza | DMTLI0002 | h | Servicio de limpieza, desatranco, trasvase y trabajos de urgencia necesarios para el mantenimiento de las instalaciones, asi como la retirada de productos mediante camión succionador. Incluye desplazamientos, medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos (tanto para la limpieza como quipos de seguridad) y traslado de los residuos hasta la instalación indicada por Canal de Isabel II, S.A.. Equipo de trabajo formado por tres personas (acceso a recinto confinado) | 190.494
Mantenimiento | Limpieza | DMTLI0003 | h | Limpieza de almacenes con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 59.49
Mantenimiento | Limpieza | DMTLI0005 | h | Trabajos de limpieza de tubería con sistema fresador tipo KA-Te o similar y posterior tapado de huecos. Incluye grabación de CD y emisión de informe con todos los trabajos realizados | 230.616
Mantenimiento | Termografía | DMTMR0001 | ud | Realización de termografía a equipo mecánico, eléctrico o instalación con cámara de infrarrojos con autocalibración por medio de termómetro digital con su correspondiente certificado de calibración. Incluye entrega de informe con imágenes termográficas realizadas así como un análisis del estado del equipo e identificación de posibles anomalías en el mismo. | 331.2
Mantenimiento | Termografía | DMTMR0002 | ud | Inspección termográfica mediante drones para detectar defectos en equipos de difícil acceso. Incluye la tramitación y consecución de permisos que sean necesarios, desplazamientos y elaboración de informe de resultados. hasta 1 MW inspeccionado. Calidad de imagen 6,5 cm/pixel | 545.4
Mantenimiento | Termografía | DMTMR0003 | ud | Inspección termográfica mediante drones para detectar defectos en equipos de difícil acceso. Incluye la tramitación y consecución de permisos que sean necesarios, desplazamientos y elaboración de informe de resultados. hasta 1 MW inspeccionado. Calidad de imagen entre 3 y 5 cm/pixel | 698.4
Mantenimiento | Puertas y portones | DMTPP0001 | visita | Mantenimiento de puertas por empresa mantenedora conforme a conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. En caso de no existir libro de mantenimiento se realizarán las operaciones de mantenimiento reflejadas en el Anexo A de la norma UNE 85635:2012 sobre instalación, uso y mantenimiento. Incluye la elaboración de informe y entrega de check-list de mantenimiento realizado. Hasta dos puertas revisadas por EDAR en una misma visita. | 415.8
Mantenimiento | Puertas y portones | DMTPP0002 | visita | Mantenimiento de puertas por empresa mantenedora conforme a conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. En caso de no existir libro de mantenimiento se realizarán las operaciones de mantenimiento reflejadas en el Anexo A de la norma UNE 85635:2012 sobre instalación, uso y mantenimiento. Incluye la elaboración de informe y entrega de check-list de mantenimiento realizado. Mas de dos y hasta seis puertas revisadas por EDAR en una misma visita. | 831.6
Mantenimiento | Puertas y portones | DMTPP0003 | visita | Mantenimiento de puertas por empresa mantenedora conforme a conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. En caso de no existir libro de mantenimiento se realizarán las operaciones de mantenimiento reflejadas en el Anexo A de la norma UNE 85635:2012 sobre instalación, uso y mantenimiento. Incluye la elaboración de informe y entrega de check-list de mantenimiento realizado. Mas de seis y hasta 12 puertas revisadas por EDAR en una misma visita. | 1539
Mantenimiento | Puertas y portones | DMTPP0004 | visita | Mantenimiento de puertas por empresa mantenedora conforme a conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. En caso de no existir libro de mantenimiento se realizarán las operaciones de mantenimiento reflejadas en el Anexo A de la norma UNE 85635:2012 sobre instalación, uso y mantenimiento. Incluye la elaboración de informe y entrega de check-list de mantenimiento realizado. Mas de 12 puertas revisadas por EDAR en una misma visita. | 1996.2
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0001 | m³ | Excavación para saneo de firme, relleno y compactado en tongadas con material propio de la excavación y material de préstamo. Incluido material de aporte. | 60.354
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0002 | m³ | Demolición con máquina mini de pavimento de hormigón existente e<=20cm | 89.802
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0003 | m³ | Excavación de zanja a caballero con medios mecánicos h<2m | 30.132
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0004 | m³ | Excavación de zanja, mediante medios manuales | 109.746
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0005 | m³ | Excavación pozos, en t/flojo, m/mecánicos sin carga ni transporte | 28.494
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0006 | m² | Apeo de estructura con elementos de madera/metal <3m. | 73.386
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0007 | m² | Apeo de estructura con elementos de metal/metal >6m. | 68.67
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0008 | m² | Apeo medianerías con elementos de madera/metal <3m. | 40.518
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0009 | m² | Apeo medianerías con elementos de madera/metal >6m. | 52.56
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0010 | m² | Acodalamiento zanjas <2 m de profundidad. | 17.244
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0011 | m² | Acodalamiento pozos <2 m de profundidad. | 20.916
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0012 | m | Levantado canalón con recuperación. | 5.148
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0013 | m | Levantado bajante con recuperación. | 5.67
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0014 | ud | Levantado sumidero con recuperación. | 8.604
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0015 | ud | Levantado cazoleta con recuperación. | 9.468
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0016 | ud | Localización arqueta. | 1622.16
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0017 | ud | Levantado radiador con recuperación. | 34.02
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0018 | m² | Imprimación con yeso o mortero de cemento para revoco o parcheado. | 4.284
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0019 | m² | Montaje y desmontaje andamio tubular según indicaciones de fabricante. | 46.35
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0020 | ud | Levantado de letrero mural. | 32.526
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0021 | ud | Levantado de letrero colgante. | 20.52
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0022 | ud | Levantado de brazo de farol mural. | 30.51
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0023 | ud | Levantado de farol. | 27.126
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0024 | ud | Cala de comprobación del estado del saneamiento incluyendo tapado y arqueta de registro. | 842.652
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0025 | ud | Limpieza de sumidero. | 7.182
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0026 | ud | Limpieza de rejillas. | 61.416
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0027 | m | Limpieza de arqueta lineal de rejilla. | 8.604
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0028 | ud | Limpieza de arquetas con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 61.416
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0029 | ud | Limpieza de arquetas en zonas comunes con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 327.69
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0030 | m² | Limpieza de cubiertas planas con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 29.754
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0031 | m² | Limpieza de cubierta inclinadas pizarra con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 41.652
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0032 | m² | Limpieza de cubierta inclinadas teja curva con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 65.448
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0033 | m | Limpieza de canalones h<8m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 94.788
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0034 | m | Limpieza de canalones 8 m<h<12 m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 148.788
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0035 | m | Limpieza de canalones 12 m<h<15 m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 194.778
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0036 | m | Limpieza de canalones 15 m<h<20 m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 273.294
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0037 | m | Limpieza de canalones 20 m<h<25 m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 357.75
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0038 | m | Limpieza de canalones h>25 m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 1396.458
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0039 | m² | Limpieza exhaustiva de edificios y locales con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 59.274
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0040 | m² | Limpieza de obra con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 5.688
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0041 | ud | Mantenimiento de fuente. Comprobación del estado de las coducciones, valvulería y elementos complementarios de tubería. Reparación y sustitución si procede. Totalmente en funcionamiento. | 576
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0042 | ud | Limpieza de bote sifónico con sistema adecuado a las necesidades existentes. | 32.436
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0043 | m² | Protección mobiliario y suelos. | 3.618
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0044 | m² | Limpieza falso techo metálico. | 7.83
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0045 | m² | Higienización de persianas mediante ultrasonidos. | 17.01
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0046 | m² | Desmontado cubrición con recuperación. | 34.992
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0047 | m² | Demolición de entablado de madera. | 24.282
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0048 | m² | Levantado y recolocación tablero de aglomerado hidrófugo. | 29.448
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0049 | m² | Demolición de entramado de madera de cubierta. | 21.924
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0050 | m² | Demolición de entramado metal de cubierta. | 33.786
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0051 | m² | Evacuación de capa de gravilla de azotea. | 5.688
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0052 | m² | Desmontado de impermeabilización adherida. | 7.11
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0053 | m² | Retejado en zona de gotera teja árabe. | 130.212
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0054 | m² | Retejado en zona de gotera teja plana. | 136.854
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0055 | m² | Retejado en zona de gotera pizarra. | 73.584
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0056 | m² | Rascado y picado revestimiento en techos planos. | 17.082
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0057 | m² | Picado y rascado de revestimientos paremetos exteriores. | 34.146
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0058 | m² | Picado y rascado de revestimientos paramentos interiores. | 38.826
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0059 | m² | Demolición de alicatados a mano. | 43.2
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0060 | m² | Demolición de falsos techos. | 40.068
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0061 | m² | Lijado de paramentos. | 3.132
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0062 | m² | Emplastecido de paramentos. | 1.782
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0063 | m² | Preparación superficies de hormigón. | 9.162
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0064 | m² | Pintura antihumedad. | 9.612
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0065 | m² | Pintura antimoho fungicida. | 6.696
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0066 | m² | Pintura decapante sobre superficies rugosas. | 54.918
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0067 | m² | Demolición tabicón ladrillo hueco doble. | 47.232
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0068 | m² | Demolición tabique ladrillo hueco sencillo. | 33.876
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0069 | m³ | Demolición fábrica ladrillo macizo con martillo neumático y compresor. | 207.216
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0070 | m³ | Demolición muro ladrillo macizo a mano. | 254.286
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0071 | m² | Demolición fábrica de ladrillo macizo 1 pie con martillo neumático y compresor. | 75.978
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0072 | m² | Demolición fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie a mano. | 52.2
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0073 | m³ | Demolición muro mampostería a mano. | 296.388
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0074 | m³ | Demolición muro mampostería con martillo neumático y compresor. | 300.528
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0075 | m | Demolición conducto ventilación/humos a mano. | 23.616
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0076 | m² | Demolición tabique pladur. | 9.36
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0077 | ud | Clausura de acometidas eléctricas. | 576.882
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0078 | ud | Clausura de acometidas de agua. | 390.69
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0079 | ud | Clausura de acometidas de teléfono y telecomunicación. | 333.54
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0080 | ud | Desmontaje de sistema de climatización. | 689.994
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0081 | ud | Desmontaje y retirada instalaciones electricas <80 m². | 1215.738
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0082 | ud | Desmontaje y retirada instalaciones electricas <160 m². | 2161.314
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0083 | ud | Levantado de instalaciones de fontanería y desagües. | 628.146
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0084 | ud | Levantado de aparatos sanitarios. | 64.818
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0085 | ud | Levantado de luminarias. | 1.386
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0086 | ud | Desmontaje y posterior montaje aparatos sanitarios. | 129.6
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0087 | ud | Recibido de los cercos de arquetas o pozos de registro. Efectuado con mortero de cemento. Se incluye levantado del mortero en mal estado existente, asi como tratamiento del residuo y canon de vertido. Limpieza y colocación del nuevo recibido. Se incluyen medios auxiliares. En lugar a determinar por técnicos de Canal de Isabel II. | 63.45
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0088 | ud | Reparación de pozo en calzada o acera, con fábrica de ladrillo, incluso parte propocional de excavación, demolición y reposición de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, carga y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente terminado. | 586.728
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0089 | m | Demolición de colector enterrado d<30 cm. | 23.094
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0090 | m | Demolición de colector enterrado d<50 cm. | 35.586
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0091 | ud | Demolición de arqueta ladrillo. | 84.672
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0092 | m² | Levantado de carpintería en muros a mano. | 42.984
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0093 | m² | Levantado de carpintería y cerrajería en muros a mano. | 49.5
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0094 | m | Levantado de barandillas a mano. | 15.84
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0095 | m | Levantado y posterior reposición de alambrada de cerramiento, con parte proporcional de cancela mecánica de 5 m de anchura. Incluyendo desmontaje de cerradura y sustitución si fuera necesario. | 83.376
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0096 | ud | Reparación de arqueta a mano. | 148.482
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0097 | m² | Desmontaje de vidrios existentes. | 47.808
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0098 | ud | Desmontaje y montaje de persianas. | 6.318
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0099 | ud | Desmontado de toldo. | 30.078
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0100 | m² | Demolición de solados. | 34.776
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0101 | m² | Levantado y recolocacion suelo técnico. | 101.844
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0102 | m² | Demolición muro bloque hormigón hueco a mano. | 54.288
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0103 | m² | Demolición muro bloque hormigón masa con martillo neumático y compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | 59.4
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0104 | m² | Demolición adoquín con martillo neumático y compresor, carga y vertedero. | 76.5
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0105 | m² | Demolición adoquinados mediante medios mecánicos. | 41.418
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0106 | m² | Levantado y recolocacion de adoquines. | 91.71
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0107 | m | Desmontado bordillo de piedra. | 12.474
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0108 | m² | Levantado tela asfáltica vieja. | 6.894
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0109 | m² | Demolición forjado de viguetas con bovedilla cerámica con martillo neumático y compresor. | 75.582
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0110 | m³ | Demolición de cimentación de mampostería por medios mecánicos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | 55.656
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0111 | m³ | Demolición de cimentación de fábrica de ladrillo medios mecánicos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | 74.718
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0112 | m³ | Demolición elemento de hormigón en masa con martillo neumático y compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | 157.266
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0113 | m³ | Demolición estructura de hormigón armado con martillo neumático y compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | 232.488
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0114 | m³ | Demolición de cimentación de hormigón armado por medios mecánicos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | 144.396
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0115 | kg | Demolición de vigas-pilares metal a mano. | 0.864
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0116 | m² | Demolición de forjado reticular con martillo neumático y compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | 153.486
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0117 | m² | Demolición de soleras de hormigón armado <15 cm con martillo neumático y compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | 81
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0118 | m² | Demolición de soleras de hormigón masa <25 cm con martillo neumático y compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | 84.582
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0119 | m² | Demolición de losas y soleras de hormigón armado >25 cm con martillo neumático y compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | 130.626
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0120 | m³ | Demolición de labio en vertedero, de cuaquier tipo, con compresor, incluso retirada de sobrantes, medido sobre perfil. | 245.79
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0121 | m | Corte húmedo de paramento de hormigón armado, con sierra con disco diamantado. Incluso parte propocional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Medido como sección de corte, esto es, longitud por espesor de corte. | 472.122
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0122 | m | Corte húmedo de paramento de hormigón armado, con hilo diamantado. Incluso parte propocional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Medido como sección de corte, esto es, longitud por espesor de corte. | 589.968
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0123 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada de hasta 110 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 176.886
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0124 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada desde 110 y hasta 220 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 335.718
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0125 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada desde 225 y hasta 300 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 534.276
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0126 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada de 300 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 732.852
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0127 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada de 400 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 1328.544
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0128 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada de 500 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 2023.506
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0129 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada de hasta 110 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 196.722
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0130 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada desde 110 y hasta 225 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 372.647
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0131 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada desde 225 y hasta 300 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 593.0464
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0132 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada de 300 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 813.4657
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0133 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada de 400 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 1474.6838
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0134 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada de 500 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 2246.0917
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0135 | m³ | Carga y transporte a vertedero incluso canon de vertido en distancia <10km con maquinaria necesaria. | 12.762
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0136 | m³ | Carga y transporte a vertedero incluso canon de vertido en distancia <20km con maquinaria necesaria. | 20.052
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0137 | ud | Alquiler semanal de contenedor 6 m³ | 222.48
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0138 | m² | Despeje y desbroce del terreno afectado, medido sobre perfil, incluso tala de arbolado, incluyendo permisos. | 0.828
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0139 | m³ | Retirada de tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido sobre perfil, así como su acopio y posterior extendido. | 6.102
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0140 | ud | Tala de arbolado de 10 cm de perímetro, troceado y pailado del mismo, incluso descotonado. | 5.724
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0141 | ud | Tala de arbolado de entre 10 y 20 cm de perímetro, troceado y pailado del mismo, incluso descotonado. | 11.448
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0142 | ud | Tala de arbolado mayor 20 cm de perímetro, troceado y pailado del mismo, incluso descotonado. | 35.154
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0143 | m² | Levantado de solado de acera y base de hormigón por cualquier procedimiento incluso levantado de base, medido sobre perfil . | 8.892
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0144 | m² | Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico o adoquín, incluso retirada, medido sobre perfil . | 26.82
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0145 | m² | Levantado y posterior reposición de firme existente en camino, por cualquier procedimiento, levantado de base, medido sobre perfil. | 9.486
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0146 | m | Reparación de fisuras en medianerías, tabiquerías, mediante lijado de los mismos, preparación de juntas, colocación de vendas flexibles a dilataciones y contracciones, adhesivo de juntas, emplastecido de paramentos, lijado y posterior pintado con acabado similar al existente.. | 40.374
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0147 | ud | Reparación general en conducción de diámetro inferior a Ø300 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | 1745.1
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0148 | ud | Reparación general en conducción de diámetro inferior a Ø300 mm, incluyendo excavación, entibación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5≤H≤3 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | 2056.338
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0149 | ud | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø300 y Ø400 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | 2205.846
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0150 | ud | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø300 y Ø400, incluyendo excavación, entibación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5≤H≤3 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | 2423.664
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0151 | ud | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø400 y Ø500 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | 2481.822
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0152 | ud | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø400 y Ø500, incluyendo excavación, entibación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5≤H≤3 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | 2648.358
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0153 | ud | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø500 y Ø600 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | 2723.76
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0154 | ud | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø500 y Ø600, incluyendo excavación, entibación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5≤H≤3 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | 2960.712
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0155 | ud | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø700 y Ø1.000 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | 5200.02
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0156 | ud | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø700 y Ø1.000, incluyendo excavación, entibación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5≤H≤3 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | 5711.634
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0157 | ud | Reparación general en conducción de Ø1200 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, y cualquier profundidad, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluso demolición y pavimentación. | 6969.564
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0158 | ud | Reparación general en conducción de Ø1400 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, y cualquier profundidad, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluso demolición y pavimentación. | 7805.916
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0159 | ud | Reparación general en conducción de Ø1500 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, y cualquier profundidad, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluso demolición y pavimentación. | 9289.026
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0160 | ud | Obturación en pozo o aliviadero, en conducciones de hasta Ø550 mm, mediante obturador neumático o sacos terreros, incluido personal de operación, materiales, maquinaria auxiliar, y posterior reposición del servicio. | 270.846
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0161 | ud | Obturación en pozo o aliviadero, en conducciones superiores a Ø550 mm, mediante obturador neumático o sacos terreros, incluido personal de operación, materiales, maquinaria auxiliar, y posterior reposición del servicio. | 404.838
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0162 | ud | Reparación de fisura trasversal o junta de diámetro 300 mediante sistema Robot fresador incluyendo saneo previo y extendido de resina de sellado, totalmente terminado. | 534.834
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0163 | ud | Reparación de fisura trasversal o junta de diámetro 400 mediante sistema Robot fresador incluyendo saneo previo y extendido de resina de sellado, totalmente terminado. | 709.47
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0164 | ud | Reparación de fisura trasversal o junta de diámetro 500 mediante sistema Robot fresador incluyendo saneo previo y extendido de resina de sellado, totalmente terminado. | 890.64
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0165 | ud | Reparación de fisura trasversal o junta de diámetro 600 mediante sistema Robot fresador incluyendo saneo previo y extendido de resina de sellado, totalmente terminado. | 1241.64
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0166 | ud | Reparación de fisura longitudinal en tuberías de diámetros variables (300-800) mediante sistema Robot fresador incluyendo saneo previo y extendido de resina de sellado, totalmente terminado. | 624.33
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0167 | m | Rehabilitación de colector mediante tecnologia CIPP con manga continua de poliester reforzado con fibra de vidrio impregnada en resina de diámetros entre 200 y 600 mm | 369
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0168 | ud | Ajuste de tapa de registro mediante sellado bituminoso, junta de caucho o similar, incluido materiales y garantía de seis meses, completamente terminado. | 32.13
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0169 | m² | Retirada de cubierta de chapa grecada en digestores,depósitos tampón o similar, con toda la gestión de residuos que conlleve | 31.86
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0170 | m² | Retirada de rastreles metálicos y 8 cm de aislamiento sobre forjado de hormigón en digestores,depósitos tampón o similar, con toda la gestión de residuos que conlleve. | 23.688
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0171 | m² | Retirada de rastreles metálicos sobre forjado de hormigón en digestores,depósitos tampón o similar, con toda la gestión de residuos que conlleve. | 18.684
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0172 | m³ | Retirada de escombros a vertedero autorizado, i/canon, obtenidos en la demolición de pavimento de hormigón | 51.426
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0173 | m² | Retirada de gravilla e impermeabilizaciones existentes en cubierta, con carga de gravilla en sacas para posterior reutilización y transporte a vertedero de residuos | 19.476
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0174 | ud | Realización de perforación mediante barrena, con una profundidad de hasta 1 m, y posterior inyección con resina de poliuretano bicomponente de baja viscosidad y gran resistencia a la compresión, inyectada mediante bomba neumática a presión | 1548.483
Obra civil | Calorifugados | DOCCA0001 | m2 | Suministro y aplicación de capa del espesor adecuado recomendado por el fabricante de material aislante térmico cerámico líquido de capa ultrafina marca Bronya mod. Klassic o similar, con coeficiente de conductividad térmica de aprox. 0,0012 W/m2C. Se incluye el suministro e instalación de cuantos andamios fijos/móviles y/o plataformas elevadoras sean necesarias para la total aplicación del producto, tanto en paramentos como en la totalidad de la cúpula, inluso medios auxiliares, cuantos equipos de protección individuales o colectivos sean necesarios así como ayudas de albañilería para preparación previa de todas las superficies consitente entre otras y como mínimo en reparación y enfoscado de zonas de depósito que se encuentran deterioradas con partes desprendidas y con agujeros y grietas y, en todo caso, aquello necesario para poder aplicar el producto aislante; limpieza y eliminación de hongos, arena, pintura desconchada y suciedad en todo el depósito i/cúpula. La limpieza se realizará con agua a presión o método similar y se utilizará fungicida en todas las zonas en las que se detecten hongos. Aplicación de capa imprimación con producto recomendado por fabricante del aislante térmico, en todas las zonas del digestor, i/cúpula para preparar soporte para aplicación. El producto deberá aplicarse siguiendo extrictamente los condicionantes de la Ficha Técnica del fabricante. Totalmente terminado en color blanco mate o en color similar al existente en el resto de digestores o de los paramentos del resto de la EDAR, en todo caso el color será el decidido por los servicios técnicos de Canal con los RAL disponibles del producto a aplicar. Se incluye informe posterior de justificación de espesores por parte del fabricante y medición de temperaturas antes y después de la aplicación | 83.4062
Obra civil | Calorifugados | DOCCA0002 | m2 | Calorifugado de paramentos y cúpula de digestor en fibra vidrio de 100 mm de espesor y acabado en chapa lacada grecada galvanizada de 0,8 mm de espesor sobre correas tipo omega galvanizadas debidamente ancladas a paramento y cúpula. La zona de unión con la cúpula se rematará con un cierre albardilla de chapa prelacada de 0,8 mm.; se incluye sellado en todas la zonas necesarias mediante sellante de poliuretano y con una banda bituminosa de aplicación sin fuego para evitar la entrada de agua en el interior del aislamiento. Se incluye el suministro e instalación de cuantos andamios fijos/móviles y/o plataformas elevadoras sean necesarias para la total instalación, tanto en paramentos como en la totalidad de la cúpula, inluso medios auxiliares, cuantos equipos de protección individuales o colectivos sean necesarios así como ayudas de albañilería para preparación previa de todas las superficies consitente entre otras y como mínimo en reparación y enfoscado de zonas de depósito que se encuentran deterioradas con partes desprendidas y con agujeros y grietas y, en todo caso, aquello necesario para poder realizar la correcta instalación; limpieza y eliminación de hongos, arena, pintura desconchada y suciedad en todo el depósito i/cúpula. La limpieza se realizará con agua a presión o método similar y se utilizará fungicida en todas las zonas en las que se detecten hongos. Totalmente terminado, cahpa en color blanco mate o en color similar al existente en el resto de digestores o de los paramentos del resto de la EDAR, en todo caso el color será el decidido por los servicios técnicos de Canal | 195.9396
Obra civil | Calorifugados | DOCCA0003 | m2 | Suministro y aplicación de capa del espesor adecuado recomendado por el fabricante de material aislante térmico cerámico líquido de capa ultrafina marca Bronya mod. Klassic o similar, con coeficiente de conductividad térmica de aprox. 0,0012 W/m2C. Se incluye el suministro e instalación de cuantos andamios fijos/móviles y/o plataformas elevadoras sean necesarias para la total aplicación del producto, inluso medios auxiliares, cuantos equipos de protección individuales o colectivos sean necesarios así como limplieza previa y preparado de superficies o equipos, ayudas de albañilería/decapado etc. para preparación previa de todas las superficies hasta todo lo necesario para poder aplicar el producto aislante siguiendo instrucciones del fabricante. La limpieza se realizará con agua a presión o método similar y se utilizará fungicida en todas las zonas en las que se detecten hongos. Aplicación de capa imprimación con producto recomendado por fabricante del aislante térmico, en todas las zonas a aplicar. El producto deberá aplicarse siguiendo extrictamente los condicionantes de la Ficha Técnica del fabricante. Totalmente terminado en color blanco mate o en color similar al existente en el resto de instalación o de la EDAR, en todo caso el color será el decidido por los servicios técnicos de Canal con los RAL disponibles del producto a aplicar. Se incluye informe posterior de justificación de espesores por parte del fabricante y medición de temperaturas antes y después de la aplicación | 95.9265
Obra civil | Climatización | DOCCL0001 | ud | Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado Mitsubishi SRK-35ZM-3000 Frgi. split pared 1x1 inverter bomba de calor o similar, con una distancia máxima, entre unidad interior y exterior, de 3m y un máximo de altura de 3m. | 1800
Obra civil | Climatización | DOCCL0002 | ud | Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado Mitsubishi SRK-50ZM-4300 Frgi. split pared 1x1 inverter bomba de calor o similar, con una distancia máxima, entre unidad interior y exterior, de 3m y un máximo de altura de 3m. | 2518.2
Obra civil | Climatización | DOCCL0003 | ud | Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado Mitsubishi SRK-60ZMX-5160 Frgi. split pared 1x1 hiperinverter bomba de calor o similar, con una distancia máxima, entre unidad interior y exterior, de 3m y un máximo de altura de 3m. | 3362.4
Obra civil | Climatización | DOCCL0004 | ud | Suministro y montaje de máquina aire acondicionado exterior multi split de 1x1 , bomba de calor, tecnología INVERTER, refrigerante ecológico R410A de la marca MITSUBISHI ELECTRIC. MOD MFZKJ35VE o similar con una potencia frigorífica de 3,5 kW y una potencia calorífica 4,28 kW. con un consumo nominal en frio de 0,94 kW y en calor 1,10 kW, potencia sonora 60 dB/A) con unas medidas de alto x ancho x fondo 550x800X285 mm, tensión.230/1- 9,4 incluyendo montajede soportes metálicos con amortiguadores de caucho para evitar vibraciones, incluso p.p de canalizaciones, conexiones eléctricas y obra civil. Incluye unidad interior multi split de SUELO mod. MFZ-KJ-35-VE de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, con una potencia frigorífica de 3,5 kW. y potencia calorífica de 4,28 kW. nivel. Sonora frio-calor 50 dB(A) con unas medidas de 600x750x215 mm | 6543.9
Obra civil | Climatización | DOCCL0005 | ud | Desmantelamiento, descontaminación y retirada por gestor autorizado de equipo AA con gas R22 | 1130.4
Obra civil | Climatización | DOCCL0006 | ud | Sustitución de equipo de AA con R22 de 3,4 frigorías por otro de similares características. Equipo a instalar tipo standard inverter con bomba de calor compuesto por unidad interior de techo mural y unidad exterior, incluso p.p de tuberías, accesorios, cableados y conexión eléctrica, soportes y canaletas, desagües, etc. | 6303.096
Obra civil | Climatización | DOCCL0007 | ud | Instalación de aire acondicionado tipo multisplit suelo-techo, bomba de calor, de una unidad exterior, instalado. | 6063.138
Obra civil | Climatización | DOCCL0008 | ud | Instalación de aire acondicionado tipo split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación 1.500 - 2.500 frigorias, instalado. | 4360.518
Obra civil | Climatización | DOCCL0009 | ud | Unidad de filtración 250H F6-F8 Marca SODECA o similar. Suministro e instalación de unidad de filtración compuesto por turbina multipala, envolvente de chapa galvanizada y material acústico fonoabsorbente, filtros F6+F8, consumo de 0,14 kW y caudal de 450 m3/h. | 1399.05
Obra civil | Climatización | DOCCL0010 | ud | Unidad de filtracion 350H F6-F8 Marca SODECA o similar Suministro e instalación de unidad de filtración compuesto por turbina multipala, envolvente de chapa galvanizada y material acústico fonoabsorbente, filtros F6+F8, consumo de 0,14 kW y caudal de 855-945 m3/h. | 1935
Obra civil | Climatización | DOCCL0011 | m | Suministro de conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. | 56.214
Obra civil | Climatización | DOCCL0012 | m | Suministro de conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos | 16.326
Obra civil | Climatización | DOCCL0013 | m | Suministro de conducto flexible, de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. | 18.036
Obra civil | Climatización | DOCCL0014 | m | Suministro de conducto flexible, de 200 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. | 24.714
Obra civil | Climatización | DOCCL0015 | ud | Suministro e instalación de regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. | 140.346
Obra civil | Climatización | DOCCL0016 | ud | Suministro e instalación de regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 150 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado | 160.146
Obra civil | Climatización | DOCCL0017 | ud | Suministro e instalación de regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 200 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. | 178.146
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0001 | ud | Fabricación, suministro y montaje de reja de 500x500 en cerramientos, compuesta de ángulo de 50 y doble varilla maciza lisa, en acero al carbono, imprimado y acabado en forja | 243
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0002 | ud | Rollo de malla de 20 m de cuadradillo de 19x19 mm en alambre galvanizado de 1 mm de espesor, así como material auxiliar a emplear como junquillos metálicos y silicona para cada uno de los rollos metálicos | 461.4624
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0003 | m² | Malla mosquitera. | 4.572
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0004 | ud | Puerta sencilla styleline variant ciega o similar. | 500.274
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0005 | m² | Puerta vidrio templado. | 1033.722
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0006 | ud | Instalación ventana cubierta. | 204.678
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0007 | ud | Puerta de entrada blindada ei2-60 roble o similar. | 1408.734
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0008 | ud | Puerta de Paso lisa hueca, melamina con cerradura y cerco. | 282.708
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0009 | ud | Puerta de Paso lisa maciza roble barnizada con cerradura y cerco. | 393.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0010 | ud | Puerta de Paso lisa maciza roble con dos hojas, con cerradura y cerco. | 583.614
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0011 | ud | Puerta de Paso lisa con vidriera roble con cerradura y cerco. | 484.794
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0012 | ud | Puerta de Paso lisa arce con cerradura y cerco. | 436.32
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0013 | ud | Tope metálico protección puertas. | 9.144
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0014 | m² | Carpintería metálica de aluminio anodizado para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de hasta 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | 360
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0015 | m² | Carpintería metálica de aluminio anodizado para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de más de 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | 396
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0016 | m² | Carpintería metálica de acero al carbono pintada, según ET-02, para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de hasta 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | 216
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0017 | m² | Carpintería metálica de acero al carbono pintada, según ET-02, para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de más de 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | 252
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0018 | m² | Carpintería metálica de acero galvanizado para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de hasta 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | 234
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0019 | m² | Carpintería metálica de acero galvanizado para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de más de 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | 270
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0020 | m² | Carpintería de PVC para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de hasta 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | 378
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0021 | m² | Carpintería de PVC para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de más de 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | 414
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0022 | m² | Ventana aluminio fijo incluyendo mampara tipo escaparate <4 m². | 252.072
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0023 | m² | Ventana aluminio fijo incluyendo mampara tipo escaparate >4 m². | 290.916
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0024 | m² | Ventana aluminio lacado corredera tipo monobloc <2 m². | 207.054
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0025 | m² | Ventana aluminio lacado corredera tipo monobloc >2 m². | 227.52
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0026 | m² | Ventana aluminio lacado con rotura de puente térmico machimbrada 2 hojas. | 570.096
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0027 | m² | Ventana aluminio lacado con rotura de puente térmico machimbrada 3 hojas. | 495.864
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0028 | m² | Ventana aluminio practicable con rotura de puente térmico. K=1,5 >1 m²<2 m². | 549
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0029 | m² | Ventana aluminio oscilante con rotura de puente térmico. K=1,5 >1 m²<2 m². | 610.128
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0030 | ud | Puerta de paso aluminio lacado practicable 1 hoja incluyendo cerradura. | 482.58
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0031 | ud | Puerta de paso aluminio lacado practicable 2 hojas incluyendo cerradura. | 599.886
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0032 | m² | Ventana pvc fijo incluyendo mampara tipo escaparate <4 m². | 271.008
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0033 | m² | Ventana pvc fijo incluyendo mampara tipo escaparate >4 m². | 279.27
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0034 | m² | Ventana pvc corredera tipo monobloc <2 m². | 225.63
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0035 | m² | Ventana pvc corredera tipo monobloc >2 m². | 264.402
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0036 | m² | Ventana pvc con rotura de puente térmico machimbrada 2 hojas. | 578.934
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0037 | m² | Ventana pvc con rotura de puente térmico machimbrada 3 hojas. | 518.454
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0038 | m² | Ventana pvc con rotura de puente térmico. K=1,5 >1 m²<2 m². | 765
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0039 | ud | Puerta de paso pvc practicable 1 hoja incluyendo cerradura. | 500.904
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0040 | ud | Puerta de paso pvc practicable 2 hoja incluyendo cerradura. | 614.988
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0041 | m² | Puerta practicable de acero inoxidable 50 mm. | 415.512
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0042 | m² | Puerta de acero galvanizado de 1 hoja. | 214.668
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0043 | m² | Puerta de acero esmaltado de 1 hoja. | 272.142
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0044 | m² | Puerta de acero laminado de 1 hoja. | 250.362
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0045 | m² | Puerta de acero laminado de 2 hoja. | 338.346
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0046 | ud | Puerta sencilla de chapa lisa galvanizada. | 145.8
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0047 | ud | Puerta sencilla de chapa galvanizada con rejilla. | 153
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0048 | ud | Puerta cortafuegos ei2-60-c5 0,80x2,10. | 459.36
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0049 | ud | Puerta cortafuegos ei2-60-c5 0,90x2,10. | 471.042
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0050 | ud | Puerta cortafuegos ei2-60-c5 1,00x2,10. | 500.148
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0051 | ud | Puerta cortafuegos ei2-120-c5 0,80x2,10. | 459.36
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0052 | ud | Puerta cortafuegos ei2-120-c5 0,90x2,10. | 478.836
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0053 | ud | Puerta cortafuegos ei2-120-c5 1,00x2,10. | 692.964
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0054 | ud | Cierre antipánico puerta 1 hoja. Un punto. | 295.848
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0055 | ud | Cierre antipánico puerta 1 hoja. Dos puntos. | 309.384
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0056 | ud | Cierre antipánico puerta 2 hojas. | 597.96
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0057 | m² | Ventana sencilla abatible 1 hoja esmaltada. | 292.59
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0058 | m² | Ventana sencilla abatible 2 hojas esmaltada. | 310.806
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0059 | m² | Ventana sencilla fija acero laminado. | 144.09
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0060 | m² | Ventana sencilla abatible 1 hoja acero laminado. | 210.726
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0061 | m² | Ventana sencilla abatible 2 hojas acero laminado. | 221.31
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0062 | m² | Puerta sencilla abatible de chapa 2 hojas. | 275.094
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0063 | m² | Puerta basculante con muelles. | 203.184
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0064 | ud | Barrera control entrada < 6,00 m. | 5829.534
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0065 | ud | Equipo motorización de puerta abatible 2 hojas. | 1888.596
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0066 | ud | Equipo motorización de puerta basculante 1 hoja. | 952.884
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0067 | ud | Equipo motorización de puerta corredera rodante. | 2273.598
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0068 | ud | Equipo motorización de puerta seccional industrial. | 1985.49
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0069 | ud | Muelle cierra puertas para puertas manuales | 324
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0070 | m² | Cierre de puertas de ballesta en "u" 20x10 lacado. | 170.244
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0071 | m² | Reja tubo acero carbono pintado, instalada. | 112.554
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0072 | m² | Reja acero carbono pintado incluyendo marco con 4 pletinas inclinadas y malla mosquitera, instalada. | 82.872
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0073 | m² | Vidrio float 4 mm. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 180.702
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0074 | m² | Vidrio float 6 mm. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 172.314
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0075 | m² | Vidrio securit incoloro <10 mm. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 246.258
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0076 | m² | Vidrio securit color <10 mm. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 300.834
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0077 | m² | Vidrio reflectasol securit o similar p/b/g/v 6 mm o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 156.69
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0078 | m² | Luna vitrificada color <10 mm o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 300.132
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0079 | m² | Vidrio climalit 4/ 10,12,16/ 4, 6,8 mm o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 192.654
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0080 | m² | Vidrio climalit traslucido/incoloro 4/12/4 o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 200.97
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0081 | m² | Vidrio climalit 4/6,8/ stadip 55.1 incoloro o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 218.538
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0082 | m² | Vidrio climalit plus planistar 4, 6/6, 8, 10,12,16/4, 6 o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 234.792
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0083 | m² | Vidrio climalit silence 44.1/12/12 44db o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 322.65
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0084 | m² | Vidrio climalit plus silence+plstar 6/16/33.1 40db o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 290.16
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0085 | m² | Vidrio seguridad stadip 33.1 incoloro.(nivel 2b2) o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 148.608
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0086 | m² | Vidrio lamina de seguridad 3+3 butiral o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 185.526
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0087 | m² | Vidrio seguridad stadip 88.1 incoloro. (nivel 2b2) o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 216.666
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0088 | m² | Vidrio laminado seguridad 4+4 veneciana madre perla. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 187.866
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0089 | m² | Vidrio seguridad stadip 88.1 color (nivel 2b2) o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 270.882
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0090 | m² | Vidrio laminar seguridad 6+6+6 butiral incoloro. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 345.636
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0091 | m² | Vidrio espejo incluyendo sujecciones y fijaciones. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 177.39
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0092 | ud | Vidrio espejo reclinable minusválido 570x625 mm. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | 610.326
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0093 | m | Cerramiento de parcela formado por cimiento de 60x40 cm de hormigón HM-20, muro de fábrica de bloques prefabricados blancos de 90 cm de altura con albardilla de coronación en color blanco y cerramiento metálico de 2 m de altura y malla de simple torsión de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro, incluso postes de esquinas e intermedios, alambre de tensar y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminado. | 114.84
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0094 | m | Cerramiento de parcela formado por cimiento de 60x40 cm de hormigón HM-20, en postes de altura de 2 m y cerramiento metálico de 2 m de altura y malla de simple torsión de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro, incluso postes de esquinas e intermedios, alambre de tensar. Totalmente terminado. | 32.958
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0095 | m | Cerramiento de parcela formado por cimiento de 60x40 cm de hormigón HM-20, muro de mampostería careada de 90 cm de altura con albardilla de piedra granítica en color blanco y cerramiento metálico de 2 m de altura y malla de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro, incluso postes de esquinas e intermedios, alambre de tensar y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminado. | 151.974
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0096 | m | Cerramiento de parcela formado por muro mediante cimiento de zapata corrida de ancho 60x25 o similar más 25x100 cm de altura o similar de hormigón HA-25 (incluyendo juntas, terminaciones mediante berenjenos en cantos vivos) y parte proporcional de aramadura B-500 S cumpliendo EHE-08 en cuantías para este tipo de estructuras. Incluso posibles uniones a zonas existentes, empotrando en el espesor postes de sujección de cerramiento metálico de 2 m de altura y malla de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro de siemple torsión, incluso postes de esquinas e intermedios, alambre de tensar y acabado. Totalmente terminado. | 202.824
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0097 | ud | Puerta metálica de cerramiento de parcela de dos hojas de 5 m de anchura total y 2,5 m de altura, formada por cerco tubular y hojas con perfiles tubulares y barrotes verticales de hierro redondo, armonizando con la valla de cerramiento, incluso herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada. | 1765.08
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0098 | ud | Puerta metálica de cerramiento corredera, incluso carriles de guiado de motor de accionamiento a distancia, herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada. | 4867.722
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0099 | m | Suministro e instalación de cerramiento de altura 1,5 m, de acero pintado con bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm colocados cada 2,65 m. Totalmente terminado. | 66.906
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0100 | m | Suministro e instalación de cerramiento de altura 2 m, de acero galvanizado con bastidor de 2,65x2 m de tubo de 50x30x2 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm colocados cada 2,8 m. Totalmente terminado. | 103.428
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0101 | ud | Cancela metálica de 5 m de anchura dispuesta en el cerramiento, incluyendo cimentación de postes de hormigón en masa HM-20, totalmente terminada. | 684.306
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0102 | ud | Suministro e instalación de sistema de apertura de puerta individual, mediante lector de tarjeta. | 996.66
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0103 | ud | Suministro e instalación de sistema de apertura de puerta individual, mediante placa numérica. | 829.8
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0104 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional aislante motorizada de hasta 10 m2, constituida por paneles sandwich microperfilados de altura de sección entre 50 y 65 cm, con aislamiento de poliuretano y dos caras en chapa de acero galvanizado lacado por ambas caras, con enmarcado lateral de seguridad y perfiles de acerogalvanizado, incluyendo juntas labiales de goma en contorno, juntas de estanqueidad entre lamas, guías laterales de acero galvanizado, bisagras porta poleas y ejes de acero galvanizado, bastidormetálico para anclaje sólido y duradero de bisagras, sitema de fijación, cerrado y elementos de seguridad, guiado de puerta sobre railes laterales por medio de ruedas tipo nylon con rodamientos a bolas. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y sembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro y con seguridad en bajada mediante sistema "hombrepresente", incluso sistema de seguridad anti rotura SBD, accionamiento por pulsación. Incluido premarco seccional de 80X40X1,5 cm. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241 Incluso instalación eléctrica y desmontaje de la existente si fuera necesario. | 6248.1731
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0105 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional aislante manual de hasta 10 m2, constituida por panel sandwich microperfilado de altura de sección entre 50 y 65 cm, con aislamiento de poliuretano y dos caras en chapa de acero galvanizado lacado por ambas caras, con enmarcado lateral de seguridad y perfiles de acero galvanizado, bastidor metálico para anclaje sólido y duradero de bisagras, sistema de fijación, cerrado y galvanizado, elementos de seguridad, guiado de puertas sobre railes laterales por medio de ruedas tipo nylon con rodamiento a bolas . Elevador manual a cadena modelo reforzado. Incluido premarco seccional de 80X40X1,5 cm. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241 Incluso instalación eléctrica y desmontaje de la existente si fuera necesario. | 4113.9783
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0106 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta corredera tubular y chapa ciega en parte inferior, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 4500
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0107 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta corredera tubular y chapa ciega en parte inferior, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 7011
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0108 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta corredera tubular y chapa ciega en parte inferior, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 4933.8
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0109 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta corredera tubular y chapa ciega en parte inferior, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 7574.94
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0110 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 4874.4
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0111 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 8217.72
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0112 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 5580
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0113 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 9135
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0114 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 5882.4
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0115 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Incluso interruptor de seguridad para detener la puerta principal si se abre la peatonal. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 9225.72
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0116 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 6588
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0117 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Incluso interruptor de seguridad para detener la puerta principal si se abre la peatonal. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 10143
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0118 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sandwich de 40mm, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 4716
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0119 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sandwich de 40mm, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 6910.2
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0120 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sandwich de 40mm, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 5526
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0121 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sandwich de 40mm, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 7963.2
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0122 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sandwich de 40mm, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 5958
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0123 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sandwich de 40mm, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Incluso interruptor de seguridad para detener la puerta principal si se abre la peatonal. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 8152.2
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0124 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sandwich de 40mm, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 6768
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0125 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sandwich de 40mm, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Incluso interruptor de seguridad para detener la puerta principal si se abre la peatonal. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 9205.2
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0126 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta enrollable standard realizada en lamas de chapa, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 4755.6
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0127 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta enrollable standard realizada en lamas de chapa, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 6529.68
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0128 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta enrollable standard realizada en lamas de chapa, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 5949
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0129 | ud | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta enrollable standard realizada en lamas de chapa, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | 8081.1
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0130 | ud | Suministro e instalación de puerta peatonal incorporada en puerta seccional automática. Motor eje sin banda. Inscrita en la puerta seccional. Enmarcada en perfilería de aluminio anodizado de color natural. Incluye interruptor de seguridad para detener la puerta seccional si abre la peatonal. Apertura al exterior. | 1129.914
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0131 | ud | Suministro e instalación de puerta peatonal incorporada en puerta seccional manual. Inscrita en la puerta seccional. Enmarcada en perfilería de aluminio anodizado de color natural. Apertura al exterior. | 804.78
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0132 | ud | Suministro e instalación y puesta en marcha de puerta batiente industrial de 2 hojas hasta 10 m2. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241 Incluso instalación eléctrica y desmontaje de la existente si fuera necesario. | 5154.795
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0133 | ud | Suministro de banda antipinzamiento tipo fuella BAPC | 105.12
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0134 | ud | Suministro e instalación de receptor 2 canales para interior o exterior | 159.12
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0135 | ud | Emisor 4 canales | 55.89
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0136 | ud | Suministro e instalación de cortina de seguridad por fotocélulas seccional IP 67 | 734.76
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0137 | ud | Suministro e instalación de 2 paracaidas para perfiles en U laminados en frío o caliente en puertas basculantes hasta 1000 kg de peso máximo en contrapeso | 231.66
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0138 | ud | Suministro e instalación de kit banda seguridad electromecánica antiaplastamiento BSO 5 m KS50. Altura de goma 38 mm | 241.02
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0139 | ud | Suministro e instalación de kit banda seguridad electromecánica antiaplastamiento BSO 3 m BSC 3. Altura de goma 70 mm | 266.76
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0140 | ud | Suministro e instalación de kit banda de seguridad resistiva 8k2 BSB 4 m. Altura de goma 38 mm | 558.9
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0141 | ud | Suministro e instalación de kit banda de seguridad resistiva 8k2 4 m. Altura de goma 70 mm | 614.79
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0142 | ud | Suministro de banda de seguridad al cierre BSB2 (2m). Altura de goma hasta 70mm | 332.64
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0143 | ud | Suministro de banda de seguridad al cierre BSB3 (3m). Altura de goma hasta 70mm | 539.64
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0144 | ud | Suministro e instalación de dispositivo vía radio para bandas de seguridad. Sistema formado por un emisor TX a 868 MHz de frecuencia y un receptor universal RCB 2U a la misma frecuencia IP 65 | 367.38
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0145 | ud | Suministro de emisor radioband XTS868 y receptor XRS868 | 323.28
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0146 | ud | Suministro de radares de doble tecnología XDT1 | 509.76
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0147 | ud | Suministro e instalación de conjunto de fotocélula supervisada de espejo con alcance de hasta 15 m con autochequeo. Incluido espejo, viseras de protección para espejo y fotocélula y peanas soportes para espejo y fotocélula | 708.084
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0148 | ud | Suministro de fotocélula FM25, incluso espejo | 122.4
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0149 | ud | Suministro e instalación de detector de masa metálica con alimentación a 230 Vac o 24 Vac. 4 niveles de sensibilidad independiente. Relé de presencia NA/NC, relé impulsivo, autocalibración, señalización en caso de interrupción o cortocircuito de la espira | 463.32
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0150 | ud | Suministro e instalación de cuadro de control universal CLAS 5 o similar para puertas correderas, basculantes, enrollables o abatibles de 1 y 2 hojas. Alimentación 230/380 V. Potencia máxima 750 W | 714.87
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0151 | ud | Suministro e instalación de cuadro de control trifasico CLAS 105 o similar para puertas correderas o seccionables. Alimentación 230V 3ph- 400 V 3 ph. Carga máxima de motor 1300 W. Lógica de funcionamiento manual/automático/presencia operador. Tiempo máximo de apertura y cierre 255 segundos. Tiempo de pausa programable. Cuadro exterior. | 1253.3625
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0152 | ud | Suministro e instalación de detector magnético petaca 220 V-11 PUAS en instalación en puerta rápida enrrollable | 811.2078
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0153 | ud | Suministro e instalación de accionamiento electromecánico con vástago para puertas de hojas abatibles de hasta 4 m con bloqueo y final de carrera eléctrico | 978.354
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0154 | ud | Suministro e instalación de accionamiento electromecánico (230 Vac o 400 Vac) para puertas correderas. Permite la inversión en caso de detección de un obstaculo. Cuadro de control incluido. Hasta 2000 kg | 2010.06
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0155 | ud | Suministro e instalacción de accionamiento para puerta seccional, basculante de muelles y contrapesos. Alimentación 230 Vac. Hasta 1000 N. | 784.836
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0156 | ud | Suministro de bisagra paño inferior con tensón cable | 205.2
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0157 | ud | Suministro de bisagra paño intermedio | 77.4
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0158 | ud | Suministro de bisagra rueda extremo puerta | 115.2
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0159 | ud | Suministro de cable acero puerta, espesor 4 mm., longitud 10 metros | 127.8
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0160 | ud | Suministro de cable acero puerta, espesor 7 mm., longitud 10 metros | 154.8
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0161 | ud | Suministro de cadena de media de paso, por metro | 30.6
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0162 | ud | Suministro de carril horizontal de guía puerta hasta 4,5 metros altura | 770.4
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0163 | ud | Suministro de carril horizontal de guía puerta hasta 6 metros altura | 1026
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0164 | ud | Suministro de carril vert. de guía puerta hasta 4,5 metros longitud | 873
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0165 | ud | Suministro de carril vert. de guía puerta hasta 6 metros longitud | 1155.6
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0166 | ud | Suministro de correa multiplicador motor | 64.8
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0167 | ud | Suministro de desbloqueo manual motor | 565.2
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0168 | ud | Suministro de final de carrera motor | 1283.4
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0169 | ud | Suministro de muelle de torsión barra horiz. con rodamiento, long. 1m. diámetro 110 mm. | 1539
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0170 | ud | Suministro de muelle de torsión barra horiz. con rodamiento, long. 1m. diámetro 90 mm. | 1333.8
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0171 | ud | Suministro de paño inf. y sup. entre 3,5 y 5,5 metros sin ventana, pintado, | 3079.8
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0172 | ud | Suministro de paño interm. entre 3,5 y 5,5 metros sin ventana, pintado, | 2669.4
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0173 | ud | Suministro de piñón ataque motor | 25.2
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0174 | ud | Suministro de piñón motor 15 dientes y paso de media | 37.8
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0175 | ud | Suministro de polea torsión 160 mm. barra horiz. con 2 carriles cables | 513
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0176 | ud | Suministro de polea torsión 200 mm. barra horiz. con 2 carriles cables | 615.6
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0177 | ud | Suministro de polea torsión 210 mm. barra horiz. con 2 carriles cables | 640.8
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0178 | ud | Suministro de rueda nylon con rodamiento | 64.8
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0179 | ud | Suministro de soporte motor | 90
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0180 | ud | Suministro de ventana rect. borde goma, marco, 600x350x6 mm., metacrilato | 680.4
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0181 | ud | Suministro e instalación de tope U cierre para puerta | 155.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0182 | ud | Suministro e instalación de avisador luminoso para puerta. Incluida línea eléctrica | 320.85
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0183 | ud | Suministro e instalación de puerta rápida apilable PACK (o similar): - Medidas de luz: 5000 x 4000 mm - Estructura: autoportante - Estructura cubre motor: acero galvanizado - Lona: Lona de PVC 900 gr/m3 - Color: azul RAL 5002 - Transporte y montaje incluidos. (Incluye juntas entre paneles y perimetrales de estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, herrajes de colgar, muelles de torsión, cables de suspensión) - Incluida instalación mecánica y eléctrica, y los medios auxiliares necesarios para la instalación de la puerta. -Marcado CE | 9204.3
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0184 | ud | Sustitución de motorización de cierre y reparación de flejes de contrapeso, ajuste y engrase de puerta enrollable. Incluso transporte, montaje y medios de elevación necesarios | 4190.4
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0185 | ud | Cambio de hojas y guías de cierres enrollables Paño T-Securit ciergo lacado de puerta de entre 25 y 35m2, con certificado clase II en cuanto a resistencia al viento. Incluso juego de guías 120x120mm lacadas. Incluso transporte, instalación y medios de elevación necesarios | 14019.192
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0186 | ud | Cambio de hojas y guías de cierres enrollables Paño T-Securit ciergo lacado de puerta de entre 25 y 35m2, con certificado clase II en cuanto a resistencia al viento. Incluso juego de guías 120x120mm lacadas. Incluso puerta peatonal en lateral fija. Incluso transporte, instalación y medios de elevación necesarios | 15027.192
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0187 | ml | Suministro e instalación de valla de alambre galvanizado con un grosor de alambre de 2 o 2.2 mm una luz de agujero de 50mm, altura de 2 m. Para ser instalada en murete o zapata de poste. Incluidos los postes de arranque / final, de esquina y refuerzo cada 3 m, arranques, escuadras, riostras, alambre de tensado. Ejecución sobre muro de ladrillo/bloque. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos con máquina de corte húmedo y relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tensado del conjunto. Totalmente instalado. | 39.132
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0188 | ml | Cerramiento completo con valla de alambre galvanizado de 2 m de altura sobre nuevo murete. Incluye excavación en zanja para cimentación, construcción de murete con dos filas de bloque de hormigón tipo Split 40x20x20 cm a una cara color crema con albardillas, suministro e instalación de valla de alambre galvanizado con un grosor de alambre de 2 o 2.2 mm una luz de agujero de 50mm, altura de 2 m. Para ser instalada en murete o zapata de poste. Incluidos los postes de arranque / final, de esquina y refuerzo cada 3 m, arranques, escuadras, riostras, alambre de tensado. Ejecución sobre muro de ladrillo/bloque. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos con máquina de corte húmedo y relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tensado del conjunto. Totalmente instalado. Aproximadamente 1/3 del montaje se realizará en zona con desnivel, en la que tanto el murete como el vallado se escalonarán convenientemente. | 367.884
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0189 | ml | Suministro e instalación de valla de alambre galvanizado con un grosor de alambre de 2 o 2.2 mm una luz de agujero de 50mm, alturas menores a 2 m en tramos especiales, con recorte de malla y tubos, recibido con mortero de cemento de la parte inferior de la malla en toda la longitud del tramo. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos con máquina de corte húmedo, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tensado del conjunto. | 46.8
Obra civil | Edificación | DOCED0001 | m² | Suministro y colocación de elementos verticales de aislamiento formado por poliestireno expandido de alta densidad de 30 mm de espesor incluido pequeño material para su montaje. | 21.672
Obra civil | Edificación | DOCED0002 | m² | Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo. | 85.05
Obra civil | Edificación | DOCED0003 | m³ | Cimentación de zanja con hormigón hecho en obra armado con doble mallazo 20x20x8mm | 425.7
Obra civil | Edificación | DOCED0004 | m² | Enfoscado maestreado y bruñido de interior de cubeto, incluyendo la formación de escocías en esquinas y remate superior con pasta | 81.738
Obra civil | Edificación | DOCED0005 | ud | Fábrica de arqueta de ladrillo 40x40x40 con tapa | 519.03
Obra civil | Edificación | DOCED0006 | ud | Ejecución de arqueta de ladrillo de 1,5x1,5m y hasta 2m de profundidad, incluso pates, forjado, acceso mediante tapa de pozo diámetro 630mm y parte proporcional de traslado de residuos a vertedero. | 2070
Obra civil | Edificación | DOCED0007 | m² | Fábrica de cubeto con bloque de hormigón 40x20x20 de color gris, de 80cm de altura, con mortero hecho en obra | 120.456
Obra civil | Edificación | DOCED0008 | m³ | Formación de cama de arena en el fondo de la zanja, i/arena | 74.142
Obra civil | Edificación | DOCED0009 | m² | Formación de tabique de pladur | 66.24
Obra civil | Edificación | DOCED0010 | ud | Pozo de registro ladrillo D=1m, h<2,50m | 1628.064
Obra civil | Edificación | DOCED0011 | m³ | Relleno y compactación zanjas c/productos excavación | 25.596
Obra civil | Edificación | DOCED0012 | m³ | Reposición de hormigón i/armado con mallazo 20x20x6 | 296.586
Obra civil | Edificación | DOCED0013 | ud | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 2,25x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | 6541.884
Obra civil | Edificación | DOCED0014 | ud | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 4,25x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | 9289.008
Obra civil | Edificación | DOCED0015 | ud | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 4,75x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | 11318.346
Obra civil | Edificación | DOCED0016 | ud | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 6,25x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | 13731.354
Obra civil | Edificación | DOCED0017 | ud | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 8,25x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | 18207.036
Obra civil | Edificación | DOCED0018 | ud | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 9,75x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | 21594.51
Obra civil | Edificación | DOCED0019 | m² | Suministro y colocación de lámina de geotextil | 5.13
Obra civil | Edificación | DOCED0020 | m³ | Suministro y transporte de arena silícia 0/5 en bañera | 57.978
Obra civil | Edificación | DOCED0021 | ud | Taladro d=450mm en muro hormigón armado e=400mm | 1222.686
Obra civil | Edificación | DOCED0022 | ud | Taladro en muro de hormigón de d=250mm | 698.13
Obra civil | Edificación | DOCED0023 | m² | Vertido y extendido de grava en cubierta | 10.674
Obra civil | Edificación | DOCED0024 | ud | Punto de instalación de fontanería, incluso p.p. conexión a saneamiento, incluso colocación de aparatos sanitarios, para lavabo, inodoro o plato de ducha. | 722.412
Obra civil | Edificación | DOCED0025 | m² | Suministro e instalación de láminas de protección solar, rechazo térmico y ahorro energético “solarcheck” Sentinel plus stainless steel 40 oswr, aplicadas por el exterior de los vidrios de cualquier edificio | 117.936
Obra civil | Edificación | DOCED0026 | ud | Montaje de baldosas de falso suelo de 600 x 600 x 30 y nivelación del mismo, para superficie hasta 30m2 | 720
Obra civil | Edificación | DOCED0027 | ud | Suministro de baldosa de falso suelo de 600 x 600 x 30 con lámina de aluminio en la cara inferior y estratificado en la superior | 33.48
Obra civil | Edificación | DOCED0028 | día | Inyecciones con espuma aquareactiva de poliuretano. Día de equipo de inyección. | 1350
Obra civil | Edificación | DOCED0029 | día | Inyecciones de consolidación con resina epoxidica. Día de equipo de inyección. | 1350
Obra civil | Edificación | DOCED0030 | m² | Construcción de tabique con ladrillo hueco doble y revestido de yeso y/o azulejo sin incluir ambos, tapado de huecos enjarjes con tabiques existentes. | 135
Obra civil | Edificación | DOCED0031 | ud | Pilares de hormigón armado de 40x40 cm. a 6 m. y lineales de viga de forjado en L-40x50 de hormigón armado (PREFABRICADO) | 13898.61
Obra civil | Edificación | DOCED0032 | m² | Panel de forjado p.p. 20 cm + 5 cm, y colocación de los mismos, para una sobrecarga de uso de 300 Kg/m². Para forjado de cubierta. No incluye la capa de compresión, mallazo y negativos necesarios para el forjado. No se han descontado huecos. | 153
Obra civil | Edificación | DOCED0033 | m² | Panel de hormigón de cerramiento con acabado en gris pulido de 12 cm. de espesor y 6,00 m. de alto, macizo, montado por el exterior de los pilares en horizontal. Sin sellado de juntas. Va montado en todo el perímetro de la caseta. Arranca desde pie de pilar y sube en recto 50 cm. por encima de la capa de compresión del forjado. No se han descontado huecos. Sellado de juntas de paneles de hormigón de cerramiento, por el exterior, con masilla elástica de poliuretano. Va sellado todo el panel descrito en la partida anterior. | 104.4
Obra civil | Edificación | DOCED0034 | m² | Impermeabilización de cubierta plana, incluido la formación de pendientes con mortero de cemento y arena, y cazoletas y bajantes. Dos capas de lámina asfaltica de 5kg/m² y una capa de geotextil para proteger dichas láminas, se incluye los remates con los petos y 20cm de grava 20/40 como protección de todo lo anterior. | 160.2
Obra civil | Edificación | DOCED0035 | m² | Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de espesor recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4 rejuntado y limpieza, según normativa vigente. | 159.3
Obra civil | Edificación | DOCED0036 | m² | Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, incluso rejuntado y limpieza, según normativa vigente. | 126.738
Obra civil | Edificación | DOCED0037 | m³ | Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6 en muros hasta 50 cm de espesor, incluso replanteo, nivelación, preparación de piedras, aplomado, mermas y limpieza, según normativa vigente. | 445.428
Obra civil | Edificación | DOCED0038 | m³ | Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6 en muros hasta 50 cm de espesor, incluso replanteo, nivelación, preparación de piedras, aplomado, mermas y limpieza, según normativa vigente. | 423.828
Obra civil | Edificación | DOCED0039 | m | Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho recibida con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL 22,5. | 31.428
Obra civil | Edificación | DOCED0040 | m | Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,60 m, de ancho recibida con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL 22,5. | 34.56
Obra civil | Edificación | DOCED0041 | m | Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,80 m, de ancho recibida con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL 22,5. | 41.454
Obra civil | Edificación | DOCED0042 | m | Albardilla de aluminio anodizado de 13 micras, de 1,5 mm de espesor y de 40 cm de ancho, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza. | 27.198
Obra civil | Edificación | DOCED0043 | m² | Forjado doble mediante vigueta autoportante 25+5, b-70. | 120.654
Obra civil | Edificación | DOCED0044 | m² | Forjado mediante vigueta autoportante 20+5, b-60 con relleno de arcilla expansiva. | 84.744
Obra civil | Edificación | DOCED0045 | m² | Forjado mediante vigueta autoportante 22+5, b-60 con relleno de arcilla expansiva. | 85.212
Obra civil | Edificación | DOCED0046 | m² | Forjado semirresistente formado por vigueta 25+5, b-60. | 101.16
Obra civil | Edificación | DOCED0047 | m² | Forjado semirresistente formado por vigueta 30+5, b-60. | 113.976
Obra civil | Edificación | DOCED0048 | m² | Forjado doble semivigueta 22+5,b-70. | 94.41
Obra civil | Edificación | DOCED0049 | m² | Forjado semivigueta 22+5, b-60 con relleno de poliéster. | 109.854
Obra civil | Edificación | DOCED0050 | m² | Forjado semivigueta 25+5, b-60 con relleno de arcilla expansiva. | 103.482
Obra civil | Edificación | DOCED0051 | m³ | Jácena de hormigón armado HA-25/p/20/ para ambiente sulforresistente. | 787.194
Obra civil | Edificación | DOCED0052 | m³ | Zuncho de hormigón armado HA-25/p/20/ para ambiente sulforresistente. | 737.694
Obra civil | Edificación | DOCED0053 | m | Recrecido de pilar 35x35 con HA-30/p/20 para ambiente sulforresistente. | 72.126
Obra civil | Edificación | DOCED0054 | m² | Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 34 mm de espesor, con mortero de cemento CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B-500 S, según normativa vigente, completamente terminado, incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armaduras, parte propocional. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y juntado. | 212.436
Obra civil | Edificación | DOCED0055 | m² | Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor, con mortero de cemento CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B-500 S, según normativa vigente, completamente terminado, incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armaduras, parte propocional. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y juntado. | 289.458
Obra civil | Edificación | DOCED0056 | ud | Cercha de madera pino l<5 m. | 1066.788
Obra civil | Edificación | DOCED0057 | ud | Cercha de madera pino l<10 m. | 1135.998
Obra civil | Edificación | DOCED0058 | m² | Tablero de madera de ripia s/c. | 55.224
Obra civil | Edificación | DOCED0059 | m² | Forjado de madera y entrevigado <4 m. | 165.69
Obra civil | Edificación | DOCED0060 | m² | Forjado de vigueta de madera machimbrado 50x20x4 cm. | 152.136
Obra civil | Edificación | DOCED0061 | m | Vigueta pino país 17x20 cm. | 44.19
Obra civil | Edificación | DOCED0062 | m | Soporte de madera 15x15, 5000 kg. | 152.784
Obra civil | Edificación | DOCED0063 | m | Soporte de madera 20x20, 8000 kg. | 172.638
Obra civil | Edificación | DOCED0064 | ud | Basa de granito 25x25x30. | 75.564
Obra civil | Edificación | DOCED0065 | ud | Basa de granito 30x30x35. | 113.022
Obra civil | Edificación | DOCED0066 | m | Viga de madera 16x20, l<4m q<1 t. | 238.122
Obra civil | Edificación | DOCED0067 | m | Viga de madera 20x24, l<4m q<1,5 t. | 258.732
Obra civil | Edificación | DOCED0068 | m² | Fábrica de bloque de hormigón 40x20x20 cm en muro esbelto recibidos con mortero de cemento, construido segun nte-efb-8, con encadenados de hormigon armado cada 5 hiladas horizontales y relleno de senos con hormigon armado con 2 ø12 cada 5 bloques. incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte, preparacion y colocacion de las armaduras, vertido y compactado del hormigon y parte propocional. de mermas, roturas y limpieza. Medida la superficie ejecutada. | 72.81
Obra civil | Edificación | DOCED0069 | m² | Fábrica de ladrillo de 1/2 pie hueco doble 7cm con llagueado de mortero de tipo M-7,5. | 72.882
Obra civil | Edificación | DOCED0070 | m² | Fábrica de ladrillo perforado de 7 cm de 1/2 pie en fachada con llagueado de mortero de tipo M-5. | 71.118
Obra civil | Edificación | DOCED0071 | m² | Fábrica de ladrillo perforado 7 cm de 1 pie en interior con llagueado de mortero M-5. | 107.064
Obra civil | Edificación | DOCED0072 | m² | Fábrica de ladrillo de 1/2 pie cara vista perforado de 7 cm con llagueado de mortero M-5. | 120.582
Obra civil | Edificación | DOCED0073 | m² | Fábrica de ladrillo de 1 pie cara vista perforado de 7 cm con llagueado de mortero M-5. | 199.782
Obra civil | Edificación | DOCED0074 | m | Retacado de ladrillo y mortero. | 21.024
Obra civil | Edificación | DOCED0075 | m² | Fachada ventilada de mármol crema marfil o similar con sistema de anclaje incluido. | 268.434
Obra civil | Edificación | DOCED0076 | m² | Fachada ventilada de granito rosa porriño o similar con sistema de anclaje incluido. | 249.606
Obra civil | Edificación | DOCED0077 | m² | Fachada ventilada arenisca apomazada o similar con sistema de anclaje incluido. | 319.338
Obra civil | Edificación | DOCED0078 | m² | Trasdosado directo protección termica 10+30 mm. | 59.958
Obra civil | Edificación | DOCED0079 | m² | Tabique sencillo (15+70+15) espesor 98mm o similar. | 80.136
Obra civil | Edificación | DOCED0080 | m² | Tabicón bloque hormigón celular 62,5x25x7cm. | 39.042
Obra civil | Edificación | DOCED0081 | m² | Tabicón bloque hormigón celular 62,5x25x10cm. | 47.07
Obra civil | Edificación | DOCED0082 | m² | Tabique hueco sencillo 4 cm interior con llagueado de mortero M-5. | 55.782
Obra civil | Edificación | DOCED0083 | m² | Tabicon hueco doble 24x11,5x8 cm interior con llagueado de mortero M-7,5. | 63
Obra civil | Edificación | DOCED0084 | m² | Tabique hueco sencillo 4 cm interior con llagueado de yeso. | 55.188
Obra civil | Edificación | DOCED0085 | m² | Tabique rasillón 40x20x4 cm interior con llagueado de mortero M-5. | 66.6
Obra civil | Edificación | DOCED0086 | m² | Tabicón rasillón 40x20x7cm interior con llagueado de yeso. | 68.778
Obra civil | Edificación | DOCED0087 | m² | Tabique palomero hueco doble 24x11,5x7 cm con llagueado de mortero M-7,5. | 37.8
Obra civil | Edificación | DOCED0088 | m² | Muro de medianería doble fábrica de ladrillo hueco doble de 8 cm con aislamiento acústico. | 192.114
Obra civil | Edificación | DOCED0089 | m² | Mampara glassline vidrio o similar acristalada 100%. | 251.478
Obra civil | Edificación | DOCED0090 | m² | Tabique styleline variant ciego o similar. | 165.654
Obra civil | Edificación | DOCED0091 | m² | Tabique styleline variant mixto o similar. | 213.354
Obra civil | Edificación | DOCED0092 | m² | Recibido cercos de puertas y ventanas. | 97.902
Obra civil | Edificación | DOCED0093 | m | Recibido barandilla mediante mortero de tipo M-7,5. | 83.916
Obra civil | Edificación | DOCED0094 | m² | Recibido reja en fabrica ladrillo y mortero de tipo M-7,5. | 105.282
Obra civil | Edificación | DOCED0095 | m | Recibido de pasamanos con yeso. | 32.31
Obra civil | Edificación | DOCED0096 | m² | Recibido cancela exterior mortero de tipo M-7,5. | 70.902
Obra civil | Edificación | DOCED0097 | ud | Recibido cancela 1 hoja<4 m² mortero de tipo M-7,5. | 168.228
Obra civil | Edificación | DOCED0098 | ud | Recibido bañera fábrica de ladrillo de 4 cm con llagueado de mortero M-5. | 169.992
Obra civil | Edificación | DOCED0099 | ud | Recibido ducha fábrica de ladrillo de 4 cm con llagueado de mortero M-5. | 70.776
Obra civil | Edificación | DOCED0100 | m | Faldón bañera fábrica de ladrillo de 4 cm con lalgueado de mortero M-5. | 51.408
Obra civil | Edificación | DOCED0101 | m | Recibido de rastrel 35x20mm en paredes con yeso. | 24.21
Obra civil | Edificación | DOCED0102 | m | Recibido de rastrel 30x40mm con mortero M-5. | 30.798
Obra civil | Edificación | DOCED0103 | m² | Recibido claraboya sobre tabique de ladrillo de hueco doble. | 245.754
Obra civil | Edificación | DOCED0104 | ud | Aspirador estático giratorio en acero inoxidable >d=30 cm. | 171.108
Obra civil | Edificación | DOCED0105 | m | Conducto chimenea/ventilación cerámico. | 67.536
Obra civil | Edificación | DOCED0106 | m | Conducto ventilación pvc d=110. | 29.754
Obra civil | Edificación | DOCED0107 | m | Conducto de ventilación mediante chapa galvanizada >d=30 cm. | 84.096
Obra civil | Edificación | DOCED0108 | m | Forrado conducto de ventilación mediante fábrica de ladrillo hueco simple de 4 cm con llagueado de mortero M-5. | 212.508
Obra civil | Edificación | DOCED0109 | m | Formación de peldaño de 9 cm mediante fábrica de ladrillo hueco simple de 4 cm con llagueado de mortero M-5. | 66.384
Obra civil | Edificación | DOCED0110 | m² | Recrecido 50 cm con perfil de 7 cm más rasillón. | 79.83
Obra civil | Edificación | DOCED0111 | m | Descuelgue cargadero chapa 250x4 galvanizada. | 41.796
Obra civil | Edificación | DOCED0112 | m | Cargadero hormigón d/t 19 cm. | 50.112
Obra civil | Edificación | DOCED0113 | m | Sardinel 1 pie de ladrillo tejar 3,8 cm con mortero. | 48.024
Obra civil | Edificación | DOCED0114 | m | Saneado 2-3 hilada coronación mediante ladrillo tejar. | 39.564
Obra civil | Edificación | DOCED0115 | m² | Limpieza ladrillo tejar mediante ácido acético. | 17.01
Obra civil | Edificación | DOCED0116 | m² | Consolidación fabrica de ladrillo existente. | 83.844
Obra civil | Edificación | DOCED0117 | m² | Patinado materia orgánica sobre ladrillo. | 35.604
Obra civil | Edificación | DOCED0118 | m² | Tendido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | 14.508
Obra civil | Edificación | DOCED0119 | m² | Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | 12.96
Obra civil | Edificación | DOCED0120 | m² | Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | 5.76
Obra civil | Edificación | DOCED0121 | m² | Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | 5.04
Obra civil | Edificación | DOCED0122 | m² | Guarnecido maestreado c/ 1 m y enlucido. | 45.306
Obra civil | Edificación | DOCED0123 | m² | Guarnecido maestreado c/ 2 m y enlucido. | 38.718
Obra civil | Edificación | DOCED0124 | m² | Enfoscado de cámaras con mortero M-5. | 61.578
Obra civil | Edificación | DOCED0125 | m² | Enfoscado fratasado con mortero M-10 en paramentos verticales. | 40.41
Obra civil | Edificación | DOCED0126 | m² | Enfoscado fratasado con mortero M-10 en paramentos horizontales. | 48.726
Obra civil | Edificación | DOCED0127 | m² | Enfoscado fratasado con mortero hidrófobo M-10 en paramentos. | 53.91
Obra civil | Edificación | DOCED0128 | m² | Bruñido de cemento. | 25.56
Obra civil | Edificación | DOCED0129 | m² | Revoco a la tirolesa. | 35.748
Obra civil | Edificación | DOCED0130 | m² | Mortero de revestimiento exterior proyectado fino. | 60.606
Obra civil | Edificación | DOCED0131 | m² | Revestimiento hidrófobo 3d tipo cotegran o similar. | 68.418
Obra civil | Edificación | DOCED0132 | m² | Falso techo Iberplaco mod.Apolo o similar con perfil linetec t-15 o similar. | 55.764
Obra civil | Edificación | DOCED0133 | m² | Falso techo y placa contínua cartón-yeso. | 48.6
Obra civil | Edificación | DOCED0134 | m² | Falso techo y placa contínua cartón-yeso onda. | 57.6
Obra civil | Edificación | DOCED0135 | m² | Falso techo Iberplaco pyl mod. Ppm ba o similar exterior con perfil f-530. | 50.346
Obra civil | Edificación | DOCED0136 | m² | Falso techo Iberplaco pyl mod. Std o similar con perfil f-530. | 50.346
Obra civil | Edificación | DOCED0137 | m² | Falso techo escayola lisa. | 54.846
Obra civil | Edificación | DOCED0138 | m² | Falso techo escayola lisa c/fosa. | 75.402
Obra civil | Edificación | DOCED0139 | m² | Falso techo escayola desmontable. | 66.618
Obra civil | Edificación | DOCED0140 | m² | Techo acústico absorbente proyectado en yeso. | 111.672
Obra civil | Edificación | DOCED0141 | m | Tabica placa contínua cartón-yeso. | 32.112
Obra civil | Edificación | DOCED0142 | m | Fosa-moldura escayola 4x4 cm. | 29.682
Obra civil | Edificación | DOCED0143 | m | Cortinero escayola de 15x15 cm. | 43.02
Obra civil | Edificación | DOCED0144 | m² | Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 6.822
Obra civil | Edificación | DOCED0145 | m² | Pintura al temple picado en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 10.782
Obra civil | Edificación | DOCED0146 | m² | Pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 7.254
Obra civil | Edificación | DOCED0147 | m² | Pintura pasta rayada en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 19.404
Obra civil | Edificación | DOCED0148 | m² | Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 6.552
Obra civil | Edificación | DOCED0149 | m² | Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo en base de cemento, resinas epoxi y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 12.222
Obra civil | Edificación | DOCED0150 | m² | Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 5.04
Obra civil | Edificación | DOCED0151 | m² | Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontal y vertical, hasta una altura de 6 m. Incluye picado, saneado y remates varios en zonas puntuales. La actuación incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-01 y ET-02 | 15.354
Obra civil | Edificación | DOCED0152 | m² | Pintura al esmalte sintético sobre hierro y acero, dos manos, incluso imprimación antioxidante y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 24.822
Obra civil | Edificación | DOCED0153 | m² | Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos, dos manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 26.262
Obra civil | Edificación | DOCED0154 | m² | Pintura al minio sobre carpintería metálica y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 9.36
Obra civil | Edificación | DOCED0155 | m² | Barnizado sobre carpintería de madera, una mano de imprimación tapaporos, dos de barniz y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 26.622
Obra civil | Edificación | DOCED0156 | m | Faja/tabica perimetral escayola. | 32.112
Obra civil | Edificación | DOCED0157 | m | Cortinero de yeso laminado 15x15 cm. | 54
Obra civil | Edificación | DOCED0158 | m | Faja/tabica perimetral yeso laminado. | 34.11
Obra civil | Edificación | DOCED0159 | ud | Trampilla registro 30x30 cm. | 301.41
Obra civil | Edificación | DOCED0160 | m² | Falso techo lamas aluminio verticales 100 mm. | 95.724
Obra civil | Edificación | DOCED0161 | m² | Falso techo acero en lamas de aluminio de calle 84/6. | 86.922
Obra civil | Edificación | DOCED0162 | m² | Falso techo de lamas aluminio con perfil de calle 84/16. | 95.886
Obra civil | Edificación | DOCED0163 | m² | Falso techo metálico microperforado. | 93.96
Obra civil | Edificación | DOCED0164 | m² | Falso techo en bandeja alumio PV 600x600. | 77.202
Obra civil | Edificación | DOCED0165 | m² | Falso techo de yeso laminado y vinilo blanco o similar PV 60x60. | 40.356
Obra civil | Edificación | DOCED0166 | m² | Techo registrable 120x60 en vinilo blanco o similar. | 36.27
Obra civil | Edificación | DOCED0167 | m² | Falso techo madera machimbrado sobre rastrel. | 118.062
Obra civil | Edificación | DOCED0168 | m² | Estructura metálica ligera de cubierta no habitable. | 48.024
Obra civil | Edificación | DOCED0169 | m² | Estructura metálica ligera de cubierta habitable. | 62.19
Obra civil | Edificación | DOCED0170 | m² | Faldón con perfilería metálica. | 20.286
Obra civil | Edificación | DOCED0171 | m² | Faldón cubierta machimbrada de 3 cm incluyendo mortero y armado. | 187.146
Obra civil | Edificación | DOCED0172 | m² | Faldón hd ondulada mediante placas asfálticas con listón. | 84.726
Obra civil | Edificación | DOCED0173 | m² | Entramado cerchas madera. | 227.232
Obra civil | Edificación | DOCED0174 | m² | Tablero cerámico machimbrado 3 cm incluyendo mortero y armado. | 124.506
Obra civil | Edificación | DOCED0175 | m² | Tablero ondulado placas asfálticas mediante placas asfálticas con listón. | 28.8
Obra civil | Edificación | DOCED0176 | m² | Tablero hormigón aligerado mediante Arlita o similar aislado. | 129.222
Obra civil | Edificación | DOCED0177 | m² | Entablado madera con aglomerado hidrófugo de 22 mm. | 55.764
Obra civil | Edificación | DOCED0178 | m² | Panel ondutherm h19+a50+fr pino ranurado o similar. | 126.036
Obra civil | Edificación | DOCED0179 | m² | Panel ondutherm h19+a80+fr pino ranurado o similar. | 139.212
Obra civil | Edificación | DOCED0180 | m | Rastrel 40x60 recibido con mortero. | 33.21
Obra civil | Edificación | DOCED0181 | m | Rastrel 30x40 clavado. | 16.866
Obra civil | Edificación | DOCED0182 | m² | Impermeablizante Bt Onduline o similar bajo teja. | 94.014
Obra civil | Edificación | DOCED0183 | m² | Teja cerámica curva roja 40x19. | 163.368
Obra civil | Edificación | DOCED0184 | m² | Teja curva roja vieja 40x15. | 186.894
Obra civil | Edificación | DOCED0185 | m² | Retejado/gotera teja plana. | 136.854
Obra civil | Edificación | DOCED0186 | m² | Teja cerámica roja vieja 43x26. | 132.318
Obra civil | Edificación | DOCED0187 | m² | Teja cerámica plana sobre rastrel. | 80.856
Obra civil | Edificación | DOCED0188 | m² | Teja cerámica plana vieja sobre rastrel. | 134.982
Obra civil | Edificación | DOCED0189 | m² | Teja cerámica mixta roja hdr. | 131.148
Obra civil | Edificación | DOCED0190 | m² | Teja cerámica mixta roja envejecida. | 124.182
Obra civil | Edificación | DOCED0191 | m² | Teja hormigón de tipo árabe rojo viejo. | 105.732
Obra civil | Edificación | DOCED0192 | m | Cumbrera teja hormigón. | 68.382
Obra civil | Edificación | DOCED0193 | m | Remate lateral teja hormigón. | 59.976
Obra civil | Edificación | DOCED0194 | m² | Teja hormigón perfil ondulado incluido limas. | 114.426
Obra civil | Edificación | DOCED0195 | m² | Teja hormigón gris clavada. | 109.818
Obra civil | Edificación | DOCED0196 | m² | Teja hormigón mixta sobre rastrel. | 116.118
Obra civil | Edificación | DOCED0197 | m² | Teja hormigón perfil plano inicluido limas. | 121.554
Obra civil | Edificación | DOCED0198 | m² | Teja hormigón plana clavada. | 41.364
Obra civil | Edificación | DOCED0199 | m² | Cubierta traslúcida granonda. | 51.75
Obra civil | Edificación | DOCED0200 | m² | Cubrición mediante pizarra 27x18 incluyendo remates. | 67.842
Obra civil | Edificación | DOCED0201 | m² | Cubrición mediante pizarra 32x22 incluyendo remates. | 74.574
Obra civil | Edificación | DOCED0202 | m² | Cubrición mediante pizarra 40x20 incluyendo remates. | 81.99
Obra civil | Edificación | DOCED0203 | ud | Instalación de gancho de seguridad en cubierta, homolgado. | 567.108
Obra civil | Edificación | DOCED0204 | m | Canalón zinc cuadrado o similar de acabado a determinar. | 113.85
Obra civil | Edificación | DOCED0205 | m | Canalón aluminio cuadrado o similar de acabado a determinar. | 130.608
Obra civil | Edificación | DOCED0206 | m | Canalón PVC cuadrado o similar de acabado a determinar. | 110.736
Obra civil | Edificación | DOCED0207 | m | Canalón acero galvanizado cuadrado o similar. | 117.918
Obra civil | Edificación | DOCED0208 | m | Canalón acero prelacado cuadrado o similar. | 115.416
Obra civil | Edificación | DOCED0209 | m | Canalón cobre cuadrado o similar. | 136.602
Obra civil | Edificación | DOCED0210 | m | Cumbrera/lima de plomo 25 cm. | 83.862
Obra civil | Edificación | DOCED0211 | m | Cumbrera/lima pizarra. | 32.148
Obra civil | Edificación | DOCED0212 | m | Cumbrera/lima pizarra zinc 40 cm. | 22.104
Obra civil | Edificación | DOCED0213 | m | Cumbrera/lima teja curva. | 113.742
Obra civil | Edificación | DOCED0214 | m | Cumbrera/lima teja mixta. | 27.594
Obra civil | Edificación | DOCED0215 | m | Cumbrera/lima teja plana. | 67.374
Obra civil | Edificación | DOCED0216 | m | Cumbrera/lima teja hormigón. | 74.646
Obra civil | Edificación | DOCED0217 | m | Remate chapa galvanizada 0,6 d=500. | 30.222
Obra civil | Edificación | DOCED0218 | m | Remate chapa prelacada 0,6 d=500. | 39.6
Obra civil | Edificación | DOCED0219 | m | Limahoya zinc des=33 cm. Nº12. | 75.69
Obra civil | Edificación | DOCED0220 | m | Limahoya plomo des=33 cm. 2 mm. | 98.568
Obra civil | Edificación | DOCED0221 | m | Limahoya chapa galvanizada. | 43.182
Obra civil | Edificación | DOCED0222 | m | Limahoya poliéster+fv.(2x300 gr). | 85.032
Obra civil | Edificación | DOCED0223 | m | Remate lateral teja. | 28.674
Obra civil | Edificación | DOCED0224 | m | Babero zinc 40 cm. | 50.292
Obra civil | Edificación | DOCED0225 | m | Babero zinc pizarra 60 cm. | 72.252
Obra civil | Edificación | DOCED0226 | m² | Cubierta no transitable formada por grava y aislamiento. Pn-7. | 160.578
Obra civil | Edificación | DOCED0227 | m² | Cubierta no transitbale formada por capa de grava sin aislamiento. Pa-6. | 118.764
Obra civil | Edificación | DOCED0228 | m² | Cubierta no transitable formada por grava sin aislamiento. Pn-7. | 135.018
Obra civil | Edificación | DOCED0229 | m² | Cubierta autoprotegida con aislamiento. Ga-1. | 134.586
Obra civil | Edificación | DOCED0230 | m² | Cubierta autoprotegida con aislamiento. Ga-6. | 152.748
Obra civil | Edificación | DOCED0231 | m² | Cubierta jardín con lámina drenante Danodren o similar. Ga-6. | 150.84
Obra civil | Edificación | DOCED0232 | m² | Cubierta invertida jardín. Ga-1. | 162.972
Obra civil | Edificación | DOCED0233 | m² | Cubierta invertida jardín. Pa-8. | 185.004
Obra civil | Edificación | DOCED0234 | m² | Cubierta composan o similar ajardinada intensiva. | 134.28
Obra civil | Edificación | DOCED0235 | m² | Cubierta plana mediante lamina de pvc drenante. | 104.634
Obra civil | Edificación | DOCED0236 | m² | Cubierta plana lamina poliolefinas losa drenante. | 95.058
Obra civil | Edificación | DOCED0237 | ud | Desagüe sifónico d=110. | 79.794
Obra civil | Edificación | DOCED0238 | m | Angular de 40 mm. Goterón. | 138.402
Obra civil | Edificación | DOCED0239 | m | Barrera fónica h=1000mm. | 159.3
Obra civil | Edificación | DOCED0240 | m² | Barrera fónica aislamiento de 37,4dba con sistema de arena plenum o similar. | 49.05
Obra civil | Edificación | DOCED0241 | m² | Aislamiento acústico danofon-28 o similar. | 42.498
Obra civil | Edificación | DOCED0242 | m² | Tabique acústico de cartón-yeso. | 112.41
Obra civil | Edificación | DOCED0243 | m² | Medianera compoacustic bel-roc o similar. | 74.88
Obra civil | Edificación | DOCED0244 | m | Aislamiento acústico con bajantes fonodan bj o similar. | 31.824
Obra civil | Edificación | DOCED0245 | m² | Proyección de poliuretano sobre cubierta de teja 50/50 más imprimación. | 41.472
Obra civil | Edificación | DOCED0246 | m² | Proyección de poliuretano 35/30. | 30.618
Obra civil | Edificación | DOCED0247 | m² | Aislamiento térmico cubierta Roofmate lg-x-50+10 o similar. | 68.58
Obra civil | Edificación | DOCED0248 | m² | Aislamiento térmico cubierta interior Roofmate sl-a-60 o similar. | 37.368
Obra civil | Edificación | DOCED0249 | m² | Aislamiento de poliéster exterior Danopren-60 o similar. | 37.674
Obra civil | Edificación | DOCED0250 | m² | Aislamiento térmico cubierta Styrodur-3035-cs-50 o similar. | 29.61
Obra civil | Edificación | DOCED0251 | m | Coquera elastica D<42; espesor=9 mm autoadhesiva. | 23.382
Obra civil | Edificación | DOCED0252 | m | Coquera elastica D<4"; espesor=9 mm autoadhesiva. | 37.818
Obra civil | Edificación | DOCED0253 | m | Coquera lana de vidrio D<114; 4" espesor=30mm autoadhesiva. | 26.676
Obra civil | Edificación | DOCED0254 | m | Coquera landa de roca D<114; 4" espesor=30mm autoadhesiva. | 41.076
Obra civil | Edificación | DOCED0255 | m | Coquera de polietileno D<2" espesor=9 mm autoadhesiva. | 13.5
Obra civil | Edificación | DOCED0256 | m² | Impermeabilización bicapa autoprotección Ga-6. | 54.882
Obra civil | Edificación | DOCED0257 | m² | Impermeabilización bicapa autoprotección Gf-4. | 59.382
Obra civil | Edificación | DOCED0258 | m² | Impermeabilización bicapa Pn-7. | 47.7
Obra civil | Edificación | DOCED0259 | m² | Impermeabilización bicapa parking Ga-2. | 62.982
Obra civil | Edificación | DOCED0260 | m² | Impermeabilización bicapa jardín ga-2. | 57.168
Obra civil | Edificación | DOCED0261 | m² | Impermeabilización bajo teja. | 36.018
Obra civil | Edificación | DOCED0262 | m² | Impermeabilización bajo teja clavada. | 40.32
Obra civil | Edificación | DOCED0263 | m | Impermeabilización autoprotección juntas dilatación bicapa. | 28.386
Obra civil | Edificación | DOCED0264 | ud | Impermeabilización de sumidero d=100. | 71.964
Obra civil | Edificación | DOCED0265 | m² | Impermeabilizante incoloro fachadas según modo de empleo fabricante. | 16.56
Obra civil | Edificación | DOCED0266 | m | Sellado de junta de dilatación con silicona neutra. | 8.784
Obra civil | Edificación | DOCED0267 | m | Sellado junta bentonita waterstop hidroexpansiva. | 19.314
Obra civil | Edificación | DOCED0268 | m | Impermebilización arranques fábrica ladrillo. | 18.018
Obra civil | Edificación | DOCED0269 | m² | Barrera vapor lamina oxiasfalto o similar. | 25.956
Obra civil | Edificación | DOCED0270 | m² | Barrera vapor emulsión asfaltica. | 16.578
Obra civil | Edificación | DOCED0271 | m² | Parquet Roble 25x5x1 cm en solera. | 154.656
Obra civil | Edificación | DOCED0272 | m² | Parquet Haya 25x5x1 cm en solera. | 164.484
Obra civil | Edificación | DOCED0273 | m² | Parquet Castaño 11x2,5x0,8 cm en solera. | 128.376
Obra civil | Edificación | DOCED0274 | m² | Pavimento de Tarima flotante roble 14 mm. | 202.482
Obra civil | Edificación | DOCED0275 | m² | Tarima roble 1100x90x18 mm. | 227.43
Obra civil | Edificación | DOCED0276 | m² | Tarima pino melix de 90x22 mm. | 191.862
Obra civil | Edificación | DOCED0277 | m² | Tarima roble americano 129x22 mm. | 219.006
Obra civil | Edificación | DOCED0278 | m² | Pavimento de Tarima flotante Roble. | 134.91
Obra civil | Edificación | DOCED0279 | m² | Pavimento de Tarima flotante Haya. | 77.706
Obra civil | Edificación | DOCED0280 | m² | Pavimento de Tarima flotante Wengé. | 171.018
Obra civil | Edificación | DOCED0281 | m² | Solado baldosín catalán 13x1 cm. | 104.364
Obra civil | Edificación | DOCED0282 | m² | Solado baldosín catalán 14x28 cm. | 120.546
Obra civil | Edificación | DOCED0283 | m² | Solado baldosín catalán 20x20 cm. | 111.87
Obra civil | Edificación | DOCED0284 | m² | Solado baldosa barro 27x27 cm. | 189.612
Obra civil | Edificación | DOCED0285 | m² | Solado baldosa barro 30x30 cm. | 621.45
Obra civil | Edificación | DOCED0286 | m² | Solado gres 25x25 cm antiácido antideslizante. | 91.98
Obra civil | Edificación | DOCED0287 | m² | Solado gres 33x33 cm. | 94.68
Obra civil | Edificación | DOCED0288 | m² | Solado gres 25x25 cm. | 109.296
Obra civil | Edificación | DOCED0289 | m² | Solado gres 31x31 cm antideslizante. | 76.608
Obra civil | Edificación | DOCED0290 | m² | Solado gres rústico 31x31 cm. | 90.864
Obra civil | Edificación | DOCED0291 | m² | Solado gres 31x31 cm. | 95.22
Obra civil | Edificación | DOCED0292 | m² | Solado gres antideslizante 31x31 cm. | 83.538
Obra civil | Edificación | DOCED0293 | m² | Solado gres jara 30x30 cm antideslizante. | 169.704
Obra civil | Edificación | DOCED0294 | m² | Solado gres <43x43cm. Esmaltado. | 73.422
Obra civil | Edificación | DOCED0295 | m² | Solado gres travertino 31x31 cm. | 72.36
Obra civil | Edificación | DOCED0296 | m² | Solado gres porcelánico 40x40 cm. | 154.422
Obra civil | Edificación | DOCED0297 | m² | Solado gres porcelánico 60x60 cm. | 118.422
Obra civil | Edificación | DOCED0298 | m² | Solado gres porcelánico antideslizante 30x30 cm. | 172.926
Obra civil | Edificación | DOCED0299 | m² | Solado gres porcelánico esmaltado 46x46 cm. | 101.88
Obra civil | Edificación | DOCED0300 | m² | Solado gres porcelánico pizarra 50x50 cm. | 129.762
Obra civil | Edificación | DOCED0301 | m² | Solado caliza colmenar 60x40x3 cm. | 136.782
Obra civil | Edificación | DOCED0302 | m² | Solado caliza colmenar pulida 30x30x2 cm. | 104.202
Obra civil | Edificación | DOCED0303 | m² | Solado caliza colmenar crema pulida 60x40x3 cm. | 117.324
Obra civil | Edificación | DOCED0304 | m² | Solado cuarcita 40x20x1,5 cm. | 83.286
Obra civil | Edificación | DOCED0305 | m² | Solado cuarcita 60x40x1,5 cm. | 90.036
Obra civil | Edificación | DOCED0306 | m² | Solado cuarcita rosa 30x30x2 cm. | 93.312
Obra civil | Edificación | DOCED0307 | m² | Solado cuarcita verde 60x30x2 cm. | 83.772
Obra civil | Edificación | DOCED0308 | m² | Solado pizarra 60x40x2 cm. Gris o similar. | 149.058
Obra civil | Edificación | DOCED0309 | m² | Solado pizarra 60x30x1,5 cm. Negra o similar. | 142.956
Obra civil | Edificación | DOCED0310 | m² | Pavimento elevado de acero incluyendo moqueta. | 179.514
Obra civil | Edificación | DOCED0311 | m² | Pavimento elevado de aluminio acabado linóleo. | 202.176
Obra civil | Edificación | DOCED0312 | m² | Pavimento elevado de aluminio acabado pvc. | 197.406
Obra civil | Edificación | DOCED0313 | m² | Suelo técnico. Elevado (nucleo madera). | 201.834
Obra civil | Edificación | DOCED0314 | m² | Suelo técnico. Elevado(nucleo sulfato). | 232.164
Obra civil | Edificación | DOCED0315 | m² | Suelo técnico. Elevado exteriores c/gres porcelánico o similar. | 194.454
Obra civil | Edificación | DOCED0316 | m² | Pavimento elevado de aluminio acabado pvc mod. Blxr 30 o similar. | 197.406
Obra civil | Edificación | DOCED0317 | m² | Pavimento saipolam/linóleo de gran tránsito 4 mm. | 82.782
Obra civil | Edificación | DOCED0318 | m² | Pavimento de moqueta de fibra sintética Bucle azul t/denso-c3 o similar. | 102.582
Obra civil | Edificación | DOCED0319 | m² | Pavimento laminado roble 900x185x12 mm. | 91.53
Obra civil | Edificación | DOCED0320 | m² | Pavimento laminado castaño 900x185x12 mm. | 110.898
Obra civil | Edificación | DOCED0321 | m² | Pavimento laminado alta resistencia 1.245x200 mm. | 138.546
Obra civil | Edificación | DOCED0322 | m² | Pavimento de pvc rollos unicolor 3 mm. | 79.2
Obra civil | Edificación | DOCED0323 | m² | Pavimento de pvc rollos colores 2 mm. | 72.342
Obra civil | Edificación | DOCED0324 | m² | Pavimento de pvc losetas imitación 2,5 mm. | 105.57
Obra civil | Edificación | DOCED0325 | m² | Pavimento de pvc insonorizado rollos 3,65 mm. | 72.756
Obra civil | Edificación | DOCED0326 | m² | Pavimento de pvc acústico 500x500x3,25 mm. | 89.496
Obra civil | Edificación | DOCED0327 | m² | Pavimento de pvc antideslizante rollos 2 mm. | 67.302
Obra civil | Edificación | DOCED0328 | m | Rodapié dm chapado en arce 10x1,6 cm. | 13.626
Obra civil | Edificación | DOCED0329 | m | Rodapié madera maciza 7x1 cm. | 16.2
Obra civil | Edificación | DOCED0330 | m | Rodapié gres porcelánico 8x60 cm. | 22.536
Obra civil | Edificación | DOCED0331 | m | Rodapié gres <10x44,6 cm. | 21.6
Obra civil | Edificación | DOCED0332 | m | Rodapié barro <9x30 cm. | 40.158
Obra civil | Edificación | DOCED0333 | m | Rodapié cerámico 8x33 cm. | 15.084
Obra civil | Edificación | DOCED0334 | m | Rodapié granito. | 39.366
Obra civil | Edificación | DOCED0335 | m | Rodapié mármol 7x2. | 35.55
Obra civil | Edificación | DOCED0336 | m | Rodapié piedra caliza 10x1 cm. | 31.536
Obra civil | Edificación | DOCED0337 | m | Rodapié pizarra 10x1 cm. | 43.614
Obra civil | Edificación | DOCED0338 | m | Rodapié terrazo pulido y biselado 40x7. | 30.024
Obra civil | Edificación | DOCED0339 | m | Rodapié terrazo curvo. | 37.278
Obra civil | Edificación | DOCED0340 | m | Rodapié caucho termoplástico 10 cm. | 23.616
Obra civil | Edificación | DOCED0341 | m | Rodapié pvc 10 cm. | 17.01
Obra civil | Edificación | DOCED0342 | ud | Zanquín gres porcel. N/esmaltado 10x43 cm. | 17.226
Obra civil | Edificación | DOCED0343 | ud | Zanquín madera de roble. | 35.622
Obra civil | Edificación | DOCED0344 | ud | Zanquín granito. | 49.644
Obra civil | Edificación | DOCED0345 | ud | Zanquín mármol. | 31.464
Obra civil | Edificación | DOCED0346 | ud | Zanquín piedra caliza 42x18 cm. | 30.51
Obra civil | Edificación | DOCED0347 | ud | Zanquín piedra artificial. | 15.84
Obra civil | Edificación | DOCED0348 | m | Peldaño madera de roble. | 171.882
Obra civil | Edificación | DOCED0349 | m | Peldaño barro decorativo 30x30 cm. | 135.018
Obra civil | Edificación | DOCED0350 | m | Peldaño gres h/t.33x34 cm. | 144.702
Obra civil | Edificación | DOCED0351 | m | Peldaño granito. | 332.316
Obra civil | Edificación | DOCED0352 | m | Peldaño mármol. | 330.462
Obra civil | Edificación | DOCED0353 | m | Peldaño pizarra huella y tabica. | 317.826
Obra civil | Edificación | DOCED0354 | m | Peldaño macizo piedra de colmenar abujardada. | 403.794
Obra civil | Edificación | DOCED0355 | m | Peldaño terrazo entero. | 275.346
Obra civil | Edificación | DOCED0356 | m | Peldaño goma integral. | 43.326
Obra civil | Edificación | DOCED0357 | m | Peldaño integral caucho botones. | 47.79
Obra civil | Edificación | DOCED0358 | m | Peldaño revestido linóleo 3,2 mm. | 53.586
Obra civil | Edificación | DOCED0359 | m | Peldaño pvc unicolor 3,10 mm. | 67.104
Obra civil | Edificación | DOCED0360 | m | Mamperlán madera. | 36.9
Obra civil | Edificación | DOCED0361 | m | Huella peldaño barro 14x28 cm. | 94.158
Obra civil | Edificación | DOCED0362 | m | Huella peldaño ferrogres antideslizante 30x30 cm. | 75.78
Obra civil | Edificación | DOCED0363 | m | Remate suelos perfil aluminio 14x40 mm. | 12.996
Obra civil | Edificación | DOCED0364 | m | Chapa de cambio de pavimento. | 24.3
Obra civil | Edificación | DOCED0365 | ud | Tapado de baches con mortero. | 122.184
Obra civil | Edificación | DOCED0366 | m² | Recrecido 5/10 cm con mortero m-5. | 45.108
Obra civil | Edificación | DOCED0367 | m² | Recrecido 10/20 cm con mortero m-5. | 75.78
Obra civil | Edificación | DOCED0368 | m² | Pulido y abrillantado mármol. | 39.618
Obra civil | Edificación | DOCED0369 | m² | Acuchillado y barnizado. | 45.648
Obra civil | Edificación | DOCED0370 | m² | Abujardado de granito en suelos. | 28.044
Obra civil | Edificación | DOCED0371 | m² | Apomazado granito en suelos. | 12.798
Obra civil | Edificación | DOCED0372 | m² | Pulido y abrillantado granito. | 28.062
Obra civil | Edificación | DOCED0373 | m | Banda antideslizante 2-3 cm. | 8.658
Obra civil | Edificación | DOCED0374 | m | Bisel 2-3 mm diagonal. | 5.688
Obra civil | Edificación | DOCED0375 | m | Cantos pulidos 3 cm. | 5.688
Obra civil | Edificación | DOCED0376 | m² | Abujardado de piedra. | 25.2
Obra civil | Edificación | DOCED0377 | m² | Apomazado de piedra. | 15.336
Obra civil | Edificación | DOCED0378 | m² | Flameado de piedra. | 16.362
Obra civil | Edificación | DOCED0379 | m² | Pulimento de piedra. | 15.228
Obra civil | Edificación | DOCED0380 | m² | Pulimento y masillado de piedra. | 21.69
Obra civil | Edificación | DOCED0381 | m² | Pulimento con transparente. | 24.48
Obra civil | Edificación | DOCED0382 | m² | Pulido y abrillantado terrazo. | 36
Obra civil | Edificación | DOCED0383 | m | Vierteaguas de hormigón polímero con goterón de largo. | 56.304
Obra civil | Edificación | DOCED0384 | m | Vierteaguas cerámico con goterón de largo. | 49.428
Obra civil | Edificación | DOCED0385 | m | Vierteaguas de piedra artificial con goterón de largo. | 52.038
Obra civil | Edificación | DOCED0386 | m | Vierteaguas de chapa galvanizada e=1,0mm a=40cm. | 70.272
Obra civil | Edificación | DOCED0387 | m | Vierteaguas de aluminio lacado e=1,5mm a=40cm. | 66.186
Obra civil | Edificación | DOCED0388 | m | Albardilla cerámica 40x20x4cm. | 56.556
Obra civil | Edificación | DOCED0389 | m | Balaustres planos h=60 cm con pilastra. | 434.286
Obra civil | Edificación | DOCED0390 | m | Balaustres redondos h=77 cm con pilastra. | 472.338
Obra civil | Edificación | DOCED0391 | ud | Pilastra 21x21x77 cm o similar. | 52.11
Obra civil | Edificación | DOCED0392 | m | Balaustrada mármol h=75 cm. | 869.688
Obra civil | Edificación | DOCED0393 | m | Balaustrada mármol h=75cm con pilastra. | 886.878
Obra civil | Edificación | DOCED0394 | m | Encimera de mármol crema marfil e=3 cm o similar. | 412.308
Obra civil | Edificación | DOCED0395 | m | Encimera de mármol crema marfil c/hueco e= 2 cm o similar. | 408.24
Obra civil | Edificación | DOCED0396 | m | Encimera granito nacional e=3 cm. | 431.874
Obra civil | Edificación | DOCED0397 | m | Encimera granito nacional c/hueco e=2 cm. | 378.666
Obra civil | Edificación | DOCED0398 | m | Encimera granito importación e=3 cm. | 492.012
Obra civil | Edificación | DOCED0399 | m | Encimera granito importac. C/hueco e=2 cm. | 454.77
Obra civil | Edificación | DOCED0400 | m | Jamba de hormigón polímero 300x20 mm. | 92.934
Obra civil | Edificación | DOCED0401 | m | Imposta de hormigón polímero 85 mm. | 58.464
Obra civil | Edificación | DOCED0402 | m² | Alicatado de gres esmaltado blanco 20x20 cm o similar. | 63.612
Obra civil | Edificación | DOCED0403 | m² | Alicatado de gres esmaltado color 20x20 recibido con mortero y junta. | 81.36
Obra civil | Edificación | DOCED0404 | m² | Alicatado de gres natural recibida con mortero y junta. | 70.002
Obra civil | Edificación | DOCED0405 | m | Moldura de gres esmaltado 7x15x25 cm. | 65.034
Obra civil | Edificación | DOCED0406 | m | Esquina recta de gres esmaltado 5x25 cm. | 34.866
Obra civil | Edificación | DOCED0407 | m | Cantonera de gres esmaltado 6x15 cm. | 32.364
Obra civil | Edificación | DOCED0408 | m | Cenefa relieve gres esmaltado 7x25 cm. | 37.422
Obra civil | Edificación | DOCED0409 | m | Cenefa mosaico gres esmal. 17x34cm. | 52.776
Obra civil | Edificación | DOCED0410 | ud | Plaqueta decorativa 20x20 cm. | 35.568
Obra civil | Edificación | DOCED0411 | m² | Alicatado de azulejo 20x20 cm. | 59.31
Obra civil | Edificación | DOCED0412 | m² | Alicatado de azulejo 31x43 cm. | 73.674
Obra civil | Edificación | DOCED0413 | m² | Alicatado de azulejo colores 20x40cm. | 73.836
Obra civil | Edificación | DOCED0414 | m | Listelo cerámico. | 33.498
Obra civil | Edificación | DOCED0415 | m | Cenefa cerámica 20x20 cm. | 19.584
Obra civil | Edificación | DOCED0416 | m² | Alicatado porcelánico alcalagrés muro sicilia 30x30 cm. | 297.918
Obra civil | Edificación | DOCED0417 | m² | Revestimiento de paredes gresite isbalit 3x3 cm. | 97.2
Obra civil | Edificación | DOCED0418 | m² | Alicatado porcelánico 40x40 cm. Natural. | 78.66
Obra civil | Edificación | DOCED0419 | m² | Alicatado de gres porcelánico 15x15cm. Rústico. | 94.212
Obra civil | Edificación | DOCED0420 | m² | Alicatado porcelánico 30x60cm. Blanco. | 108.216
Obra civil | Edificación | DOCED0421 | m² | Alicatado porcelánico esmaltado 33x43cm. Marmol. | 111.564
Obra civil | Edificación | DOCED0422 | m | Listelo gres porcelánico. | 42.138
Obra civil | Edificación | DOCED0423 | m | Cenefa gres porcel. Decorada. | 37.944
Obra civil | Edificación | DOCED0424 | m² | Chapado granito flameado 4 cm. | 186.156
Obra civil | Edificación | DOCED0425 | m² | Chapado granito blanco cristal 2 cm. | 179.424
Obra civil | Edificación | DOCED0426 | m² | Chapado granito importación 2 cm. | 240.984
Obra civil | Edificación | DOCED0427 | m² | Chapado granito blanco cristal 1 cm. | 185.31
Obra civil | Edificación | DOCED0428 | m² | Chapado mármol blanco macael esp. 61x30x1 cm. | 166.014
Obra civil | Edificación | DOCED0429 | m² | Chapado mármol blanco macael 2 cm. | 171.432
Obra civil | Edificación | DOCED0430 | m² | Chapado mármol crema marfil 30,5x30x,5x1 cm. | 143.73
Obra civil | Edificación | DOCED0431 | m² | Chapado mármol blanco carrara 2 cm. | 146.772
Obra civil | Edificación | DOCED0432 | m² | Chapado piedra caliza 50x50x3 cm. | 236.538
Obra civil | Edificación | DOCED0433 | m² | Chapado arenisca textura natural 2,5-3,5 cm. | 127.278
Obra civil | Edificación | DOCED0434 | m² | Chapado arenisca apomazada 2/3 cm. | 125.964
Obra civil | Edificación | DOCED0435 | m² | Chapado piedra caliza abujardada 2 cm. | 130.122
Obra civil | Edificación | DOCED0436 | m² | Chapado piedra caliza 61x30,5x1 cm. | 145.458
Obra civil | Edificación | DOCED0437 | m² | Chapado pizarra negra 40x20x2 cm. | 115.074
Obra civil | Edificación | DOCED0438 | m² | Chapado pizarra negra 40x40x2 cm. | 102.546
Obra civil | Edificación | DOCED0439 | m² | Chapado aglomerado cuarzo 2 cm. | 172.728
Obra civil | Edificación | DOCED0440 | m² | Fachada con gres porcelánico ston-ker 43,5x43,5 o similar. | 108.756
Obra civil | Edificación | DOCED0441 | m² | Fachada con gres porcelánico ston-ker 37,3x65,9 o similar. | 112.032
Obra civil | Edificación | DOCED0442 | m² | Fachada con gres porcelánico ston-ker 43,5x65,9 o similar. | 110.304
Obra civil | Edificación | DOCED0443 | ud | Precerco pino 70x35 mm. P/1 hoja. | 39.582
Obra civil | Edificación | DOCED0444 | ud | Precerco pino 90x35 mm. P/1 hoja. | 51.318
Obra civil | Edificación | DOCED0445 | ud | Precerco pino 110x35 mm. P/1 hoja. | 73.89
Obra civil | Edificación | DOCED0446 | ud | Precerco pino 110x35 mm. P/2 hojas. | 81.342
Obra civil | Edificación | DOCED0447 | ud | Torno manual accionamiento de persianas. | 85.5
Obra civil | Edificación | DOCED0448 | ud | Equipo eléctrico de accionamiento de persianas. | 552.582
Obra civil | Edificación | DOCED0449 | m² | Carpintería exterior pino país parte proporcional de pintura. | 832.068
Obra civil | Edificación | DOCED0450 | m² | Carpintería exterior pino melix parte proporcional de barniz. | 882.288
Obra civil | Edificación | DOCED0451 | m² | Ventanal fijo sobre partel terminación roble parte proporcional barniz. | 296.64
Obra civil | Edificación | DOCED0452 | m | Barandilla escalera torneada roble parte proprocional de barniz. | 559.278
Obra civil | Edificación | DOCED0453 | m | Baranda recta torneada roble parte proporcional de barniz. | 609.624
Obra civil | Edificación | DOCED0454 | m | Pasamanos roble 65x70 parte proporcional de barniz. | 88.074
Obra civil | Edificación | DOCED0455 | m | Encimera tablero plastificado 60x3 cm. | 120.402
Obra civil | Edificación | DOCED0456 | m | Encimera roble macizo 60x5 cm parte proporcional de barniz. | 335.556
Obra civil | Edificación | DOCED0457 | m | Encimera arce macizo 60x5 cm parte proporcional de barniz. | 267.534
Obra civil | Edificación | DOCED0458 | m² | Baldas y entrepaños de formica o similar. | 81.18
Obra civil | Edificación | DOCED0459 | m | Cajón compacto aluminio. | 97.56
Obra civil | Edificación | DOCED0460 | m² | Cajón compacto pvc. | 59.994
Obra civil | Edificación | DOCED0461 | m² | Persiana de lamas de aluminio de seguridad. | 524.7
Obra civil | Edificación | DOCED0462 | m² | Persiana de lamas de aluminio. | 325.548
Obra civil | Edificación | DOCED0463 | m² | Persiana de lamas de aluminio con motor. | 642.618
Obra civil | Edificación | DOCED0464 | m² | Persiana de lamas de pvc de seguridad. | 544.05
Obra civil | Edificación | DOCED0465 | m² | Persiana de lamas de pvc. | 344.304
Obra civil | Edificación | DOCED0466 | m² | Persiana de lamas de pvc con motor. | 638.802
Obra civil | Edificación | DOCED0467 | m² | Persiana veneciana graduable con lamas. | 124.542
Obra civil | Edificación | DOCED0468 | m² | Forro chapa aluminio lacado e=2 mm. | 74.304
Obra civil | Edificación | DOCED0469 | m² | Remate chapa aluminio lacado e=2 mm. | 25.902
Obra civil | Edificación | DOCED0470 | m | Vierteaguas aluminio anodizado. | 103.824
Obra civil | Edificación | DOCED0471 | ud | Caldereta sifónica extensible de pvc para recogida de aguas pluviales, instalada. | 190.584
Obra civil | Edificación | DOCED0472 | ud | Sumidero sifónico de fundición o pvc, instalado. | 133.398
Obra civil | Edificación | DOCED0473 | ud | Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 150x15 mm, instalado. | 179.64
Obra civil | Edificación | DOCED0474 | ud | Sumidero sifónico de pvc con rejilla de pvc de 200x200 mm, instalado. | 109.602
Obra civil | Edificación | DOCED0475 | ud | Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 200x20 mm, instalado. | 211.428
Obra civil | Edificación | DOCED0476 | ud | Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 250x25 mm, instalado. | 451.548
Obra civil | Edificación | DOCED0477 | m | Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, instalada. | 230.508
Obra civil | Edificación | DOCED0478 | m | Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, instalada. | 113.958
Obra civil | Edificación | DOCED0479 | ud | Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, instalado. | 231.012
Obra civil | Edificación | DOCED0480 | ud | Instalación de tapa para pozo de registro. | 41.994
Obra civil | Edificación | DOCED0481 | ud | Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal. | 1259.874
Obra civil | Edificación | DOCED0482 | ud | Arqueta sifónica registrable de 40x40x65 cm o similar, instalada. | 192.87
Obra civil | Edificación | DOCED0483 | ud | Instalación de fontanería para una ducha y/o bañera. | 672.786
Obra civil | Edificación | DOCED0484 | ud | Instalación de fontanería para un bidé. | 125.928
Obra civil | Edificación | DOCED0485 | ud | Instalación de fontanería para un inodoro. | 139.77
Obra civil | Edificación | DOCED0486 | ud | Instalación de fontanería para un vertedero. | 71.784
Obra civil | Edificación | DOCED0487 | ud | Instalación de fontanería para un lavabo. | 105.714
Obra civil | Edificación | DOCED0488 | ud | Instalación de fontanería para un urinario realizada. | 84.654
Obra civil | Edificación | DOCED0489 | ud | Instalación de fontanería para una ducha realizada. | 185.184
Obra civil | Edificación | DOCED0490 | m | Fabricación de cimentación para muro en base a hormigón armado HA- 40/p/20/iv,de 1 m a cada lado de muro y 25 cm de canto, incluso losa solidarizada a existente mediante varillas y tacos químicos, incluido taladros a losa existente cada 3 m de longitud, encofrado y desencofrado. Precio por ml de muro. | 443.898
Obra civil | Edificación | DOCED0491 | m | Muro prefabricado de Hormigón Armado tipo HA–40/P/20/IV SR en módulos de 2 m de ancho y 3,66 m de altura y módulos de 1,42 m de ancho y 3,66 m de altura, incluso sellado de juntas, incorporación de 4 ventanas por muro de 1x0,5 m para paso de licor mezcla, transporte hasta acceso obra con trailer, montaje con grua de 100Tn max y calculos estructurales justificativos | 2057.274
Obra civil | Edificación | DOCED0492 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada en caliente de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras. | 267.732
Obra civil | Edificación | DOCED0493 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de escalera vertical en PRFV de longitud variable según UNE - EN 14122. Anchura 450 mm, separación entre peldaños 300 mm, separación de los aros de la jaula 900 mm.Altura jaula de seguridad 2250 mm de diámetro 700 mm conformado en pletinas de 50x5 mm PRFV. Montantes en UPN de 100x50x8,5 PRFV, peldaños en tubo estriado 32x22 PRFV. Soportes y anclajes a pared en inoxidable A-4 | 251.1
Obra civil | Edificación | DOCED0494 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de escalera inclinada en PRFV de longitud y altura variable compuesta de elementos en PRFV. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122. Anchura: hasta 1020mm. Ángulo escalera: De 30º a 45º Altura barandilla: 1100mm Descripción: Montantes escalera: UPN 200x60x10mm (PRFV) Peldaños: Trámex de 38x38x38 antideslizante (PRFV) Soporte peldaños: Ángulo de 60x60x6mm (PRFV) Montantes barandilla: Tubo cuadrado de 50x50mm (PRFV) Pasamano barandilla: OMEGA o similar (PRFV) Perfil intermedio barandilla: Tubo de Ø 25x18mm (PRFV) Tornillería y anclajes metálicos: Inoxidable A-4 | 503.694
Obra civil | Edificación | DOCED0495 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de escalera inclinada en acero al carbono galvanizado en caliente de longitud y altura variable compuesta de perfiles laminados y peldaños tipo tramex de peldaño. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122. Anchura: hasta 1020mm. Ángulo escalera: De 30º a 45º Altura barandilla: 1100mm Descripción: Montantes escalera: UPN Peldaños: Trámex especial para escalones balaustres barandilla: Pletina 40x10 Pasamano barandilla: tubo 50x1,5 Perfil intermedio barandilla: Dos tubos 28x1,5 Tornillería y anclajes metálicos: Inoxidable A-4 | 503.694
Obra civil | Edificación | DOCED0496 | m² | Colocación de rastreles y regeneración de aislamiento con espuma de poliuretano, similar a la existente, en las zonas que falten, tanto en la cubierta como en la pared del digestor. | 43.848
Obra civil | Edificación | DOCED0497 | m² | Suministro y colocación de chapa grecada especial para ambientes agresivos Granite HDX o similar. Tanto en la pared como en la cubierta del digestor. | 71.28
Obra civil | Edificación | DOCED0498 | ud | Cartucho de MAXFIX-ER o similar: Resina epoxi pura, envasada en cartuchos para su uso directo por inyección. Válido para hormigón, ladrillo macizo y piedra. Con Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) en base a la Guía Europea 001. La aplicación se realiza utilizando la pistola de inyección. | 81.9
Obra civil | Edificación | DOCED0499 | m | Corte de pavimento de hormigón armado | 71.19
Obra civil | Edificación | DOCED0500 | ud | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 80 cm. hasta 1.00 m de profundidad, formado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera y fábrica hasta 0,50 m de altura, sobre solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,40 m de espesor, incluso pates, marco y tapa de hormigón armado, con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | 683.154
Obra civil | Edificación | DOCED0501 | ud | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 80 cm de 1<H<2m de profundidad, formado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera y fábrica hasta 0,50 m de altura, sobre solera de hormigón HA-25/P/20/SR de 0,40 m de espesor, incluso pates, recibido de cerco, tapa de fundicion o de hormigón armado con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | 1032.822
Obra civil | Edificación | DOCED0502 | ud | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 1 m y 2,60 m de profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigón armado sobre base de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fábrica con M-450, enlucido y bruñido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigón HA-25/P/20/SR de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de hormigón armada, con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | 1613.304
Obra civil | Edificación | DOCED0503 | ud | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 1 m y 3,10 m de profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigón armado sobre base de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m. de altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fábrica con M-450, enlucido y bruñido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigón HA-25/P/20/SR de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de hormigón armada, con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | 1943.802
Obra civil | Edificación | DOCED0504 | ud | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 0,8 m hasta 1,00 m de profundidad, formado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera y fábrica hasta 0,50 m de altura, sobre solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,40 m de espesor, incluso pates, marco y tapa de hormigón armado, con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | 683.154
Obra civil | Edificación | DOCED0505 | ud | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 80 cm de 1<H<2m de profundidad, formado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera y fábrica hasta 0,50 m de altura, sobre solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,40 m de espesor, incluso pates, recibido de cerco, tapa de fundicion o de hormigón armado con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | 1033.182
Obra civil | Edificación | DOCED0506 | ud | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 80 cm de 1<H<2m de profundidad con trasdos, formado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera y fábrica hasta 0,50 m de altura, sobre solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,40 m. de espesor, incluso pates, recibido de cerco, tapa de fundicion o de hormigón armado con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | 1654.146
Obra civil | Edificación | DOCED0507 | ud | Reparacion de imbornal, en camino, zona terriza, o similar, con fábrica de ladrillo, incluso parte propocional de excavación, demolición, materiales, elemento sifónico, enfoscado, relleno, recibido de cerco, carga y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente terminado . | 79.794
Obra civil | Edificación | DOCED0508 | ud | Reparación de imbornal en calzada o acera, con fábrica de ladrillo, incluso parte propocional de excavación, demolición y reposición de firme y pavimento o acera, materiales, elemento sifónico, enfoscado, relleno, recibido de cerco, carga y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente terminado. | 132.732
Obra civil | Edificación | DOCED0509 | m² | Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fija. | 17.01
Obra civil | Edificación | DOCED0510 | m² | Pantalla drenante para protección de muros construidos. | 106.434
Obra civil | Edificación | DOCED0511 | m³ | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/p/20/SR para capa de limpieza de tubería, para ambiente sulforresistente y colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente. | 138.654
Obra civil | Edificación | DOCED0512 | m³ | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/p/20/SR para asiento de tubería, para ambiente sulforresistente y colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente. | 140.742
Obra civil | Edificación | DOCED0513 | m³ | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/p/20/SR para relleno y para elementos no estructurales, para ambiente sulforresistente y colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente. | 143.586
Obra civil | Edificación | DOCED0514 | m³ | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/p/20/SR para elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.) colocado a cualquier altura, incluso vibrado, curado y terminado, para ambiente sulforresistente y colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente. | 174.222
Obra civil | Edificación | DOCED0515 | m³ | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/p/20/SR para elementos verticales de estructura (muros, pilares, vigas, etc.) colocado a cualquier altura, incluso vibrado, curado y terminado, para ambiente sulforresistente y colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente. | 183.168
Obra civil | Edificación | DOCED0516 | m³ | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/p/20/SR para elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.) colocado a cualquier altura, incluso vibrado, curado y terminado, para ambiente sulforresistente y colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente. | 176.364
Obra civil | Edificación | DOCED0517 | m³ | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar en masa HA-30/p/20/SR para elementos verticales de estructura (muros, pilares, vigas, etc.) colocado a cualquier altura, incluso vibrado, curado y terminado, para ambiente sulforresistente y colocado a cualquiera altura. Según EHE vigente. | 193.968
Obra civil | Edificación | DOCED0518 | m³ | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/p/20/SR para elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.) colocado a cualquier altura, incluso vibrado, curado y terminado, para ambiente sulforresistente y colocado a cualquier profundidad incluso bombeo. Según EHE vigente. | 184.698
Obra civil | Edificación | DOCED0519 | m³ | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar en masa HA-30/p/20/SR para elementos verticales de estructura (muros, pilares, vigas, etc.) colocado a cualquier altura, incluso vibrado, curado y terminado, para ambiente sulforresistente y colocado a cualquier altura, incluso bombeo. Según EHE vigente. | 201.204
Obra civil | Edificación | DOCED0520 | m | Junta elastomérica de estanquidad de 200 mm de ancho y 9 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxiliares. | 25.452
Obra civil | Edificación | DOCED0521 | m | Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxiliares. | 26.658
Obra civil | Edificación | DOCED0522 | m | Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijación y medios axiliares. | 15.066
Obra civil | Edificación | DOCED0523 | dm³ | Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos estructurales. | 67.41
Obra civil | Edificación | DOCED0524 | m² | Suministro y colocación de relleno de poliestireno expandido de 2 cm. Totalmente ejecutado. | 11.358
Obra civil | Edificación | DOCED0525 | m | Inyección de lechada de cemento para tratamiento de consolidación de terreno considerado y dosificación media de cemento (CEM 32,5) de 200 kg/m de consumo medio. Incluyendo: - Preparación de accesos y superficies de trabajo. - Preparación, envío y retirada de equipos de perforación y de inyección mediante tubos-manguito (TAM). Incluye montaje, desmontaje, mantenimiento de instalaciones y gastos de maquinaria y personal. - Ejecución de inyección mediante tubo manguito de PVC, incluyendo perforación, suministro y colocación de tubería de PVC de 2”, con válvulas de inyección cada 0,50 metros, con suministro de materiales, incluyendo el número de obturaciones suficientes en válvulas antirretorno para inyección de lechada de cemento. Suministro y puesta en obra de lechada de cemento inyectada a través de tubos-manguito para primera inyección de sellado y posteriormente para todas las fases de trabajo, incluyendo suministro de materiales. -Incluyendo elementos accesorios y medios auxiliares. Totalmente terminado. | 274.05
Obra civil | Edificación | DOCED0526 | m² | Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de hasta 12 metros de profundidad en terreno considerado desde plano de superficie hasta profundidad, de acero S275JR machihembrada, modelo ISCHEBECK HP 2920S-8, o similar de 8 mm de espesor, 710 mm de ancho de perfil y 300 mm de alto de pared, con un peso/m² de 111,5 kg/m² y peso/m de 79,2 kg/m, módulo resistente de 1230 cm³/m² de pared, un área de la sección de 97,8 cm², espesor de 8 mm; incluso alquiler, transporte con medios especiales, manipulación, colocación mediante equipo por vibración, recuperación y parte proporcional de pérdidas por imposibilidad de extracción e incluso paradas imprevistas de la maquinaria. Incluida maquinaria auxiliar e incluso elementos refuerzo y arriostramiento en recinto tablestacado a ejecutar compuestos por perfilería metálica de acero laminado incluso parte proporcional de fijaciones entre cambios de alineación del recinto. | 197.136
Obra civil | Edificación | DOCED0527 | m | Suministro y colocación de junta expansiva para sellado de juntas de hormigonado a base de cordón de etileno propileno dieno (EPDM) de 60 cm de ancho que incluye: - Imprimación con resina de poliuretano bicomponente a razón de 0,2-0,3 kg/m. - Colocación de una banda de EPDM agujereada en los extremos. - Enmasillado de los bordes de la junta con masilla rígida de poliuretano bicomponente. - Revestimiento elástico de la junta con resina de poliuretano bicomponente con un consumo de 0,2-0,3 kg/m aplicado en una sola capa. | 22.986
Obra civil | Edificación | DOCED0528 | m | Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, elastómero tixotrópico, laminado para agua potable y recubrimiento de Acabado apto para Agua potable, cumpliendo toda la legislación sanitaria. | 89.226
Obra civil | Edificación | DOCED0529 | m | Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, elastómero tixotrópico, laminado para agua potable y recubrimiento de acabado apto para agua potable, cumpliendo toda la legislación sanitaria. | 74.142
Obra civil | Edificación | DOCED0530 | m | Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, elastómero tixotrópico, laminado y recubrimiento de acabado. | 86.364
Obra civil | Edificación | DOCED0531 | m | Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, elastómero tixotrópico, laminado y recubrimiento de acabado. | 71.28
Obra civil | Edificación | DOCED0532 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de escalera inclinada en acero inoxidable de longitud y altura variable compuesta de perfiles laminados y peldaños tipo tramex de peldaño. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122. Anchura: hasta 1020mm. Ángulo escalera: De 30º a 45º Altura barandilla: 1100mm Descripción: Montantes escalera: UPN Peldaños: Trámex especial para escalones balaustres barandilla: Pletina 40x10 Pasamano barandilla: tubo 50x1,5 Perfil intermedio barandilla: Dos tubos 28x1,5 Tornillería y anclajes metálicos: Inoxidable A-4 | 720
Obra civil | Edificación | DOCED0533 | ud | Cabina sanitaria de tablero fenólico 12-13 mm sobre estructura perimetral de aluminio anodizado. Altura total 2 m. Altura libre sobre suelo de 120 mm con patas (regulable). Tablero de separación de habitáculos y puerta. Incluidos herrajes de cuelgue - seguridad con acabado inox. Para separación de duchas e inodoro. | 1544.598
Obra civil | Edificación | DOCED0534 | m² | Enconfrado plano para elementos horizontales de estructuras (losas, etc.)con paneles metálicos o fenólicos con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. | 49.266
Obra civil | Edificación | DOCED0535 | ud | Cabina sanitaria fenólico de dimensiones 1000mm x 1500mm. Tabiquería mediante panel compacto fenólico de 12mm de espesor, fijada a estructura de acero inoxidable, puerta del mismo material, incluyendo pomo y cerradura de acero inoxidable y periferia en aluminio anodizado en plata. | 1935.72
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0001 | ud | Suministro inodoro ROCA modelo Victoria, tanque bajo con pulsador doble Dual Plus o similar | 466.704
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0002 | ud | Suministro lavabo ROCA modelo Victoria o similar con pedestal de 56 cm. Incluye sifón y tapón. | 248.724
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0003 | ud | Suministro plato de ducha Atlas 60x60 blanco de Gala o similar, incluyendo recibo y colocación del mismo. | 856.8
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0004 | ud | Suministro monomando lavabo eurodisc o similar | 466.2
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0005 | ud | Suministro grifería para duchas con pulsador presto, cuerpo y rociador antivandálico. | 398.16
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0006 | ud | Sustitución inodoro por ducha | 1215
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0007 | ud | Percha para ducha o aseo, instalado. | 8.694
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0008 | ud | Portarrollos industrial con cerradura, instalado. | 48.258
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0009 | ud | Porta escobillas, instalado. | 43.182
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0010 | ud | Conjunto de accesorios de metal cromado, instalado. | 428.724
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0011 | ud | Conjunto de accesorios de art-decó, instalado. | 709.776
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0012 | ud | Percha simple acero inoxidable, instalado. | 48.744
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0013 | ud | Dosificador jabón líquido acero inoxidable 1,2 l, instalado. | 113.634
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0014 | ud | Dispensador papel higiénico industrial acero inoxidable, instalado. | 95.4
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0015 | ud | Secamanos eléctrico automático 2.750 w con acabado acero inoxidable satinado, instalado. | 538.2
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0016 | ud | Porta escobillas acero inoxidable, instalado. | 129.6
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0017 | ud | Cubo pedal acero inoxidable 5 l, instalado. | 108
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0018 | ud | Jabonera rejilla acero inoxidable, instalado. | 66.744
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0019 | ud | Dispensador toallas acero con cerradura, instalado. | 154.422
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0020 | ud | Barra apoyo abatible acero inoxidable 85 cm, instalada. | 253.638
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0021 | ud | Barra apoyo pared/suelo acero inoxidable 80 cm, instalada. | 159.084
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0022 | ud | Asidero escuadra plato de ducha nylon y aluminio, instalado. | 678.24
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0023 | ud | Mueble lacado lavabo, 100 cm, instalado. | 379.944
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0024 | ud | Espejo 82x100 cm o similar con apliques de luz, instalado. | 306.486
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0025 | ud | Encimera mármol 126 cm P/1 seno, instalado. | 410.202
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0026 | ud | Mampara baño 2h-160x150 cm, instalado. | 983.124
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0027 | ud | Mampara ducha 1h-80x185 cm, instalado. | 1077.732
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0028 | ud | Secamanos eléctrico automático 1.640 w con acabado epoxi blanco, instalado. | 267.516
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0029 | ud | Dosificador jabón líquido antogoteo absorvente, instalado. | 50.598
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0030 | ud | Dispensador papel higiénico industrial con acabado epoxi blanco, instalado. | 58.014
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0031 | ud | Portatoallas de papel de manos, instalado. | 216.252
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0032 | ud | Toldo manual 3 m línea y 1 m brazo, instalado. | 815.832
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0033 | ud | Bañera acrílica de empotrar, rectangular, de 170x80 cm con asideros, instalada. | 1059.102
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0034 | ud | Bañera acrílica de 170x75 cm. En color con pies regulables, instalada. | 903.6
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0035 | ud | Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería monomando, instalado. | 420.21
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0036 | ud | Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con grifería monomando, instalado. | 641.7
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0037 | ud | Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con grifería monomando, instalado. | 675.666
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0038 | ud | Lavabo de porcelana vitrificada en color de 70x56 cm, colocado. | 478.764
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0039 | ud | Lavabo de porcelana vitrificada marca ROCA o similar modelo Victoria o similar con pedestal de 56 cm, instalado. Incluye sifón y tapón. | 248.724
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0040 | ud | Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color, instalado. | 1262.682
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0041 | ud | Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada, instalado. | 1739.232
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0042 | ud | Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo marca ROCA o similar modelo Victoria o similar, tanque bajo con pulsador doble Dual Plus o similar, instalado. | 466.704
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0043 | ud | Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana, instalado. | 1185.102
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0044 | ud | Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, instalado. | 1099.782
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0045 | ud | Inodoro de porcelana vitrificada color, para fluxor serie alta o similar, instalado. | 662.346
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0046 | ud | Inodoro de porcelana vitrificada blanco, para fluxor serie alta o similar, instalado. | 512.514
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0047 | ud | Bidé de porcelana vitrificada blanco, con tapa lacada incluida, instalado. | 469.764
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0048 | ud | Sanitario especial para minusválidos, con funciones de wc y bidé, instalado. | 1368.972
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0049 | ud | Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, instalado. | 453.276
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0050 | ud | Vertedero modelo garda completo o similar con grifo de pared de 1/2" lavado, instalado. | 495.18
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0051 | ud | Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridero, instalado. | 569.466
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0052 | ud | Fregadero de acero inoxidable, de 51x18 cm., de 1 seno redondo, instalado. | 439.344
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0053 | ud | Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio, instalado. | 259.632
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0054 | ud | Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 12", instalado. | 110.862
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0055 | ud | Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 14", instalado. | 128.898
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0056 | ud | Rejilla de retorno con lamas fijas a horizontales fabricada en acero galvanizado, instalada. | 81.648
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0057 | ud | Rejilla de intemperie de extracción e impulsión a calle con lamas fabricada en acero galvanizado, instalada. | 216.126
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0058 | ud | Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible, instalada. | 85.752
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0059 | ud | Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200, instalada. | 57.024
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0060 | ud | Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450, instalada. | 85.752
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0061 | ud | Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio, instalada. | 81.648
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0062 | ud | Rejilla p/conducto circular de 425x75 mm, doble deflexión, instalada. | 133.38
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0063 | ud | Suministro e instalación de rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 600X400 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27 | 217.296
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0064 | ud | Suministro e instalación de rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x300 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27. | 142.146
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0065 | ud | Extractor para aseo y baño de s & p, modelo edm-80t o similar, axial de 95 m³/h, colocado. | 131.184
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0066 | ud | Extractor helicoidal mural para un caudal de hasta 5.850 m³/h, instalado. | 644.472
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0067 | ud | Extractor para aseo y baño, axial de hasta 160 m³/h con temporizador, instalado. | 167.148
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0068 | ud | Termostato para control y regulación de temperatura, instalado. | 217.71
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0069 | ud | Radiador mural infrarojos gabarrón, modelo ib-750 o similar de 750 w, instalado. | 96.534
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0070 | ud | Frigorifico combi LG GBB60SWFFS o similar, de clase de eficiencia energética: A+++, capacidad neta: 343 l, capacidad neta refrigerador: 250 l con capacidad neta congelador: 93 l, consumo anual de energía: 178 kWh/año, potencia acústica: 37 dBA, clase climática: SN-T y dimensiones (alto x ancho x fondo): 210 x 59.5 x 65 cm, instalado. | 1629.36
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0071 | ud | Lavavajillas Fagor LVF27AX o similar. Clase de eficiencia energética: A+++, clase de eficacia del lavado: A, clase de eficacia del secado: A. Consumo anual de energía: 237 Kw, consumo anual de agua: 2.800 litros, potencia acústica: 45 dBA, capacidad (nº de cubiertos): 14. Dimensiones (Alto x ancho x fondo): 84,5 x 59,8 x 60 cm, instalado. | 1018.44
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0072 | ud | Lavadora - secadora Indesit Innex XWDA751680X W EU o similar. Clase de eficiencia energética: A+++, clase de eficiencia de centrifugado: B, consumo anual de energía en lavado: 176 kWh, consumo anual de agua en lavado: 9.900 l. Capacidad de carga: 8 Kg, potencia acústica en lavado: 57 dBA, potencia acústica en centrifugado: 76 dBA. Velocidad máxima de centrifugado: 1600 rpm. Dimensiones (Alto x ancho x fondo): 85 x 59 x 59 cm, instalado. | 1087.704
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0073 | ud | Placa Inducción Bosch PID651FC1E o similar. 3 focos. Potencia foco delantero izquierdo: 3,3 kW, 32 cm. Potencia foco trasero izquierdo: 1,8 kW, 21 cm. Potencia foco central derecho: 1,5 kW., 15 cm. Dimensiones (Alto x ancho x fondo): 5,1 x 59,2 x 52,2 cm, instalado. | 742.842
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0074 | ud | Microondas con Grill Samsung GE 711K o similar. Capacidad: 20 litros, potencia Microondas: 750 W. Potencia Grill al cuarzo: 1100 W. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 27,5 x 48,9 x 34,3 cm, instalado. | 151.038
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0075 | ud | Termo Eléctrico Otsein Hoover TR50RS 50L o similar. Capacidad: 50 litros. Potencia: 1500 W. Dimensiones (Alto x ancho): 51,6 x 45 cm, instalado. | 366.912
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0076 | ud | Termo Electrico Negarra Rn100 100l o similar. Capacidad 100 litros. Eléctrico de potencia 2000 W (2x1000). Tensión 230v. Resistencia envainada, instalado. | 897.876
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0077 | ud | Termo ElectricoTNC Vertical COINTRA o similar. Capacidad 200 litros. Eléctrico de potencia 2400 W (2x1200). Tensión 230v. Resistencia envainada, instalado. | 1065.942
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0078 | ud | Termo Electrico TNC Vertical COINTRA o similar. Capacidad 500 litros. Eléctrico de potencia 3200 W (2x1600). Tensión 230v. Resistencia envainada, instalado. | 2332.764
Obra civil | Jardinería | DOCJA0001 | m² | Cubrición decorativa del terreno con árido de mármol procedente de machaqueo, granulometría comprendida entre 7 y 12 mm y color blanco o el que determinene los técnicos de Canal de Isabel II, suministrado en sacos y extendido con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. | 38.7711
Obra civil | Jardinería | DOCJA0002 | m² | Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color blanco o el que determinene los técnicos de Canal de Isabel II, suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. | 8.1144
Obra civil | Jardinería | DOCJA0003 | m² | Cubrición decorativa del terreno con 0,1 (t/m²) de piedras calizas de coquera sin trabajar colocadas sobre una superficie de gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color rojo o el que determinene los técnicos de Canal de Isabel II, suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. | 31.05
Obra civil | Jardinería | DOCJA0004 | m² | Cubrición decorativa del terreno con césped sintético, compuesto de fibras de polietileno y polipropileno, resistente a los rayos UV, altura de hilo 40 mm y 8800 decitex o similar, cosidas sobre base de polipropileno a razón de 45.000 mechones/m², para uso decorativo; extendido manual de los rollos y pegado de los mismos con cola y cinta de 25 cm de anchura, y lastrado de la superficie con arena de sílice, rendimiento 10 kg/m². | 98.1801
Obra civil | Jardinería | DOCJA0005 | ud | Traviesa de ferrocarril, nueva. Ecotraviesas tratadas para resistir la intemperia, formación de parterre o delimitación de espacios. Totalmente instalada. | 32.4
Obra civil | Jardinería | DOCJA0006 | ud | Jardineras de madera tratada fabricadas con listón de 4,5x9 cm o similar y diseño a validar por técnicos de Canal de Isabel II. Medidas: 100 x 40 x 51 cm o similar. Color a definir por técnicos de Canal de Isabel II. Totalmente instalada. | 81
Obra civil | Jardinería | DOCJA0007 | ud | Jardineras de acero cortén. Medidas: 100 x 40 x 51 cm o similar y diseño a validar por técnicos de Canal de Isabel II. Totalmente instalada. | 135
Obra civil | Jardinería | DOCJA0008 | m² | Césped artificial fabricado en polietileno modelo "Atlantis" o similar rollo 2x4 tipo Carpet, pelo de 30 mm. Totalmente instalado. | 21.978
Obra civil | Jardinería | DOCJA0009 | m | Perfilería divisoria de zonas ajardinadas compuesto por perfil composite de madera y PVC, en color gris antracita o similar o el indicado por los técnicos de Canal de Isabel II y acabado liso con ranuras o similar. Medidas: 7,6 x 100 (ancho x largo) o similar y de espesor a validar por los técnicos de Canal de Isabel II. La madera será de clase IV (resistencia especial a la humedad), sin necesidad de aceites de protección para su tratamiento. Se incluyen todos los sistemas de fijación al terreno y parte proporcional de accesorios. Incluyendo recercado, despuntes, cortes y anclajes. Totalmente instalada. | 26.136
Obra civil | Jardinería | DOCJA0010 | m | Perfilería divisoria de zonas ajardinadas compuesto por perfil de aluminio, en color natural y acabado liso con ranuras. Medidas: 7,6 x 100 (ancho x largo) o similar y de espesor a validar por los técnicos de Canal de Isabel II. Se incluyen todos los sistemas de fijación al terreno y parte proporcional de accesorios. Incluyendo recercado, despuntes, cortes y anclajes. Totalmente instalada. | 29.088
Obra civil | Jardinería | DOCJA0011 | m | Perfilería divisoria de zonas ajardinadas compuesto por perfil de acero galvanizado en caliente y acabado liso con ranuras. Medidas: 7,6 x 100 cm (ancho x largo)o similar y de espesor a validar por los técnicos de Canal de Isabel II. Se incluyen todos los sistemas de fijación al terreno y parte proporcional de accesorios. Incluyendo recercado, despuntes, cortes y anclajes. Totalmente instalada. | 32.13
Obra civil | Jardinería | DOCJA0012 | m | Perfilería divisoria de zonas ajardinadas compuesto por perfil de acero tipo cortén, en color natural y acabado liso o con ranuras o similar. Medidas: 7,6 x 100 cm (ancho x largo) o similar y de espesor a validar por los técnicos de Canal de Isabel II. Se incluyen todos los sistemas de fijación al terreno y parte proporcional de accesorios. Incluyendo recercado, despuntes, cortes y anclajes. Totalmente instalada. | 42.21
Obra civil | Jardinería | DOCJA0013 | ud | “Aligustre Japónica” de hoja perenne tipo seto para crear algo como la imagen barrera tupida de unos 150/200 cm de altura y plantados cada 50-60 cm aprox | 39.6
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0001 | ud | Banco de vestuario bajo con asiento de estratificado de 2000mm. de largo x 450mm. de alto x 350mm. de fondo. Armazón metálico tubular desmontable pintado en color gris Ral 7035 y asiento en estratificado Haya. | 193.6278
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0002 | ud | Conjunto de taquillas modelo NEW LINE o similar formadas por bloque de 2 columnas, de 1800mm de altura x 500mm de fondo x 400mm de ancho. Primera columna con 1 puerta en altura, balda intermedia y tubo perchero por columna y segunda columna con 2 puertas en altura y 2 tubos percheros por columna. Cerradura con llaves amaestradas. Acabado metálico pintado en epoxi-poliéster estructura Gris RAL 7035 y puerta Azul RAL 5023. * No incluye tapa lateral embellecedora | 363.2229
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0003 | ud | Conjunto de taquillas modelo NEW LINE formadas por bloque de 1 columna, de 1800mm de altura x 500mm de fondo x 400mm de ancho. Con 2 puertas en altura y 2 tubos perchero por columna . Cerradura con llaves amaestradas. Acabado metálico pintado en epoxi-poliéster estructura Gris RAL 7035 y puerta Azul RAL 5023. * No incluye tapa lateral embellecedora | 208.7181
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0004 | ud | Taquilla 1,80 m alto 4 compartimentos, instalada. | 539.838
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0005 | ud | Silla confidente con cuatro patas fijas y con dos brazos fijos. Tapizada en color negro o azul. Apilable. Dimensiones mínimas altura 85 cm, anchura 56 cm, fondo 50 cm. | 243
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0006 | ud | Silla operativa giratoria con 5 ruedas, asiento y respaldo tapizado en color negro o azul. Apoyabrazos. Regulación en altura mediante pistón. Dimensiones mínimas altura 90 cm, anchura 56 cm, fondo 50 cm. | 360
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0007 | ud | Sillón de dirección acolchado con tapizado en simil piel color negro, con mecanismo basculante, brazos acolchados. Base giratoria con 5 ruedas. Dimensiones mínimas altura 105 cm, anchura 56 cm, fondo 50 cm. | 495
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0008 | ud | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Rectangular dimensiones 120 x 60 cm. | 306
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0009 | ud | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Rectangular dimensiones 140 x 80 cm. | 360
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0010 | ud | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Rectangular dimensiones 160 x 80 cm. | 432
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0011 | ud | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Rectangular dimensiones 180 x 80 cm. | 504
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0012 | ud | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Rectangular dimensiones 2000 x 80 cm. | 558
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0013 | ud | Accesorio de ala para mesa rectangular de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 100 x 60 cm. | 270
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0014 | ud | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxy. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 120 x 60 cm. | 450
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0015 | ud | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxy. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 140 x 80 cm. | 540
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0016 | ud | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxy. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 160 x 80 cm. | 594
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0017 | ud | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxy. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 180 x 80 cm. | 666
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0018 | ud | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxy. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 200 x 100 cm. | 747
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0019 | ud | Ala para mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxy. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 100 x 60 cm. | 414
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0020 | ud | Mesa de reuniones circular sobre melamina de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, con pie de tubo de acero circular. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Diámetro 100 cm. | 540
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0021 | ud | Mesa de reuniones rectangular sobre melamina de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, con dos pies de tubo de acero circular. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Dimensiones 220 x 100 cm. | 936
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0022 | ud | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario librería con 1 estante. Dimensiones mínimas 78x90x45 cm. | 306
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0023 | ud | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario librería con 3 estantes. Dimensiones mínimas 156x90x45 cm. | 387
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0024 | ud | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario librería con 4 estantes. Dimensiones mínimas 195x90x45 cm. | 477
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0025 | ud | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario carpetero con dos cajones de soportes y tapas a juego. Dimensiones mínimas 78x90x45 cm. | 810
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0026 | ud | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario carpetero con dos cajones de soportes con tapas a juego y librería con 1 estante. Dimensiones mínimas 156x90x45 cm. | 1026
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0027 | ud | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario carpetero con dos cajones de soportes con tapas a juego y librería con 2 estantes. Dimensiones mínimas 195x90x45 cm. | 1332
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0028 | ud | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario con dos puertas bajas y estante interior y librería superior con 1 estante. Dimensiones mínimas 156x90x45 cm. | 495
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0029 | ud | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario con dos puertas bajas y estante interior y librería superior con 2 estantes. Dimensiones mínimas 195x90x45 cm. | 630
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0030 | ud | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario Dos puertas completas con 1 estante. Dimensiones mínimas 78x90x45 cm. | 396
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0031 | ud | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario Dos puertas completas con 3 estantes. Dimensiones mínimas 156x90x45 cm. | 558
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0032 | ud | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario Dos puertas completas con 4 estantes. Dimensiones mínimas 195x90x45 cm. | 702
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0033 | ud | Buck cajonera de estructura de melamina con canto de PVC de 2 mm, 4 cajones bajo mesa. Con guías metálicas y cerradura centralizada y sistema antivuelco. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Dimensiones mínimas alto 60 x ancho 50 x fondo 72. | 630
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0034 | ud | Buck cajonera de estructura de melamina con canto de PVC de 2 mm, 2 cajones y una para carpetas colgantes, bajo mesa. Con guías metálicas y cerradura centralizada y sistema antivuelco. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Dimensiones mínimas alto 60 x ancho 50 x fondo 72. | 666
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0035 | ud | Buck cajonera de estructura de melamina con canto de PVC de 2 mm, 3 cajones móvil con ruedas provistas de freno. Con guías metálicas y cerradura centralizada y sistema antivuelco. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Dimensiones mínimas alto 43 x ancho 59 x fondo 58. | 432
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0036 | ud | Estantería metálica taller/almacen 4 estantes, soportando más de 200 kg por estante. Bandejas de madera. Dimensiones mínimas 180 x 90 x 40 cm. | 198
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0037 | ud | Estantería metálica taller/almacen 4 estantes, soportando más de 400 kg por estante. Bandejas de madera. Dimensiones mínimas 195 x 95 x 55 cm. | 342
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0038 | m² | Amueblamiento definitivo en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado necesarios para el personal de planta, incluso montaje según normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. A designar por técnicos de Canal de Isabel II. | 36.207
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0039 | m² | Amueblamiento definitivo en local para sala de control. Se incluyen mesas para colocación de equipos informaticos, cajoneras, asientos necesarios para el personal de planta, incluso montaje según normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. | 56.457
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0040 | ud | Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura. | 344.178
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0001 | kg | Tratamiento superficial de galvanizado en caliente según ETG-EM01. Incluyendo el transporte de las piezas, chorreado con arena o agua a presión, desmontaje y montaje | 167.904
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0002 | m² | Chorreado de arena de la superficie interna de filtros de arena | 87.912
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0003 | m² | Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión, incluso picado manual del hormigón que se encuentre disgregado o suelto. | 31.878
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0004 | ud | Resina tipo epoxi pura tipo Drizoro MAXFIX-ER o similar envasada en cartuchos para su uso directo por inyección. Válido para hormigón, ladrillo hueco o macizo y piedra. Con Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) en base a la Guía Europea 001. Aplicada con pistola de inyección. | 58.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0005 | m² | Ejecución de tratamiento de cubiertas transitables para mantenimiento, comprendiendo: Preparación de superficies por medios mecánicos, adhesivo, recubrimiento de elastómero, micromortero y recubrimiento de acabado de alta resistencia a la radiación UV. Según ET-02. | 47.97
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0006 | m² | Ejecución de tratamiento de cubiertas ajardinadas, comprendiendo: preparación de superficies por medios mecánicos, adhesivo, recubrimiento de elastómero, laminado antifisuración y micromortero de protección. Según ET-02. | 56.232
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0007 | m² | Tratamiento de pavimento antideslizante. Incluye preparación de la superficie previa, incluso lijado, chorreado o cuantas operaciones sean necesarias para aplicar el producto aprobado por los técnicos de Canal de Isabel II y siguiendo las instrucciones del fabricante. Según ET-02. | 63.288
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0008 | m² | Tratamiento de pulido sobre pavimento de hormigón puesto en obra mediante máquina pulidora, de superficie de hormigón. | 16.056
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0009 | m² | Tratamiento antipintadas y vandalismo en fachadas mediante producto aprobado por los técnicos de Canal de Isabel II y siguiendo las instrucciones del fabricante. Según ET-02. | 25.488
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0010 | m² | Banda de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR, mediante homogeneizado de superficie (en la eliminación total o parcial de la capa existente de 1 cm de espesor, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de mortero SIKAGROUT o similar, incluso colocación de enconfrado para vertido) e incluso, si fuera necesario, terminación con capa de resinas tipo epoxi o similar de dureza media-alta incluyendo juntas si las hubiera. Incluso picado y retirada de material existente para poder efectuar un correcto tratamiento, garantizando un correcto rodaje superficial. incluida gestión del posible residuo generado. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-02 y ET-03. Totalmente terminado. | 244.296
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0011 | m | Reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR hasta 20 cm ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente de 1 cm de espesor, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de mortero SIKAGROUT o similar, incluso colocación de enconfrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-02 y ET-03. | 48.852
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0012 | m | Reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR mayor de 20 cm y menor de 30 cm de ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente de 1 cm de espesor, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de mortero SIKAGROUT o similar, incluso colocación de enconfrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-02 y ET-03. | 61.074
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0013 | m | Reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR de 30 a 40 cm ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente de 1 cm de espesor, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de mortero SIKAGROUT o similar, incluso colocación de enconfrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-02 y ET-03. | 85.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0014 | m | Reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR de más de 40 cm ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente de 1 cm de espesor, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de mortero SIKAGROUT o similar, incluso colocación de enconfrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-02 y ET-03. | 97.722
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0015 | kg | Resina aquareactiva de poliuretano bicomponente IRT-7105 o similar. Según ET-02. | 25.2
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0016 | kg | Resina epoxidica bicomponente IRT-5003 o similar. Según ET-02. | 25.2
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0017 | m² | Tratamiento superficial con simple y ligante ECR-1, incluso apisonado y barrido para eliminación del árido mal adherido. | 2.286
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0018 | m² | Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apisonado y barrido para eliminación del árido mal adherido. | 2.916
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0019 | m² | Tratamiento superficial de pintado de componente aéreo consistente en, chorreado con arena o agua a presión, imprimación de silicato de Zinc de 65 micras, capa intermedia de epoxi poliamida de 75 micras y acabado en poliuretano alifático de 50 micras según la ET1000. Incluyendo la preparación del entorno cubriendo las instalaciones adyacentes, limpieza posterior o montaje y desmontaje si fuera necesario. | 167.904
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0020 | m² | Tratamiento superficial de pintado de componente sumergido consistente en, chorreado con arena o agua a presión, aplicación de tres capas de pintura de alquitrán epoxi curada con poliamida de 125 micras por capa según la ET-100. Incluyendo la preparación del entorno cubriendo las instalaciones adyacentes, limpieza posterior o montaje y desmontaje si fuera necesario. | 167.904
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0021 | m² | Limpieza de todas las superficies metálicas de decantador para eliminación del óxido, pintura en mal estado y superficies mal adheridas mediante limado y prearación del acero estructural del puente. Aplicación de al menos 125 micras de película seca de imprimación compuesta por resina epoxi bicomponente sin disolventes con alto contenido en zinc. | 216
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0022 | m² | Chorreado y pintado de estructura metálica de decantador mediante el siguiente procedimiento: Limpieza de todas las superficies metálicas para eliminación del óxido, pintura en mal estado y superficies mal adheridas mediante chorro de arena de sílice de granulometría 0,5-1,00 m. Aplicación de al menos 125 micras de película seca de imprimación compuesta por resina epoxi bicomponente sin disolventes con alto contenido en zinc. Aplicación de al menos 125 micras de un revestimiento a base de resina epoxi bicomponente y sin disolventes. Aplicación de al menos 125 micras de pintura de acabado sobre la superficie tratada. Color a definir. | 234
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0041 | m² | Reparación de superficie plana de hormigón en vigas y pilares, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4, con MAPEGRUOP TIXOTROPICO ó MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar (con 2,00 cm de espesor medio), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2 | 144
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0042 | m² | Reparación de superficie plana de hormigón en vigas y pilares, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4, con MAPEGRUOP TIXOTROPICO ó MAPEGROUP EASY FLOOW 2 o similar(con 2,00 cm de espesor medio), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 20 a 100 m2 | 126
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0043 | m² | Reparación de superficie plana de hormigón en vigas y pilares, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-10051 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4, con MAPEGRUOP TIXOTROPICO ó MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar (con 2,00 cm de espesor medio), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2 | 108
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0044 | m² | Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO ó MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar , incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2 | 64.8
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0045 | m² | Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO ó MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar , incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 20 a 100 m2 | 54
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0046 | m² | Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO ó MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar , incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2 | 43.2
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0047 | m | Tratamiento de juntas mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,25 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-3310 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicompontente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicompontente IR-33602 o similar. De 0 a 10 m. | 64.8
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0048 | m | Tratamiento de juntas mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,25 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-3310 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicompontente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicompontente IR-33602 o similar. Más de 10 a 50 m. | 54
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0049 | m | Tratamiento de juntas mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,25 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicompontente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicompontente IR-33602 o similar. Más de 50 m. | 43.2
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0050 | m² | Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte con resina de poliuretano bicompontente IR-33212 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar y revestimiento con resina de poliuretano bicompontente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504-2. De 0 a 20 m2 | 54
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0051 | m² | Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte con resina de poliuretano bicompontente IR-33212 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar y revestimiento con resina de poliuretano bicompontente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504-2. De 20 a 50 m2. | 43.2
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0052 | m² | Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte con resina de poliuretano bicompontente IR-33212 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar y revestimiento con resina de poliuretano bicompontente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504-2. Más de 100 m2. | 32.4
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0053 | m | Tratamiento de fisuras mediante apertura de la misma con radial, enmasillado con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicompontente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicompontente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. De 0 a 10 m. | 21.6
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0054 | m | Tratamiento de fisuras mediante apertura de la misma con radial, enmasillado con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicompontente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicompontente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. Más de 10 a 50 m. | 18.9
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0055 | m | Tratamiento de fisuras mediante apertura de la misma con radial, enmasillado con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicompontente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicompontente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. Más de 50 m. | 16.2
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0056 | m² | TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE ELEMENTOS METÁLICOS. Chorro de arena para eliminar el oxido y la pintura existente hasta grado SA 2 ½, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2. | 54
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0057 | m² | TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE ELEMENTOS METÁLICOS. Chorro de arena para eliminar el oxido y la pintura existente hasta grado SA 2 ½, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 20 a 100 m2. | 41.4
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0058 | m² | TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE ELEMENTOS METÁLICOS. Chorro de arena para eliminar el oxido y la pintura existente hasta grado SA 2 ½, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2. | 28.8
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0059 | m² | Tratamiento antioxidante elementos metálicos: Aplicación de dos capas de resina de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de una capa de resina epoxidica bicomponente IRT-52402 o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2. | 43.2
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0060 | m² | Tratamiento antioxidante elementos metálicos: Aplicación de dos capas de resina de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de una capa de resina epoxidica bicomponente IRT-52402 o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 20 a 100 m2. | 37.8
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0061 | m² | Tratamiento antioxidante elementos metálicos: Aplicación de dos capas de resina de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de una capa de resina epoxidica bicomponente IRT-52402 o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2. | 32.4
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0062 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Chorro de arena para eliminar los posibles tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2. | 43.2
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0063 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Chorro de arena para eliminar los posibles tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 20 a 100 m2. | 35.1
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0064 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Chorro de arena para eliminar los posibles tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2. | 27
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0065 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc con IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R 4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO ó MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2. | 64.8
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0066 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc con IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con IRT-4520 o similar y regeneración del paramento con mortero R 4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO ó MAPEGROUP EASY FLOOW o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 20 a 100 m2. | 54
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0067 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc con IRT-10051 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con IRT-4520 2 o similar y regeneración del paramento con mortero R 4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO ó MAPEGROUP EASY FLOOW o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2. | 43.2
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0068 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en la aplicación de dos manos de resina epoxidica bicomponente de alta resistencia química IRT-5240 o similar. De 0 a 20 m2. | 54
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0069 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en la aplicación de dos manos de resina epoxidica bicomponente de alta resistencia química IRT-5240 o similar. Más de 20 a 100 m2. | 45.9
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0070 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en la aplicación de dos manos de resina epoxidica bicomponente de alta resistencia química IRT-5240 o similar. Más de 100 m2. | 37.8
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0071 | m² | Impermeabilización cubiertas. Limpieza de la cubierta con chorro de agua a presión.Colocación de geotextil de 150 g/m2. Colocación de láminas de E.P.D.M. (GISCOLENE) o similar de 1,5 mm anclada en sus extremos por barras de fijación final de aluminio. Sellado de las barras con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar. Colocación de geotextil de 150 g/m2. (En este precio no se incluye la extracción y la colocación de grava o arena). De 0 a 20 m2. | 64.8
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0072 | m² | Impermeabilización cubiertas. Limpieza de la cubierta con chorro de agua a presión.Colocación de geotextil de 150 g/m2. Colocación de láminas de E.P.D.M. (GISCOLENE) o similar de 1,5 mm anclada en sus extremos por barras de fijación final de aluminio. Sellado de las barras con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar. Colocación de geotextil de 150 g/m2. (En este precio no se incluye la extracción y la colocación de grava o arena). Más de 20 a 100 m2. | 51.3
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0073 | m² | Impermeabilización cubiertas. Limpieza de la cubierta con chorro de agua a presión.Colocación de geotextil de 150 g/m2. Colocación de láminas de E.P.D.M. (GISCOLENE) o similar de 1,5 mm anclada en sus extremos por barras de fijación final de aluminio. Sellado de las barras con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar. Colocación de geotextil de 150 g/m2. (En este precio no se incluye la extracción y la colocación de grava o arena). Más de 100 m2. | 37.8
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0074 | m² | Pavimentos suelos industriales. Limpieza de la superficie con chorro de arena. Aplicación de mortero hidráulico polimérico MAPEGRUOP TIXOTROPICO o similar. Aplicación de dos manos de resina epoxi bicomponente IRT-5240 o similar, intercaladas entre las dos manos se espolvoreara arena de sílice de 0,5-1,0 mm. De 0 a 20 m2. | 108
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0075 | m² | Pavimentos suelos industriales. Limpieza de la superficie con chorro de arena. Aplicación de mortero hidráulico polimérico MAPEGRUOP TIXOTROPICO o similar. Aplicación de dos manos de resina epoxi bicomponente IRT-5240 o similar, intercaladas entre las dos manos se espolvoreara arena de sílice de 0,5-1,0 mm. Más de 20 a 100 m2. | 91.8
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0076 | m² | Pavimentos suelos industriales. Limpieza de la superficie con chorro de arena. Aplicación de mortero hidráulico polimérico MAPEGRUOP TIXOTROPICO o similar. Aplicación de dos manos de resina epoxi bicomponente IRT-5240 o similar, intercaladas entre las dos manos se espolvoreara arena de sílice de 0,5-1,0 mm. Más de 100 m2. | 75.6
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0077 | m² | Ejecución de revestimiento continuo en solera, comprendiendo: preparación de superficies por medios mecánicos, adhesivo Epoxi y recubrimiento de acabado apto para agua potable, cumpliendo toda la legislación sanitaria. | 37.224
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0078 | m² | Eliminación de cualquier recubrimiento previo existente con máquina de agua a presión de 2500 atm. o de chorreado de arena. Tapado o recubrimiento de elementos que puedan verse dañados. Posterior retirada de restos levantados o removidos hasta conseguir una superficie limpia y libre de residuos. | 53.136
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0079 | m | Apertura de grietas con radial hasta grosor mínimo admitido por mortero de reparación posterior. Incluso limpieza del polvo y arena desprendida. | 18.864
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0080 | m² | Picado de solera hasta encuentro con hormigón sano respetando el armado existente. Incluso limpieza de partes sueltas o mal adheridas. | 42.858
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0081 | m² | Regenerado de solera con mortero de altas prestaciones, químicas y mecánicas, dejando una textura final de poro abierto y con una rugosidad superior a 5 mm. Se garantizará pendiente de caída hacia punto indicado. Incluso confección de media caña en encuentros entre paneles de cubeto o bordillos y solera. El mortero, que no se incluye en esta partida, será de los tipos indicados a continuación el mas adecuado a la reparación necesaria. | 48.006
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0082 | kg | Mortero a base de resinas epoxi de tres componentes | 51.426
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0083 | kg | Mortero fluido sin retracción para rellenos en general | 5.148
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0084 | kg | Mortero tixotrópico para reparación estructural, de alta resistencia, reforzado con fibras y retracción compensada. | 6.858
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0085 | m² | Aplicación de recubrimiento en dos manos. Primera capa de Resina epoxi de vinil ester bicomponente diluida al 5 % a modo de imprimación y tapa poros aplicada con brocha o rodillo, con un consumo aproximado de 300 g/m2. Segunda capa de Resina epoxi de vinil ester bicomponente sin diluir aplicada con brocha o rodillo, con un consumo aproximado de 400 g/m2. La resina será de un color Rojo/gris, de peso específico 1,03 gr/cm3, contenido en sólidos Pot-life 20 ºC > 95 %, espesor de capa mayor a 2 mm y adherencia al hormigón > 25 kg/cm2. | 34.29
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0086 | m² | Tto. superficial y pintado de estructura, aplicando el siguiente procedimiento: Limpieza de todas las superficies metálicas para eliminación del óxido, pintura en mal estado y superficies mal adheridas mediante limado y prearación del acero estructural del puente. Aplicación de al menos 125 micras de película seca de imprimación compuesta por resina epoxi bicomponente sin disolventes con alto contenido en zinc. | 207
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0087 | m² | Chorreado y pintado de estructura, aplicando el siguiente procedimiento: Limpieza de todas las superficies metálicas para eliminación del óxido, pintura en mal estado y superficies mal adheridas mediante chorro de arena de sílice de granulometría 0,5-1,00 m. Aplicación de al menos 125 micras de película seca de imprimación compuesta por resina epoxi bicomponente sin disolventes con alto contenido en zinc. Aplicación de al menos 125 micras de un revestimiento a base de resina epoxi bicomponente y sin disolventes. Aplicación de al menos 125 micras de pintura de acabado sobre la superficie tratada. Color a definir. | 216
Obra civil | Urbanización | DOCUR0001 | m² | Reposición de pavimento de viales de 0,25 m de espesor con material similar al existente. | 162
Obra civil | Urbanización | DOCUR0002 | m² | Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente. | 0.828
Obra civil | Urbanización | DOCUR0003 | m² | Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie. | 0.972
Obra civil | Urbanización | DOCUR0004 | m² | Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie. | 0.558
Obra civil | Urbanización | DOCUR0005 | t | Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación. | 85.158
Obra civil | Urbanización | DOCUR0006 | t | Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación. | 89.316
Obra civil | Urbanización | DOCUR0007 | t | Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin D, con árido calizo para capa intermedia, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación. | 84.258
Obra civil | Urbanización | DOCUR0008 | t | Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 32 base G, con árido caliza en capa de base, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación. | 78.336
Obra civil | Urbanización | DOCUR0009 | m² | Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso de tránsito de vehículos y peatonal en zona urbanizada como vial, realizado con hormigón HA-25/B/20/ sulforesistente, vertido con cubilote, extendido y vibrado, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente con capa de rodadura, con acabado fratasado mecánico. | 80.82
Obra civil | Urbanización | DOCUR0010 | m² | Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 15 cm de espesor, para uso de tránsito de vehículos y peatonal en zona urbanizada como vial, realizado con hormigón HA-25/B/20/ sulforesistente, vertido con cubilote, extendido y vibrado, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente con capa de rodadura, con acabado fratasado mecánico. | 87.012
Obra civil | Urbanización | DOCUR0011 | m² | Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso de tránsito de vehículos y peatonal en zona urbanizada como vial, realizado con hormigón HA-25/B/20/ sulforesistente, vertido con cubilote, extendido y vibrado, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente con capa de rodadura, con acabado fratasado mecánico. | 96.462
Obra civil | Urbanización | DOCUR0012 | m² | Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/ sulforesistente, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color a definir por los técnicos de Canal de Iabel II, desmoldeante en polvo color a a definir y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. | 58.014
Obra civil | Urbanización | DOCUR0013 | m² | Unidad de reacondicionamiento de zonas de viales y entre estructuras. Compuesto por adecuación de la plataforma a pavimentar mediante cajeado de la misma, despeje, excavación y/o aporte de relleno seleccionado en su caso hasta una profundidad de hasta 50 cm, compactación del asiento del pavimento hasta el 95% del Proctor Modificado, con posterior colocación de lámina impermeable sintética y realización de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/ sulforesistente, extendido y vibrado manual, previo encofrado del mismo y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y berenjenos; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color a definir por los técnicos de Canal de Isabel II o similar al existente, desmoldeante en polvo color a definir y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. Incluso suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón de 20x30 cm recto o curvo, o sistema de terminación de la plataforma a pavimentar o similar al existente, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo para márgenes de la zona de reacondicionamiento. Totalmente terminado. | 108.18
Obra civil | Urbanización | DOCUR0014 | m | Ejecución de junta de contracción de pavimento de losas de hormigón, mediante serrado mecánico del hormigón endurecido, incluso limpieza y sellado de la junta con masilla bituminosa de aplicación en caliente o en frío. | 3.006
Obra civil | Urbanización | DOCUR0015 | m² | Reposición de firme de caminos de 0,20 m de espesor, con material similar al existente. incluyendo acondicionamiento y saneo de camino de acceso mediante desbroce y perfilado del firme del camino, con medios mecánicos. Corte de ramas y arbustos secos en caso de que existan en camino que puedan impedir el paso. Apertura de cunetas con sus correspondientes aliviaderos. Perfilado de taludes y cunetas mediante medios mecánicos. Preparación del firme mediante riego y compactado con rodillo compactador de 13 T, creando las pendientes necesarias para evacuar las aguas superficiales y respeto de pozos de registro en caso de existir. Suministro, transporte, extendido, nivelado, humectación y compactación no inferior al 95 % del Proctor Normas de zahorra artificial ZA 25 granítica, en zonas necesarias, incluso perfilado, rasanteo, recebado con polvo para el sellado del firme. Aporte estimado: 0,117 T/m² de ZA-25 , 0,029 T/m² de polvo granítico. | 18.54
Obra civil | Urbanización | DOCUR0016 | m² | Reposición de firme de caminos de 0,25 m de espesor, con material similar al existente. incluyendo acondicionamiento y saneo de camino de acceso mediante desbroce y perfilado del firme del camino, con medios mecánicos. Corte de ramas y arbustos secos en caso de que existan en camino que puedan impedir el paso. Apertura de cunetas con sus correspondientes aliviaderos. Perfilado de taludes y cunetas mediante medios mecánicos. Preparación del firme mediante riego y compactado con rodillo compactador de 13 T, creando las pendientes necesarias para evacuar las aguas superficiales y respeto de pozos de registro en caso de existir. Suministro, transporte, extendido, nivelado, humectación y compactación no inferior al 95 % del Proctor Normas de zahorra artificial ZA 25 granítica, en zonas necesarias, incluso perfilado, rasanteo, recebado con polvo para el sellado del firme. Aporte estimado: 0,117 T/m² de ZA-25 , 0,029 T/m² de polvo granítico. | 52.704
Obra civil | Urbanización | DOCUR0017 | m | Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico. | 7.668
Obra civil | Urbanización | DOCUR0018 | m | Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún-caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y parte propocional. de señalización. | 3.96
Obra civil | Urbanización | DOCUR0019 | m² | Suministro y puesta en obra sobre superficies de hormigón o asfálticas de slurry en colores rojo o verde, extendido a mano mediante rastras con banda de goma, en dos capas con una dotación total media de 4 Kg/m² incluso parte propocional de pintura de imprimación. | 10.17
Obra civil | Urbanización | DOCUR0020 | m | Reposición de bordillo para longitudes mayores a 10 m. Retirada de bordillos rotos, preparación de hormigón base y preparación de acera y hueco para colocación de nuevo bordillo. Suministro e instalación de bordillo prefabricado de hormigón recto, de 20x30 cm, con piezas similares a las existentes. Incluye carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor a distancia superior a 30 km, incluso pago de canon por descarga en vertedero controlado. Incluye mano de obra y medios auxiliares necesarios. | 56.7
Obra civil | Urbanización | DOCUR0021 | m | Reposición de bordillo para longitudes menores a 10 m. Retirada de bordillos rotos, preparación de hormigón base y preparación de acera y hueco para colocación de nuevo bordillo. Suministro e instalación de bordillo prefabricado de hormigón recto, de 20x30 cm, con piezas similares a las existentes. Incluye carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor a distancia superior a 30 km, incluso pago de canon por descarga en vertedero controlado. Incluye mano de obra y medios auxiliares necesarios. | 68.04
Obra civil | Urbanización | DOCUR0022 | m | Reposición de bordillo para longitudes mayores a 10 m. Retirada de bordillos rotos, preparación de hormigón base y preparación de acera y hueco para colocación de nuevo bordillo. Suministro e instalación de bordillo prefabricado de hormigón curvo, de 20x30 cm, con piezas similares a las existentes. Incluye carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor a distancia superior a 30 km, incluso pago de canon por descarga en vertedero controlado. Incluye mano de obra y medios auxiliares necesarios. | 90
Obra civil | Urbanización | DOCUR0023 | m | Reposición de bordillo para longitudes menores a 10 m. Retirada de bordillos rotos, preparación de hormigón base y preparación de acera y hueco para colocación de nuevo bordillo. Suministro e instalación de bordillo prefabricado de hormigón curvo, de 20x30 cm, con piezas similares a las existentes. Incluye carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor a distancia superior a 30 km, incluso pago de canon por descarga en vertedero controlado. Incluye mano de obra y medios auxiliares necesarios. | 108
Obra civil | Urbanización | DOCUR0024 | m² | Pavimento de superficie transitable de uso peatonal de césped protegido con rejilla alveolar de polietileno de alta densidad de dimensiones 50x42x4,5 cm o similar estable a los rayos UV. Incluye trabajos en capa superficial de preparación del terreno para su disposición. Totalmente terminado. | 65.412
Obra civil | Urbanización | DOCUR0025 | m² | Pavimento de superficie transitable de uso peatonal de arena silicia estabilizada protegido con rejilla alveolar de polietileno de alta densidad de dimensiones 50x42x4,5 cm o similar estable a los rayos UV. Incluye trabajos en capa superficial de preparación del terreno con inclusión de geotextil anti contaminación para su disposición. Totalmente terminado. | 61.812
Obra civil | Urbanización | DOCUR0026 | m² | Pavimento de superficie transitable de uso peatonal o sometido a tráfico de vehículos ligeros de césped protegido con piezas de hormigón prefabricado en masa en forma de rejilla alveolar. Incluye trabajos en capa superficial de preparación del terreno, para su disposición. Totalmente terminado. | 85.212
Obra civil | Urbanización | DOCUR0027 | m² | Pavimento de superficie transitable de uso peatonal o sometido a tráfico de vehículos ligeros de arena silicea estabilizada protegido con piezas de hormigón prefabricado en masa en forma de rejilla alveolar. Incluye trabajos en capa superficial de preparación del terreno con inclusión de geotextil anti contaminación para su disposición. Totalmente terminado. | 81.612
Obra civil | Urbanización | DOCUR0028 | ud | Elaboración y Suministro, de bolardos metálicos pintados a dos colores | 415.8
Obra civil | Urbanización | DOCUR0029 | m² | Reposición mediante suministro y colocación de loseta hidráulica cuadrada de color gris, lisa de dimensiones igual a existente , en aceras, y p.p. de cartabones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. Incluye preparación del terreno y retirada de material existente | 31.5612
Obra civil | Urbanización | DOCUR0030 | m² | Reparación de pavimento de hormigón con espesor de firme hasta 25 cm, incluyendo demolición, retirada de escombros y limpieza, reparación de la explanada y extendido, tendido y vibrado del nuevo pavimento de hormigón HF-3.5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, con acabado con textura superficial, juntas cortadas en fresco, encofrado y desencofrado con madera en zonas límite. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 73.6105
Obra civil | Urbanización | DOCUR0031 | m² | Recrecimiento de firme mediante mezclas bituminosas en caliente, incluyendo limpieza y barrido de la superficie, riego de imprimación tipo C60BF4 IMP, con una dotación de 1 Kg/ m2,mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC22/32 bin D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70, riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 Kg/m2, mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC16/22 surf D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 33.1767
Obra civil | Urbanización | DOCUR0032 | día | Porte y disponibilidad de equipos de extendido y compactación de mezclas bituminosas en caliente | 4644
Obra civil | Urbanización | DOCUR0033 | m² | Rehabilitación de firme mediante mezclas bituminosas en caliente, incluyendo fresado posterior de 5 cm de espesor, limpieza y barrido de la superficie, riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 Kg/m2, mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC16/22 surf D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 14.997
Obra civil | Urbanización | DOCUR0034 | día | Porte y disponibilidad de equipos de fresado | 5418
Obra civil | Urbanización | DOCUR0035 | m | Sellado de juntas y de fisuras mediante masilla bituminosa de vertido en caliente a base de bitumen modificada con polímeros, incluso limpieza y saneo previo de la junta o fisura y retirada de residuos y productos sobrantes. Totalmente terminada y ejecutada” El precio comprende la totalidad de los trabajos ejecutados y materiales y unidades de obra empleados, incluso señalización, así como los trabajos de todo tipo necesarios para referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecución y reseñar toda la información | 3.096
Obra civil | Urbanización | DOCUR0036 | m² | Levantado del firme, incluso carga y barrido, encofrado y desencofrado plano con madera en zonas límites, pavimento de hormigón vibrado HF-3.5 N/mm2 de resistencia a flexotracción y consistencia plástica, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, acabado con textura superficial, juntas cortadas en fresco. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 58.5268
Obra civil | Urbanización | DOCUR0037 | m² | Fresado de pavimento asfáltico, incluso carga y barrido, riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 Kg/m2, mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC16/22, surf D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70, extendido y compactado. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 14.5884
Obra civil | Urbanización | DOCUR0038 | día | Porte y disponibilidad de equipos de fresado de mezclas bituminosas en caliente | 5418
Obra civil | Urbanización | DOCUR0039 | m² | Limpieza y barrido del firme, suministro y extendido y compactación de mezcla bituminosa en frío de composición densa, tipo DF12, con árido granítico o calcáreo y emulsión bituminosa de 8 cm de espesor. Incluso corte previo de la zona afectada, retirada del firme y base deterioradas, saneo y reposición de la misma, sellado de juntas. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 69.66
Obra civil | Urbanización | DOCUR0040 | m | Sellado de grietas en pavimento con abertura superior a 2 mm mediante sellado en frío o en caliente mediante mastic asfático bituminoso, incluso limpieza de los bordes. Totalmente terminado | 3.096
Obra civil | Urbanización | DOCUR0041 | m² | Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, retirada de material deteriorado, base de zahorra artificial ZA (25) conforme a norma UNE-EN 103104, puesta en obra, extendida y compactada, en capas de 20/30 cm de espesor, ejecución de cuneta triangular sin revestir en ambos márgenes del vial por medios mecánicos con retroexcavadora y accesorio especifico a tal efecto, incluso preparación, compactación y refino de la superficie. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 44.3471
Obra civil | Urbanización | DOCUR0042 | m² | Levantado por medios mecánicos de 10 cm de firme con base granular, retirada de material deteriorado, base de zahorra artificial ZA(25), conforme a norma UNE-EN 103104, puesta en obra, extendida y compactada, en capas de 20/30 cm de espesor, encofrado y desencofrado plano con madera en zonas límites, pavimento de hormigón vibrado HF-3.5 N/mm2 de resistencia a flexotracción y consistencia plástica, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, acabado con textura superficial, incluso juntas cortadas en fresco. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 45.957
Obra civil | Urbanización | DOCUR0043 | m² | Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, retirada de material deteriorado, base de zahorra artificial ZA(25),puesta en obra, extendida y compactada, riego de imprimación tipo C60BF4 IMP, con dotación de 1 Kg/ m2, mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC22/32, base G/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70,riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 Kg/m2,mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC16/22, bin D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70,riego de adherencia, tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 Kg/m2, mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC16/22, surf D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70.Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 58.824
Obra civil | Urbanización | DOCUR0044 | m² | Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa de 10-15 cm de espesor. Pavimento continuo de hormigónHA-25/P/20/I, 10 cm de espesor y armado con mallazo de acero 15x15x5, endurecido y enriquecido superficialmente, acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, incluso extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión, curado y p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 48.4214
Obra civil | Urbanización | DOCUR0045 | m² | Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa de 10-15 cm de espesor. Pavimento de cemento continuo ruleteado en acera, incluso llagueado. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 18.3159
Obra civil | Urbanización | DOCUR0046 | m² | Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa de 10-15 cm de espesor. Suministro y colocación de loseta hidráulica de varios colores de 20x20 cm, 4 pastillas, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 30.4027
Obra civil | Urbanización | DOCUR0047 | m² | Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa de 10-15 cm de espesor, ejecución de nueva base y de pavimento con piezas irregulares de pizarra y/o esquisto natural, de entre 3 y 4 cm de espesor, recibida y rejuntada sobre una capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, juntas de ancho mayor o igual a 1 mm y su posterior rejuntado con lechada de cemento ½ CEM II/B-P 32,5 R, colocada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza de pavimento y juntas. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 116.0381
Obra civil | Urbanización | DOCUR0048 | m | Levantado y limpieza por medio mecánicos de bordillo sobre base de hormigón, incluso retirada, medido sobre perfil. Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble capa recto tipo C7 de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre base de hormigón no estructural HNE-20 y 20 cm de espesor, incluso rejuntado con mortero de cemento. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 35.765
Obra civil | Urbanización | DOCUR0049 | ud | Ajuste de tapa de registro o sumidero mediante demolición de solera de hormigón en, masa de cualquier canto con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, retirada de tapa de registro para su posterior colocación en su nueva posición, suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/F/20/I, colocación de tapa de registro en su nueva posición, incluido recibido final. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 54.2172
Obra civil | Urbanización | DOCUR0050 | m | Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, sin revestir, por medios mecánicos con retroexcavadora y accesorio especifico a tal efecto, incluso preparación, compactación y refino de la superficie. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 16.3964
Obra civil | Urbanización | DOCUR0051 | m | Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 51.4555
Obra civil | Urbanización | DOCUR0052 | m | Cuneta prefabricada de hormigón con piezas de sección semicircular de 20 cm de diámetro, unidas mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 45.635
Obra civil | Urbanización | DOCUR0053 | m | Canaleta de drenaje prefabricada de hormigón de 1,00 m de longitud, 0,20 m de anchura y 0,10 m de profundidad, con rejilla de F.D. nervada D 400 atornillada a la canaleta, para viales internos. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 85.2638
Obra civil | Urbanización | DOCUR0054 | ud | Colocación de tubo transversal a la calzada con sendas arquetas a cada lado. Levantado firme de base granular por medios mecánicos, incluso retirada, excavación en zanja por medio mecánicos, tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro nominal DN 315 mm hormigonada con HM-25 , relleno de zanja con suelos, incluso, extendido y compactación, dos arquetas de registro de 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido, reposición del firme. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 1709.3635
Obra civil | Urbanización | DOCUR0055 | ud | Colocación de tubo transversal a la calzada con sendas arquetas a cada lado. Levantado firme de base granular por medios mecánicos, incluso retirada, excavación en zanja por medio mecánicos, tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro nominal DN 400 mm hormigonada con HM-25 , relleno de zanja con suelos, incluso, extendido y compactación, dos arquetas de registro de 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido, reposición del firme. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 1987.1986
Obra civil | Urbanización | DOCUR0056 | ud | Colocación de tubo transversal a la calzada con sendas arquetas a cada lado. Levantado firme de base granular por medios mecánicos, incluso retirada, excavación en zanja por medio mecánicos, tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro nominal DN 500 mm hormigonada con HM-25 , relleno de zanja con suelos, incluso, extendido y compactación, dos arquetas de registro de 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido, reposición del firme. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | 2548.1938
Obra civil | Urbanización | DOCUR0057 | ud. | Suministro e Instalación de marquesina de aparcamiento metálica simple, con capacidad para un 1 vehículo en batería, de tipo turismo, dimensiones mínimas 5x2,5 m dando cabida en altura a una furgoneta y/o vehículo mixto adaptable, i/p.p. de plaza de 4,2*5 m para discapacitados en montajes de 4 o más ud. de esta partida (por cada 4 ud. 1 podrá ser para discapacitados si los Servicios Técnicos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. lo estiman oportuno. Se incluye la cubierta metálica en chapa trapezoidal o similar, así como la estructura completa que soporta la misma: pilares, zapatas necesarias incluso hormigón armado y la obra civil necesaria, dinteles, vigas, correas, placas de unión, tornillería en acero AISI 316, anclajes y placas de anclaje, refuerzos necesarios, etc. El conjunto debe quedar perfectamente fijado sobre el vial en lugar a determinar por Canal de Isabel II, S.A. M.P. La estructura y su soportación se dimensionarán en cumplimiento de la norma UNE-EN 1991-1-4 y contando con la posible estructura formada por paneles solares en toda su superficie. Debe ser galvanizada en caliente por inmersión o en continuo con un recubrimiento mínimo certificado. La aprobación de la estructura, el acabado final y tipo de pintura en su caso, será indicado o aprobado por Canal de Isabel II, S.A., M.P. Se incluye la obra civil necesaria para adaptar la zona de vial existente donde se instalará la nueva estructura, incluso desmonte y reposición necesaria de terreno, bordillos, etc. sobre vial existente o terreno, incluso hormigonado posterior, dados de hormigón y en general todo lo necesario para el adecuado montaje de toda la estructura, marcas viales para la delimitación de las plazas de aparcamiento (la pintura ha de ser blanca o amarilla, antideslizante y apta para ser aplicada sobre el vial y soportar las inclemencias meteorológicas de manera continuada, así como el paso de vehículos, según Canal de Isabel II, S.A., M.P. indique cumpliendo la Instrucción 8.2-IC), maquinaria, mano de obra, materiales y elementos auxiliares necesarios para la instalación y montaje completo del conjunto. Se incluirán cálculos estructurales así como el correspondiente certificado firmado por técnico competente que garantice la soportación estructural conforme a normativa y lo indicado en esta ud. Se incluye retirada de escombros y gestión de los mismos, así como cuantas arquetas sean necesarias completamente finalizadas con marco y tapa en caso necesario, para instalación o desvío de suministros eléctricos. Totalmente terminado | 2371.7465
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0001 | h | Precio para prestación de servicio de asistencia técnica por hora de ingeniero superior o técnico, Industrial o de C.C.P especialista; hasta 7h | 120.6
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0002 | Ud | Legalización de instalación de Almacenamiento de Productos Químicos, incluida toda la documentación a generar en cumplimiento del reglamento, así como todas las actuaciones necesarias para tal fin, entre ellas las gestiones necesarias con la consejería de industria. | 6699.18
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0003 | Ud | Legalización de instalación de equipos a presión de PxV> 25.000, incluida toda la documentación a generar en cumplimiento del reglamento, así como todas las actuaciones necesarias para tal fin, entre ellas las gestiones necesarias con la consejería de industria. | 1959.372
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0004 | Ud | Legalización de instalación de equipos a presión de PxV< 25.000, incluida toda la documentación a generar en cumplimiento del reglamento, así como todas las actuaciones necesarias para tal fin, entre ellas las gestiones necesarias con la consejería de industria | 979.68
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0005 | Ud | Suministro de placa de industria para equipo a presión con el proceso de legalización realizado. | 42
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0006 | Ud | Certificado de instalación eléctrica en baja tensión, incluyendo la dirección de obra, el certificado de final de obra, el pago de tasas en Industria, la tramitación total del expediente hasta su aprobación por la Compañía y la revisión e inspección por OCA con los correspondientes informes. | 1725.372
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0007 | Ud | Comunicación a la dirección general competente de la Comunidad Autónoma de la modificación de instalación de Alta Tensión que no requiere proyecto incluyendo todo lo especificado en el punto 1 del artículo 21 del Decreto 70/2010. | 979.68
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0008 | Ud | Redacción de memoria técnica de diseño de Instalación de Baja Tensión según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. | 979.68
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0009 | Ud | Redacción de Proyecto firmado por técnico competente y elaborado conforme a los Reglamentos técnicos de legalización de instalación de Alta Tensión con transformadores para modificación de Certificado de Alta Tensión (Acta de Puesta en Marcha) u obtención de una nueva APM. Según lo contemplado en el Decreto 70/2010 e incluyendo toda la documentación en su anexo III excepto el certificado favorable por OCA. | 2303.004
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0010 | Ud | Redacción de Proyecto firmado por técnico competente y elaborado conforme a los Reglamentos técnicos de legalización de instalación de Alta Tensión con al menos dos transformadores para modificación de Certificado de Alta Tensión (Acta de Puesta en Marcha) u obtención de una nueva APM. Según lo contemplado en el Decreto 70/2010 e incluyendo toda la documentación en su anexo III excepto el certificado favorable por OCA. | 3546.6
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0011 | Ud | Redacción de proyecto de instalación de baja tensión , incluso pago de tasas de visado en colegio profesional. | 2417.004
Personal | Automatización | DPEAU0001 | h | Precio para prestación del servicio de técnico programador de PLC | 112.6944
Personal | Delineante | DPEDE0001 | h | Precio para prestación del servicio para delineante por hora normal, incluyendo hardware y software; hasta 7h | 72.072
Personal | Delineante | DPEDE0002 | ud | Jornada de delineante para trabajo en oficina técnica | 288
Personal | Electricidad | DPEEL0001 | h | Precio para prestación del servicio por Oficial 1ª por hora normal, incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes. En alta tensión. | 91.476
Personal | Electricidad | DPEEL0002 | h | Precio para prestación del servicio por Oficial 3ª por hora normal, incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes. En alta tensión. | 72.072
Personal | Electricidad | DPEEL0003 | h | Precio para prestación del servicio por Oficial 1ª por hora especial (sábados tarde, domingo, festivos, horas nocturnas…) incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes. En alta tensión. | 114.3576
Personal | Electricidad | DPEEL0004 | h | Precio para prestación del servicio por Oficial 3ª por hora especial (sábados tarde, domingo, festivos, horas nocturnas…) incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes. En alta tensión. | 90.09
Personal | Electricidad | DPEEL0005 | jornada | Brigada de trabajo en media tensión en ausencia de tensión, compuesta por 1 jefe de trabajo y 1 técnico especializado en jornada laboral de 8 horas de trabajo | 892.8
Personal | Electricidad | DPEEL0006 | ud | Mano de obra para el montaje de cubiculo de 37 kW en taller, desarrollo y elaboración de esquemas eléctricos | 936
Personal | Electricidad | DPEEL0007 | día | Mano de obra especializada puesta en marcha grupo electrógeno, incluyendo desplazamiento | 544.5
Personal | Electricidad | DPEEL0008 | día | Precio para prestación del servicio para Agente de Zona de Trabajo (AZT), según los procedimientos internos o requerimientos de compañías suministradoras de energía eléctrica. Contempla medios auxiliares, dietas y transportes. | 1980
Personal | General | DPEGN0001 | h | Encargado. | 57.6
Personal | General | DPEGN0002 | h | Oficial 1ª. | 50.4
Personal | General | DPEGN0003 | h | Oficial 2ª. | 48.6
Personal | General | DPEGN0004 | h | Peón especializado. | 45.9
Personal | General | DPEGN0005 | h | Peón ordinario. | 45
Personal | General | DPEGN0006 | ud | Jornada de Administrativo para trabajo en oficina técnica | 216
Personal | General | DPEGN0007 | ud | Jornada de Ingeniero especialista y/o proyectista para redacción de proyectos, cálculo y trabajo en oficina técnica o en obra | 495
Personal | General | DPEGN0008 | ud | Jornada de Arquitecto para cálculo y trabajo en oficina técnica o en obra | 495
Personal | General | DPEGN0009 | km | Kilometraje | 1.242
Personal | General | DPEGN0010 | ud | 1/2 Dieta (acumulación de tiempo en la resolución del aviso de avería más el tiempo de desplazamiento, siendo este tiempo de 4 horas o más). Día laboral de 9:00 a 18:00 | 46.818
Personal | General | DPEGN0011 | ud | 1/2 Dieta (acumulación de tiempo en la resolución del aviso de avería más el tiempo de desplazamiento, siendo este tiempo de 4 horas o más). Resto de horario días laborables y sábados de 9:00 a 22:00 | 70.254
Personal | General | DPEGN0012 | ud | 1/2 Dieta (acumulación de tiempo en la resolución del aviso de avería más el tiempo de desplazamiento, siendo este tiempo de 4 horas o más). Resto de horario sábados. Domingos y festivos de 9:00 a 22:00 | 93.654
Personal | General | DPEGN0013 | ud | 1 Dieta (acumulación de tiempo en la resolución del aviso de avería más el tiempo de desplazamiento, siendo este tiempo de 8 horas o más). Día laboral de 9:00 a 18:00 | 119.412
Personal | General | DPEGN0014 | ud | 1 Dieta (acumulación de tiempo en la resolución del aviso de avería más el tiempo de desplazamiento, siendo este tiempo de 8 horas o más). Resto de horario días laborables y sábados de 9:00 a 22:00 | 177.93
Personal | General | DPEGN0015 | ud | 1 Dieta (acumulación de tiempo en la resolución del aviso de avería más el tiempo de desplazamiento, siendo este tiempo de 8 horas o más). Resto de horario sábados. Domingos y festivos de 9:00 a 22:00 | 238.788
Personal | Mecánica | DPEME0001 | h | Precio para prestación del servicio de soldador homologado por hora, incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transporte | 79.2
Personal | Mecánica | DPEME0002 | ud | Montaje y pruebas de funcionamiento de tamiz por parte de personal de la empresa fabricante del equipo | 3105.576
Personal | Mecánica | DPEME0003 | h | Oficial 1ª soldador. | 56.7
Personal | Mecánica | DPEME0004 | h | Ayudante soldador. | 50.4
Personal | Mecánica | DPEME0005 | h | Metalista. | 56.7
Personal | Mecánica | DPEME0006 | ud | Jornada de 1 radiólogo autorizado por el CSN + 1 ayudante. | 1769.742
Personal | Mecánica | DPEME0007 | h | Hora de trabajo de técnico especializado en calderas y quemadores. Hora ordinaria. | 63.1453
Personal | Mecánica | DPEME0008 | h | Hora de trabajo de técnico especializado en calderas y quemadores. Hora extraordinaria. | 74.52
Personal | Mecánica | DPEME0009 | ud | Montaje y conexionado de quemador | 925.07
Personal | Mecánica | DPEME0010 | h | Hora de trabajo de personal especializado en mantenimiento de básculas. Día laboral de 9:00 a 18:00 | 98.334
Personal | Mecánica | DPEME0011 | h | Hora de trabajo de personal especializado en mantenimiento de básculas. Resto de horario días laborables y sábados de 9:00 a 22:00 | 149.832
Personal | Mecánica | DPEME0012 | h | Hora de trabajo de personal especializado en mantenimiento de básculas. Resto de horario sábados. Domingos y festivos de 9:00 a 22:00 | 199.008
Personal | Obra Civil | DPEOC0001 | jornada | Mano de obra de cuadrilla compuesta por oficial y ayudante para trabajos de obra civil | 557.28
Personal | Obra Civil | DPEOC0002 | h | Oficial 1ª cerrajero. | 56.7
Personal | Obra Civil | DPEOC0003 | h | Ayudante cerrajero. | 50.4
Personal | Obra Civil | DPEOC0004 | h | Oficial 1ª carpintero. | 55.8
Personal | Obra Civil | DPEOC0005 | h | Ayudante carpintero. | 50.4
Personal | Obra Civil | DPEOC0006 | h | Oficial 1ª fontanero calefactor. | 54
Personal | Obra Civil | DPEOC0007 | h | Ayudante fontanero. | 48.6
Personal | Obra Civil | DPEOC0008 | h | Oficial 1ª electricista. | 55.8
Personal | Obra Civil | DPEOC0009 | h | Ayudante electricista. | 49.5
Personal | Obra Civil | DPEOC0010 | h | Oficial 1ª vidriería. | 56.7
Personal | Obra Civil | DPEOC0011 | h | Ayudante vidriería. | 50.4
Personal | Obra Civil | DPEOC0012 | h | Especialista carpintero-ebanista. | 58.5
Personal | Obra Civil | DPEOC0013 | h | Especialista solador tarimas. | 58.5
Personal | Obra Civil | DPEOC0014 | m² | Despeje y retirada de mobiliario. | 7.254
Personal | Obra Civil | DPEOC0015 | h | Mudanza/traslado e inventario. | 159.912
Personal | Obra Civil | DPEOC0016 | h | Mudanza/traslado. | 80.658
Personal | Obra Civil | DPEOC0017 | h | Mudanza/traslado e inventario fuera de horario. | 183.834
Personal | Obra Civil | DPEOC0018 | h | Mudanza/traslado fuera de horario. | 104.562
Personal | Obra Civil | DPEOC0019 | mes | Guardamuebles; incluyendo desmontaje, carga, traslado, descarga, acopio, carga, traslado y montaje. | 3263.04
Personal | Obra Civil | DPEOC0020 | ud | Desplazamiento de equipo topográfico compuesto por topógrafo y ayudante para toma de datos de campo. | 216
Personal | Obra Civil | DPEOC0021 | h | Trabajo de campo topográfico para levantamiento de datos, incluyendo ayudante y medios auxiliares. | 86.4
Personal | Obra Civil | DPEOC0022 | h | Trabajo topográfico de cálculo incluyendo software profesional y realización de documentación gráfica. | 50.4
Personal | Obra Civil | DPEOC0023 | ud | Pareja de sondeos a rotación hasta 10 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, ø hasta 150 mm incluyendo perforación, ensayos, desplazamientos e informe final. | 4370.616
Personal | Obra Civil | DPEOC0024 | ud | Sondeo adicional a rotación hasta 10 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, ø hasta 150 mm, incluyendo perforación, ensayos, desplazamientos e informe final. | 1322.244
Personal | Obra Civil | DPEOC0025 | ud | Sondeo adicional a rotación entre 10 y 25 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, ø hasta 150 mm, incluyendo perforación, ensayos, desplazamientos e informe final. | 2706.678
Personal | Obra Civil | DPEOC0026 | ud | Jornada de Especialista en Geología y Geotecnia para cálculo y trabajo en oficina técnica o en obra. | 477
Personal | Seguridad y Salud | DPESS0001 | h | Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención. | 66.6
Personal | Seguridad y Salud | DPESS0002 | h | Asesor técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores durante las obras. | 63
Personal | Seguridad y Salud | DPESS0003 | ud | Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución, según normativa vigente). | 262.08
Personal | Seguridad y Salud | DPESS0004 | h | Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial 2ª y Peón). | 75.6
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0001 | ud | Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. | 12.312
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0002 | ud | Cartel PVC 220x300 mm. Obligación, prohibición, advertencia. | 6.588
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0003 | ud | Cartel PVC señalización extintor, boca de agua, etc.. | 7.794
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0004 | ud | Panel completo PVC 700x1000 mm. | 21.402
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0005 | ud | Señal triangular l=90cm. Sobre tripode. | 25.596
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0006 | ud | Señal triangular l=90cm. Incluyendo soporte. | 32.544
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0007 | ud | Señal cuadrada l=60cm. Sobre tripode. | 25.506
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0008 | ud | Señal circular d=60cm. Sobre tripode. | 22.968
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0009 | ud | Señal stop d=60cm. Sobre tripode. | 39.834
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0010 | ud | Paleta manual 2 caras stop-obligación. | 10.278
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0011 | ud | Placa señalización riesgo. | 9.288
Seguridad y salud | Cartelería | DSSCA0012 | ud | Cartel señalización "Peligro puerta automática" | 18
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0001 | ud | Pantalla seguridad soldador. | 4.572
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0002 | ud | Gafas contra impactos. | 4.734
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0003 | ud | Mascarilla celulosa desechable. | 1.674
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0004 | ud | Mono de trabajo poliester-algodón. | 42.228
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0005 | ud | Par guantes soldador. | 1.44
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0006 | ud | Mandil cuero para soldador. | 6.606
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0007 | ud | Peto reflectante de seguridad. | 9.144
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0008 | ud | Arnés amarre dorsal y torácico. | 12.456
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0009 | ud | Cuerda 12 mm. 2 m. 2 mosquetones. | 23.85
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0010 | ud | Par guantes de lona reforzados. | 5.634
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0011 | ud | Par de botas de seguridad. | 55.53
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0012 | ud | Par rodilleras. | 4.356
Seguridad y salud | EPI | DSSEP0013 | ud | Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad. | 66.96
Seguridad y Salud | Protección colectiva | DSSPC0001 | ud | Suministro e instalación de alfombra antideslizante junto a cabina de alta tensión. | 316.5372
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0002 | m | Suministro y montaje de barandilla de PRFV, acabado en color definido, formado por tubos de diámetro exterior de 50 mm e interior de 43 mm, altura 110 cm, distancia aproximada entre montantes 100 cm. Travesaños intermedios, rodapié de pletina nervada de al menos 120 x 3 mm, incluso pletina y tornillos de anclaje o tacos mecánicos. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122 | 180
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0003 | m | Suministro y montaje de barandilla de acero inoxidable AISI 304, altura 1000 mm, acabado conforme ETG-001, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. | 306
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0004 | m | Suministro y montaje de barandilla metálica galvanizada en caliente altura 1000 mm, acabado conforme ETG-001, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. | 234
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0005 | m | Barandilla de PRFV de 1 m de altura formada con pasamanos de 60x75x49x4 mm, rodapié de 150x12.5x3 mm, tubo de rodilla de 32x26 mm, tubo rectangular de 60x60x5 mm, perfiles para las ménsulas con tubo rectangular de 75x75x6 mm, angulares de 100x100x10 mm y pletinas de 100x8 mm, montantes cada 0,6 m,incluso piezas de conexión y tornillos de anclaje en AISI 316, transporte y montaje, totalmente colocada | 141.75
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0006 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de barandilla de acero inoxidable, formado (en dimensiones aproximadas o similares a las existentes) por tubos de diámetro exterior de 50 mm e interior de 43 mm, altura 110 cm, distancia aproximada entre montantes 100 cm. Travesaños intermedios, rodapie de pletina nervada de al menos 120 x 3 mm, incluso pletina y tornillos de anclaje en acero inoxidable o tacos mecánicos. Incluyendo terminaciones y uniones a la estructura existente si la ubiera. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122. | 270
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0007 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de barandilla de acero al carbono con acabado mediante tratamiento galvanizado en caliente, formado (en dimensiones aproximadas o similares a las existentes) por tubos de diámetro exterior de 50 mm e interior de 43 mm, altura 110 cm, distancia aproximada entre montantes 100 cm. Travesaños intermedios, rodapie de pletina nervada de al menos 120 x 3 mm, incluso pletina y tornillos de anclaje en acero inoxidable o tacos mecánicos. Incluyendo terminaciones y uniones a la estructura existente si la ubiera. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122. | 243
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0008 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de barandilla de acero al carbono con acabado pintado esmaltado al horno, color a definir por técnicos de Canal de Isabel II, formado (en dimensiones aproximadas o similares a las existentes) por tubos de diámetro exterior de 50 mm e interior de 43 mm, altura 110 cm, distancia aproximada entre montantes 100 cm. Travesaños intermedios, rodapie de pletina nervada de al menos 120 x 3 mm, incluso pletina y tornillos de anclaje en acero inoxidable o tacos mecánicos. Incluyendo terminaciones y uniones a la estructura existente si la ubiera. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122. | 207
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0009 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de barandilla de PRFV y color a definir por técnicos de Canal de Isabel II, formado (en dimensiones aproximadas o similares a las existentes) por tubos de diámetro exterior de 50 mm e interior de 43 mm, altura 110 cm, distancia aproximada entre montantes 100 cm. Travesaños intermedios, rodapie de pletina nervada de al menos 120 x 3 mm, incluso pletina y tornillos de anclaje en acero inoxidable o tacos mecánicos. Incluyendo terminaciones y uniones a la estructura existente si la ubiera. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122. | 180
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0010 | ud | Suministro e instalación de puntos de anclaje | 176.4
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0011 | ud | Suministro e instalación de postes de anclaje | 519.75
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0012 | m | Barandilla guardacuerpos y tubos. | 14.382
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0013 | m | Barandilla puntales y tubos. | 12.726
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0014 | m² | Protecciones horizontales. Cuajado tablones. | 37.404
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0015 | m | Pasarela madera sobre zanjas. | 23.256
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0016 | m | Pasarela metálica hormigonado muros. | 20.07
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0017 | m² | Alquiler red protección. Andamios. | 2.61
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0018 | m | Cinta balizamiento bicolor 8 cm. | 1.44
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0019 | ud | Boya destelleante con célula fotoluminiscente. | 14.886
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0020 | ud | Cono balizamiento refrectante h=70. | 13.23
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0021 | m | Separador de vías (100x80x40) rojo y blanco. | 23.778
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0022 | ud | Tapa provisional pozo <1x1 m. | 92.916
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0023 | ud | Protección hueco <3x3m con mallazo. | 353.628
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0024 | m | Red seguridad tipo horca 2ª planta. | 18.486
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0025 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de barandilla metálica en acero al carbono, pintado acabado según ET-100, formada con tubos de 2 '' de diámetro y altura 90 cm, montantes separados cada 180 cm, travesaño intermedio, rodapié de 20 x 5 cm, incluso pletina y tornillos de anclaje o tacos mecánicos. | 101.34
Seguridad y Salud | Protección colectiva | DSSPC0026 | m | Barandilla en aluminio anodizado modelo EDAR. Con una altura útil de 1000mm totalmente colocada. Montante vertical en perfil rectangular de 50x20mm dos tubos transversales de diámetro 40mm y zócalo de 15mm en su parte inferior. Dos tipos de anclaje según ubicación. (superior o lateral) El precio por ml será el mismo para tramos de escalera circular y líneal indistintamente. Tornillería en acero inoxidable A-4. Espesor mínimo de 2mm de tubería y perfilería. | 196.632
Seguridad y Salud | Protección colectiva | DSSPC0027 | m | Desmontaje de cualquier tipo de barandilla inluído retirada y transporte a vertedero autorizado | 15.12
Seguridad y Salud | Protección colectiva | DSSPC0028 | ud | Suministro de escalera de castillo móvil de una subida, construída en aluminio nervado y estrusionado con plataforma de trabajo, rodapié, guardacuerpos de protección y pasamanos en ambos lados de subida. De 5 peldaños + plataforma. Ancho de peldaño: 20cm.. Capacidad: 150kg.. Perfil rampa: 58x25mm.. Distancia entre peldaños: 20cm.. Altura protección: 110cm.. Altura rodapié: 6cm.. Medidas plataforma: 60x80cm.. Ancho rampa: 60cm.. Inclinación rampa: 125mm.. | 1669.77
Seguridad y Salud | Protección colectiva | DSSPC0029 | ud | Suministro de escalera de castillo móvil de una subida, construída en aluminio nervado y estrusionado con plataforma de trabajo, rodapié, y guardacuerpos de protección en plataforma. De 2 peldaños + plataforma. Ancho de peldaño: 20cm.. Capacidad: 150kg.. Perfil rampa: 58x25mm.. Distancia entre peldaños: 20cm.. Altura protección: 110cm.. Altura rodapié: 6cm.. Medidas plataforma: 60x80cm.. Ancho rampa: 60cm.. Inclinación rampa: 125mm.. | 1414.638
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0030 | ud | Suministro e instalación de sistema de protección mediante chapas de acero inoxidable AISI 316L para ruedas en puentes decantadores. Este sistema de protección mediante chapa supondrá una barrera física que impedirá el contacto directo con las partes en movimiento de estos equipos. Se preverá la colocación de aperturas en los puntos de engrase para facilitar el correcto mantenimiento y el rápido acceso a dichos puntos del grupo de rodadura de los carros. Se incluyen todas las operaciones necesarias sobre el equipo, incluida soldadura si fuera necesaria, así como medios auxiliares y anclajes necesarios para adecuar el equipo al Real Decreto 1215/97. Se incluye certificado de adecuación conforme al RD 1215/97 emitido por personal competente de entidad acreditada por ENAC. | 450
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0031 | ud | Suministro e instalación de sistema de protección mediante chapas de acero inoxidable AISI 316L del espesor adecuado, en zona con hueco existente entre la salida de tamices y rejas automáticas y zona de entrada a tornillo transportador/compactador. Este sistema de protección mediante chapa supondrá una barrera física que impedirá el contacto directo del operario con las partes en movimiento de estos equipos. Se incluyen todas las operaciones necesarias sobre el equipo, incluida soldadura si fuera necesaria, así como medios auxiliares y anclajes necesarios para dar conformidad según RD 1215/97. Se incluye certificado firmado por técnico competente, de conformidad al citado RD | 450
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0032 | ud | Suministro e instalación de sistema de protección mediante chapas de acero inoxidable AISI 316L del espesor adecuado, en zona con hueco existente en equipos no contemplados en apartados anteriores. Este sistema de protección mediante chapa supondrá una barrera física que impedirá el contacto directo del operario con las partes en movimiento de estos equipos. Se incluyen todas las operaciones necesarias sobre el equipo, incluida soldadura si fuera necesaria, así como medios auxiliares y anclajes necesarios para dar conformidad según RD 1215/97. Se incluye certificado firmado por técnico competente, de conformidad al citado RD | 450
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0033 | ud | Suministro e instalación de rejillas de acero inoxidable AISI 316L en soplantes de aire. Diseño a validar por Canal de Isabel II, S.A. Se incluyen todas las operaciones necesarias sobre el equipo así como los medios auxiliares y anclajes necesarios para dar conformidad según RD 1215/97. Estas rejillas supondrán una barrera física que impedirá el contacto directo con las partes en movimiento. Se incluye certificado firmado por técnico competente, de conformidad al citado RD. | 540
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0034 | ud | Suministro e instalación de rejillas de acero inoxidable AISI 316L en bombas helicoidales. Se incluyen todas las operaciones necesarias sobre el equipo así como medios auxiliares y anclajes necesarios para dar conformidad según RD 1215/97. Estas rejillas supondrán una barrera física que impedirá el contacto directo con las partes en movimiento. Se incluye certificado firmado por técnico competente, de conformidad al citado RD. La disposición de las rejillas deberá ser validada por Canal de Isabel II, S.A. | 540
Seguridad y salud | Protección colectiva | DSSPC0035 | ud | Suministro e instalación de rejillas de acero inoxidable AISI 316L en equipos no contemplados en los apartados anteriores. Se incluyen todas las operaciones necesarias sobre el equipo así como medios auxiliares y anclajes necesarios para dar conformidad según RD 1215/97. Estas rejillas supondrán una barrera física que impedirá el contacto directo con las partes en movimiento. Se incluye certificado firmado por técnico competente, de conformidad al citado RD. La disposición de las rejillas deberá ser validada por Canal de Isabel II, S.A. | 540