## Hoja1
Centro de Formación profesional para el empleo
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
CAPITULO01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y CONSOLIDACIONES | [6 empty] | 1 | 115842.98 | 115842.98
01.01 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO NEUMÁTICO | [6 empty] | 352.8625 | 14.52 | 5123.56
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo neumático 9 kg, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseo oficina | 1 | 13.45 | 0 | 3.25 | 43.7125
[5 empty] | 2 | 5.3 | 0 | 3.25 | 34.45
|  |  |  | aseos públicos | 2 | 11.9 | 0 | 3.25 | 77.35
[5 empty] | 2 | 5 | 0 | 3.25 | 32.5
[5 empty] | 2 | 5.2 | 0 | 3.25 | 33.8
[5 empty] | 4 | 4.75 | 0 | 3.25 | 61.75
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseos talleres | 2 | 5.9 | 0 | 3 | 35.4
[5 empty] | 2 | 5.65 | 0 | 3 | 33.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.01 | 352.8625 | 14.52 | 5123.56
01.02 | Partida | m2 | PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES C/MARTILLO | [6 empty] | 496.3 | 10.6 | 5260.78
Picado de guarnecido de yeso en paramentos verticales, con martillo neumático 9 kg, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | Aulas-paramentos agrietados | 5 | 9.85 | 0 | 8.2 | 403.85
|  |  |  | salón de actos | 1 | 11 | 0 | 3 | 33
|  |  |  | doble altura sobre despachos | 1 | 7.25 | 0 | 8.2 | 59.45
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.02 | 496.3 | 10.6 | 5260.78
01.03 | Partida | m2 | PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO | [6 empty] | 61.83 | 15.14 | 936.11
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo neumático 9 kg, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | Cara interior muro acceso | 1 | 18.5 | 0 | 10.5 | 194.25
|  |  |  | a descontar portón | -1 | 8 | 5.1 | 5.1 | -208.08
|  |  |  | fachada talleres planta baja | 1 | 6.35 | 0 | 5.2 | 33.02
[5 empty] | 2 | 4.1 | 0 | 5.2 | 42.64
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.03 | 61.83 | 15.14 | 936.11
01.04 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO | [6 empty] | 516.4 | 10.96 | 5659.74
Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metálica descolgada, por medios manuales, incluso tabicas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 28.85 | 0 | 0 | 144.25
|  |  |  | vestíbulo | 1 | 59.05 | 0 | 0 | 59.05
|  |  |  | oficinas | 1 | 71.95 | 0 | 0 | 71.95
[5 empty] | 1 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8
[5 empty] | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1
[5 empty] | 1 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6
|  |  |  | recintos sin uso | 1 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1
[5 empty] | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7
|  |  |  | recinto técnico | 1 | 13.15 | 0 | 0 | 13.15
|  |  |  | distribuidor | 1 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15
|  |  |  | vestuarios | 2 | 13.8 | 0 | 0 | 27.6
|  |  |  | aseos | 2 | 13 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo | 1 | 52.55 | 0 | 0 | 52.55
|  |  |  | aula | 1 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.04 | 516.4 | 10.96 | 5659.74
01.05 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO BANDEJAS DESMONTABLES S/RECUPERACIÓN | [6 empty] | 687.17 | 9.51 | 6534.99
Demolición de falsos techos desmontables de fibra, yeso laminado, chapa, etc, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 40 | 0 | 0 | 200
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recinto 5 | 1 | 10.65 | 0 | 0 | 10.65
|  |  |  | recinto técnico | 1 | 9.85 | 0 | 0 | 9.85
|  |  |  | aseos | 1 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4
|  |  |  | distribuidor 2 | 1 | 4.45 | 0 | 0 | 4.45
|  |  |  | vestuarios | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 16.2
|  |  |  | talleres | 1 | 305.2 | 0 | 0 | 305.2
|  |  |  | vestíbulo principal | 1 | 130.42 | 0 | 0 | 130.42
[9 empty] | 01.05 | 687.17 | 9.51 | 6534.99
01.055 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE FIBRA C/RECUPERACIÓN | [6 empty] | 403.15 | 17.33 | 6986.59
Demolición de falsos techos desmontables de placas de fibra, por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y trasladado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | talleres planta baja | 1 | 403.15 | 0 | 0 | 403.15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.055 | 403.15 | 17.33 | 6986.59
01.06 | Partida | m2 | PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS | [6 empty] | 1029.975 | 11.05 | 11381.22
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 10 | 8.85 | 0 | 3.85 | 340.725
[5 empty] | 5 | 9.45 | 0 | 1 | 47.25
|  |  |  | talleres | 1 | 116 | 0 | 3.25 | 377
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | talleres | 1 | 100 | 0 | 2.65 | 265
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.06 | 1029.975 | 11.05 | 11381.22
01.07 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO | [6 empty] | 523 | 20.02 | 10470.46
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | oficina 3 | 1 | 8.6 | 0 | 4 | 34.4
|  |  |  | aseos | 1 | 6.45 | 0 | 4 | 25.8
[5 empty] | 2 | 1.7 | 0 | 4 | 13.6
[5 empty] | 1 | 2.15 | 0 | 4 | 8.6
|  |  |  | oficina 4 | 1 | 7.95 | 0 | 4 | 31.8
|  |  |  | recinto 2 | 1 | 9.6 | 0 | 4 | 38.4
|  |  |  | recinto 1 | 1 | 2.45 | 0 | 4 | 9.8
|  |  |  | vestuarios | 1 | 8.9 | 0 | 4 | 35.6
[5 empty] | 1 | 3.05 | 0 | 4 | 12.2
|  |  |  | aseos | 1 | 8.9 | 0 | 4 | 35.6
[5 empty] | 5 | 3.2 | 0 | 4 | 64
[5 empty] | 2 | 2.7 | 0 | 4 | 21.6
[5 empty] | 4 | 1.4 | 0 | 4 | 22.4
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aula | 1 | 2.65 | 0 | 4 | 10.6
|  |  |  | aseos | 2 | 4 | 0 | 4 | 32
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 4 | 4
[5 empty] | 2 | 1.4 | 0 | 4 | 11.2
[5 empty] | 1 | 2.7 | 0 | 4 | 10.8
|  |  |  | vestuarios | 1 | 4.6 | 0 | 4 | 18.4
[5 empty] | 2 | 3.8 | 0 | 4 | 30.4
|  |  |  | peto escaleras | 1 | 12.95 | 0 | 4 | 51.8
[9 empty] | 01.07 | 523 | 20.02 | 10470.46
01.08 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO | [6 empty] | 79.7375 | 18.31 | 1459.99
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo | 1 | 3.8 | 0 | 4 | 15.2
|  |  |  | aseos | 2 | 5.1 | 0 | 4 | 40.8
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseos | 1 | 4.95 | 0 | 4 | 19.8
|  |  |  | nueva puerta emergencia en talleres | 1 | 1.75 | 0 | 2.25 | 3.9375
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.08 | 79.7375 | 18.31 | 1459.99
01.09 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 2 CARAS A MANO Y TR | [6 empty] | 33.365 | 36.87 | 1230.17
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor enfoscado a dos caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | fachada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ventana sala descanso seguridad | 1 | 2.1 | 0 | 0.65 | 1.365
|  |  |  | muro curvo escalera hall | 1 | 8 | 0 | 4 | 32
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.09 | 33.365 | 36.87 | 1230.17
01.10 | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN DATOS (CADA 100 m2) | [6 empty] | 21.44 | 81.53 | 1748
Desmontado de la instalación de datos de oficina o aulas por cada 100 m2, por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de mecanismos, hubs, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.
|  |  |  | planta baja-1696,82 m2 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 16.97
|  |  |  | planta primera-447,48m2 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 4.47
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.10 | 21.44 | 81.53 | 1748
01.11 | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN VENTILACIÓN (CADA 100 m2) | [6 empty] | 21.44 | 176.28 | 3779.44
Desmontado de instalación de ventilación de oficina o aula ( cada 100 m2) por medios manuales, incluye desmontaje de extractor, bocas de extracción, tubos de ventilación y aireadores, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.
|  |  |  | planta baja-1696,82 m2 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 16.97
|  |  |  | planta primera-447,48m2 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 4.47
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.11 | 21.44 | 176.28 | 3779.44
01.12 | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA (CADA 100 m2) | [6 empty] | 21.44 | 269.48 | 5777.65
Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de oficina o aulas ( cada 100 m2), por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.
|  |  |  | planta baja-1696,82 m2 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 16.97
|  |  |  | planta primera-447,48m2 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 4.47
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.12 | 21.44 | 269.48 | 5777.65
01.13 | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES (CADA 100 m2 DE LO | [6 empty] | 2 | 265.09 | 530.18
Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de oficinas o aulas (cada 100 m2 de locales húmedos), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008.
|  |  |  | planta baja-26,05m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | planta primera-10.65m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.13 | 2 | 265.09 | 530.18
01.14 | Partida | u | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS | [6 empty] | 17 | 26.77 | 455.09
Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales, excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.
|  |  |  | planta baja | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | planta primera | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.14 | 17 | 26.77 | 455.09
01.145 | Partida | u | DESMONTAJE SANEAMIENTO DE PATIO | [6 empty] | 1 | 1099.7 | 1099.7
Desmontado del saneamiento del patio, tramos a desmontar por nueva configuración de parterres y recorridos, tuberías y desagües por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. (1 unidad para patio)
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.145 | 1 | 1099.7 | 1099.7
01.15 | Partida | u | DESMONTADO INSTALACIÓN BOCAS INCENDIO | [6 empty] | 9 | 798.48 | 7186.32
Desmontado de instalación de bocas de incendio en nave industrial, oficinas o aulas, , por medios manuales, incluso desmontaje previo de armarios, mangueras grupo de presión y tubos de alimentación, con limpieza de zonas, retirada de tubos y aparatos de instalación a pie de obra, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.
|  |  |  | aulas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | salón actos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | vestíbulo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | talleres | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.15 | 9 | 798.48 | 7186.32
01.16 | Partida | u | DESMONTAJE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 5 | 971.49 | 4857.45
Desmontaje de instalación contra incendio por medios manuales,detectores, extintores, cablaedo, alarma, pulsadores, centralita, etc, incluso desmontaje de anclajes de sujeción, desconexión eléctrica, (cada 500 m2) incluida retirada de central a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.
|  |  |  | planta baja-1696,82 m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | planta primera-447,48m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.16 | 5 | 971.49 | 4857.45
01.17 | Partida | m2 | LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO | [6 empty] | 73.2675 | 17.05 | 1249.21
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja-puertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | oficinas y recintos sin uso | 3 | 0.85 | 0 | 2.1 | 5.355
[5 empty] | 1 | 1.5 | 0 | 2.1 | 3.15
[5 empty] | 1 | 1.6 | 0 | 2.1 | 3.36
|  |  |  | aseos | 2 | 0.75 | 0 | 2.1 | 3.15
|  |  |  | mamparas despachos | 3 | 0.85 | 0 | 2.25 | 5.7375
[5 empty] | 1 | 1.5 | 0 | 2.25 | 3.375
|  |  |  | almacén | 1 | 0.85 | 0 | 2.1 | 1.785
|  |  |  | vestuarios y aseos | 2 | 0.95 | 0 | 2.1 | 3.99
[5 empty] | 4 | 0.85 | 0 | 2.1 | 7.14
[5 empty] | 6 | 0.75 | 0 | 2.1 | 9.45
[5 empty] | 2 | 0.9 | 0 | 2.1 | 3.78
[5 empty] | 1 | 0.95 | 0 | 2.1 | 1.995
|  |  |  | planta primera-puertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recintos sin uso | 2 | 0.85 | 0 | 2.1 | 3.57
|  |  |  | aula | 1 | 0.85 | 0 | 2.1 | 1.785
|  |  |  | acceso talleres y aseos | 2 | 0.95 | 0 | 2.1 | 3.99
[5 empty] | 3 | 0.85 | 0 | 2.1 | 5.355
[5 empty] | 4 | 0.75 | 0 | 2.1 | 6.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.17 | 73.2675 | 17.05 | 1249.21
01.18 | Partida | m2 | LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO | [6 empty] | 243.6525 | 12.79 | 3116.32
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puertas aulas | 10 | 1.25 | 0 | 2.5 | 31.25
|  |  |  | puerta terraza oficina 3 | 1 | 0.85 | 0 | 3.25 | 2.7625
|  |  |  | puerta conexión residencia menores | 1 | 1.55 | 0 | 2.1 | 3.255
|  |  |  | puerta a patio vestuarios | 2 | 0.85 | 0 | 3.45 | 5.865
|  |  |  | portones talleres | 2 | 4.1 | 0 | 3.45 | 28.29
|  |  |  | ventana futuro rack | 1 | 2.7 | 0 | 0.9 | 2.43
|  |  |  | vallado acceso vehículos | 1 | 25.6 | 0 | 1.75 | 44.8
|  |  |  | puerta corredera acceso a patio | 1 | 8 | 0 | 4.5 | 36
|  |  |  | hall distribución aulas | 1 | 5 | 0 | 3.25 | 16.25
|  |  |  | ampliación talleres p.b. | 1 | 21 | 0 | 3.25 | 68.25
|  |  |  | puerta salida de hall a galería | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 4.5
[9 empty] | 01.18 | 243.6525 | 12.79 | 3116.32
01.19 | Partida | m | LEVANTADO BARANDILLAS A MANO | [6 empty] | 40.4 | 11.94 | 482.38
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Medición de longitud realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | escalera central | 1 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3
[5 empty] | 1 | 9 | 0 | 0 | 9
[5 empty] | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
|  |  |  | rampas planta primera | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
[5 empty] | 1 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.19 | 40.4 | 11.94 | 482.38
01.21 | Partida | u | DEMOLICIÓN ESCALERA CARACOL METÁLICA | [6 empty] | 1 | 527.34 | 527.34
Demolición de escalera de caracol metálica, formada por piezas simples de perfiles laminados, pilar central, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.21 | 1 | 527.34 | 527.34
01.22 | Partida | m² | DEMOLICIÓN RAMPAS | [6 empty] | 27.2 | 17.52 | 476.54
Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso principal | 1 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso talleres | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6
[5 empty] | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4
|  |  |  | salida terraza | 1 | 6.35 | 0 | 0 | 6.35
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.22 | 27.2 | 17.52 | 476.54
01.23 | Partida | m2 | LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO | [6 empty] | 109.73 | 19.18 | 2104.62
Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, incluso retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | mamparas despachos | 1 | 9.4 | 0 | 3.25 | 30.55
[5 empty] | 1 | 4.35 | 0 | 3.25 | 14.1375
[5 empty] | 1 | 8.8 | 0 | 3.25 | 28.6
|  |  |  | vidrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puertas aulas | 10 | 1.25 | 0 | 2.5 | 31.25
|  |  |  | puerta salida a terraza desde oficina | 1 | 0.85 | 0 | 3.25 | 2.7625
|  |  |  | ventana futuro rack | 1 | 2.7 | 0 | 0.9 | 2.43
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.23 | 109.73 | 19.18 | 2104.62
01.24 | Partida | m2 | LEVANTADO PERSIANAS VENECIANAS | [6 empty] | 176.875 | 2.53 | 447.49
Levantado de tela vinílica en paramentos verticales de interior, por medios manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando el soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 9.5 | 0 | 2.5 | 118.75
|  |  |  | despachos | 1 | 9.5 | 0 | 2.5 | 23.75
[5 empty] | 1 | 13.75 | 0 | 2.5 | 34.375
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.24 | 176.875 | 2.53 | 447.49
01.26 | Partida | m² | DESMONTAJE SUELO TÉCNICO S/RECUPERACIÓN | [6 empty] | 395.45 | 6.99 | 2764.2
Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas sobre soportes regulables, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
|  |  |  | planta primera talleres | 1 | 114.3 | 0 | 0 | 114.3
[5 empty] | 1 | 132.9 | 0 | 0 | 132.9
|  |  |  | distribuidores | 1 | 66.9 | 0 | 0 | 66.9
|  |  |  | seguridad | 1 | 10.65 | 0 | 0 | 10.65
[5 empty] | 1 | 9.85 | 0 | 0 | 9.85
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zona vending | 1 | 13.75 | 0 | 0 | 13.75
|  |  |  | recinto rack | 1 | 5.55 | 0 | 0 | 5.55
|  |  |  | aseos | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9
[5 empty] | 1 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25
[5 empty] | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4
[5 empty] | 2 | 13 | 0 | 0 | 26
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.26 | 395.45 | 6.99 | 2764.2
01.265 | Partida | M2 | DESMONTAJE SUELO TÉCNICO C/RECUPERACIÓN | [6 empty] | 401.3 | 18.65 | 7484.25
Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas sobre soportes regulables, con medios manuales,
|  |  |  | talleres planta baja | 1 | 171.5 | 0 | 0 | 171.5
[5 empty] | 1 | 229.8 | 0 | 0 | 229.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.265 | 401.3 | 18.65 | 7484.25
01.27 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO | [6 empty] | 85.25 | 7.32 | 624.03
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | aseos plant abaja | 2 | 13.1 | 0 | 0 | 26.2
|  |  |  | vestuarios | 2 | 13.8 | 0 | 0 | 27.6
|  |  |  | aseo oficina | 1 | 10.65 | 0 | 0 | 10.65
|  |  |  | aseos planta alta | 2 | 10.4 | 0 | 0 | 20.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.27 | 85.25 | 7.32 | 624.03
01.28 | Partida | m2 | REPARACIÓN DE FISURAS EN ESTRUCTURA DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁM | [6 empty] | 5 | 16.74 | 83.7
Reparación de fisuras en estructura de fábrica de ladrillo cerámico mediante el sellado de juntas y fisuras, con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos, cal y arena; tipo M-7,5 (según normas RC-16, UNE-EN 459-1:2016 y UNE-EN 998-2:2018), confeccionado en obra. Incluso p/p de limpieza y preparación de la zona a tratar, repicado y saneado de las partes inestables de la fábrica. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | estimado, muro de acceso | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.28 | 5 | 16.74 | 83.7
01.32 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN TABIQUE YESO LAMINADO SENCILLO e=120 mm A MANO | [6 empty] | 45.8 | 13.27 | 607.77
Demolición de tabique de yeso laminado de 120 mm de espesor, por medios manuales, formado por una placa por cara, con desmontaje de perfilería de chapa de acero galvanizada, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recintos | 1 | 8.8 | 0 | 4 | 35.2
[5 empty] | 1 | 2.65 | 0 | 4 | 10.6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.32 | 45.8 | 13.27 | 607.77
01.33 | Partida | m2 | LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO | [6 empty] | 386.5 | 8.52 | 3292.98
Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | aulas | 5 | 77.3 | 0 | 0 | 386.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.33 | 386.5 | 8.52 | 3292.98
01.34 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN LOSA ALVEOLAR | [6 empty] | 20.4 | 98.65 | 2012.46
Desmontado de Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, realizado por empresa especializada bajo supervisión del suministrador de la placa, e incluyendo el apuntalamiento de zonas sensibles, el picado del relleno de juntas de hormigón con compresor, así como el de la capa de compresión, el corte de las placas que se considere necesario para facilitar su retirada, y todo ello con las ayudas necesarias para el desmontaje, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, , p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
|  |  |  | zona ascensor | 2 | 1.2 | 8.5 | 0 | 20.4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.34 | 20.4 | 98.65 | 2012.46
01.35 | Partida | m | DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO | [6 empty] | 4.76 | 21.24 | 101.1
Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente ejecutada.
|  |  |  | salida terraza planta primera | 1 | 0.6 | 0.85 | 0 | 0.51
|  |  |  | salida a terrada desde aulas | 5 | 1 | 0.85 | 0 | 4.25
[9 empty] | 01.35 | 4.76 | 21.24 | 101.1
01.36 | Partida | m2 | LEVANTADO PELDAÑEADO METÁLICO ESCALERA PRINCIPAL | [6 empty] | 12.95 | 54.42 | 704.74
Levantado de peldañeado de escalera principal, bastidores, chapas mesetas y estructura lateral de apoyo en zancas adosadas a muro perimetral, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | Escalera principal-peldaños metálicos y apoyo de los mismos en z | 1 | 12.95 | 0 | 0 | 12.95
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.36 | 12.95 | 54.42 | 704.74
01.37 | Partida | m2 | PICADO PAVIMENTOS EXTERIORES | [6 empty] | 450 | 11.57 | 5206.5
Picado de pavimentos exteriores de hormigón de hasta 8 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | patio interior | 1 | 450 | 0 | 0 | 450
[9 empty] | 01.37 | 450 | 11.57 | 5206.5
01.38 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR | [6 empty] | 163.75 | 23.33 | 3820.29
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | parterres patio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | parterres en patio | 1 | 31 | 0 | 0 | 31
[5 empty] | 1 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5
[5 empty] | 1 | 42.25 | 0 | 0 | 42.25
[5 empty] | 1 | 43.5 | 0 | 0 | 43.5
[5 empty] | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 01.38 | 163.75 | 23.33 | 3820.29
01.39 | Partida | ml | DESMONTAJE CANALÓN Y BAJANTES CUBIERTA GALERÍA | [6 empty] | 59.82 | 4.34 | 259.62
Desmontaje de canalón visto, de 250 mm de desarrollo máximo, así como desmontaje de bajantes existentes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.mo113
|  |  |  | CANALON GALERÍAS | 1 | 50.82 | 0 | 0 | 50.82
|  |  |  | BAJANTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 01.39 | 59.82 | 4.34 | 259.62
[9 empty] | CAPITULO01 | 1 | 115842.98 | 115842.98
CAPITULO015 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | 1 | 32969.01 | 32969.01
015.01 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO A BORDES | [6 empty] | 32.748 | 63.21 | 2070
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-HS y NTE-ADZ.
|  |  |  | saneamiento planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tuberías diámetro 125 | 1 | 1.75 | 0.6 | 0.4 | 0.42
|  |  |  | tuberías diámetro 100 | 1 | 3.75 | 0.6 | 0.4 | 0.9
[5 empty] | 1 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 1.008
[5 empty] | 1 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.768
[5 empty] | 4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.48
[5 empty] | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.48
[5 empty] | 1 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.84
|  |  |  | tubería diámetro 90 | 1 | 1.25 | 0.6 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | arquetas | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.152
|  |  |  | saneamiento patio ajardinado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tuberías diámetro 110 | 1 | 1.25 | 0.6 | 0.8 | 0.6
[5 empty] | 1 | 4.75 | 0.6 | 0.8 | 2.28
[5 empty] | 1 | 4.6 | 0.6 | 0.8 | 2.208
[5 empty] | 1 | 10.45 | 0.6 | 0.8 | 5.016
[5 empty] | 1 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.96
[5 empty] | 1 | 10.2 | 0.6 | 0.8 | 4.896
[5 empty] | 1 | 9.25 | 0.6 | 0.8 | 4.44
|  |  |  | saneamiento a inutilizar en patio (estimado) | 1 | 25 | 0.6 | 0.4 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 015.01 | 32.748 | 63.21 | 2070
015.02 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA PARA INSTALACIONES FONTANERÍA C/COMPRESOR TER | [6 empty] | 158.4 | 40.85 | 6470.64
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con compresor, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-HS y NTE-ADZ.
|  |  |  | acometida antiincendios | 1 | 110 | 1.2 | 0.4 | 52.8
|  |  |  | acometica agua | 1 | 110 | 1.2 | 0.4 | 52.8
|  |  |  | riego automático | 1 | 110 | 1.2 | 0.4 | 52.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 015.02 | 158.4 | 40.85 | 6470.64
015.03 | Partida | m3 | RELLENO ZANJA A MÁQUINA CON GRAVA | [6 empty] | 32.748 | 41.03 | 1343.65
Relleno y extendido de zanjas por medios mecánicos con grava, considerando la grava a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
|  |  |  | zanja saneamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | saneamiento planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tuberías diámetro 125 | 1 | 1.75 | 0.6 | 0.4 | 0.42
|  |  |  | tuberías diámetro 100 | 1 | 3.75 | 0.6 | 0.4 | 0.9
[5 empty] | 1 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 1.008
[5 empty] | 1 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.768
[5 empty] | 4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.48
[5 empty] | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.48
[5 empty] | 1 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.84
|  |  |  | tubería diámetro 90 | 1 | 1.25 | 0.6 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | arquetas | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.152
|  |  |  | saneamiento patio ajardinado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tuberías diámetro 110 | 1 | 1.25 | 0.6 | 0.8 | 0.6
[5 empty] | 1 | 4.75 | 0.6 | 0.8 | 2.28
[5 empty] | 1 | 4.6 | 0.6 | 0.8 | 2.208
[5 empty] | 1 | 10.45 | 0.6 | 0.8 | 5.016
[5 empty] | 1 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.96
[5 empty] | 1 | 10.2 | 0.6 | 0.8 | 4.896
[5 empty] | 1 | 9.25 | 0.6 | 0.8 | 4.44
|  |  |  | saneamiento a inutilizar en patio (estimado) | 1 | 25 | 0.6 | 0.4 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 015.03 | 32.748 | 41.03 | 1343.65
015.04 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2 m TERRENO COMPACTO A BORDES ZAPATAS | [6 empty] | 7.6125 | 46.35 | 352.84
Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
|  |  |  | acceso a edificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zapata de anchura 1,20 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.26
|  |  |  | zapata de anchura 0.75 | 1 | 3.4 | 0.75 | 0.5 | 1.275
[5 empty] | 1 | 3.5 | 0.75 | 0.5 | 1.3125
[5 empty] | 1 | 3.2 | 0.75 | 0.5 | 1.2
|  |  |  | zapata de anchura 0,60 | 1 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 1.14
[5 empty] | 1 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.72
[5 empty] | 1 | 2.35 | 0.6 | 0.5 | 0.705
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 015.04 | 7.6125 | 46.35 | 352.84
015.05 | Partida | m | EJECUCIÓN ZANJA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA C/COMPRESOR TERRENO D | [6 empty] | 208.5 | 104.8 | 21850.8
Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la compañía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm de hormigón HM-25/P/20/X0 o XC1, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/X0 o XC1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica. Totalmente instalada, i/transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | alimentación eléctrica 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | telecomunicaciones | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 98.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 015.05 | 208.5 | 104.8 | 21850.8
015.06 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2 m TERRENO COMPACTO A BORDES | [6 empty] | 1.5 | 46.35 | 69.53
Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
|  |  |  | zapata estructura nuevo forjado | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 015.06 | 1.5 | 46.35 | 69.53
015.07 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO OBRA | [6 empty] | 98.25 | 8.26 | 811.55
Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV.
|  |  |  | parterres en patio | 1 | 31 | 0 | 0.6 | 18.6
[5 empty] | 1 | 33.5 | 0 | 0.6 | 20.1
[5 empty] | 1 | 42.25 | 0 | 0.6 | 25.35
[5 empty] | 1 | 43.5 | 0 | 0.6 | 26.1
[5 empty] | 1 | 10.5 | 0 | 0.6 | 6.3
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0.6 | 1.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 015.07 | 98.25 | 8.26 | 811.55
[9 empty] | CAPITULO015 | 1 | 32969.01 | 32969.01
CAPITULO02 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 7496.95 | 7496.95
02.01 | Partida | u | INSPECCIÓN TUBERÍAS CCTV SIST ROBOTIZADO | [6 empty] | 1 | 2199.45 | 2199.45
Inspección de tuberías de saneamiento con equipo especializado dotado de cámara e iluminación (C.C.T.V.), con grabación de video, mediante tractor robotizado, a partir de tuberías D 100 mm; I/p.p. de medios auxiliares necesarios, desplazamiento del equipo hasta 40 km y emisión de informe.
|  |  |  | instalación completa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.01 | 1 | 2199.45 | 2199.45
02.02 | Partida | u | DESATRANCO TUBERÍA SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 705.63 | 705.63
Desatranco en red de saneamiento mediante equipo-vehículo especializado de unos 10.000 l de capacidad, mediante sistemas de aire comprimido, productos químicos o hidropresión, con limpieza y retirada de residuos a centro de tratamiento autorizado, I/p.p. de materiales y medios auxiliares; hasta un máximo de 5 horas de trabajo y un desplazamiento del equipo menor a 40 km.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.02 | 1 | 705.63 | 705.63
02.03 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm | [6 empty] | 1.75 | 17.82 | 31.19
Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | aseos públicos | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.03 | 1.75 | 17.82 | 31.19
02.04 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm | [6 empty] | 63.4 | 15.75 | 998.55
Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | aseo oficina | 1 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75
[5 empty] | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
|  |  |  | aseo público | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2
[5 empty] | 8 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
|  |  |  | saneamiento parterres y patio | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
[5 empty] | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75
[5 empty] | 1 | 4.55 | 0 | 0 | 4.55
[5 empty] | 1 | 10.45 | 0 | 0 | 10.45
[5 empty] | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9
[5 empty] | 1 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2
[5 empty] | 1 | 9.25 | 0 | 0 | 9.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.04 | 63.4 | 15.75 | 998.55
02.05 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm | [6 empty] | 1.25 | 13.09 | 16.36
Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | vertedero | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.05 | 1.25 | 13.09 | 16.36
02.06 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm | [6 empty] | 3.25 | 6.51 | 21.16
Tubería de PVC serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 3.25 | 0 | 0 | 3.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.06 | 3.25 | 6.51 | 21.16
02.07 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm | [6 empty] | 15.95 | 5.43 | 86.61
Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | aseos oficina | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | aseos públicos | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
[5 empty] | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
[5 empty] | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 4.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.07 | 15.95 | 5.43 | 86.61
02.08 | Partida | u | ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65 cm | [6 empty] | 1 | 201.92 | 201.92
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.08 | 1 | 201.92 | 201.92
02.09 | Partida | u | ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm | [6 empty] | 3 | 170.99 | 512.97
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.09 | 3 | 170.99 | 512.97
02.10 | Partida | m | BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm | [6 empty] | 4.5 | 19.78 | 89.01
Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.10 | 4.5 | 19.78 | 89.01
02.11 | Partida | u | SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJA 200x200 mm 40 mm | [6 empty] | 10 | 55.01 | 550.1
Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, i/p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | recorridos peatonales en patio | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.11 | 10 | 55.01 | 550.1
02.12 | Partida | pa | DESPLAZAMIENTO ARQUETA REGISTRABLE HALL ENTRADA | [6 empty] | 1 | 486 | 486
Desplazamiento de arqueta registrable situada en hall acceso debajo de felpudo para ampliación. Se incluye retirada con recuperación, así como apertura de nuevo hueco e instalación de la misma. Se incluye conexionados necesarios para mantener las mismas evacuaciones. Completamente terminado y comprobado su correcto funcionamiento.
|  |  |  | ARQUETA HALL ENTRADA PATIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 02.12 | 1 | 486 | 486
02.13 | Partida | PA | RECRECIDO SUMIDEROS Y TAPAS DE POZOS EN PATIO | [6 empty] | 1 | 1598 | 1598
Formación de recrecido de sumideros y tapas de pozos en el patio y en suelo exterior de la entrada. Por el lado exterior del patio, una rejilla a lo largo del portalón y un pozo de registro. Se incluyen todos los trabajos para su correcta ejecución y levantado hasta nueva cota de pavimentos. Trabajos a realizar en zona donde se colocará el pavimento impreso.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 02.13 | 1 | 1598 | 1598
[9 empty] | CAPITULO02 | 1 | 7496.95 | 7496.95
CAPITULO03 | Capítulo |  | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 1 | 53537.74 | 53537.74
03.01 | Partida | m3 | HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC2 o XC3 VERT. MANUAL | [6 empty] | 2.1055 | 109.54 | 230.64
Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC2 o XC3 de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | foso ascensor | 1 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 0.483
|  |  |  | muro cerramiento acceso al Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zapatas 120 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.252
|  |  |  | zapatas 75 | 1 | 3.4 | 0.75 | 0.1 | 0.255
[5 empty] | 1 | 3.5 | 0.75 | 0.1 | 0.2625
[5 empty] | 1 | 3.2 | 0.75 | 0.1 | 0.24
|  |  |  | zapata 60 | 1 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 0.228
[5 empty] | 1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.144
[5 empty] | 1 | 2.35 | 0.6 | 0.1 | 0.141
|  |  |  | zapata refuerzo estructura | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 03.01 | 2.1055 | 109.54 | 230.64
03.02 | Partida | m3 | LOSA CIMENTACIÓN HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 o XC3 - 50 kg/m3 VERT | [6 empty] | 1.2075 | 272.27 | 328.77
Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con una cuantía de 50 kg/m3; despuntes; vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas CTE DB-SE-C, NTE-CSL y Código Estructural. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | foso | 1 | 2.3 | 2.1 | 0.25 | 1.2075
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 03.02 | 1.2075 | 272.27 | 328.77
03.03 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/XC2 o XC3 VER | [6 empty] | 8.8 | 463.48 | 4078.62
Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural, NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | foso | 2 | 2.3 | 0 | 1 | 4.6
[5 empty] | 2 | 2.1 | 0 | 1 | 4.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 03.03 | 8.8 | 463.48 | 4078.62
03.04 | Partida | u | REPASO DEL FORJADO (ASCENSOR) | [6 empty] | 1 | 112.56 | 112.56
Relleno de huecos una vez ejecutado el perímetro del ascensor . Totalmente terminado; i/p.p. de montaje, acero para armado, ladrillo, macizados,
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 03.04 | 1 | 112.56 | 112.56
03.05 | Partida | m2 | SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. | [6 empty] | 71.07 | 19.18 | 1363.12
Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado con cemento sulforresistente; con un espesor medio de 12 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas Código Estructural y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | relleno soleras saneamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | saneamiento planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tuberías diámetro 125 | 1 | 1.75 | 0.6 | 0 | 1.05
|  |  |  | tuberías diámetro 100 | 1 | 3.75 | 0.6 | 0 | 2.25
[5 empty] | 1 | 4.2 | 0.6 | 0 | 2.52
[5 empty] | 1 | 3.2 | 0.6 | 0 | 1.92
[5 empty] | 4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.2
[5 empty] | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 1.2
[5 empty] | 1 | 3.5 | 0.6 | 0 | 2.1
|  |  |  | tubería diámetro 90 | 1 | 1.25 | 0.6 | 0 | 0.75
|  |  |  | arquetas | 4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.44
|  |  |  | saneamiento patio ajardinado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tuberías diámetro 110 | 1 | 1.25 | 0.6 | 0 | 0.75
[5 empty] | 1 | 4.75 | 0.6 | 0 | 2.85
[5 empty] | 1 | 4.6 | 0.6 | 0 | 2.76
[5 empty] | 1 | 10.45 | 0.6 | 0 | 6.27
[5 empty] | 1 | 2 | 0.6 | 0 | 1.2
[5 empty] | 1 | 10.2 | 0.6 | 0 | 6.12
[5 empty] | 1 | 9.25 | 0.6 | 0 | 5.55
|  |  |  | saneamiento a inutilizar en patio (estimado) | 1 | 25 | 0.6 | 0 | 15
|  |  |  | ACCESO PEATONAL EXTERIOR | 1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 4.14
|  |  |  | RECINTO BASURAS | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | 03.05 | 71.07 | 19.18 | 1363.12
03.06 | Partida | m2 | FORMACIÓN DE RAMPA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA2 | [6 empty] | 69.3725 | 22.53 | 1562.96
Formación de rampa de hormigón en masa HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA2, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado con cemento sulforresistente, para ataque químico medio; con un espesor medio de 15 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas Código Estructural y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | acceso aulas | 2 | 3.85 | 1.55 | 0 | 11.935
|  |  |  | acceso talleres | 1 | 3.55 | 2.5 | 0 | 8.875
|  |  |  | acceso principal | 1 | 4.75 | 2.25 | 0 | 10.6875
|  |  |  | acceso galería aulas | 1 | 4.5 | 2.55 | 0 | 11.475
|  |  |  | accesos a galería | 2 | 2 | 1.6 | 0 | 6.4
|  |  |  | cuarto PCI | 1 | 5 | 4 | 0 | 20
[9 empty] | 03.06 | 69.3725 | 22.53 | 1562.96
03.07 | Partida | kg | ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA | [6 empty] | 1933.5984 | 3.41 | 6593.57
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Código Estructural. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | remate ascensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IPN-160 | 2 | 2.3 | 0 | 18.35 | 84.41
[5 empty] | 2 | 2.1 | 0 | 18.35 | 77.07
|  |  |  | placas de anclaje (espesor 10 mm) | 17 | 1.2 | 0.1 | 9.42 | 19.2168
|  |  |  | placas anclaje | 17 | 1.2 | 0 | 0 | 20.4
|  |  |  | estructura chapa colaborante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pilares 2 UPN-200 | 12 | 4.05 | 0 | 25.3 | 1229.58
|  |  |  | vigas IPE-300 | 2 | 2.4 | 0 | 42.2 | 202.56
[5 empty] | 1 | 2.65 | 0 | 42.2 | 111.83
|  |  |  | Placas anclaje pilares | 1 | 0.42 | 0.36 | 15.7 | 2.3738
[5 empty] | 3 | 0.42 | 0.29 | 15.7 | 5.7368
[5 empty] | 2 | 0.35 | 0.5 | 15.7 | 5.495
|  |  |  | Cartelas | 7 | 0.45 | 0 | 6.28 | 19.782
|  |  |  | Placas de testa | 6 | 0.2 | 0.2 | 7.85 | 1.884
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | dintel acceso peatonal-IPE 160 | 2 | 4.85 | 0 | 15.8 | 153.26
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 03.07 | 1933.5984 | 3.41 | 6593.57
03.08 | Partida | m2 | PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-60 | [6 empty] | 350.2065 | 15.34 | 5372.17
Protección contra incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 60 minutos (R-60), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 23 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-EN 13381-4:2014. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.
|  |  |  | planta primera talleres | 1 | 341.4 | 0 | 0 | 341.4
|  |  |  | pilares y vigas zona ascensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pilares 2 UPN-200 | 6 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 0.984
|  |  |  | vigas IPE-300 | 2 | 2.4 | 0 | 1.05 | 5.04
[5 empty] | 1 | 2.65 | 0 | 1.05 | 2.7825
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 03.08 | 350.2065 | 15.34 | 5372.17
03.09 | Partida | m2 | Forjado Mixto de 10 cm de canto, Hiansa MT-60 o similar, con cha | [6 empty] | 20 | 111.42 | 2228.4
Forjado Mixto de 10 cm de canto, Hiansa MT-60 o similar, con chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor, 59 mm de altura de perfil y 150 mm de intereje y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 5 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar y separadores. Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la estructura metálica.
|  |  |  | zona de ascensor | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 03.09 | 20 | 111.42 | 2228.4
03.10 | Partida | ud | Anclaje químico estructural realizado en elemento de hormigón de | [6 empty] | 36 | 8.78 | 316.08
Anclaje químico estructural realizado en elemento de hormigón de 170 mm de espesor mínimo, sistema SAFEset "HILTI", formado por una perforación de 18 mm de diámetro y 125 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca hueca, modelo TE-CD 18/37, conectada a un aspirador, modelo VC-20-U-Y 230V, relleno de las dos terceras partes de la perforación con resinas epoxi, modelo HIT-RE 500/330/1 INT, aplicada mediante inyección y posterior inserción, mediante un leve movimiento de rotación, de elemento de fijación compuesto por varilla roscada de acero galvanizado calidad 8.8, modelo HIT-V-8.8 M16x380, de 16 mm de diámetro y 380 mm de longitud, tuerca y arandela. Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | pilares | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 03.10 | 36 | 8.78 | 316.08
03.11 | Partida | m2 | LOSA PLANA HORM. ARM. ENCOF. VISTO HA-25/B/20/X0 o XC1 - 60 kg/m | [6 empty] | 36.75 | 85.49 | 3141.76
Losa plana (horizontal) de 15 cm de espesor (canto), de hormigón armado HA-25/B/20/X0 o XC1, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a condensaciones. Confeccionada con tablero de encofrado para un acabado del hormigón visto. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con una cuantía de 60 kg/m3; despuntes; vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas CTE DB-SE y Código Estructural. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | acceso | 1 | 12.75 | 0 | 0 | 12.75
|  |  |  | Pérgola aparcabicis | 1 | 3 | 8 | 0 | 24
[9 empty] | 03.11 | 36.75 | 85.49 | 3141.76
03.12 | Partida | m3 | MURO DE HORMIGÓN VISTO | [6 empty] | 37.1925 | 528.73 | 19664.79
Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
|  |  |  | acceso-1 pié | 1 | 8.5 | 0.3 | 2.25 | 5.7375
[5 empty] | 1 | 1.45 | 0.3 | 2.25 | 0.97875
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 3.5 | 0.3 | 2.25 | 2.3625
[5 empty] | 1 | 3.1 | 0.3 | 2.25 | 2.0925
[5 empty] | 1 | 7.1 | 0.3 | 2.25 | 4.7925
[5 empty] | 1 | 8.75 | 0.3 | 2.25 | 5.9062
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso-1/ 2 pié | 2 | 1.75 | 0.3 | 2.25 | 2.3625
[5 empty] | 2 | 4.2 | 0.3 | 2.25 | 5.67
[5 empty] | 2 | 2.75 | 0.3 | 2.25 | 3.7125
[5 empty] | 2 | 2.65 | 0.3 | 2.25 | 3.5775
[9 empty] | 03.12 | 37.1925 | 528.73 | 19664.79
03.13 | Partida | m2 | FORJADO UNIDIRECCIONAL CUBIERTA CON VIGUETAS | [6 empty] | 38 | 224.85 | 8544.3
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y pilares de 0,173 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Se incluye impermeabilización superior para cubiertas.
|  |  |  | ACCESO PEATONAL | 1 | 38 | 0 | 0 | 38
[9 empty] | 03.13 | 38 | 224.85 | 8544.3
[9 empty] | CAPITULO03 | 1 | 53537.74 | 53537.74
CAPITULO04 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 1 | 147095.43 | 147095.43
04.01 | Partida | m2 | TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x15A)+70+(2x15A) c/4 | [6 empty] | 299.355 | 68.47 | 20496.84
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo aseos | 1 | 2.05 | 0 | 4 | 8.2
|  |  |  | oficinas/salón actos | 2 | 3.55 | 0 | 4 | 28.4
[5 empty] | 1 | 14.45 | 0 | 4 | 57.8
|  |  |  | talleres | 1 | 12.3 | 0 | 4.65 | 57.195
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | seguridad | 1 | 2.9 | 0 | 4 | 11.6
[5 empty] | 1 | 3.05 | 0 | 3.7 | 11.285
|  |  |  | talleres y distribuidores | 1 | 4.05 | 0 | 3.7 | 14.985
[5 empty] | 1 | 22.85 | 0 | 3.7 | 84.545
[5 empty] | 1 | 6.85 | 0 | 3.7 | 25.345
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.01 | 299.355 | 68.47 | 20496.84
04.02 | Partida | m2 | TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA AISL. MW (15H1+15A)+70+(2 | [6 empty] | 119.2625 | 73.93 | 8817.08
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseos oficina | 1 | 7.65 | 0 | 4 | 30.6
[5 empty] | 1 | 1.95 | 0 | 4 | 7.8
|  |  |  | aseos públicos | 1 | 12.05 | 0 | 4 | 48.2
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 10.05 | 0 | 3.25 | 32.6625
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.02 | 119.2625 | 73.93 | 8817.08
04.03 | Partida | m2 | TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. AISL. MW (15H1+15A)+70+(15A+15H1 | [6 empty] | 46.6 | 79.3 | 3695.38
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseo oficina | 1 | 2 | 0 | 4 | 8
|  |  |  | aseo público | 1 | 2.85 | 0 | 4 | 11.4
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 4 | 12
[5 empty] | 1 | 3.8 | 0 | 4 | 15.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.03 | 46.6 | 79.3 | 3695.38
04.035 | Partida | m2 | TABIQUE PYL PLACA DOBLE RESIS. FUEGO EI-120 AISL. MW (2x15F)+70+ | [6 empty] | 50 | 88.59 | 4429.5
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple con resistencia al fuego EI-120, formado por 2 placas resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recinto ignífugo | 1 | 5.45 | 0 | 4 | 21.8
|  |  |  | rack | 1 | 7.05 | 0 | 4 | 28.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.035 | 50 | 88.59 | 4429.5
04.04 | Partida | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P MORTERO M-5 | [6 empty] | 58.33 | 32.27 | 1882.31
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor , recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseos/talleres | 2 | 1 | 0 | 2.1 | 4.2
|  |  |  | acceso a centro de menores | 1 | 1.55 | 0 | 2.1 | 3.255
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulos ignífugos | 1 | 7 | 0 | 3.7 | 25.9
[5 empty] | 1 | 6.75 | 0 | 3.7 | 24.975
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.04 | 58.33 | 32.27 | 1882.31
04.041 | Partida | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5 | [6 empty] | 47.4825 | 32.27 | 1532.26
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | talleres | 1 | 4.2 | 0 | 3.25 | 13.65
|  |  |  | puertas vestuarios | 2 | 0.85 | 0 | 3.45 | 5.865
|  |  |  | ventana rack | 1 | 2.7 | 0 | 0.9 | 2.43
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso | 1 | 1.75 | 0 | 2.25 | 3.9375
[5 empty] | 1 | 4.2 | 0 | 2.25 | 9.45
[5 empty] | 1 | 2.75 | 0 | 2.25 | 6.1875
[5 empty] | 1 | 2.65 | 0 | 2.25 | 5.9625
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.041 | 47.4825 | 32.27 | 1532.26
04.042 | Partida | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P MORTERO M-5 | [6 empty] | 177.2525 | 54.4 | 9642.54
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor , recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | caja ascensor | 2 | 2.3 | 0 | 8.55 | 39.33
[5 empty] | 2 | 2.1 | 0 | 8.55 | 35.91
|  |  |  | acceso | 1 | 8.5 | 0 | 2.25 | 19.125
[5 empty] | 1 | 1.45 | 0 | 2.25 | 3.2625
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 3.5 | 0 | 2.25 | 7.875
[5 empty] | 1 | 3.1 | 0 | 2.25 | 6.975
|  |  |  | remates en muro escalonado | 1 | 7.1 | 0 | 2.25 | 15.975
|  |  |  | pasillo distribución aulas | 1 | 49 | 0 | 0.2 | 9.8
|  |  |  | Recinto grupo de presión | 2 | 4 | 0 | 3 | 24
[5 empty] | 1 | 5 | 0 | 3 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.042 | 177.2525 | 54.4 | 9642.54
04.05 | Partida | m2 | TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+70 c/400 mm | [6 empty] | 205.9625 | 26.05 | 5365.32
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | oficinas | 1 | 0.85 | 0 | 4 | 3.4
|  |  |  | vestíbulo/ascensor | 1 | 14.1 | 0 | 4 | 56.4
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 4 | 8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pilar exento | 1 | 1.25 | 0 | 4 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ascensor | 1 | 6.6 | 0 | 4 | 26.4
|  |  |  | vestíbulo talleres | 2 | 9.75 | 0 | 3.25 | 63.375
|  |  |  | distribuidor talleres | 1 | 1.3 | 0 | 3.25 | 4.225
[5 empty] | 3 | 1.7 | 0 | 3.25 | 16.575
|  |  |  | seguridad | 1 | 1.55 | 0 | 3.25 | 5.0375
|  |  |  | talleres | 4 | 1.35 | 0 | 3.25 | 17.55
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.05 | 205.9625 | 26.05 | 5365.32
04.06 | Partida | m2 | TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓFUGA 15H1+70 c/400 mm | [6 empty] | 81.25 | 31.53 | 2561.81
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseo público | 1 | 19.5 | 0 | 4 | 78
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 1 | 0 | 3.25 | 3.25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.06 | 81.25 | 31.53 | 2561.81
04.061 | Partida | m2 | TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL RESIS. FUEGO EI-60 (2x15F)+48 c/400 | [6 empty] | 114.7 | 51 | 5849.7
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), con resistencia al fuego EI-60, formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor, con aislamiento térmico-acústico interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recinto técnico | 1 | 3.8 | 0 | 4 | 15.2
|  |  |  | rack | 1 | 3 | 0 | 4 | 12
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulos ignífugos | 1 | 6.65 | 0 | 2.8 | 18.62
[5 empty] | 1 | 8.55 | 0 | 2.8 | 23.94
[5 empty] | 1 | 6.95 | 0 | 2.8 | 19.46
[5 empty] | 1 | 9.1 | 0 | 2.8 | 25.48
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.061 | 114.7 | 51 | 5849.7
04.07 | Partida | m2 | RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES YESO | [6 empty] | 47.01 | 15.22 | 715.49
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja-puertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | oficinas | 2 | 0.85 | 0 | 2.1 | 3.57
|  |  |  | salón de actos | 1 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2.94
|  |  |  | aseos | 2 | 0.85 | 0 | 2.1 | 3.57
|  |  |  | recinto técnico | 1 | 0.85 | 0 | 2.1 | 1.785
|  |  |  | rack | 1 | 0.85 | 0 | 2.1 | 1.785
|  |  |  | aseos | 3 | 0.85 | 0 | 2.1 | 5.355
[5 empty] | 2 | 1 | 0 | 2.1 | 4.2
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | seguridad | 1 | 0.95 | 0 | 2.1 | 1.995
[5 empty] | 1 | 0.85 | 0 | 2.1 | 1.785
|  |  |  | talleres | 2 | 1.25 | 0 | 2.1 | 5.25
|  |  |  | vestíbulos estanco | 4 | 1.25 | 0 | 2.1 | 10.5
|  |  |  | planta baja-armarios | 1 | 1.9 | 0 | 2.25 | 4.275
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.07 | 47.01 | 15.22 | 715.49
04.08 | Partida | m | RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA MORTERO | [6 empty] | 59.6 | 22.66 | 1350.54
Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | rampas accesos | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 10.8
[5 empty] | 1 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95
|  |  |  | escalera prinicpal | 1 | 6.85 | 0 | 0 | 6.85
[5 empty] | 1 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15
[5 empty] | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5
[5 empty] | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | talleres | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | salida terraza | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.08 | 59.6 | 22.66 | 1350.54
04.091 | Partida | m2 | RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR | [6 empty] | 104.2575 | 18.87 | 1967.34
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puertas aulas | 10 | 1.25 | 0 | 2.5 | 31.25
|  |  |  | fijo aseos oficinas | 1 | 0.95 | 0 | 3.25 | 3.0875
|  |  |  | puerta talleres | 1 | 4.1 | 0 | 3.2 | 13.12
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | persianas seccionales de seguridad | 1 | 2.6 | 0 | 2.5 | 6.5
[5 empty] | 1 | 8 | 0 | 4.5 | 36
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso-puerta peatonal | 1 | 1.25 | 0 | 2.2 | 2.75
|  |  |  | acceso-puerta corredera | 1 | 4 | 0 | 2.2 | 8.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recinto basuras | 1 | 1.25 | 0 | 2.2 | 2.75
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.091 | 104.2575 | 18.87 | 1967.34
04.1011 | Partida | u | AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD | [6 empty] | 550 | 44.07 | 24238.5
Ayuda de albañilería a instalación eléctrica de centro de formación incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares (5% s/instalación de electricidad)
[5 empty] | 550 | 0 | 0 | 0 | 550
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.1011 | 550 | 44.07 | 24238.5
04.111 | Partida | u | AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA | [6 empty] | 38.38 | 44.17 | 1695.24
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería de centro de formación incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (5% sobre instalación de fontanería).
[5 empty] | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 38.38
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.111 | 38.38 | 44.17 | 1695.24
04.121 | Partida | u | AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIÓN | [6 empty] | 101 | 44.17 | 4461.17
Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones de centro de formación incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares (5% s/instalación de telecomunicaciones).
[5 empty] | 101 | 0 | 0 | 0 | 101
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.121 | 101 | 44.17 | 4461.17
04.13 | Partida | u | AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ESPECIALES | [6 empty] | 50.23 | 44.07 | 2213.64
Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (contraincendios y antirrobo) en centro de formación, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares (15% s/presupuesto de instalaciones especiales).
[5 empty] | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 50.23
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.13 | 50.23 | 44.07 | 2213.64
04.14 | Partida | u | AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 426.32 | 44.17 | 18830.55
Ayuda de albañilería a instalaciones de aire acondicionado, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares (5 % s/instalación de aire acondicionado). Medido por unidad de vivienda.
[5 empty] | 426.32 | 0 | 0 | 0 | 426.32
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.14 | 426.32 | 44.17 | 18830.55
04.15 | Partida | m | FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO | [6 empty] | 20.4 | 20.74 | 423.1
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso talleres | 4 | 2.1 | 0 | 0 | 8.4
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso talleres | 5 | 2 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | salida terraza | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.15 | 20.4 | 20.74 | 423.1
04.16 | Partida | m2 | TABLERO IPN-80 + 100x25x4 cm + CAPA COMPRESIÓN | [6 empty] | 10.9325 | 68.87 | 752.92
Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m y rasillón machihembrado de 100x25x4 cm, capa de compresión de 2 cm de hormigón de dosificación 330 kg, elaborado en obra y mallazo de acero #150x300x6 mm, i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, CTE DB-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | plataforma talleres planta baja | 1 | 3.9 | 2.45 | 0 | 9.555
|  |  |  | salida terraza planta alta | 1 | 1.45 | 0.95 | 0 | 1.3775
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.16 | 10.9325 | 68.87 | 752.92
04.17 | Partida | m2 | LIMPIEZA FINAL | [6 empty] | 2310.85 | 2.53 | 5846.45
Limpieza final de obra , desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado construido.
|  |  |  | planta baja | 1 | 1854.65 | 0 | 0 | 1854.65
|  |  |  | planta primera | 1 | 456.2 | 0 | 0 | 456.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.17 | 2310.85 | 2.53 | 5846.45
04.18 | Partida | m2 | PROYECCIÓN POLIURETANO B/CUBIERTA INCLINADA 45/4 cm | [6 empty] | 568.66 | 10.55 | 5999.36
Aislamiento con poliuretano proyectado 45/4 (densidad 45 kg/m3, espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con UNE-EN 14315-1:2013), bajo cubierta de chapa, incluso maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Conforme a CTE DB-HE. Poliuretano proyectado (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | Cubierta nave talleres | 1 | 400 | 0 | 0 | 400
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | galería | 1 | 153 | 0 | 0 | 153
|  |  |  | peto apoyo carpinterías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 49 | 0 | 0.3 | 14.7
[5 empty] | 1 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0.96
[9 empty] | 04.18 | 568.66 | 10.55 | 5999.36
04.19 | Partida | m | AISLAMIENTO ACÚSTICO BAJANTES | [6 empty] | 9.5 | 12.73 | 120.94
Aislamiento acústico en bajantes de 3,9 mm de espesor, formado por un polietileno químicamente reticulado autoadhesivo, incluido parte proporcional de refuerzo de codo y entronque. Totalmente instalada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | aseo seguridad-bajante | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
|  |  |  | saneamiento colgado | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.19 | 9.5 | 12.73 | 120.94
04.20 | Partida | m2 | AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO URSA TERRA T18P PANEL e=75 mm | [6 empty] | 396.9125 | 15.54 | 6168.02
Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico autoportante, realizado con paneles de lana mineral URSA TERRA T18P, conforme a la norma UNE-EN 13162:2013+A1:2015, no hidrófila y sin revestimiento. Conductividad térmica de 0,035 W/mK. Suministrado en formato panel de 75 mm de espesor y colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.
|  |  |  | placa estándar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | oficinas | 1 | 0.85 | 0 | 4 | 3.4
|  |  |  | vestíbulo/ascensor | 1 | 14.1 | 0 | 4 | 56.4
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 4 | 8
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ascensor | 1 | 6.6 | 0 | 4 | 26.4
|  |  |  | vestíbulo talleres | 2 | 9.75 | 0 | 3.25 | 63.375
|  |  |  | distribuidor talleres | 1 | 1.3 | 0 | 3.25 | 4.225
[5 empty] | 3 | 1.7 | 0 | 3.25 | 16.575
|  |  |  | seguridad | 1 | 1.55 | 0 | 3.25 | 5.0375
|  |  |  | talleres | 4 | 1.35 | 0 | 3.25 | 17.55
|  |  |  | placa hidrófuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseo público | 1 | 19.5 | 0 | 4 | 78
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 1 | 0 | 3.25 | 3.25
|  |  |  | placa ignífuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recinto técnico | 1 | 3.8 | 0 | 4 | 15.2
|  |  |  | rack | 1 | 3 | 0 | 4 | 12
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulos ignífugos | 1 | 6.65 | 0 | 2.8 | 18.62
[5 empty] | 1 | 8.55 | 0 | 2.8 | 23.94
[5 empty] | 1 | 6.95 | 0 | 2.8 | 19.46
[5 empty] | 1 | 9.1 | 0 | 2.8 | 25.48
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.20 | 396.9125 | 15.54 | 6168.02
04.21 | Partida | m2 | RECRECIDO 50 cm TABIQUILLOS + DOBLE RASILLÓN 50x20x4 cm | [6 empty] | 24.7 | 50.73 | 1253.03
Recrecido de 50 cm de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, separados 0,50 m y doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm, recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm con hormigón de dosificación 330 kg y mallazo de acero #150x300x6 mm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, CTE DB-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | meseta acceso talleres | 1 | 4.3 | 4 | 0 | 17.2
|  |  |  | rampa acceso talleres | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 7.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.21 | 24.7 | 50.73 | 1253.03
04.22 | Partida | m | SOPORTES PELDAÑEADO ESCALERA PRINCIPAL | [6 empty] | 12.95 | 178.79 | 2315.33
Ejecución del peldañeado de la escalera central, mediante chapón continuo de 50 x 10 mm apoyado en las zancas y angulares transversales de 60X40mm para apoyo de huellas y barandilla i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y Código Estructural. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | Escalera principal-peldaños metálicos y apoyo de los mismos en z | 1 | 12.95 | 0 | 0 | 12.95
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.22 | 12.95 | 178.79 | 2315.33
04.23 | Partida | m | MOSTRADOR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | [6 empty] | 4.65 | 672.62 | 3127.68
Mostrador de fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor , recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, guarnecido por ambas caras con balda intermedia t encimera de roble de 2 cm.
[5 empty] | 1 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 04.23 | 4.65 | 672.62 | 3127.68
04.24 | Partida | m2 | MURO DE CARGA TERMOARCILLA | [6 empty] | 4.698 | 44.19 | 207.6
Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica armada de bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina, bloques de terminación y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles y zunchos horizontales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,5 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
|  |  |  | peto apoyo carpinterías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 49 | 0.3 | 0.3 | 4.41
[5 empty] | 1 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.288
[9 empty] | 04.24 | 4.698 | 44.19 | 207.6
04.25 | Partida | ud | CALA EN MIURO | [6 empty] | 3 | 50.53 | 151.59
Apertura de cala de 30x30 cm y 20 cm de profundidad, para inspección del armado de muro de hormigón armado.
|  |  |  | Catas en muro portalón | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 04.25 | 3 | 50.53 | 151.59
04.26 | Partida | m2 | APERTURA HUECOS FACHADA + CARGADEROS + REMATES ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 3.6 | 273.39 | 984.2
Apertura de huecos en muro existente al lado del portalon incluyendo demolición controlada de muro hasta medidas facilitadas en plano. Colocación de cargaderos realizados con viguetas de hormigón pretensado T20, recibidas en mechinales con mortero de cemento gris, con un mínimo de apoyo en muro de 30cm a cada lado del hueco. Se incluye reposición enfoscados y acabados necesarios. Totalmente ejecutado listo para posterior recibido de carpinterías.
|  |  |  | APERTURA PUERTA EN MURO PORTALON | 1 | 1.2 | 0 | 3 | 3.6
[9 empty] | 04.26 | 3.6 | 273.39 | 984.2
[9 empty] | CAPITULO04 | 1 | 147095.43 | 147095.43
CAPITULO05 | Capítulo |  | ACABADOS Y FALSOS TECHOS | [6 empty] | 1 | 85902.74 | 85902.74
05.01 | Partida | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | [6 empty] | 496.3 | 12.94 | 6422.12
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, medios auxiliares según NTE-RPG y UNE-EN 13279-1:2009, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 9.85 | 0 | 8.2 | 403.85
|  |  |  | salón de actos | 1 | 11 | 0 | 3 | 33
|  |  |  | doble altura sobre oficinas | 1 | 7.25 | 0 | 8.2 | 59.45
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.01 | 496.3 | 12.94 | 6422.12
05.015 | Partida | m2 | ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL | [6 empty] | 326.71 | 14.45 | 4720.96
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | patio-muro cara interior | 1 | 18.5 | 0 | 10.5 | 194.25
|  |  |  | a descontar portón | -1 | 8 | 0 | 5.1 | -40.8
|  |  |  | fachada patio-talleres planta baja | 1 | 6.35 | 0 | 5.2 | 33.02
[5 empty] | 2 | 4.1 | 0 | 5.2 | 42.64
|  |  |  | pasillo distribución aulas | 2 | 49 | 0 | 0.2 | 19.6
|  |  |  | recinto grupo de presión | 4 | 4 | 0 | 3 | 48
[5 empty] | 2 | 5 | 0 | 3 | 30
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.015 | 326.71 | 14.45 | 4720.96
05.03 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 15A | [6 empty] | 96.25 | 32.64 | 3141.6
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo oficinas | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo | 1 | 85.75 | 0 | 0 | 85.75
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.03 | 96.25 | 32.64 | 3141.6
05.03.01 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 15A | [6 empty] | 47.5 | 38.87 | 1846.33
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado hidrófuga (Tipo HF según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | Porche galería | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5
|  |  |  | entrada parcela | 1 | 38 | 0 | 0 | 38
[9 empty] | 05.03.01 | 47.5 | 38.87 | 1846.33
05.04 | Partida | m2 | FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO 600x600x10mm FONOABSORVENTE | [6 empty] | 311.92 | 33.45 | 10433.72
Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico FONOABSORVENTE en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Antireverberación de sonido.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseos oficina | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | recinto técnico | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
|  |  |  | rack | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4
|  |  |  | vestíbulo aseos públicos | 1 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25
|  |  |  | aseo adaptado | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9
|  |  |  | limpieza | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4
|  |  |  | aseos | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7
[5 empty] | 1 | 13.25 | 0 | 0 | 13.25
|  |  |  | vestíbulo general | 1 | 122 | 0 | 0 | 122
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | seguridad | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 8.95 | 0 | 0 | 8.95
|  |  |  | distribuidor | 1 | 112.17 | 0 | 0 | 112.17
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.04 | 311.92 | 33.45 | 10433.72
05.05 | Partida | m2 | TECHO MODULAR LANA DE ROCA ROCKFON® ARTIC™ 600x600x15 mm A24 | [6 empty] | 941.72 | 29.64 | 27912.58
Suministro y montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon® Artic™, de dimensiones 600x600 mm y 15 mm de espesor de placa, cara visible con velo en acabado liso de color blanco, cara posterior con contravelo y cantos A24; instaladas sobre perfilería vista de acero galvanizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ T24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas de cuelgue rápido. Absorción acústica de 0,90 conforme a UNE-EN ISO 354 y clase A conforme a UNE-EN ISO 11654. Reacción al fuego clase A1 conforme a UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 77.3 | 0 | 0 | 386.5
|  |  |  | administración | 1 | 27.55 | 0 | 0 | 27.55
|  |  |  | despacho dirección | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5
|  |  |  | salón de actos | 1 | 80.1 | 0 | 0 | 80.1
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 41.75 | 0 | 0 | 41.75
|  |  |  | distribuidor | 1 | 33.85 | 0 | 0 | 33.85
|  |  |  | talleres | 1 | 114.3 | 0 | 0 | 114.3
[5 empty] | 1 | 133 | 0 | 0 | 133
|  |  |  | distribuidor | 1 | 112.17 | 0 | 0 | 112.17
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.05 | 941.72 | 29.64 | 27912.58
05.051 | Partida | m2 | MONTAJE DE FALSO TECHO EXISTENTE | [6 empty] | 400.4 | 12.42 | 4972.97
Montaje de techo modular de placas previamente desmontadas de dimensiones 600x600 mm acabado liso de color blanco y su correspondiente perfilería vista de acero galvanizado prepintado en blanco suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas de cuelgue rápido.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | talleres | 1 | 170.7 | 0 | 0 | 170.7
[5 empty] | 1 | 229.7 | 0 | 0 | 229.7
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.051 | 400.4 | 12.42 | 4972.97
05.07 | Partida | m2 | LIMPIEZA FALSO TECHO EN SECO | [6 empty] | 400.4 | 1.47 | 588.59
Limpieza general de falso techo registrable montado en talleres, una vez vuelto a montar, en seco, con bayetas secas suaves, plumeros y goma de borrar, según las prescripciones facilitadas por el fabricante. Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar las superficies. Totalmente terminada, medida la superficie realmente ejecutada; i/p.p. de medios auxiliares excepto de elevación y transporte.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | talleres | 1 | 170.7 | 0 | 0 | 170.7
[5 empty] | 1 | 229.7 | 0 | 0 | 229.7
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.07 | 400.4 | 1.47 | 588.59
05.08 | Partida | m | TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 15 | [6 empty] | 288.25 | 26.73 | 7704.92
Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 15 mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015), formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 10 | 9.85 | 0 | 0 | 98.5
|  |  |  | oficinas | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 13.5
|  |  |  | despacho | 1 | 9.45 | 0 | 0 | 9.45
|  |  |  | aseos | 1 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45
|  |  |  | salón de actos | 1 | 36.8 | 0 | 0 | 36.8
|  |  |  | aseos públicos | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 10.85 | 0 | 0 | 10.85
|  |  |  | galería | 2 | 55 | 0 | 0 | 110
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.08 | 288.25 | 26.73 | 7704.92
05.09 | Partida | m | CORTINERO DE PLACA DE YESO LAMINADO TIPO A 15x15 cm | [6 empty] | 90.25 | 33.74 | 3045.04
Cortinero formado con placas de yeso laminado, de 15x15 cm de sección aproximada, en forma de ángulo, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015), formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 9.85 | 0 | 0 | 49.25
|  |  |  | oficinas | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75
|  |  |  | despacho | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9
|  |  |  | aseo oficinas | 1 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45
|  |  |  | salón de actos | 1 | 10.25 | 0 | 0 | 10.25
|  |  |  | aseos públicos | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.09 | 90.25 | 33.74 | 3045.04
05.10 | Partida | u | APERTURA HUECO FALSO TECHO D<250 mm | [6 empty] | 49 | 6.69 | 327.81
Apertura de hueco de en placa de falso techo (escayola, yeso laminado o similar), realizado por medios manuales y mecánicos mediante taladro eléctrico con broca de corona, de igual o inferior a 250 mm de diámetro. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | acceso oficinas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.10 | 49 | 6.69 | 327.81
05.11 | Partida | u | TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 600x600 mm | [6 empty] | 8 | 134.27 | 1074.16
Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 600x600 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería (según UNE-EN 14195:2015). Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | planta primera | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.11 | 8 | 134.27 | 1074.16
05.12 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO PYL CORTAFUEGO EI-60 2x15 mm PLACA F | [6 empty] | 9.35 | 55 | 514.25
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con resistencia al fuego EI-60, formado por 2 placas de yeso laminado resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | vestíbulos estancos planta primera | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
[5 empty] | 1 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.12 | 9.35 | 55 | 514.25
05.13 | Partida | m2 | PANEL ACÚSTICO | [6 empty] | 27.5128 | 245.53 | 6755.22
Suministro y colocación de isla acústica con acabado textil y su correspondiente sistema de anclaje mediante kit de tensores.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | panel 1,19x1,19 | 7 | 1.19 | 1.19 | 0 | 9.9127
|  |  |  | panel 1,19 x 0,59 | 10 | 1.19 | 0.59 | 0 | 7.021
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | panel 1,19x1,19 | 4 | 1.19 | 1.19 | 0 | 5.6644
|  |  |  | panel 1.19x0.59 | 7 | 1.19 | 0.59 | 0 | 4.9147
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.13 | 27.5128 | 245.53 | 6755.22
05.14 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO | [6 empty] | 196.875 | 28.85 | 5679.84
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | muro de acceso a edificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso-1/ 2 pié | 2 | 1.75 | 0 | 2.25 | 7.875
[5 empty] | 2 | 4.2 | 0 | 2.25 | 18.9
[5 empty] | 2 | 2.75 | 0 | 2.25 | 12.375
[5 empty] | 2 | 2.65 | 0 | 2.25 | 11.925
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso-1 pié | 2 | 8.5 | 0 | 2.25 | 38.25
[5 empty] | 2 | 1.45 | 0 | 2.25 | 6.525
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 3.5 | 0 | 2.25 | 15.75
[5 empty] | 2 | 3.1 | 0 | 2.25 | 13.95
[5 empty] | 2 | 7.1 | 0 | 2.25 | 31.95
[5 empty] | 2 | 8.75 | 0 | 2.25 | 39.375
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 05.14 | 196.875 | 28.85 | 5679.84
05.15 | Partida | m2 | FALSO TECHO REGISTRABLE LAMAS METÁLICAS | [6 empty] | 16.5 | 46.22 | 762.63
Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, con suela de 24 mm de anchura, de acero galvanizado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; BANDEJAS METÁLICAS: bandejas de acero galvanizado prelacado, color a definir por la propiedad, de 600x600 mm, 0,5 mm de espesor y. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
|  |  |  | Falso techo bajo zanca escalera vestíbulo | 1 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5
[9 empty] | 05.15 | 16.5 | 46.22 | 762.63
[9 empty] | CAPITULO05 | 1 | 85902.74 | 85902.74
CAPITULO06 | Capítulo |  | PAVIMENTOS | [6 empty] | 1 | 201679 | 201679
06.01 | Partida | m2 | PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=10 cm GUIJARRO RECTO | [6 empty] | 612.7575 | 31.65 | 19393.77
Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de hormigón impreso HA-25/P/20 XC1, XC2 o XC3, de 10 cm de espesor, sobre terreno natural, encachado, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura decorativa mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 4,5 kg/m2); alisado manual; espolvoreo de desmoldeante coloreado (rendimiento aprox. 0,20 kg/m2); marcado de pavimento con moldes decorativos con diseño a elegir; corte de juntas de dilatación / retracción; limpieza de pavimento con agua a presión; y aplicación de capa de protección y curado de resina de acabado. Totalmente realizado; i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, aditivo de fibra de polipropileno y limpieza. Según Código Estructural, UNE-EN 10080:2006, UNE-EN 13984:2013, CTE DB-SUA-1 y NTE-RSC. Materiales del hormigón con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie ejecutada. GUIJARRO RECTO COLOR PIZARRA.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | accesos rampas aulas | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | accesos rampa talleres | 1 | 15.95 | 0 | 0 | 15.95
[5 empty] | 1 | 16.75 | 0 | 0 | 16.75
|  |  |  | rampa acceso principal | 1 | 4.75 | 2.25 | 0 | 10.6875
|  |  |  | patio | 1 | 405.27 | 0 | 0 | 405.27
|  |  |  | aparcamiento, acceso y recinto basuras | 1 | 152.1 | 0 | 0 | 152.1
[9 empty] | 06.01 | 612.7575 | 31.65 | 19393.77
06.02 | Partida | m2 | SOLADO TERRAZO USO INTENSO MICROGRANO 40x40 CLARO | [6 empty] | 60.75 | 36.28 | 2204.01
Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 40x40 cm en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/p.p. cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zona de antiguos aseos | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1
|  |  |  | zona vending y rack | 1 | 7.45 | 0 | 0 | 7.45
[5 empty] | 1 | 2.75 | 0 | 0 | 2.75
|  |  |  | vestíbulo aseos públicos | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso a talleres | 1 | 23.15 | 0 | 0 | 23.15
|  |  |  | recinto de basuras | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | 06.02 | 60.75 | 36.28 | 2204.01
06.024 | Partida | m | RODAPIÉ TERRAZO PULIDO Y BISELADO 40x7 cm | [6 empty] | 60.25 | 7.92 | 477.18
Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x7x1,6 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, según NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
|  |  |  | correspondiente al terrazo nuevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | antiguos aseos | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | zona vending | 1 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2
|  |  |  | rack | 1 | 9.75 | 0 | 0 | 9.75
|  |  |  | vestíbulo aseos | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3
|  |  |  | acceso talleres plant aalta | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 06.024 | 60.25 | 7.92 | 477.18
06.025 | Partida | m2 | SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO 40x40 cm | [6 empty] | 107.43 | 55.77 | 5991.37
Solado de gres porcelánico prensado esmaltado pulido (BIa- según UNE-EN 14411:2016), en baldosas de 40x40 cm color beige, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TES1 según UNE-EN 12004-1:2017, sobre superficie lisa, sin incluir recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar según UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseos oficina | 2 | 5.1 | 0 | 0 | 10.2
|  |  |  | aseos públicos | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7
[5 empty] | 1 | 13.25 | 0 | 0 | 13.25
|  |  |  | aseo adaptado | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9
|  |  |  | limpieza | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zona seguridad | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3
[5 empty] | 1 | 8.95 | 0 | 0 | 8.95
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sala medioambiental | 1 | 41.73 | 0 | 0 | 41.73
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 06.025 | 107.43 | 55.77 | 5991.37
06.03 | Partida | m | PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO CON ZANQUÍN INTERIOR | [6 empty] | 11.4 | 57.71 | 657.89
Peldaño de terrazo china media entero recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Medido en su longitud. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | peldaños interiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso a talleres | 5 | 1.9 | 0 | 0 | 9.5
|  |  |  | salida a terraza | 2 | 0.95 | 0 | 0 | 1.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 06.03 | 11.4 | 57.71 | 657.89
06.035 | Partida | m | PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO ENTERO EXTERIOR | [6 empty] | 8.4 | 52.06 | 437.3
Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Medido en su longitud. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | peldaños exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso a talleres | 4 | 2.1 | 0 | 0 | 8.4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 06.035 | 8.4 | 52.06 | 437.3
06.037 | Partida | m2 | SUELO TÉCNICO | [6 empty] | 386.5 | 136.51 | 52761.12
Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup o similar medidas 600x600 mm de lado y 34 mm de espesor total; el alma interior es de cemento aligerado inyectado ignífugo; completamente encapsulado mediante base de acero de 0,9 mm con tratamiento final de pintura especial al horno anticorrosión Gris oscura. Con revestimiento superior de Pavimento Vinílico Homogéneo con capacidad electrónica Conductora e 2 mm de espesor de gran resistencia a la abrasión y al tráfico intenso, clasificación al desgaste (EN 649) en el grupo P, color a elegir. Resistencia de Carga repartida mínima de 41,00 kN/m2. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2019 es A1FL y conductividad térmica < 0,326 w(m*k). Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincadocompuestos por Cabeza VF y Base TH roscadas entre sí. Cabeza VF de pedestal formada por placa de acero cuadrada de 76x76 mm y 3 mm de espesor, soldada lineal a varilla de métrica de 18 mm, galvanizada en plata con 2 tuercas de acero para bloqueo. La cabeza del pedestal va roscada a la base TH formada por placa de acero circular de 3 mm de espesor y diámetro de 90 mm, soldada linealmente a tubo de 25 mm de diámetro con entalladura en la parte superior y galvanizado en plata; la base cuenta con orificios para penetración del adhesivo. El pedestal debe soportar una carga vertical de 48 kN sin deformación y con una clasificación máxima (A1FL) al fuego con certificado bajo ensayo norma UNE-EN 13501-1:2019. La altura final del suelo elevado será de 60 a 900 mm de solera base a superficie de uso de la baldosa. Para el arriostramiento lateral de pedestales se utilizarán perfiles rectangulares de acero galvanizado modelo FS-550, con acabado EPDM para absorción acústica del impacto, atornillados a la cabeza del pedestal. El sistema debe obtener los valores acústicos sin tener en cuenta el revestimiento según norma UNE-EN ISO 10140 y 10848 de Rw>56 dB, Lnw<59 dB, Dnfw>48 dB y Lnfw<64 dB. Se incluye recrecidos de elevación de las posibles instalaciones de pozos, arquetas, sumideros e imbornales de las zonas donde sube el nivel del pavimento.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 77.3 | 0 | 0 | 386.5
[9 empty] | 06.037 | 386.5 | 136.51 | 52761.12
06.04 | Partida | m2 | REPASO Y REPOSICIÓN PAVIMENTO ELEVADO | [6 empty] | 308.9 | 22.94 | 7086.17
Reposición del pavimento elevado de talleres de planta alta, suministrando baldosas necesarias de medidas 600x600 mm de lado y 34 mm de espesor total; el alma interior es de cemento aligerado inyectado ignífugo; completamente encapsulado mediante base de acero de 0,9 mm especial con revestimiento superior de pavimento vinílico heterogéneo de alta . Se repondrán los pedestales necesarios de acero zincado. Para el arriostramiento lateral de pedestales se utilizarán perfiles rectangulares de acero galvanizado modelo FS-550, con acabado EPDM para absorción acústica del impacto, atornillados a la cabeza del pedestal.
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | talleres y vestíbulos | 1 | 308.9 | 0 | 0 | 308.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 06.04 | 308.9 | 22.94 | 7086.17
06.07 | Partida | m² | PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO | [6 empty] | 61.55 | 14.78 | 909.71
Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo, mediante extendido de lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el suelo; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; extendido de una nueva lechada de las mismas características que la primera; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; y abrillantado con muelas de 400 o superior, previa aplicación de líquido cristalizador. Incluye: Preparación y extendido de la lechada. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. Afinado. Repaso de los rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o fija. Lavado del pavimento. Evacuación de las aguas sucias. Protección del pavimento. Aplicación del líquido cristalizador. Abrillantado. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | administración | 1 | 27.55 | 0 | 0 | 27.55
|  |  |  | despacho | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5
|  |  |  | distribuidor oficinas | 1 | 11.35 | 0 | 0 | 11.35
|  |  |  | recinto técnico | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
|  |  |  | rack | 1 | 5.55 | 0 | 0 | 5.55
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 06.07 | 61.55 | 14.78 | 909.71
06.08 | Partida | m | ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE 40 cm | [6 empty] | 5.9 | 153.12 | 903.41
Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación y 25 mm de ancho y 3 mm de altura formando encaminamiento de 400 mm de ancho de color elegido por la D.O. (entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparación del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón pulido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE 135203-2:2010 y UNE-EN 1871:2021 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | acceso a información | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 06.08 | 5.9 | 153.12 | 903.41
06.09 | Partida | u | ROSETA PODOTÁCTIL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE 120x120 cm | [6 empty] | 3 | 508.7 | 1526.1
Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma aplicación con molde de botones de 25 mm de diámetro y 3 mm de altura formando rosetón de 1200x1200 mm de color elegido por la D.O. (entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparación del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando botones, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón pulido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE 135203-2:2010 y UNE-EN 1871:2021 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | accesos p.b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 06.09 | 3 | 508.7 | 1526.1
06.10 | Partida | m | PELDAÑO H/T GRES PORCELÁNICO | [6 empty] | 15 | 413.51 | 6202.65
Peldañeado pavimento interior de piezas de gran formato de gres porcelánico técnico, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión >45 N/mm². SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso de fraguado normal, de altas prestaciones, C1 T, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido Webercol Dur "WEBER", color gris. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, Webercolor Junta Fina "WEBER", color Blanco, en juntas de 2 mm de espesor. Espesor de 2cm en huellas y tabicas.
|  |  |  | escalera principal-peldaños | 25 | 1.2 | 0.32 | 0 | 9.6
[5 empty] | 25 | 1.2 | 0.18 | 0 | 5.4
[9 empty] | 06.10 | 15 | 413.51 | 6202.65
06.11 | Partida | m2 | PAVIMENTO ROBLE | [6 empty] | 7.3 | 142.43 | 1039.74
Tarima de Roble de 120/140 mm de ancho y 19 mm de espesor clase I, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de Pino 7,5x2,5 cm recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-13 y UNE-EN 14342:2013. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie ejecutada.
|  |  |  | mesetas escalera principal | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1
[5 empty] | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 06.11 | 7.3 | 142.43 | 1039.74
06.12 | Partida | m2 | PAVIMENTO ADOQUINES DE HORMIGÓN | [6 empty] | 155.8 | 37.04 | 5770.83
Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 15 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
|  |  |  | acceso peatonal y paralelo a galerías | 1 | 155.8 | 0 | 0 | 155.8
[9 empty] | 06.12 | 155.8 | 37.04 | 5770.83
06.13 | Partida | m2 | PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE GRAN FORMATO | [6 empty] | 440.37 | 215.38 | 94846.89
Pavimento interior de piezas de gran formato de gres porcelánico técnico, de 1000x1000x12 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión >45 N/mm². SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso de fraguado normal, de altas prestaciones, C1 T, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido Webercol Dur "WEBER", color gris. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, Webercolor Junta Fina "WEBER", color Blanco, en juntas de 2 mm de espesor.
|  |  |  | VESTÍBULO PRINCIPAL | 1 | 138.45 | 0 | 0 | 138.45
|  |  |  | PASO ENTRE SALIDAS A PATIO | 1 | 15.95 | 0 | 0 | 15.95
|  |  |  | VESTÍBULO PLANTA PRIMERA | 1 | 93.95 | 0 | 0 | 93.95
|  |  |  | SALON DE ACTOS | 1 | 79.85 | 0 | 0 | 79.85
|  |  |  | GALERÍA | 1 | 112.17 | 0 | 0 | 112.17
[9 empty] | 06.13 | 440.37 | 215.38 | 94846.89
06.14 | Partida | m2 | PAVIMENTO GRANITO GRIS FLAMEADO | [6 empty] | 10.54 | 139.55 | 1470.86
Pavimento para uso exterior en áreas peatonales, de baldosas de piezas regulares de granito Gris Mondariz, de 60x40x4 cm, acabado flameado de la superficie vista, antideslizante, cantos aserrados, recibidas sobre capa de mortero de cemento M-10; rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realizado sobre solera de hormigón ya existente.
|  |  |  | acceso peatonal exterior | 1 | 2.3 | 1.8 | 0 | 4.14
|  |  |  | rampas acceso galería | 2 | 2 | 1.6 | 0 | 6.4
[9 empty] | 06.14 | 10.54 | 139.55 | 1470.86
[9 empty] | CAPITULO06 | 1 | 201679 | 201679
CAPITULO07 | Capítulo |  | ALICATADOS Y PREFABRICADOS | [6 empty] | 1 | 10989.76 | 10989.76
07.01 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO | [6 empty] | 222.04 | 29.44 | 6536.86
Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII según UNE-EN 14411:2016), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, según NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseos oficinas | 2 | 9.2 | 2.8 | 0 | 51.52
|  |  |  | aseos públicos | 1 | 14.3 | 2.8 | 0 | 40.04
[5 empty] | 1 | 14.55 | 2.8 | 0 | 40.74
|  |  |  | aseo adaptado | 1 | 9.75 | 2.8 | 0 | 27.3
|  |  |  | vertedero | 1 | 9.4 | 2.8 | 0 | 26.32
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 12.9 | 2.8 | 0 | 36.12
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 07.01 | 222.04 | 29.44 | 6536.86
07.02 | Partida | m | ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=35 cm | [6 empty] | 72.9 | 42.46 | 3095.33
Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 35 cm de ancho y 50 cm de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE DB-HS. Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | acceso-1 pié | 1 | 8.5 | 0 | 2.25 | 19.125
[5 empty] | 1 | 1.45 | 0 | 2.25 | 3.2625
[5 empty] | 1 | 3.5 | 0 | 2.25 | 7.875
[5 empty] | 1 | 3.1 | 0 | 2.25 | 6.975
[5 empty] | 1 | 7.1 | 0 | 2.25 | 15.975
[5 empty] | 1 | 8.75 | 0 | 2.25 | 19.6875
[9 empty] | 07.02 | 72.9 | 42.46 | 3095.33
07.03 | Partida | m | ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=20 cm | [6 empty] | 51.075 | 26.58 | 1357.57
Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm de ancho y 50 cm de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE DB-HS. Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | acceso-1/ 2 pié | 2 | 1.75 | 0 | 2.25 | 7.875
[5 empty] | 2 | 4.2 | 0 | 2.25 | 18.9
[5 empty] | 2 | 2.75 | 0 | 2.25 | 12.375
[5 empty] | 2 | 2.65 | 0 | 2.25 | 11.925
[9 empty] | 07.03 | 51.075 | 26.58 | 1357.57
[9 empty] | CAPITULO07 | 1 | 10989.76 | 10989.76
CAPITULO08 | Capítulo |  | CARPINTERÍA DE MADERA | [6 empty] | 1 | 30364.01 | 30364.01
08.01 | Partida | u | PUERTA PASO LACADA LISA 725mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE Y REJILL | [6 empty] | 6 | 915.23 | 5491.38
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseos oficina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | aseos público | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | vertedero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 08.01 | 6 | 915.23 | 5491.38
08.02 | Partida | u | PUERTA PASO LACADA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE CERRAD | [6 empty] | 3 | 1189.92 | 3569.76
Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | oficinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 08.02 | 3 | 1189.92 | 3569.76
08.03 | Partida | u | PUERTA LACADA LISA UNA HOJA 825mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE CER | [6 empty] | 2 | 1192.36 | 2384.72
Puerta paso hoja lisa postformada con laminado Egger Estratifi W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas, equipada con muelles cierrapuertas DormaKaba TS 92 XEA -HERRAJES- 1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 1998/600CH con placa o similar 1 Ud Cerradura, frontal marca Dorma Kaba SVP 6000 o similar 1 Ud bombín KAba Expert plus estándar o similar 1 Ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recinto técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | rack | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 08.03 | 2 | 1192.36 | 2384.72
08.04 | Partida | u | PUERTA PASO 2H LACADA LISA 625 mm CADA HOJA, HERRAJES ACERO IN | [6 empty] | 2 | 1494.04 | 2988.08
Puerta de paso de dos hojas ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones 625x2030 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar y cierre, con manilla en una de las hojas de acero inoxidable y doble anclaje a cerco en la otra, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA.
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso talleres | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 08.04 | 2 | 1494.04 | 2988.08
08.05 | Partida | u | PUERTA PASO 2H LACADA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE CER | [6 empty] | 2 | 1546.78 | 3093.56
Puerta de paso de dos hojas ciega de madera lacada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar y cierre, con manilla en una de las hojas de acero inoxidable y doble anclaje a cerco en la otra, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA.
|  |  |  | salón de actos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 08.05 | 2 | 1546.78 | 3093.56
08.06 | Partida | u | PUERTA CORREDERA LACADA LISA 1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE CONDE | [6 empty] | 2 | 1257.44 | 2514.88
Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazón incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA.
|  |  |  | acceso aseo público | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | aseo adaptado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 08.06 | 2 | 1257.44 | 2514.88
08.07 | Partida | u | ARMARIO MODULAR 4H ABATIBLE LISO ROBLE 190x225 cm | [6 empty] | 1 | 2855.22 | 2855.22
Armario modular abatible de 290x220x60 cm, con tablero liso de melamina roble de 16 mm, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm en el fondo, con 4 hojas enterizas lisas en tablero rechapado en roble de 19 mm, barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM rechapados en roble de 85x12 mm, tirador de latón, cuatro bisagras de cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.
|  |  |  | armario salón de actos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 08.07 | 1 | 2855.22 | 2855.22
08.08 | Partida | u | FORRADO INTERIOR ARMARIO 190x225 cm | [6 empty] | 1 | 657.27 | 657.27
Forrado interior de armario empotrado con maletero de 150x55x250 cm de medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel melamínico (melamina) imitación roble de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 5 cajones y zapatero realizados con tableros similares y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | armario salón de actos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 08.08 | 1 | 657.27 | 657.27
08.09 | Partida | m | ENCIMERA ROBLE | [6 empty] | 1.8 | 334.68 | 602.42
Encimera de madera de roble , incluso anclajes, colocada, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | salón de actos | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 08.09 | 1.8 | 334.68 | 602.42
08.10 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO MADERA LAMINADA ROBLE BARNIZADA | [6 empty] | 43.34 | 143.21 | 6206.72
Revestimiento de paramentos con madera laminada de roble barnizada sobre tablero de MDF de 9 mm, con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 50x50 mm separados 400 mm entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, según NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Lamichapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | acceso a edificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puerta peatonal | 2 | 1.25 | 0 | 2.2 | 5.5
|  |  |  | puerta corredera | 2 | 4 | 0 | 2.2 | 17.6
|  |  |  | fijos laterales | 1 | 0.95 | 0 | 2.2 | 2.09
[5 empty] | 1 | 0.65 | 0 | 2.2 | 1.43
|  |  |  | lateral interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puerta recinto basuras | 2 | 1.25 | 0 | 2.2 | 5.5
|  |  |  | fijos laterales | 1 | 4.7 | 0 | 2.2 | 10.34
[5 empty] | 1 | 0.4 | 0 | 2.2 | 0.88
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 08.10 | 43.34 | 143.21 | 6206.72
[9 empty] | CAPITULO08 | 1 | 30364.01 | 30364.01
CAPITULO09 | Capítulo |  | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | [6 empty] | 1 | 81815.89 | 81815.89
09.01 | Partida | u | VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS DE ALUMINIO TECHNAL, 2000x650 mm, ACA | [6 empty] | 1 | 591.13 | 591.13
Suministro y colocación de ventana de 2 hojas correderas de aleación UNE-EN AW-6060 según norma UNE-EN 573-3 y control dimensional según la norma UNE-EN 12020-2, con características mecánicas T-6 según norma UNE-EN 755-2, realizado en aluminio reciclado de la marca Hydro CIRCAL, con un espesor medio de pared de 1,7 mm, serie Soleal GY55 de TECHNAL, con rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio y fijadas a los perfiles de aluminio mediante proceso industrial con sello NF252. Dimensiones 2000x600 mm, acabado lacado estándar con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 41,2 mm y marco de 55 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1. Transmitancia térmica del marco Uhm=3,2 W/m2K. Espesor máximo de acristalamiento 32 mm. Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 4 según UNE-EN-12207. Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, según UNE-EN 12208. Clasificación a la resistencia a la carga de viento Clase C5, según UNE-EN 12210. Premarco y persiana no incluidas en el precio. Totalmente montada, incluso p.p. de patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Producto provisto de Marcado CE, cumpliendo los requisitos esenciales del Reglamento Europeo de Productos de Construcción Nº 305/2011.
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 09.01 | 1 | 591.13 | 591.13
09.02 | Partida | m | VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL a=40 cm | [6 empty] | 2 | 52.67 | 105.34
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y de 40 cm de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado. Con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ventana seguridad | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 09.02 | 2 | 52.67 | 105.34
09.03 | Partida | u | PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO RPT 45 mm 2H 145x210 c | [6 empty] | 1 | 1235.54 | 1235.54
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 45 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.
|  |  |  | acceso mampara cortavientos desde aulas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 09.03 | 1 | 1235.54 | 1235.54
09.041 | Partida | u | PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO RPT 60 mm 1H 90x225 cm | [6 empty] | 2 | 1437 | 2874
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 1 hoja, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 90x225 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Se icnluye dispositivio automático de apertura-cierre con muelle hidráulico.
|  |  |  | acceso exterior distribuidor aulas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 09.041 | 2 | 1437 | 2874
09.042 | Partida | u | PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO RPT 60 mm 1H 100x225 c | [6 empty] | 5 | 1032.57 | 5162.85
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 95x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Con tarja superior.
|  |  |  | acceso aulas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 09.042 | 5 | 1032.57 | 5162.85
09.05 | Partida | m2 | VENTANAL FIJO ALUMINIO LACADO COLOR PARA ACRISTALAR | [6 empty] | 25.4375 | 364.77 | 9278.84
Suministro y colocación de carpintería de aluminio lacado color con rotura de puente térmico, en ventanales fijos para acristalar de dimensiones 1,60x1,00 m, conforme UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017, compuesta por marco de aluminio lacado color montado y fijado mediante tornillería sobre precerco de acero galvanizado, incluso junquillo de fijación de vidrio, ambos equipados con juntas de estanqueidad EPDM. Incluso p.p. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | aulas | 5 | 1.25 | 0 | 2.25 | 14.0625
|  |  |  | fijos laterales y montante puerta cortavientos | 2 | 0.35 | 0 | 2.25 | 1.575
[5 empty] | 1 | 2.2 | 0 | 0.75 | 1.65
|  |  |  | fijo aseo oficinas | 1 | 0.95 | 0 | 3.25 | 3.0875
|  |  |  | fijos puertas aulas | 5 | 0.45 | 0 | 2.25 | 5.0625
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 09.05 | 25.4375 | 364.77 | 9278.84
09.06 | Partida | m2 | MAMPARA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 20% PRACTICABLE 100% ACRISTAL | [6 empty] | 44.3625 | 433.5 | 19231.14
Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, puerta y tarja de madera, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | despacho dirección | 1 | 4.25 | 0 | 3.25 | 13.8125
|  |  |  | acceso administración | 1 | 1.6 | 0 | 3.25 | 5.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso a vestíbulo | 1 | 3.5 | 0 | 3.25 | 11.375
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 4.3 | 0 | 3.25 | 13.975
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 09.06 | 44.3625 | 433.5 | 19231.14
09.10 | Partida | m2 | REVISIÓN Y REPARACIÓN CARPINTERÍAS DE ALUMINIO | [6 empty] | 239.9475 | 13.28 | 3186.5
Restauración de carpinterías de aluminio: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de piezas deterioradas, revisión y cambio de mecanismos estropeados, ajuste , enderezado , limpieza general . Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Máquinas y herramientas con marcado CE según Directiva 2006/42/CE.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 9.4 | 0 | 2.25 | 105.75
|  |  |  | despacho | 1 | 3.9 | 0 | 2.25 | 8.775
|  |  |  | administración | 1 | 6.75 | 0 | 2.25 | 15.1875
|  |  |  | aseos | 1 | 5.45 | 0 | 2.25 | 12.2625
|  |  |  | salón de actos | 1 | 7.05 | 0 | 2.25 | 15.8625
|  |  |  | puertas de terraza | 6 | 1.6 | 0 | 2.25 | 21.6
|  |  |  | talleres | 2 | 3.5 | 0 | 1.3 | 9.1
|  |  |  | aseos | 1 | 2.7 | 0 | 0.9 | 2.43
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo | 1 | 3.9 | 0 | 2.25 | 8.775
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 9.65 | 0 | 2.25 | 21.7125
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 1 | 0 | 0.65 | 0.65
|  |  |  | talleres | 1 | 3.05 | 0 | 0.65 | 1.9825
[5 empty] | 8 | 3.05 | 0 | 0.65 | 15.86
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 09.10 | 239.9475 | 13.28 | 3186.5
09.11 | Partida | UD | VENTANA PVC ABATIBLE MOTORIZADA | [6 empty] | 5 | 1482.21 | 7411.05
Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x900 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Motorizada la apertura abatible. Se incluye dispositivo de control de velocidad del viento, así como programador de apertura y cierre.
|  |  |  | SALAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 09.11 | 5 | 1482.21 | 7411.05
09.12 | Partida | m2 | CANALÓN CUADRADO ALUMINIO LACADO Y BAJANTES | [6 empty] | 79 | 36.63 | 2893.77
Canalón cuadrado de aluminio lacado, de desarrollo 300 mm, de 0,68 mm de espesor, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. Se incluye conexionado del mismo a red existente y parte proporcional de arquetas necesarias. Se incluye colocación de bajantes sección necesaria para repercusión de agua. Conectados a arqueta existente.
|  |  |  | pasillo distribución aulas | 1 | 49 | 0 | 0 | 49
|  |  |  | ampliación talleres p.b. | 1 | 21 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | bajantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 09.12 | 79 | 36.63 | 2893.77
09.13 | Partida | m2 | CARPINTERÍA PVC 70 | [6 empty] | 227.5 | 131.19 | 29845.73
Ventanal fijo de PVC, realizado en módulos con vidrios interiores de aproximadamente 1 metro y un total de 5 vidrios por marco. Se incluye pieza en H para separación de los vidirios. Acabado foliado especial en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); compuesta por marco con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra
|  |  |  | hall distribución aulas | 1 | 5 | 0 | 3.25 | 16.25
|  |  |  | distribuidor aulas | 1 | 44 | 0 | 3.25 | 143
|  |  |  | ampliación talleres p.b. | 1 | 21 | 0 | 3.25 | 68.25
[9 empty] | 09.13 | 227.5 | 131.19 | 29845.73
[9 empty] | CAPITULO09 | 1 | 81815.89 | 81815.89
CAPITULO10 | Capítulo |  | CERRAJERÍA | [6 empty] | 1 | 68816.75 | 68816.75
10.01 | Partida | m | BARANDILLA DE VIDRIO | [6 empty] | 16.39 | 341.26 | 5593.25
Sistema de barandilla de vidrio View Crystal "CORTIZO", con pasamanos, formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T6, acabado anodizado con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, probado para una carga de 0,8 kN/m aplicada sobre el borde superior del pasamanos según CTE DB SE-AE, de altura máxima 110 cm, para vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor, unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso anclaje mecánico de expansión de acero cincado para la fijación sobre la cara superior del forjado.
|  |  |  | escalera prinicpal | 1 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 5.65 | 0 | 0 | 5.65
[5 empty] | 1 | 5.74 | 0 | 0 | 5.74
[5 empty] | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10.01 | 16.39 | 341.26 | 5593.25
10.02 | Partida | m | PASAMANOS ROBLE | [6 empty] | 11.7 | 95.37 | 1115.83
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | escalera principal | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9
[5 empty] | 1 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10.02 | 11.7 | 95.37 | 1115.83
10.04 | Partida | u | PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CHAPA 4,00x2,25 m PARA FORRAR | [6 empty] | 1 | 6290.94 | 6290.94
Puerta corredera recta de 1 hoja de 4,00x2,20 m. Fabricada en estructura perimetral mediante tubo de acero laminado en frío de 60x40x1,5 mm, forrada mediante chapa para revestir con madera de roble, colocada en disposición vertical/horizontal, provista de U de 60 invertida adosada horizontalmente colocada en la parte superior de la puerta para guiado de la misma, con rodamientos de acero para U de 60 mm. La puerta incluye 2 ruedas torneadas galvanizadas con rodamientos auto engrasados apoyadas sobre carril recibido con T y varilla calibrada de redondo Ø 20 mm, puente completo cerrado de chapa fabricado en tubo de acero laminado en frío de 60x40x1,5 mm, el acabado de la puerta se entregará con 2 manos de imprimación. Automatizada mediante operador monofásico modelo Lepus 600 bañado en aceite, provisto de finales de carrera y desbloqueo bajo llave, con velocidad de apertura y cierre de 0,16 m/s, cuadro de maniobras electrónico, placa de anclaje, cremallera cincada módulo 4, equipo vía radio compuesto por receptor y un mando a distancia, fotocélula de seguridad emisor - receptor interior y exterior, banda de seguridad vía radio en el borde principal de cierre, y seta de emergencia. Elaborada en fábrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería ni electricidad). Automáticos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241.
|  |  |  | acceso vehículos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10.04 | 1 | 6290.94 | 6290.94
10.05 | Partida | u | PUERTA SEGURIDAD ABATIBLE 125x220 cm PARA FORRAR | [6 empty] | 3 | 1279.56 | 3838.68
Puerta de entrada de seguridad abatible de una hoja de 125x220 cm, construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, para revestir en madera de roble, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm y 1,50 mm de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | puerta cancela | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | puerta peatonal portalon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10.05 | 3 | 1279.56 | 3838.68
10.06 | Partida | u | PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 4.100x3,40 m AUTOMÁTICA | [6 empty] | 1 | 5580.54 | 5580.54
Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,8 mm y medidas totales 4,10 m de anchura y 3,40 m de altura, con paso de hombre, realizada con cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a obra, sistema de apertura automático mediante actuadores electrohidráulicos con bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, armario estanco para grupo electrónico digital con accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). Cumple UNE-EN 13241:2004+A2:2017 y CTE DB-SUA-2. Ejecutado según NTE-FDC con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | acceso talleres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 10.06 | 1 | 5580.54 | 5580.54
10.07 | Partida | u | PUERTA SECCIONAL AUTOMÁTICA TALLER 410X320 cm | [6 empty] | 1 | 5212.72 | 5212.72
Puerta seccional residencial PORTIS de 4,10x,320m. Fabricada con paneles de 45 mm de espesor con doble chapa de acero cincado, y galvanizado, con cámara interior de poliuretano expandido de alta densidad. Acabado exterior e interior La puerta consta de sistema anti pinzamiento en las dos caras de los paneles, juntas flexibles de estanqueidad intermedias, laterales, inferiores y superiores. Herrajes más guías en acero galvanizado y muelles de torsión regulables en acero cincado son sistema contra rotura de los mismos. Automatizada mediante operador específico para este tipo de puertas a 24 V c.c. sobre guía lateral con correa dentada, provisto de encóder, silencioso cuadro de maniobras, luz de cortesía, pulsador interior de apertura, fotocélula de seguridad y, equipo vía radio compuesto por receptor y un mando a distancia. Elaborada en fábrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). Automáticos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241.
|  |  |  | planta baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10.07 | 1 | 5212.72 | 5212.72
10.08 | Partida | u | PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 150x210 cm CIERRE ANTIPÁNICO | [6 empty] | 2 | 715.14 | 1430.28
Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 150x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SI y DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | salida talleres planta alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | puerta entrada acceso por portalon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 10.08 | 2 | 715.14 | 1430.28
10.09 | Partida | u | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (650+650)x2030 mm | [6 empty] | 5 | 439.63 | 2198.15
Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1400x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 650x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
|  |  |  | vestíbulos cortafuegos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | cuarto grupo presión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10.09 | 5 | 439.63 | 2198.15
10.10 | Partida | m | BARANDILLA ACERO TUBO 50x4 mm DOBLE PASAMANOS | [6 empty] | 25.75 | 222.82 | 5737.62
Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm de altura, construida en acero laminado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm y pasamanos tubular de 50x4 mm, incluso anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | rampas aulas | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 10.8
|  |  |  | ramapas y escalera talleres | 1 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95
|  |  |  | acceso rampas galería | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 10.10 | 25.75 | 222.82 | 5737.62
10.11 | Partida | m2 | PORTÓN SECCIONAL AUTOMÁTICO ACANALADO BLANCA 2,80x2,20 m | [6 empty] | 42.5 | 441.03 | 18743.78
Puerta seccional residencial PORTIS de 2,80x2,20 m. Fabricada con paneles de 40 mm de espesor con doble chapa de acero cincado y galvanizado, con cámara interior de poliuretano expandido de alta densidad. Acabado cara exterior e interior en color blanco 9010. La puerta consta de sistema anti pinzamiento en las dos caras de los paneles, juntas flexibles de estanqueidad intermedias, laterales, inferiores y superiores. Herrajes más guías en acero galvanizado y muelles de torsión regulables en acero cincado con sistema contra rotura de los mismos. Automatizada mediante operador de techo a 24 V c.c., específico para este tipo de puertas, silencioso, provisto de finales de carrera, cuadro de maniobras, luz de cortesía, pulsador interior de apertura, fotocélula de seguridad y, equipo vía radio compuesto por receptor y un mando a distancia. Elaborada en fábrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería ni electricidad). Automáticos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241. Los motores se colocaran en parte inferior derecha e izquierda del mismo.
|  |  |  | portón vehículos | 1 | 8 | 0 | 4.5 | 36
|  |  |  | portón peatonal | 1 | 2.6 | 0 | 2.5 | 6.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10.11 | 42.5 | 441.03 | 18743.78
10.12 | Partida | m2 | VALLA ANTI ASALTO MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA Y TUBO | [6 empty] | 62.2 | 98.39 | 6119.86
VALLADO DE SEGURIDAD ANTICLIMB SOBRE MURO DE UN PIE Y MEDIO DE LADRILLO EXISTENTE Y RECRECIDO HASTA LA COTA DE CORONACIÓN, REMATADO CON ALBARDILLA A UN AGUA DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y ANCLAJE INOXIDABLE, BASTIDOR PERIMETRAL DE ALTURA 2,00m Y TUBO 50x50 mm DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE EMPOTRADO EN CORONACIÓN DE MURO 50cm, MALLA 7,5x25mm ANTI ESCALABLE
|  |  |  | acceso a recinto | 1 | 6.7 | 0 | 2 | 13.4
[5 empty] | 1 | 8.85 | 0 | 2 | 17.7
|  |  |  | separación con residencia de menores | 1 | 4.65 | 0 | 2 | 9.3
[5 empty] | 1 | 2.1 | 0 | 2 | 4.2
[5 empty] | 1 | 1.9 | 0 | 2 | 3.8
[5 empty] | 1 | 4 | 0 | 2 | 8
[5 empty] | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1
[5 empty] | 1 | 2.4 | 0 | 2 | 4.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10.12 | 62.2 | 98.39 | 6119.86
10.13 | Partida | ud | BANCO DE MADERA - FUNDICIÓN | [6 empty] | 5 | 582.14 | 2910.7
Suministro e instalación de banco con respaldo, de tablillas de madera tropical de 4,0x4,0 cm, doble, de 400 cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos y pasadores de acero cadmiado. Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de fijación sobre hormigón: tacos de expansión de acero, tornillos especiales y pasta química. Fijación en una base de hormigón HM-20/P/20/X0. Totalmente colocado incluyendo los medios auxiliares necesarios.
|  |  |  | patio | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 10.13 | 5 | 582.14 | 2910.7
10.14 | Partida | m2 | CELOSÍA ACERO ACCESO | [6 empty] | 8 | 280.19 | 2241.52
Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero pudelado de 40x8 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero pudelado de 40x8 mm y barrotes verticales de pletina de perfil macizo de acero pudelado de 40x8 mm, montaje mediante anclaje químico con varillas roscadas
|  |  |  | acceso peatonal exterior | 1 | 1.6 | 0 | 2.5 | 4
[5 empty] | 2 | 0.8 | 0 | 2.5 | 4
[9 empty] | 10.14 | 8 | 280.19 | 2241.52
10.15 | Partida | ml | RECRECIDO GÚIA PORTALÓN HASTA NUEVA ALTURA PAVIMENTO | [6 empty] | 8 | 225.36 | 1802.88
|  |  |  | PORTALON | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | 10.15 | 8 | 225.36 | 1802.88
[9 empty] | CAPITULO10 | 1 | 68816.75 | 68816.75
CAPITULO11 | Capítulo |  | ACRISTALAMIENTO | [6 empty] | 1 | 40562.04 | 40562.04
11.01 | Partida | m2 | DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/4 mm CON PROTECCIÓN SOLAR | [6 empty] | 45.0825 | 81.67 | 3681.89
Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN 572-9:2006. Se incluye lámina de protección solar.
|  |  |  | ventana corredera recinto vigilancia | 1 | 2 | 0 | 0.65 | 1.3
|  |  |  | puerta vestíbulo estanco | 1 | 1.45 | 0 | 2.1 | 3.045
[5 empty] | 2 | 0.35 | 0 | 2.25 | 1.575
[5 empty] | 1 | 2.2 | 0 | 0.75 | 1.65
|  |  |  | puertas exteriuores distribuidor aulas | 2 | 0.9 | 0 | 2.25 | 4.05
|  |  |  | puertas aulas | 5 | 1 | 0 | 2.25 | 11.25
|  |  |  | fijos puertas aulas | 5 | 0.45 | 0 | 2.25 | 5.0625
|  |  |  | fijos aulas | 5 | 1.25 | 0 | 2.25 | 14.0625
|  |  |  | fijo aseo oficinas | 1 | 0.95 | 0 | 3.25 | 3.0875
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 11.01 | 45.0825 | 81.67 | 3681.89
11.02 | Partida | m2 | ESPEJO PLATEADO 3 mm | [6 empty] | 10.425 | 44.01 | 458.8
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros. Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN 1036-2:2009.
|  |  |  | aseos oficinas | 2 | 0.75 | 0 | 1.5 | 2.25
|  |  |  | aseos públicos | 2 | 2.35 | 0 | 1.5 | 7.05
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0.75 | 0 | 1.5 | 1.125
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 11.02 | 10.425 | 44.01 | 458.8
11.03 | Partida | u | PUERTA SECURIT 2190X796 mm | [6 empty] | 2 | 336.7 | 673.4
Puerta de vidrio templado SGG SECURIT en sustrato incoloro PLANICLEAR de 10 mm de dimensiones 2190x796 mm, incluso herrajes, frenos y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP-8.
|  |  |  | despacho dirección | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | acceso administración | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 11.03 | 2 | 336.7 | 673.4
11.04 | Partida | m2 | DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/12/4 mm CON PROTECCIÓN SOLAR | [6 empty] | 227.5 | 148.52 | 33788.3
Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y aislamiento acústico, 3+3/12/4, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 4 mm; 22mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Se incluye lámina de control solar.
|  |  |  | hall distribución aulas | 1 | 5 | 0 | 3.25 | 16.25
|  |  |  | distribuidor aulas | 1 | 44 | 0 | 3.25 | 143
|  |  |  | ampliación talleres p.b. | 1 | 21 | 0 | 3.25 | 68.25
[9 empty] | 11.04 | 227.5 | 148.52 | 33788.3
11.05 | Partida | m2 | REVISIÓN, REPARACIÓN, SUSTIITUCIÓN VIDIRIOS DETERIORADOS O ROTOS | [6 empty] | 23.9948 | 81.67 | 1959.65
Revisión reparación y/o sustitución de vidrios existente rotos y/o con un estado de deterioro que no admite su reparación. Se incluye reparaciones necesarias con materiales específicos para su ejecución, así como desmontaje de vidrios rotos y traslado de restos a vertedero autorizado. Suministro e instalación de nuevos vidrios de iguales características a los existentes, así como sellados necesarios. Se contempla un estado de reparación en un porcentaje del 10% de los vidrios existentes.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 9.4 | 0.1 | 2.25 | 10.575
|  |  |  | despacho | 1 | 3.9 | 0.1 | 2.25 | 0.8775
|  |  |  | administración | 1 | 6.75 | 0.1 | 2.25 | 1.5188
|  |  |  | aseos | 1 | 5.45 | 0.1 | 2.25 | 1.2263
|  |  |  | salón de actos | 1 | 7.05 | 0.1 | 2.25 | 1.5863
|  |  |  | puertas de terraza | 6 | 1.6 | 0.1 | 2.25 | 2.16
|  |  |  | talleres | 2 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.91
|  |  |  | aseos | 1 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.243
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo | 1 | 3.9 | 0.1 | 2.25 | 0.8775
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 9.65 | 0.1 | 2.25 | 2.1713
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 1 | 0.1 | 0.65 | 0.065
|  |  |  | talleres | 1 | 3.05 | 0.1 | 0.65 | 0.19825
[5 empty] | 8 | 3.05 | 0.1 | 0.65 | 1.586
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 11.05 | 23.9948 | 81.67 | 1959.65
[9 empty] | CAPITULO11 | 1 | 40562.04 | 40562.04
CAPÍTULO12 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 | 188154.41 | 188154.41
12.01 | Capítulo |  | CGP Y CGPM | [6 empty] | 1 | 30316.35 | 30316.35
12.01.01 | Partida | ud | CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y terminación línea | [6 empty] | 1 | 842.15 | 842.15
Suministro y montaje de conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación empotrada). Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (módulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180º. Módulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en carga Tipo BUC de 400A, y placa de protección de policarbonato de 3 mm para la protección de las partes en tensión. Tres pletinas de cobre de sección 30x5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Separación mínima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. Sección circuito contador: 4 mm². Sección circuito de la toma de tensión: 2,5 mm².Se incluye pequeño material y accesorios, quedando la unidad totalmente instalada.
12.01.02 | Partida | ud | Cuadro General | [6 empty] | 1 | 11789.17 | 11789.17
Suministro, montaje y colocación de Cuadro General, compuesto por armario para montaje superficial o empotrado, con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.
12.01.03 | Partida | ud | Cuadro planta baja talleres | [6 empty] | 1 | 1411.9 | 1411.9
Armario para montaje superficial o empotrado, fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.
12.01.04 | Partida | ud | Cuadro planta baja aulas | [6 empty] | 1 | 1368 | 1368
Armario de distribución con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.
12.01.05 | Partida | ud | Cuadro planta primera talleres | [6 empty] | 1 | 1213.82 | 1213.82
Armario de distribución con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.
12.01.06 | Partida | ud | Cuadro planta primera Zonas Comunes | [6 empty] | 1 | 973.36 | 973.36
Armario para montaje superficial o empotrado, fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.
12.01.07 | Partida | ud | Cuadro TIC | [6 empty] | 1 | 6389.33 | 6389.33
Armario para montaje superficial o empotrado, fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.
12.01.08 | Partida | ud | Cuadro Aulas | [6 empty] | 5 | 999.28 | 4996.4
Armario para montaje superficial o empotrado, fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.
12.01.09 | Partida | ud | Cuadro talleres datos | [6 empty] | 1 | 1332.22 | 1332.22
Armario para montaje superficial o empotrado, fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.
[9 empty] | 12.01 | 1 | 30316.35 | 30316.35
12.02 | Capítulo |  | BANDEJA Y CANALETA | [6 empty] | 1 | 50105.74 | 50105.74
12.02.01 | Partida | m | Bandeja de Rejilla 100X300 | [6 empty] | 858 | 50.65 | 43457.7
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 300x100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
|  |  |  | Planta baja electricidad | 312 | 0 | 0 | 0 | 312
|  |  |  | Planta primera electricidad | 81 | 0 | 0 | 0 | 81
|  |  |  | Planta baja datos | 56 | 0 | 0 | 0 | 56
|  |  |  | Planta baja alimentción P.T. | 56 | 0 | 0 | 0 | 56
|  |  |  | Planta primera datos | 43 | 0 | 0 | 0 | 43
|  |  |  | Planta primera alimentación P.T. | 43 | 0 | 0 | 0 | 43
|  |  |  | Bandeja perimetral TIC | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Ampliación por galería | 110 | 0 | 0 | 0 | 110
|  |  |  | Ampliación entrada exterior | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.02.01 | 858 | 50.65 | 43457.7
12.02.02 | Partida | m | Bandeja metálica perforada 60X200 | [6 empty] | 25 | 36.79 | 919.75
Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 200x60 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
|  |  |  | Derivación individual | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.02.02 | 25 | 36.79 | 919.75
12.02.03 | Partida | m | Canal 50x170 mm dos compartimentos y 2 separadores | [6 empty] | 237 | 24.17 | 5728.29
Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x170 mm con doble tapa de 65 mm y 80 mm, y dos compartimento con separadores, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantoneras)
|  |  |  | Aulas | 5 | 36 | 0 | 0 | 180
|  |  |  | Biblioteca | 1 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | Aula medioambiental | 1 | 22 | 0 | 0 | 22
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.02.03 | 237 | 24.17 | 5728.29
[9 empty] | 12.02 | 1 | 50105.74 | 50105.74
12.03 | Capítulo |  | LINEAS ELECTRICAS | [6 empty] | 1 | 58726.66 | 58726.66
12.03.01 | Partida | m | Línea Eléctrica BT XZ1 Al 0,6/1kV 4x240 mm² | [6 empty] | 284 | 64.97 | 18451.48
Suminstro y montaje de línea de media tensión Conductor XZ1 Al 0,6/1kV 4x240 mm², con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Instalación subterránea bajo acera o asfalto con 4 tubos corrugados de polietileno de 160 mm (dos ocupados y dos libres), en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, terminales bimetálicos, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | Derivación individual | 2 | 142 | 0 | 0 | 284
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.03.01 | 284 | 64.97 | 18451.48
12.03.02 | Partida | m | Línea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion | [6 empty] | 185 | 16.91 | 3128.35
Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
|  |  |  | Cuadro Sala TIC | 1 | 26 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Máquinas de clima | 3 | 42 | 0 | 0 | 126
|  |  |  | SAI | 3 | 11 | 0 | 0 | 33
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.03.02 | 185 | 16.91 | 3128.35
12.03.03 | Partida | m | Línea electrica 3x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion | [6 empty] | 52 | 7.29 | 379.08
Suministro y montaje de línea eléctrica 3x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
|  |  |  | Cuadro tallerres datos | 52 | 0 | 0 | 0 | 52
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.03.03 | 52 | 7.29 | 379.08
12.03.04 | Partida | m | Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion | [6 empty] | 261 | 8.94 | 2333.34
Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
|  |  |  | Cuadro planta baja aulas | 1 | 72 | 0 | 0 | 72
|  |  |  | Cuadro planta baja talleres | 1 | 47 | 0 | 0 | 47
|  |  |  | Cuadro planta primera Z.Comunes | 1 | 22 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | Cuadro planta primera talleres | 1 | 48 | 0 | 0 | 48
|  |  |  | Máquina exterior clima Z. Comunes | 1 | 42 | 0 | 0 | 42
|  |  |  | Ascensor | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.03.04 | 261 | 8.94 | 2333.34
12.03.05 | Partida | m | Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion | [6 empty] | 4397 | 4.72 | 20753.84
Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
|  |  |  | Alumbrado | 24 | 32 | 0 | 0 | 768
|  |  |  | Usos varios | 14 | 32 | 0 | 0 | 448
|  |  |  | Climatización | 11 | 28 | 0 | 0 | 308
|  |  |  | Puestos de trabajo | 44 | 32 | 0 | 0 | 1408
|  |  |  | Puertas | 1 | 76 | 0 | 0 | 76
|  |  |  | CCTV | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Seguridad | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Central telefónica | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | rack | 5 | 26 | 0 | 0 | 130
|  |  |  | ADM Enchufes | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Máquina ext TIC | 1 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | Enchufes RACK | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Ventilación RACK | 7 | 20 | 0 | 0 | 140
|  |  |  | Puestos de trabajo | 35 | 16 | 0 | 0 | 560
|  |  |  | Recuperador Aula Medioambiental | 1 | 26 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Recuperador Salón de actos | 1 | 23 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | Recuperador Aulas Planta baja | 1 | 64 | 0 | 0 | 64
|  |  |  | lineas interfonos | 2 | 58 | 0 | 0 | 116
|  |  |  | cuarto basuras1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | circuito motorización ventanas | 1 | 36 | 0 | 0 | 36
|  |  |  | cicuito puertas correderas | 1 | 47 | 0 | 0 | 47
|  |  |  | circuito grupo electrógeno | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.03.05 | 4397 | 4.72 | 20753.84
12.03.06 | Partida | m | Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion | [6 empty] | 1508 | 3.66 | 5519.28
Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
|  |  |  | Emergencias | 24 | 32 | 0 | 0 | 768
|  |  |  | Control iluminación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Control iluminación | 19 | 36 | 0 | 0 | 684
|  |  |  | mergencias exteriores | 2 | 28 | 0 | 0 | 56
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.03.06 | 1508 | 3.66 | 5519.28
12.03.07 | Partida | m | Línea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion | [6 empty] | 6 | 5.46 | 32.76
Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
|  |  |  | Central de incendios | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.03.07 | 6 | 5.46 | 32.76
12.03.08 | Partida | m | Línea eléctrica 3G2,5 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo | [6 empty] | 457 | 6.33 | 2892.81
Suministro y montaje de línea eléctrica 3G2,5 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
|  |  |  | Central de incendios | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Alumbrado distribuidor planta baja | 1 | 67 | 0 | 0 | 67
|  |  |  | Enchufes planta baja | 1 | 320 | 0 | 0 | 320
|  |  |  | alumbrado exterior | 1 | 64 | 0 | 0 | 64
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.03.08 | 457 | 6.33 | 2892.81
12.03.09 | Partida | m | Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido | [6 empty] | 67 | 6.06 | 406.02
Suministro y montaje de línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
|  |  |  | Emergencias distribuidor planta baja | 1 | 67 | 0 | 0 | 67
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.03.09 | 67 | 6.06 | 406.02
12.03.10 | Partida | m | Línea electrica 3G6 mm2 RZ1-K sin canalizacion | [6 empty] | 712 | 5.91 | 4207.92
Suministro y montaje de línea eléctrica 3G6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
|  |  |  | Cuadro Talleres Datos | 1 | 52 | 0 | 0 | 52
|  |  |  | Cuadro Aula 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 94
|  |  |  | Cuadro Aula 2 | 2 | 57 | 0 | 0 | 114
|  |  |  | Cuadro Aula 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 134
|  |  |  | Cuadro Aula 4 | 2 | 72 | 0 | 0 | 144
|  |  |  | Cuadro Aula 5 | 2 | 87 | 0 | 0 | 174
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.03.10 | 712 | 5.91 | 4207.92
12.03.11 | Partida | m | Línea electrica 5x6mm2 H07Z1-K sin canalizacion | [6 empty] | 86 | 7.23 | 621.78
Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
|  |  |  | Recuperador Aulas | 1 | 86 | 0 | 0 | 86
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.03.11 | 86 | 7.23 | 621.78
[9 empty] | 12.03 | 1 | 58726.66 | 58726.66
12.04 | Capítulo |  | MECANISMOS | [6 empty] | 1 | 23997.43 | 23997.43
12.04.01 | Partida | ud | TOMA CORRIENTE ESTANCA | [6 empty] | 54 | 10.6 | 572.4
Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
|  |  |  | Plana baja | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | Planta primera | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.04.01 | 54 | 10.6 | 572.4
12.04.015 | Partida | ud | TOMA CORRIENTE | [6 empty] | 56 | 9.51 | 532.56
Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, II+T.T./16 A, con cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción, totalmente montada y conexionada.
|  |  |  | Planta baja | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | Planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Planta primera | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.04.015 | 56 | 9.51 | 532.56
12.04.02 | Partida | ud | PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2 | [6 empty] | 392 | 30 | 11760
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .
|  |  |  | Planta baja | 296 | 0 | 0 | 0 | 296
|  |  |  | Planta primera | 96 | 0 | 0 | 0 | 96
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.04.02 | 392 | 30 | 11760
12.04.03 | Partida | ud | PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 105 | 24.61 | 2584.05
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .
|  |  |  | Planta baja | 74 | 0 | 0 | 0 | 74
|  |  |  | Planta primera | 31 | 0 | 0 | 0 | 31
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.04.03 | 105 | 24.61 | 2584.05
12.04.04 | Partida | ud | PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2 | [6 empty] | 115 | 33.47 | 3849.05
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .
|  |  |  | Planta baja | 88 | 0 | 0 | 0 | 88
|  |  |  | Planta primera | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.04.04 | 115 | 33.47 | 3849.05
12.04.05 | Partida | ud | INTERRUPTOR SIMPLE | [6 empty] | 3 | 7.08 | 21.24
Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
|  |  |  | Planta baja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Planta primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.04.05 | 3 | 7.08 | 21.24
12.04.06 | Partida | ud | DETECTOR DE PRESENCIA TECHO | [6 empty] | 67 | 47.38 | 3174.46
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y campo de captación, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulación de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
|  |  |  | Planta baja | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | Planta primera | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.04.06 | 67 | 47.38 | 3174.46
12.04.7 | Partida | ud | BUCLE MAGNËTICO | [6 empty] | 1 | 1503.67 | 1503.67
Suministro e instalación de sistema de bucle magnético, compuesto por micrófono de patrón cardioide (unidireccional), amplificador Univox PLS-X1 y cableado en suelo, preferiblemente enterrado en la solera. El bucle magnético dará cobertuta a normativa IEC 60118-4:2014. El plano de escucha estrá situado en un rango de altura comprendido entre los 110 cm. y 170 cm. respecto del suelo. La instalación del bucle se hará en dos fases y días distintos: 1) Colocación del cable en la solera. 2) Una vez esté el montado el mobiliario, conexión del cableado al amplificador del bucle magnético. Esta partida incluye: 1) Ingeniería, diseño, puesta en marcha y ajuste a normativa 2) Instalación del sistema 3) Equipamiento y material 4) Un viaje en Península. Se le aplicará un extra según se viaje a Ceuta y Melilla (62,50€), Islas Baleares (112,50€), Gran Canaria y Tenerife (112,50€) o Resto de Islas Canarias (137,50€)
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.04.7 | 1 | 1503.67 | 1503.67
[9 empty] | 12.04 | 1 | 23997.43 | 23997.43
12.05 | Capítulo |  | SAI | [6 empty] | 1 | 11359.23 | 11359.23
12.05.01 | Partida | ud | SAI 20 kVA 400 V 15 min | [6 empty] | 1 | 11359.23 | 11359.23
Suministro y montaje de Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 10 kVA y tensión 400 V, de topología on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualización en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para una autonomía de 15 minutos, inluido el pequeño material y conexionado, quedando la unidad completamente terminada y en perfecto funcionamiento.
|  |  |  | Sepe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.05.01 | 1 | 11359.23 | 11359.23
[9 empty] | 12.05 | 1 | 11359.23 | 11359.23
12.06 | Capítulo |  | SISTEMA AVISO MINUSVÁLIDOS | [6 empty] | 1 | 574.58 | 574.58
12.06.01 | Partida | ud | SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO | [6 empty] | 1 | 574.58 | 574.58
Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica, pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
|  |  |  | Aseo PMR Planta Baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.06.01 | 1 | 574.58 | 574.58
[9 empty] | 12.06 | 1 | 574.58 | 574.58
12.07 | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | [6 empty] | 1 | 3872.42 | 3872.42
12.07.01 | Partida | m | Conductor desnudo de cobre 6 mm2 | [6 empty] | 591 | 2.22 | 1312.02
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 6 mm² para redes de tierra, compuesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.
|  |  |  | Bandejas | 1 | 591 | 0 | 0 | 591
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.07.01 | 591 | 2.22 | 1312.02
12.07.02 | Partida | ud | Red equipotencia baño | [6 empty] | 5 | 45.03 | 225.15
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.07.02 | 5 | 45.03 | 225.15
12.07.03 | Partida | ud | REd equipotencial Sala TIC | [6 empty] | 25 | 93.41 | 2335.25
Ud red de tiierras perimetral para la sala TIC, compuesto por cable e cobre desnudo de 35 mm2 conectando todos los elementos metálicos de la sala
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.07.03 | 25 | 93.41 | 2335.25
[9 empty] | 12.07 | 1 | 3872.42 | 3872.42
12.08 | Capítulo |  | LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN | [6 empty] | 1 | 9202 | 9202
12.08.01 | Partida |  | LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 9202 | 9202
Legalización de la instalación eléctrica, incluido planos "As Biult", proyecto visado o con declaración reponsable, dirección de obraq, certificado de la isntalación eléctrica, tasas de organismo de control autorizado, tasas de industria y tamitación ante los organismos oficiales correspondientes
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.08.01 | 1 | 9202 | 9202
[9 empty] | 12.08 | 1 | 9202 | 9202
[9 empty] | CAPÍTULO12 | 1 | 188154.41 | 188154.41
CAPÍTULO13 | Capítulo |  | ILUMINACIÓN | [6 empty] | 1 | 88357.13 | 88357.13
13.01 | Partida | ud | LUMINARIA LED RC132V PHILIPS POWERBALANCE RC461B REGULABLE | [6 empty] | 205 | 193.41 | 39649.05
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 25W y 2600 lm. regulable DALI con equipo incluido, ref RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC. Como accesorio dispone de sistema de anclaje RC132V GEN5-GEN6 60x60 para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.
|  |  |  | Aulas | 5 | 12 | 0 | 0 | 60
|  |  |  | Administración | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Salón de actos | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Talleres planta baja | 1 | 54 | 0 | 0 | 54
|  |  |  | Talleres planta primera | 1 | 48 | 0 | 0 | 48
|  |  |  | galería | 1 | 23 | 0 | 0 | 23
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.01 | 205 | 193.41 | 39649.05
13.02 | Partida | ud | LUMINARIA LED RC132V PHILIPS POWERBALANCE RC461B NO REGULA | [6 empty] | 79 | 155.58 | 12290.82
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 25W y 2600 lm. no regulable, ref RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC. Como accesorio dispone de sistema de anclaje RC132V GEN5-GEN6 60x60 para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.
|  |  |  | Aulas | 5 | 4 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Salón de actos | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Talleres planta baja | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Talleres planta primera | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.02 | 79 | 155.58 | 12290.82
13.03 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED CORELINE ESTANCA | [6 empty] | 13 | 86.37 | 1122.81
Suministro y montaje Downlight de superficie redondo fijo Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión. Con módulo led,, incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.
|  |  |  | Distribuidor de aulas | 1 | 13 | 0 | 0 | 13
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.03 | 13 | 86.37 | 1122.81
13.04 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED MY CREATION PERTECT FIT TT200 CON REGULACIÓN DALI | [6 empty] | 11 | 105.82 | 1164.02
Suministro y montaje Downlight redondo Philips My Creation perfect fit TT200 20S/840 PSUE OC WH o similar, con regulación de iluminaición, redondo fijo Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión. Con módulo led,, incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.
|  |  |  | Planta baja | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.04 | 11 | 105.82 | 1164.02
13.05 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED MY CREATION PERTECT FIT TT200 SIN REGULACIÓN DALI | [6 empty] | 47 | 86.37 | 4059.39
Suministro y montaje Downlight redondo Philips My Creation perfect fit TT200 20S/840 PSUE OC WH o similar, sin regulación de iluminaición, redondo fijo Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión. Con módulo led,, incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.
|  |  |  | Planta baja | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Planta primera | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.05 | 47 | 86.37 | 4059.39
13.06 | Partida | ud | APLIQUE ESTANCO PHILIPS CORELINE WALL-MUNDER WL 140V LED20S/840 | [6 empty] | 45 | 89.95 | 4047.75
Aplique para exeriores estanco Philips CoreLine Wall-monder WL 140V LED20S/840 PSI MDU WH o similar, de color blanco, totalmente instalado
|  |  |  | Fachada exterior | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | doble altura interior | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | escalera | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | recinto basuras | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | aparcamiento y accesos | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | recinto grupo de presión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.06 | 45 | 89.95 | 4047.75
13.07 | Partida | ud | DOWNLIGHT LE TRUELINE EMPOTRADO | [6 empty] | 30 | 63.95 | 1918.5
Suministro y montaje Downlight redondo Trueline de empotar de Philips o similar, sin regulación de iluminaición, redondo fijo Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión. Con módulo led,, incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.
|  |  |  | Planta baja-aseos | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Planta primera-aseos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.07 | 30 | 63.95 | 1918.5
13.08 | Partida | ud | LUMINARIA LINEAL ADOSABLE WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 | [6 empty] | 2 | 129.59 | 259.18
Suministro y montaje luminaria estanta, Coreline WT120C G2 LED 27/S/840 psu l1200 o similar. unididad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
|  |  |  | Cuadro Cuadro Genaral | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.08 | 2 | 129.59 | 259.18
13.09 | Partida | ud | SENSOR REGULACIÓN DALI | [6 empty] | 20 | 201.57 | 4031.4
Suministro y colocación de Sensor regulación aporte de luz natural y movimiento empotrado Philips modelo PPAD-C-DALI-230V EOC: 68501700 12NC: 912600000423, incluso accesorio para adosar SB-C EOC: 68506200 12NC: 912600000436 y mando para configurar HHIR-PROG.
|  |  |  | Aulas | 5 | 1 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Administración | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Aseos administración | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Salón de actos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | zonas comunes planta baja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Talleres planta baja | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Distribuidor aulas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Talleres planta primera | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Aeos planta primera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Cuarto TIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala medioambiental | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | recinto basuras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.09 | 20 | 201.57 | 4031.4
13.10 | Partida | ud | MANDO PARA SENSOR | [6 empty] | 3 | 124.36 | 373.08
Mando DALI para controlar conjunto de sensores de regulación de aporte de luz natural .
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.10 | 3 | 124.36 | 373.08
13.11 | Partida | ud | BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 315 LUM LED | [6 empty] | 93 | 65.34 | 6076.62
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 315 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
|  |  |  | Planta baja | 64 | 0 | 0 | 0 | 64
|  |  |  | Planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Planta primera | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.11 | 93 | 65.34 | 6076.62
13.12 | Partida | ud | BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 315 LUM LED SAL | [6 empty] | 21 | 80.32 | 1686.72
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 315 Lúm. con cartel indicdor de salida con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
|  |  |  | Planta baja | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Planta primera | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | recinto grupo de presión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.12 | 21 | 80.32 | 1686.72
13.13 | Partida | ud | BLOQUE.AUT.EMERGENCIA EXTERIOR 1 H 315 LUM LED SAL | [6 empty] | 5 | 221.93 | 1109.65
Luminaria de emergencia, permanente o no permanente, con autotest y posibilidad de control centralizado, de 10 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 280x120x60 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP65 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación.
|  |  |  | zonas exteriores | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 13.13 | 5 | 221.93 | 1109.65
13.14 | Partida | ud | LUMINARIA TIPO CLARAVIVA | [6 empty] | 13 | 340.34 | 4424.42
[5 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.14 | 13 | 340.34 | 4424.42
13.15 | Partida | ud | FAROLA ALUMBRADO PATIO | [6 empty] | 2 | 617.11 | 1234.22
Farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 3000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles, conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², toma de tierra con pica, arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y luminaria modular de fundición de aluminio, acabado pintado al horno, regulable, de 60 W, factor de potencia mayor de 0,95, de 630x330x84 mm, con 36 LED XT-E R5, temperatura de color 3000 K, índice de reproducción cromática mayor de 80, índice de deslumbramiento unificado menor de 12, flujo luminoso 7140 lúmenes, con grados de protección IP68 e IK10. Radio de iluminación de 20-25m.
|  |  |  | PATIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 13.15 | 2 | 617.11 | 1234.22
13.16 | Partida | ud | LUMINARIA EXTERIOR IGUZZINI MAXIWOODY 260 | [6 empty] | 9 | 545.5 | 4909.5
Suministro e instalación de proyector IGUZZINI MAXIWOODY 260 de lámparas de led COB Warm White, óptica flood. Instalable en pavimentos, paredes (mediante tacos anclados) y en sistemas de poste. Compuesto por cuerpo óptico, caja de componentes, marco para cristal y soporte. El cuerpo óptico, la caja de componentes y el marco para cristal son de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y se han sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. El cristal de cierre sódico-cálcico templado, de 4 mm de espesor con junta, es transparente e incoloro. La junta de silicona 60 Shore A negra se somete a un tratamiento térmico de post-curado en horno durante 4 horas a 220 °C. El cristal y la junta se fijan al marco con silicona. El producto incluye circuito de led COB monocromático en color warm white, óptica con reflector OPTI BEAM de aluminio superpuro 99,93% pulido y anodizado, y alimentador electrónico incorporado. Placa de fijación del alimentador de acero galvanizado; fácil mantenimiento extraordinario mediante conexiones rápidas entre el grupo de alimentación, el led y la clema de conexión. Caja y tapa traseras de aleación de aluminio pintado; separadores y tornillos imperdibles; proyector orientable sobre el plano vertical ±115° a través de un soporte de acero pintado que dispone de escala graduada con pasos de 10° y bloqueos mecánicos que garantizan una orientación estable del haz luminoso; orientación horizontal a través de los orificios y las ranuras del soporte; acceso fácil al cuerpo óptico gracias a una válvula de descompresión de latón niquelado que anula la depresión interna del producto. Predisposición para el cableado pasante mediante dos prensacables M24x1,5 de latón niquelado (adecuados para cables de 7-16 mm de diámetro) Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable A2 e imperdibles. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y particulares. Totalmente colocada.
|  |  |  | Jardín sobre soporte pilares galería | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | 13.16 | 9 | 545.5 | 4909.5
[9 empty] | CAPÍTULO13 | 1 | 88357.13 | 88357.13
CAPÍTULO14 | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA | [6 empty] | 1 | 94789.81 | 94789.81
14.01 | Partida | ud | Latigullo UTP cat 6A LSZH 2xRJ45 3 m | [6 empty] | 407 | 5.33 | 2169.31
Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6A con cubierta LSZH Cca-s1b,d1,a1 libre de halógenos, impedancia de entrada 100 ohmios, calibre del conductor 23- AWG conforme con los siguientes estándares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribución en el interior de tubo o canal
|  |  |  | bloque 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | bloque 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66
|  |  |  | bloque 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | bloque 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | bloque 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | bloque 7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264
|  |  |  | tomas wifi | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.01 | 407 | 5.33 | 2169.31
14.015 | Partida | ud | Latigullo UTP cat 6A LSZH 2xRJ45 2 m | [6 empty] | 407 | 3.44 | 1400.08
Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6A con cubierta LSZH Cca-s1b,d1,a1 libre de halógenos, impedancia de entrada 100 ohmios, calibre del conductor 23- AWG conforme con los siguientes estándares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribución en el interior de tubo o canal
|  |  |  | bloque 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | bloque 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66
|  |  |  | bloque 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | bloque 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | bloque 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | bloque 7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264
|  |  |  | tomas wifi | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.015 | 407 | 3.44 | 1400.08
14.016 | Partida | ud | Latigullo UTP cat 6A LSZH 2xRJ45 5 m | [6 empty] | 153 | 6.77 | 1035.81
Suministro y monatje de latiguillo de 5m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6A con cubierta LSZH Cca-s1b,d1,a1 libre de halógenos, impedancia de entrada 100 ohmios, calibre del conductor 23- AWG conforme con los siguientes estándares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribución en el interior de tubo o canal
|  |  |  | estimados 15 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.016 | 153 | 6.77 | 1035.81
14.02 | Partida | m | Cable U/UTP 4 pares cat 6A NO APANTALLADO LSZH | [6 empty] | 7959 | 3.98 | 31676.82
Suministro y montaje de cable de 4 pares trenzados de cobre sólido sin apantallar, para una frecuencia de 500 MHz., válido para interiores y que soporte 4PPoE., U/UTP Clase EA/categoría 6A no apantallado con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impedancia de entrada 100 ohmios 23 AWG conforme con los siguientes estándares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribución en el interior de tubo o canal. La cubierta del cable utilizado debe poseer la etiqueta Cca s1b d1 a1 (o superior), para cumplir con la Normativa de la Unión Europea CPR - Regulación de Productos de Construcción (local pública concurrencia). Los conectores RJ45 deberán ser de la misma categoría que el resto del canal (Categoría 6A), no apantallados (UTP), y del mismo fabricante, al igual que los paneles de parcheo. El tipo de anclaje será estándar, tipo keystone, descartando soluciones propietarias. · Previo a la adquisición del cableado de datos y fibra a utilizar, y de todos los elementos del canal de comunicaciones (latiguillos, conectores RJ45, paneles, bandejas, etc.), se deben presentar a MD todas las fichas técnicas correspondientes para su aprobación, así como el resto de documentación requerida: DoP del cable, certificado del canal completo U/UTP emitido por laboratorio independiente del fabricante testeando el canal en clase EA (utilizando las mismas referencias), certificados de componentes individuales, etc. Se deberá entregar un Certificado emitido por un laboratorio independiente para el canal completo categoría 6A El integrador deberá entregar Garantía de 25 años por parte del fabricante del canal de comunicaciones.
|  |  |  | Tomas RJ 45 | 379 | 21 | 0 | 0 | 7959
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.02 | 7959 | 3.98 | 31676.82
14.03 | Partida | ud | BLOQUE OFIMATICO TIPO 1 (2 RED+2 SAI+2 RJ45) | [6 empty] | 10 | 172.3 | 1723
Suministro y colocación de caja de empotrar para 3 mód. dobles, material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y 2 para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de caja de profundidad reducida en los que los conectores eléctricos y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando así el correcto cierre de la tapa de la caja.
|  |  |  | Planta baja | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.03 | 10 | 172.3 | 1723
14.04 | Partida | ud | BLOQUE OFIMATICO TIPO 2 (2 RED+2 RJ45) | [6 empty] | 33 | 155.13 | 5119.29
Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles, material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de cajade profundidad reducida en los que los conectores eléctricos y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando así el correcto cierre de la tapa de la caja.
|  |  |  | Planta baja | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | Planta primera | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.04 | 33 | 155.13 | 5119.29
14.06 | Partida | ud | BLOQUE OFIMATICO TIPO 3 (2 SAI+2 RJ +1 TV+1 CIEGA) | [6 empty] | 6 | 140.19 | 841.14
Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles, material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A de SAI con led luminoso y obturador de seguridad para RED y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45,, 1 toma de TV y una tapa ciega precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de caja de profundidad reducida en los que los conectores eléctricos y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando así el correcto cierre de la tapa de la caja.
|  |  |  | Planta baja | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.06 | 6 | 140.19 | 841.14
14.07 | Partida | ud | BLOQUE OFIMATICO TIPO 4 (2 RED+2 SAI+2 RJ45+1 HDMI +1 CIEGA) | [6 empty] | 6 | 129.8 | 778.8
Suministro y colocación de caja empotrar para 5 mód. dobles, material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-dat5s), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A de SAI con led luminoso y obturador de seguridad para RED y 2 para SAI, y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45,, 1 toma HDMI y una tapa ciega precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de caja de profundidad reducida en los que los conectores eléctricos y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando así el correcto cierre de la tapa de la caja.
|  |  |  | Planta baja | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.07 | 6 | 129.8 | 778.8
14.08 | Partida | ud | BLOQUE OFIMATICO TIPO 5 (4 RED) | [6 empty] | 8 | 101.65 | 813.2
Suministro y colocación de caja empotrar, material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 4 conectores RJ11-RJ45 y una tapa ciega precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de caja de profundidad reducida en los que los conectores eléctricos y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando así el correcto cierre de la tapa de la caja.
|  |  |  | Planta baja | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.08 | 8 | 101.65 | 813.2
14.09 | Partida | ud | BLOQUE OFIMATICO TIPO 6 (1 RJ45) | [6 empty] | 1 | 82.24 | 82.24
Suministro y colocación de caja empotrar, material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 1 conector RJ11-RJ45 y una tapa ciega precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
|  |  |  | Sala TIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.09 | 1 | 82.24 | 82.24
14.09.01 | Partida | ud | BLOQUE OFIMÁTICO TIPO 7 (4 RED+4 RJ45) | [6 empty] | 66 | 158.42 | 10455.72
Suministro y colocación de caja de empotrar para 4 mód. dobles, material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red y 2 placaS de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de cajade profundidad reducida en los que los conectores eléctricos y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando así el correcto cierre de la tapa de la caja.
|  |  |  | Planta baja | 66 | 0 | 0 | 0 | 66
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.09.01 | 66 | 158.42 | 10455.72
14.10 | Partida | ud | bloque ofimático tipo 8 TOMA WIFI-BLOQUE | [6 empty] | 16 | 36.93 | 590.88
Suministro y colocación de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, material autoextinguible y libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico. Previo a la adquisición del cableado de datos y fibra a utilizar, y de todos los elementos del canal de comunicaciones (latiguillos, conectores RJ45, paneles, bandejas, etc.), se deben presentar a MD todas las fichas técnicas correspondientes para su aprobación, así como el resto de documentación requerida: DoP del cable, certificado del canal completo U/UTP emitido por laboratorio independiente del fabricante testeando el canal en clase EA (utilizando las mismas referencias), certificados de componentes individuales, etc. Se deberá entregar un Certificado emitido por un laboratorio independiente para el canal completo categoría 6A. El integrador deberá entregar Garantía de 25 años por parte del fabricante del canal de comunicaciones.
|  |  |  | Planta baja | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Planta primera | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.10 | 16 | 36.93 | 590.88
14.12 | Partida | ud | Etiquetado e indentificación | [6 empty] | 1 | 1868.06 | 1868.06
Ud etiquetado e indentificación de todos los componentes de la instalación bajo la Norma MD.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.12 | 1 | 1868.06 | 1868.06
14.13 | Partida | m | Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32 | [6 empty] | 780 | 4.61 | 3595.8
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
[5 empty] | 130 | 6 | 0 | 0 | 780
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.13 | 780 | 4.61 | 3595.8
12.02.01 | Partida | m | Bandeja de Rejilla 100X300 | [6 empty] | 243 | 50.65 | 12307.95
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 300x100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
|  |  |  | Planta baja datos | 185 | 0 | 0 | 0 | 185
|  |  |  | Planta primera datos | 58 | 0 | 0 | 0 | 58
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12.02.01 | 243 | 50.65 | 12307.95
14.15 | Partida | u | Armario tipo RACK 42U | [6 empty] | 1 | 2647.48 | 2647.48
Altura 24U con las siguientes características: Dimensión de 800x800 mm. Suministro del armario montado. Diseño desmontable para, en caso necesario, facilitar su ubicación. Facilidad de montaje en batería con herrajes de unión. Preparado con conexiones a tomas de tierra en toda la estructura, incluidas las puertas. Pintado exterior e interiormente. Pintura epoxi. Color RAL 7016 Fabricado en su totalidad en chapa de primera calidad de con espesores mínimos de 1,5 mm y la estructura en chapa de 1,2 mm mínimo de espesor. Dos montantes 19” delanteros y dos traseros, ambos deslizantes mediante guías y tuercas. Puerta frontal doble, de cristal laminado de seguridad, con rendijas o microperforadas en los lados para ventilación de los equipos y con cierre de dos puntos con maneta. Puerta trasera doble, microperforada y con cierre de bombín con llave (misma llave que la delantera). Facilidad de cambio de sentido de apertura. Conjunto de laterales microperforados, con cierre de bombín con llave (misma llave que la frontal y trasera). Conjunto de tapas verticales pasacables. Guíacables laterales verticales para fijación y distribución del cableado, incluyendo anillas de sección transversal circular y orificios frontales para permitir la entrada de cables. Tapa trasera con entrada de cables, instalable opcionalmente en la parte superior o inferior según vengan los cables del techo o del suelo. Registrable por el suelo para paso de cables o refrigeración. Patas niveladoras (4 unidades). Bandeja de ventilación en techo con 4 ventiladores, interruptor y termostato analógico regulable. Tapeta superior elevable mediante soportes para permitir la salida del aire evacuado por los ventiladores, con espacio libre mínimo de 2 cm entre la tapeta y el techo del armario. Zócalo inferior de altura 100mm con tapa frontal y posterior desmontable para permitir alojar la coca de los cables en dicho hueco del zócalo. Los armarios distribuidores de 47U y 42U deberán soportar una capacidad de carga estática de 750 kg. y los de 24U de 500 kg. Opción de: Juego de ruedas 2 con freno + 2 sin freno. Las ruedas que se suministran con los armarios deben estar preparadas para soportar una carga dinámica de igual valor que la estática. se albergará 4 paneles de conexión de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 6 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 3 regletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tensión y lateral desmontable para conexión de línea de alimentación directa desde cuadro eléctrico (sin conexión intermedio). Se. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos, quedando la unidad totalmente terminada y en perfecto funcionamiento.
|  |  |  | Sala TIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.15 | 1 | 2647.48 | 2647.48
14.16 | Partida | ud | Armario tipo RACK 15U | [6 empty] | 6 | 694.39 | 4166.34
Suministro y montaje de armario rack mural 15U con las siguietnes carcerísticas: Dimensión de 600 mm de anchura y 700 mm de profundidad. Suministro del armario montado. Preparado con conexiones a tomas de tierra en toda la estructura, incluidas las puertas. Pintado exterior e interiormente. Pintura epoxi. Color RAL 7016 Fabricado en su totalidad en chapa de primera calidad de con espesores mínimos de 1,5 mm y la estructura en chapa de 1,2 mm mínimo de espesor. Dos montantes 19” delanteros y dos traseros, ambos deslizantes mediante guías y tuercas. Puerta frontal simple de cristal laminado de seguridad, con rendijas o microperforadas en los lados para ventilación de los equipos. Puerta trasera simple, abatible, microperforada y con cierre de bombín con llave (misma llave que la delantera). Facilidad de cambio de sentido de apertura. Conjunto de laterales microperforados, con cierre de bombín con llave (misma llave que la frontal y trasera). Tapa trasera con entrada de cables, instalable opcionalmente en la parte superior o inferior según vengan los cables del techo o del suelo. Registrable por el suelo para paso de cables o refrigeración. Opción de instalación de bandeja de ventilación en techo con 4 ventiladores, interruptor y termostato analógico regulable. Tapeta superior elevable mediante soportes para permitir la salida del aire evacuado por los ventiladores, con espacio libre mínimo de 2 cm entre la tapeta y el techo del armario. Patas niveladoras (4 unidades). Los armarios distribuidores de 15U deberán soportar una capacidad de carga estática de 50 kg. Opción de: Juego de ruedas 2 con freno + 2 sin freno. Las ruedas que se suministran con los armarios deben estar preparadas para soportar una carga dinámica de igual valor que la estática. Se albergará 3 paneles de conexión de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 3 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 1 regletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tensión y lateral desmontable para conexión de línea de alimentación directa desde cuadro eléctrico (sin conexión intermedio). Se. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos, quedando la unidad totalmente terminada y en perfecto funcionamiento.
|  |  |  | Talleres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Aulas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.16 | 6 | 694.39 | 4166.34
14.17 | Partida | ud | TOMA RJ45 C6 UTP | [6 empty] | 379 | 11.44 | 4335.76
Toma simple RJ45 categoría 6A UTP (sin incluir cableado) en cada uno de pos puestos de trabajo. El conector RJ45 debe soportar 4PPoE (hasta 90 W-tipo 4), por lo que el conector RJ-45 deberá cumplir con la norma UNE-EN 60603-7-4: Conectores para equipos electrónicos Especificación particular para conectores de 8 vías, no blindadas, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 500 MHZ para Categoría 6A y UNE-EN 60603-7-41: Conectores para equipos electrónicos. Especificación particular para conectores de 8 vías, no blindadas, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 500 MHZ para Categoría 6A. Tipo de anclaje estándar, tipo keystone. Los conectores RJ-45 deberán ser del mismo fabricante de los paneles de parcheo, cableado y latiguillos. totalmente instalado.
|  |  |  | Tomas RJ 45 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.17 | 379 | 11.44 | 4335.76
14.18 | Partida | m | Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o | [6 empty] | 368 | 4.44 | 1633.92
Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo tipo OM4 50/125 m. y cumplirá con las características referentes a la normativa de incendios referentes al ámbito en el que se instale. En particular, se precisa cubierta con nivel de cumplimiento CPR mínimo de Cca s1b d1 a1 por lo que el fabricante debe proporcionar certificados de laboratorios independientes que garanticen su cumplimiento. El cable ha de tener unas pérdidas máximas de 3.0 dB/km en la 1ª ventana y 1.0 dB en la 2ª ventana. Los conectores de fibra óptica deben tener unas pérdidas de inserción medias de 0.1 dB y una desviación estándar de 0.1 dB. Las pérdidas de inserción calculadas para esta combinación son sólo de 1.7 dB, con un margen de 0.8 dB. Todo el cableado de fibra de un enlace deberá ser del mismo fabricante y no deben existir en dicho enlace diferentes tipos de fibra. El fabricante garantizará el canal de 10 Gb/s formado por cable, componentes y aplicaciones durante un periodo de 20 años. Se utilizarán cableados mínimos de 12 fibras por tirada.
|  |  |  | Talleres | 1 | 38 | 0 | 0 | 38
|  |  |  | Rack Aula 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 47
|  |  |  | Rack Aula 2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 57
|  |  |  | RAck Aula 3 | 1 | 67 | 0 | 0 | 67
|  |  |  | Rack Aula 4 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72
|  |  |  | Rack Aula 5 | 1 | 87 | 0 | 0 | 87
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.18 | 368 | 4.44 | 1633.92
14.19 | Partida | u | ARQUETA ENTRADA 60x60x80 cm HORMIGÓN PREFABRICADO | [6 empty] | 1 | 566.85 | 566.85
Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 60x60x80 cm (UNE 133100-2:2002), en instalaciones de 21 a 100 PAU, para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm s/Código Estructural y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | Arqueta exterior | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.19 | 1 | 566.85 | 566.85
14.20 | Partida | m | CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA 4 PE D=63 mm | [6 empty] | 95 | 46.16 | 4385.2
Canalización externa en zanja enterrada, en instalaciones de 5 a 20 PAU, formada por 4 conductos, 2 en la base, (2TBA+STDP+2 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la UNE 133100-1:2002 y UNE-EN 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 s/Código Estructural, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 1 | 95 | 0 | 0 | 95
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.20 | 95 | 46.16 | 4385.2
14.21 | Partida | u | ARQUETA DE PASO 400x400x400 mm PREFABRICADA | [6 empty] | 3 | 214.98 | 644.94
Arqueta de paso en canalización externa enterrada prefabricada de hormigón de 400x400x400 mm de medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 s/Código Estructural, de 10 cm de espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares, así como excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.21 | 3 | 214.98 | 644.94
14.22 | Partida | m | CANALIZACIÓN EXTERNA BAJO ACERA 4 PE D=63 mm | [6 empty] | 3.5 | 74.69 | 261.42
Canalización externa enterrada bajo acera, en instalaciones de 5 a 20 PAU, formada por 4 conductos, 2 en la base, (2TBA+STDP+2 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la UNE 133100-1:2002 y UNE-EN 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 s/Código Estructural, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido rotura y posterior reposición de acera, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | De arqueta entrada a arqueta registro 1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.22 | 3.5 | 74.69 | 261.42
14.23 | Partida | m | BANDEJA DE REJILLA 60x200 mm C7 | [6 empty] | 28 | 60.35 | 1689.8
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x200 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB.
|  |  |  | Hasta rack | 1 | 28 | 0 | 0 | 28
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.23 | 28 | 60.35 | 1689.8
[9 empty] | CAPÍTULO14 | 1 | 94789.81 | 94789.81
CAPITULO15 | Capítulo |  | FONTANERÍA Y SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 36825.04 | 36825.04
15.01 | Partida | u | CONTADOR ELECTRÓNICO DN40 mm 1 1/2" M-BUS | [6 empty] | 2 | 1064.31 | 2128.62
Contador de agua de diámetro nominal DN40 mm (1 1/2''), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 16 m3/h, conforme al RD 889/2006 y normas UNE-EN 14154:2015 y UNE-EN 13757-2:2019. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/2" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | agua sanitaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | extinción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.01 | 2 | 1064.31 | 2128.62
15.03 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO RÍGIDA PB D=32 mm | [6 empty] | 20 | 14.24 | 284.8
Tubería de polibutileno rígida, de 32x2,9 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876-2:2017; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | acometida agua sanitaria | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | acomarida extinción | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.03 | 20 | 14.24 | 284.8
15.04 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm | [6 empty] | 65.45 | 8.19 | 536.04
m. Tubería de polibutileno (PB) D=22 x 2,0 mm, según norma UNE 53415-86, en red de distribución de agua fría y caliente, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 kg/cm². de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
|  |  |  | aseos | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2
[5 empty] | 1 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25
|  |  |  | recinto basuras | 1 | 51 | 0 | 0 | 51
[9 empty] | 15.04 | 65.45 | 8.19 | 536.04
15.05 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm | [6 empty] | 52.55 | 8.07 | 424.08
Tubería de polibutileno de 20x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876-2:2017; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | aseos | 1 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65
[5 empty] | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 4 | 5.85 | 0 | 0 | 23.4
[5 empty] | 2 | 5.55 | 0 | 0 | 11.1
[5 empty] | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1
[5 empty] | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.05 | 52.55 | 8.07 | 424.08
15.06 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm | [6 empty] | 113.15 | 6.16 | 697
m. Tubería de polibutileno D=15 x 1,7 mm según norma UNE 53415-86, en red de distribución de agua fría y caliente, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 kg/cm². de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
|  |  |  | aseos | 1 | 7.35 | 0 | 0 | 7.35
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 7
[5 empty] | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
[5 empty] | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9
[5 empty] | 1 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 2 | 5.2 | 0 | 0 | 10.4
[5 empty] | 6 | 3 | 0 | 0 | 18
[5 empty] | 12 | 4.1 | 0 | 0 | 49.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.06 | 113.15 | 6.16 | 697
15.07 | Partida | ud | LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA | [6 empty] | 24 | 14.87 | 356.88
ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2", totalmente instalada.
|  |  |  | aseos oficina | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | aseos públicos | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | aseos seguridad | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | vertedero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.07 | 24 | 14.87 | 356.88
15.12 | Partida | ud | INODORO MERIDIAN TANQUE BAJO BLANCO | [6 empty] | 11 | 351.9 | 3870.9
Inodoro de Roca modelo Meridian de tanque bajo en blanco o similar, altura confort adosado a pared con salida dual (incluye taza, cisterna de alimentación inferior con mecanismo de descarga electrónico integrado y tapa de Supralit® con opción caída amortiguada)
|  |  |  | aseos oficina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | aseos públicos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.12 | 11 | 351.9 | 3870.9
15.13 | Partida | ud | LAVABO THE GAP BAJO ENCIMERA GRIFERÍA VICTORIA PLUS | [6 empty] | 11 | 685.2 | 7537.2
ud. Lavabo de Roca o similar, modelo Neo-Selene en blanco sobre encimera de mármol blanco de 2 cm de espesor o similar, con faldón frontal y mezclador de lavabo de Roca o similar, THESIS cromado o similar, válvula de desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC de 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, totalmente instalado. Grifería Victoria Plus totalmente colocado.
|  |  |  | aseos oficina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | aseos públicos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.13 | 11 | 685.2 | 7537.2
15.14 | Partida | ud | INODORO MERIDIAN MOVILIDAD REDUCIDA | [6 empty] | 1 | 351.9 | 351.9
Inodoro de Roca modelo Meridian para movilidad reducida o similar, altura confort adosado a pared con salida dual (incluye taza, cisterna de alimentación inferior con mecanismo de descarga electrónico integrado y tapa de Supralit® con opción caída amortiguada)
|  |  |  | aseo adaptado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.14 | 1 | 351.9 | 351.9
15.15 | Partida | ud | LAVABO ACCESS MOVILIDAD REDUCIDA | [6 empty] | 1 | 903.09 | 903.09
ud. Lavabo con inclinación neumática de 68x58 cm Prestosan 870 en blanco o similar provisto de barra de accionamiento sobre pistón hidráulico colocada bajo el frontal del lavabo, con frente cóncavo, plano inclinado para evitar el salpicado de agua y apoyo anatómico para codos, provisto de grifo gerontológico de caño extraíble cromado Prestodisc 640 ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2", cromadas y sifón individual de PVC 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, totalmente instalado.
|  |  |  | aseo adaptado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.15 | 1 | 903.09 | 903.09
15.16 | Partida | u | PLATO DUCHA ACRÍLICO 80x80x6,5 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 1 | 351.17 | 351.17
Plato de ducha acrílico cuadrada, de 80x80x6,5 cm, en color o blanco; conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,70 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada i/juego de desagüe y válvula de desagüe de salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Plato de ducha con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.16 | 1 | 351.17 | 351.17
15.17 | Partida | ud | VERTEDERO GARDÁ COMPLETO | [6 empty] | 1 | 297.74 | 297.74
ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de caño giratorio modelo Victoria Plus de Roca o similar,, i/rejilla, desagüe, enchufe de unión y fijación instalada.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.17 | 1 | 297.74 | 297.74
15.18 | Partida | ud | PERCHA ROCA HOTELS | [6 empty] | 11 | 27.74 | 305.14
ud. Percha de Roca o similar, para empotrar o similar, totalmente instalada.
|  |  |  | aseos oficinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | aseos públicos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.18 | 11 | 27.74 | 305.14
15.19 | Partida | ud | DISPENSADOR DE JABON ROCA PUBLIC O SIMILAR | [6 empty] | 7 | 127.3 | 891.1
ud. Dosificador de jabón universal de 1L de capacidad Roca Public o similar cerradura tipo llave, con visor translucido, válvula antigoteo y acabado fumé, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.
|  |  |  | aseos oficinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | aseos públicos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.19 | 7 | 127.3 | 891.1
15.20 | Partida | ud | PORTARROLLOS ROCA SQUARE O SIMILAR | [6 empty] | 11 | 69.18 | 760.98
ud. Portarrollos modelo Square de Roca o similar, para atornillar, instalado.
|  |  |  | aseos oficina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | aseos públicos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.20 | 11 | 69.18 | 760.98
15.21 | Partida | ud | DISPENSADOR DE TOALLITAS 200ud ROCA PUBLIC O SIMILAR | [6 empty] | 5 | 136.82 | 684.1
ud. Dispensador de toallitas Roca Public o similar, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.
|  |  |  | aseo oficinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | aseos públicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.21 | 5 | 136.82 | 684.1
15.22 | Partida | ud | ESCOBILLERO ROCA VICTORIA O SIMILAR | [6 empty] | 11 | 66.29 | 729.19
Escobillero Roca Victoria o similar
|  |  |  | aseos oficina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | aseos públicos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.22 | 11 | 66.29 | 729.19
15.23 | Partida | ud | PAPELERA 3l ROCA VICTORIA O SIMILAR | [6 empty] | 7 | 52.44 | 367.08
Papelera Roca Victoria o similar
|  |  |  | aseos oficinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | aseos públicos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.23 | 7 | 52.44 | 367.08
15.24 | Partida | m² | ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 5 mm | [6 empty] | 1 | 59.94 | 59.94
m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION o similar realizado con un vidrio Planiclear de 5 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
|  |  |  | aseo adaptado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.24 | 1 | 59.94 | 59.94
15.25 | Partida | u | BARRA DOBLE ABATIBLE PARED ACERO INOX AISI-304 852 mm | [6 empty] | 1 | 181.5 | 181.5
Barra doble abatible, de apoyo o asidero, de instalación en pared, de 852 mm de longitud de apoyo; fabricada en tubo de acero inox AISI-304, con acabado satinado o brillo (100% libre de bacterias). Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Barra y materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Máquinas y herramientas con marcado CE según Directiva 2006/42/CE.
|  |  |  | aseo adaptado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.25 | 1 | 181.5 | 181.5
15.26 | Partida | u | TERMO ELÉCTRICO ACS 30-35 l | [6 empty] | 1 | 362.53 | 362.53
Termo eléctrico de 30-35 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2004 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.26 | 1 | 362.53 | 362.53
15.27 | Partida | u | TERMO ELÉCTRICO ACS 10-15 l | [6 empty] | 1 | 239.06 | 239.06
Termo eléctrico de 10-15 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2004 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
|  |  |  | aseo oficinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.27 | 1 | 239.06 | 239.06
15.28 | Partida | u | TERMO ELÉCTRICO ACS 75-80 l | [6 empty] | 1 | 440.12 | 440.12
Termo eléctrico de 75-80 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2004 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
|  |  |  | aseos públicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.28 | 1 | 440.12 | 440.12
15.29 | Partida | m | ACOMETIDA AGUA | [6 empty] | 2 | 3718.14 | 7436.28
Ejecución de la acometida, tubería de polietileno alta densidad PE80, de 63 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 10 kg/cm2 de 110 ml de longitud, conforme UNE-EN 12201-1:2012, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluso arquetas para alojamiento de válvulas en fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de fundición, refuerzos necesarios y válvulas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm, de 110x110x150 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
|  |  |  | agua sanitaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | aextinción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15.29 | 2 | 3718.14 | 7436.28
15.30 | Partida | ud | GRIFO DE LATÓN | [6 empty] | 1 | 23.05 | 23.05
Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro.
|  |  |  | RECINTO DE BASURAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 15.30 | 1 | 23.05 | 23.05
15.31 | Partida | ud | SUMIDERO SIFÓNICO | [6 empty] | 1 | 32.74 | 32.74
Instalación de sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 120x120 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Se incluye parte proporcional de conexionado a red existente.
|  |  |  | SUMIDERO RECINTO BASURAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 15.31 | 1 | 32.74 | 32.74
15.32 | Partida | m2 | RIEGO AUTOMÁTICO POR GOTEO | [6 empty] | 444.71 | 14.78 | 6572.81
Suministro e instalación de riego por goteo en jardineras patio incluyendo tubería de abastecimiento y distribución, realizada con tubo de PVC, de 25 mm de diámetro exterior; tubería de riego por goteo, realizada con tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada 30 cm. Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V. Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje de aluminio. Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro. Totalmente colocado y comprobado su correcto funcionamiento.
|  |  |  | Patio | 1 | 444.71 | 0 | 0 | 444.71
[9 empty] | 15.32 | 444.71 | 14.78 | 6572.81
[9 empty] | CAPITULO15 | 1 | 36825.04 | 36825.04
CAPÍTULO16 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 368369.99 | 368369.99
16.01 | Capítulo |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 200497.21 | 200497.21
16.01.01 | Partida | u | UNIDAD EXTERIOR VRF, DAIKIN mod. RXYQ16U | [6 empty] | 0 | 26681.73 | 0
Unidad exterior VRV IV y bomba de calor Daikin modelo RXYQ16U. Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados. Realizar sólo el MONTAJE POR INSTALADOR AUTORIZADO POR INDUSTRIA. - Recepción de equipo en la obra indicada. - Amortiguadores. - Anclaje. - Conexión a desagüe existente. - Línea de Interconexión Control de maniobra. - Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de Fuerza ( toma dejada por otros ).
16.01.02 | Partida | u | UNIDAD EXTERIOR VRF, DAIKIN mod: RXYQ20U | [6 empty] | 0 | 27060.58 | 0
Unidad exterior VRV IV y bomba de calor Daikin modelo RXYQ20U. Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados. Realizar sólo el MONTAJE POR INSTALADOR AUTORIZADO POR INDUSTRIA. - Recepción de equipo en la obra indicada. - Amortiguadores. - Anclaje. - Conexión a desagüe existente. - Línea de Interconexión Control de maniobra. - Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de Fuerza ( toma dejada por otros ).
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.02 | 0 | 27060.58 | 0
16.01.03 | Partida | u | CONJUNTO 1x1 CASSETTE DAIKIN UD. EXTERIOR NRXM25A9 Y CASSETTE | [6 empty] | 0 | 2424.07 | 0
Conjunto 1+1 Daikin ud. exterior Split DC Inverter R32 RXM25A9 y ud. interior Cassette 60x60 SKY AIR R410/R32 FFA25A9, incluso panel decorativo BYFQ60CW para cassette y mando cable Bluetooth con sensor color blanco modelo BRC1H52W. Realizar sólo el MONTAJE POR INSTALADOR AUTORIZADO POR INDUSTRIA. - Recepción de equipo en la obra indicada. - Amortiguadores. - Anclaje. - Conexión a desagüe existente. - Línea de Interconexión Control de maniobra. - Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de Fuerza ( toma dejada por otros ).
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.03 | 0 | 2424.07 | 0
16.01.04 | Partida | u | UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXMQ250A | [6 empty] | 0 | 7077.33 | 0
Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A, Daikin FXMQ250A dimensiones 1100x470x1490mm, Alimentación eléctrica 220-240/220-230 Hz. Capacidad de refrigeración 28,0Kw Capacidad de calefacción 31.5Kw Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados. Realizar sólo el MONTAJE POR INSTALADOR AUTORIZADO POR INDUSTRIA. - Recepción de equipo en la obra indicada. - Amortiguadores. - Anclaje. - Conexión a desagüe existente. - Línea de Interconexión Control de maniobra. - Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de Fuerza ( toma dejada por otros ).
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.04 | 0 | 7077.33 | 0
16.01.05 | Partida | u | UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ15A | [6 empty] | 0 | 4870.78 | 0
Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A, Daikin FXMQ15A dimensiones 800x245x550mm, Alimentación eléctrica 220-240/220-230 Hz. Capacidad de refrigeración 1,7Kw Capacidad de calefacción 1.9Kw Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados. Realizar sólo el MONTAJE POR INSTALADOR AUTORIZADO POR INDUSTRIA. - Recepción de equipo en la obra indicada. - Amortiguadores. - Anclaje. - Conexión a desagüe existente. - Línea de Interconexión Control de maniobra. - Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de Fuerza ( toma dejada por otros ).
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.05 | 0 | 4870.78 | 0
16.01.07 | Partida | u | UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ25A | [6 empty] | 0 | 2148.54 | 0
Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A, Daikin FXMQ25A dimensiones 800x245x550mm, Alimentación eléctrica 220-240/220-230 Hz. Capacidad de refrigeración 2.8Kw Capacidad de calefacción 3.2Kw Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados. Realizar sólo el MONTAJE POR INSTALADOR AUTORIZADO POR INDUSTRIA. - Recepción de equipo en la obra indicada. - Amortiguadores. - Anclaje. - Conexión a desagüe existente. - Línea de Interconexión Control de maniobra. - Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de Fuerza ( toma dejada por otros ).
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.07 | 0 | 2148.54 | 0
16.01.08 | Partida | u | UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ32A | [6 empty] | 0 | 2214.82 | 0
Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A, Daikin FXMQ32A dimensiones 800x245x550mm, Alimentación eléctrica 220-240/220-230 Hz. Capacidad de refrigeración 3.6Kw Capacidad de calefacción 4.0Kw Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados. Realizar sólo el MONTAJE POR INSTALADOR AUTORIZADO POR INDUSTRIA. - Recepción de equipo en la obra indicada. - Amortiguadores. - Anclaje. - Conexión a desagüe existente. - Línea de Interconexión Control de maniobra. - Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de Fuerza ( toma dejada por otros ).
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.08 | 0 | 2214.82 | 0
16.01.09 | Partida | u | UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ50A | [6 empty] | 0 | 2364.25 | 0
Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A, Daikin FXMQ50A dimensiones 800x245x700mm, Alimentación eléctrica 220-240/220-230 Hz. Capacidad de refrigeración 5.6Kw Capacidad de calefacción 6.3Kw Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados. Realizar sólo el MONTAJE POR INSTALADOR AUTORIZADO POR INDUSTRIA. - Recepción de equipo en la obra indicada. - Amortiguadores. - Anclaje. - Conexión a desagüe existente. - Línea de Interconexión Control de maniobra. - Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de Fuerza ( toma dejada por otros ).
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.09 | 0 | 2364.25 | 0
16.01.10 | Partida | u | UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ100A | [6 empty] | 0 | 3005.77 | 0
Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A, Daikin FXMQ100A dimensiones 800x245x1400mm, Alimentación eléctrica 220-240/220-230 Hz. Capacidad de refrigeración 11.2Kw Capacidad de calefacción 12.5Kw Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados. Realizar sólo el MONTAJE POR INSTALADOR AUTORIZADO POR INDUSTRIA. - Recepción de equipo en la obra indicada. - Amortiguadores. - Anclaje. - Conexión a desagüe existente. - Línea de Interconexión Control de maniobra. - Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de Fuerza ( toma dejada por otros ).
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.10 | 0 | 3005.77 | 0
16.01.11 | Partida | u | UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ125A | [6 empty] | 0 | 3219.23 | 0
Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A, Daikin FXMQ125A dimensiones 800x245x1400mm, Alimentación eléctrica 220-240/220-230 Hz. Capacidad de refrigeración 14,0Kw Capacidad de calefacción 16,0Kw Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados. Realizar sólo el MONTAJE POR INSTALADOR AUTORIZADO POR INDUSTRIA. - Recepción de equipo en la obra indicada. - Amortiguadores. - Anclaje. - Conexión a desagüe existente. - Línea de Interconexión Control de maniobra. - Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de Fuerza ( toma dejada por otros ).
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.11 | 0 | 3219.23 | 0
16.01.12 | Partida | u | UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ140A | [6 empty] | 0 | 3524.82 | 0
Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A, Daikin FXMQ140A dimensiones 800x245x1550mm, Alimentación eléctrica 220-240/220-230 Hz. Capacidad de refrigeración 16,0Kw Capacidad de calefacción 18,0Kw Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados. Realizar sólo el MONTAJE POR INSTALADOR AUTORIZADO POR INDUSTRIA. - Recepción de equipo en la obra indicada. - Amortiguadores. - Anclaje. - Conexión a desagüe existente. - Línea de Interconexión Control de maniobra. - Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de Fuerza ( toma dejada por otros ).
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.12 | 0 | 3524.82 | 0
16.01.13 | Partida | u | JUEGO DERIVACIONES REFNET KHRQ22M20T | [6 empty] | 0 | 257.42 | 0
Juego de derivaciones Refnet modelo KHRQ22M20T para VRV Inverter con refrigerante R410A.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.13 | 0 | 257.42 | 0
16.01.14 | Partida | u | JUEGO DE DERIVACIONES REFNET KHRQ22M29T9 | [6 empty] | 0 | 305.73 | 0
Juego de derivaciones Refnet modelo KHRQ22M29T9 para VRV Inverter con refrigerante R410A.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.14 | 0 | 305.73 | 0
16.01.15 | Partida | u | JUEGO DE DERIVACIONES REFNET KHRQ22M64T | [6 empty] | 0 | 365.28 | 0
Juego de derivaciones Refnet modelo KHRQ22M64T para VRV Inverter con refrigerante R410A.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.15 | 0 | 365.28 | 0
16.01.16 | Partida | u | CONTROL CENTRALIZADO CLOUD EDGE LITE | [6 empty] | 0 | 3518.22 | 0
Controlador centralizado independiente Cloud Edge Lite DGE602A51
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.16 | 0 | 3518.22 | 0
16.01.18 | Partida | u | MANDO CABLE POR BLUETOOTH | [6 empty] | 0 | 305.9 | 0
Mando por cable por Bluetooth con sensor color blanco
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.18 | 0 | 305.9 | 0
16.01.21 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO | [6 empty] | 445 | 14.87 | 6617.15
- Tubería de cobre con los diámetros necesarios a la instalación, con aislamiento de espesor según RITE, incluso p.p. de accesorios y pequeño material, totalmente instalada. - Incluso parte proporcional carga de gas refrigerante. - Incluso aceite especial para compresores, con vacio y limpieza de todas las líneas.
|  |  |  | ø1/4" | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | ø3/8" | 165 | 0 | 0 | 0 | 165
|  |  |  | ø1/2" | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | ø5/8" | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
|  |  |  | ø3/4" | 65 | 0 | 0 | 0 | 65
|  |  |  | ø7/8" | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | ø1" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | ø1-1/8" | 45 | 0 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | ø1-1/4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ø1-1/4" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.21 | 445 | 14.87 | 6617.15
16.01.22 | Partida | m | PROTECCIÓN TUBERÍA EXTERIOR | [6 empty] | 45 | 18.09 | 814.05
Conjunto de protecciones sobre el aislamiento suministrada por el fabricante, por ejemplo Armacheck S+. Se aportará ficha técnica de la protección a los técnicos de la propiedad que demuestre la idoneidad del material instalado. Además de esta protección sobre el aislamiento las tuberías aisladas se tenderán sobre bandeja de chapa galvanizada en caliente de base embutida y perforada con tapa ciega desmontable mediante útil (tipo Pemsaband SX), con los accesorios y estructura de apoyo que sea necesaria.
|  |  |  | ø3/8" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | ø1/2" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | ø5/8" | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | ø1/4" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | ø1" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | ø1-1/8" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.22 | 45 | 18.09 | 814.05
16.01.23 | Partida | u | DRENAJE MAQUINA A/A PVC 125 mm | [6 empty] | 19 | 76 | 1444
Drenaje de máquina de climatización en PVC de 25mm de diámetro, i/p.p. de accesorios y pequeño material i/ conexionado a saneamiento.
|  |  |  | Condensadora | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Evaporadora | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.23 | 19 | 76 | 1444
16.01.24 | Partida | u | DOCUMENTACION DE OBRA Y AUDITORÍA ACÚSTICA | [6 empty] | 1 | 6008.32 | 6008.32
Legalización de la instalación de climatización, incluido planos "As Biult", proyecto visado o con declaración reponsable, dirección de obra, certificado de la isntalación eléctrica, tasas de organismo de control autorizado, tasas de industria y tamitación ante los organismos oficiales correspondientes
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.24 | 1 | 6008.32 | 6008.32
16.01.25 | Partida | u | BANCADA AZOTEA MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 3 | 730.22 | 2190.66
Bancada para azotea para montaje de condensadora, con patas regulables. Totalmente fijada sobre soporte; i/p.p. de fijaciones, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte ni medidas de protección colectivas. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.25 | 3 | 730.22 | 2190.66
16.01.26 | Partida | u | Unidad exterior axial HITACHI RAS-34FSXNS2E_2p | [6 empty] | 1 | 65789.65 | 65789.65
Suministro y montaje de Unidad exterior sistema VRF, gama air365 Max, modelo RAS-34FSXNS2E, con compresor Scroll DC Inverter de inyección gas caliente. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Ratio de conexión 50-200%. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 95 kW y potencia nominal calorífica de 95 kW. SEER de 6,93. SCOP de 4,40. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth Drive Control 2.0: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna del consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 200 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor (2T) y para instalaciones de recuperación de calor (3T). Funcionamiento certificado hasta +52ºC en modo frio y -25ºC en modo calor. Caudal de aire de 519 m3/min. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas baja / gas alta) de (3/4 / 1-1/4 / 1-1/8). Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1793x2436x770 mm (AxLxP) y peso de 544 Kg. Marca/modelo: HITACHI/ RAS-34FSXNS2E Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.26 | 1 | 65789.65 | 65789.65
16.01.27 | Partida | u | Unidad exterior axial HITACHI RAS-20FSXNS2E | [6 empty] | 1 | 37987.52 | 37987.52
Suministro y montaje de Unidad exterior sistema VRF, gama air365 Max, modelo RAS-20FSXNS2E, con compresor Scroll DC Inverter de inyección gas caliente. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Ratio de conexión 50-200%. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 56 kW y potencia nominal calorífica de 56 kW. SEER de 6,43. SCOP de 4,76. Nivel de presión sonora para refrigeración de 64 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth Drive Control 2.0: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna del consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 200 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor (2T) y para instalaciones de recuperación de calor (3T). Funcionamiento certificado hasta +52ºC en modo frio y -25ºC en modo calor. Caudal de aire de 329 m3/min. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas baja / gas alta) de (5/8 / 1-1/8 / 7/8). Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1793x1598x770 mm (AxLxP) y peso de 350 Kg. Marca/modelo: HITACHI/ RAS-20FSXNS2E Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.27 | 1 | 37987.52 | 37987.52
16.01.28 | Partida | u | Unidad exterior axial HITACHI RAS-12FSXNS2E | [6 empty] | 1 | 21179.96 | 21179.96
Suministro y montaje de Unidad exterior sistema VRF, gama air365 Max, modelo RAS-12FSXNS2E, con compresor Scroll DC Inverter de inyección gas caliente. Permite la conexión de hasta 39 unidades interiores. Ratio de conexión 50-200%. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 33,5 kW y potencia nominal calorífica de 33,5 kW. SEER de 6,79. SCOP de 4,29. Nivel de presión sonora para refrigeración de 61 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth Drive Control 2.0: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna del consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 200 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor (2T) y para instalaciones de recuperación de calor (3T). Funcionamiento certificado hasta +52ºC en modo frio y -25ºC en modo calor. Caudal de aire de 198 m3/min. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas baja / gas alta) de (1/2 / 1 / 7/8). Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1793x948x770 mm (AxLxP) y peso de 217 Kg. Marca/modelo: HITACHI/ RAS-12FSXNS2E Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.28 | 1 | 21179.96 | 21179.96
16.01.29 | Partida | u | Unidad interior conductos HITACHI RPI 8.0FSN3E | [6 empty] | 2 | 4870.78 | 9741.56
Suministro y montaje de Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-8.0FSN3E con retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 20 kW y calorífica 22,4 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 22,4 kW y calorífica 25 kW. Nivel de presión sonora 54 dB(A) o inferior, potencia sonora 77 dB(A) o inferior y caudal de aire con Presión Estática Alta (HSP) de 3600-3960 m3/h y con Presión Estática Baja (LSP) de 3570-3960 m3/h Presión estática disponible (HSP)180-220 Pa; Presión estática disponible (LSP) 140-180 Pa. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-3/4 pulgadas. Dimensiones de 1592x600x423 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 85 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPI-8.0FSN3E
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.29 | 2 | 4870.78 | 9741.56
16.01.30 | Partida | u | Unidad interior conductos HITACHI RPI 10.0FSN3E | [6 empty] | 2 | 5348.27 | 10696.54
Suministro y montaje de Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-10.0FSN3E con retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 25 kW y calorífica 28 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 28 kW y calorífica 31 kW. Nivel de presión sonora 55 dB(A) o inferior, potencia sonora 78 dB(A) o inferior y caudal de aire con Presión Estática Alta (HSP) de 4110-4500 m3/h y con Presión Estática Baja (LSP) de 4056-4500 m3/h Presión estática disponible (HSP)180-220 Pa; Presión estática disponible (LSP) 140-180 Pa. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-7/8 pulgadas. Dimensiones de 1592x600x423 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 87 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPI-10.0FSN3E
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.30 | 2 | 5348.27 | 10696.54
16.01.31 | Partida | u | Unidad interior conductos HITACHI RPI-2.0FSR1E | [6 empty] | 2 | 2113.71 | 4227.42
Suministro y montaje de Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-2.0FSR1E de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 29 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 660-1020 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 750x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.0FSR1E
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.31 | 2 | 2113.71 | 4227.42
16.01.32 | Partida | u | Unidad interior conductos HITACHI RPI-2.5FSR1E | [6 empty] | 2 | 2166.52 | 4333.04
Suministro y montaje de Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-2.5FSR1E de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora 30 dB(A) o inferior, potencia sonora 56 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1020-1380 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 30 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.5FSR1E
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.32 | 2 | 2166.52 | 4333.04
16.01.33 | Partida | u | Unidad interior conductos HITACHI RPI-3.0FSR1E | [6 empty] | 1 | 2309.2 | 2309.2
Suministro y montaje de Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-3.0FSR1E de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 7,1 kW y calorífica 8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 8 kW y calorífica 9 kW. Nivel de presión sonora 31 dB(A) o inferior, potencia sonora 57 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1080-1560 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (37 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 30 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-3.0FSR1E
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.33 | 1 | 2309.2 | 2309.2
16.01.34 | Partida | u | Unidad interior conductos HITACHI RPI-4.0FSR1E | [6 empty] | 5 | 2466.49 | 12332.45
Suministro y montaje de Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-4.0FSR1E de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de presión sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 62 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1440-2160 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (37 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-4.0FSR1E
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.34 | 5 | 2466.49 | 12332.45
16.01.35 | Partida | u | Mando multifunción por cable HITACHI PC-ARFG2-E | [6 empty] | 14 | 310.7 | 4349.8
Suministro y montaje de Mando por cable multifunción Advanced Color NFC en color blanco, modelo PC-ARFG2-E con tecnología NFC y pantalla a color, programación semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste de los parámetros de funcionamiento. Función FrostWash compatible con la gama de VRF air365 Max (Pro) y las unidades interiores (RCI(M)-FSR(1)(E), RCD-FSR, RPC-FSR y RPI(L/H)-FSR(1)E). Compatible con aplicación de diagnóstico airCloud Tap. Función GentleCool para modificar la temperatira de salida de aire de la unidad interior. Modo Hotel. Exclusivas funciones de confort (disponibles en la gama RCI-FSR con el panel P-AP160NAE2) como FeetWarm (Complemento de confort para el modo Calefacción), FloorSense (Complemento de confort para el modo refrigeración), Crowd-Sense (Control predictivo para anticiparse a un aumento de la temperatura ambiente) o la posibilidad de seleccionar que el caudal de aire sea directo a la persona o la evite. Acceso a los parámetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento. Multifución: Programación de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automático. Control de 1 a 16 unidades interiores. Control individual de las lamas. Configuración de las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades interiores System Free. Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFG2-E
[5 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.35 | 14 | 310.7 | 4349.8
16.01.36 | Partida | u | Multikit 2 tubos HITACHI E 302SN3 | [6 empty] | 1 | 546.78 | 546.78
Suministro y montaje de MultiKit a 2 tubos, modelo E-302SN3. Diámetro de la tubería de gas de Ø 31,75-38,1 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido Ø 15,88-19,05-22,22. Marca/modelo: HITACHI/E-302SN3
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.36 | 1 | 546.78 | 546.78
16.01.37 | Partida | u | Derivación 2 tubos HITACHI E 242SN3 | [6 empty] | 2 | 471.29 | 942.58
Suministro y montaje de Derivación Multi-Kit a 2 tubos, modelo E-242SN3. Diámetro de la tubería de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido Ø 15,88-19,05-22,22. Marca/modelo: HITACHI/E-242SN3
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.37 | 2 | 471.29 | 942.58
16.01.38 | Partida | u | Derivación 2 tubos HITACHI E-162SN4 | [6 empty] | 4 | 368.22 | 1472.88
Suministro y monaje de Derivación Multi-Kit a 2 tubos, modelo E-162SN4. Diámetro de la tubería de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido Ø 12,7. Marca/modelo: HITACHI/E-162SN4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.38 | 4 | 368.22 | 1472.88
16.01.39 | Partida | u | Multikit 2 tubos HITACHI E-102SN4 | [6 empty] | 4 | 285.53 | 1142.12
Suministro y montaje de MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4. Diámetro de la tubería de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido Ø 9,52. Marca/modelo: HITACHI/E-102SN4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.39 | 4 | 285.53 | 1142.12
16.01.40 | Partida | u | Unidad exterior 1x1 HITACHI RAC-25NPE | [6 empty] | 1 | 1711.77 | 1711.77
Suministro y montaje de Unidad exterior 1x1, gama LIGHT COMMERCIAL, Mod. RAC-25NPE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,25/1,29 kW y 0,25/1,5 kW en calefacción. EER-COP 4,20/4,0. Clase energética frigorífica A++ y A+ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/49 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 1.860 m3/h y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 548x750x288 mm (AxLxP) y peso de 32,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-25NPE
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.40 | 1 | 1711.77 | 1711.77
16.01.41 | Partida | u | Unidad interior 1x1 HITACHI RAI-25RPE | [6 empty] | 1 | 1873.55 | 1873.55
Suministro y montaje Unidad interior 1x1 tipo CASSETTE , modelo RAI-25RPE. Potencia nominal frigorífica de 0,9/3,0 y 0,9/5,0 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 27/31/35/38 db(A) y en calefacción de 28/32/36/39 dB(A) y potencia sonora de 54 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 360/505/590/660 m3/h y calorífica de 444/540/630/720 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 32mm. Dimensiones de 270 x 900 x 720 mm (AxLxP) y 17 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAI-25RPE
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.41 | 1 | 1873.55 | 1873.55
16.01.42 | Partida | u | Mando por cable HITACHI SPX-URFG | [6 empty] | 1 | 296.31 | 296.31
Suministro y montaje Mando cableado multifunción airPoint Room H700, mod. SPX-URFG con pantalla a color, configuración especial "Mi Modo" para una personalización más rápida para hasta 3 perfiles. Programación semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste de los parámetros de funcionamiento. Temporizador GoodSleep para el apagado del equipo mientras duermes. Modo ECO. Función FrostWash, Ionizador (AQtiv-Ion) y PowerSafe compatible con las unidades que incorporan esta tecnología. Acceso a los parámetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento. Control individual de las lamas. Configuración de las diferenets funciones del sensor de presencia. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas (13). Pantalla LCD. User friendly. Marca/modelo: HITACHI/SPX-URFG
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.42 | 1 | 296.31 | 296.31
16.01.43 | Partida | u | Unidad exterior gama airHome 400 HITACHI RAC-DJ18WHAE | [6 empty] | 1 | 1779.18 | 1779.18
Suministro y montaje Unidad exterior gama airHome 400 modelo, RAC- DJ18WHAE. Esta gama incorpora de serie WiFi, nuestra teconología de limpieza del intercambiador de calor FrostWash en la unidad interior y la función MoldGuard para prevenir la aparición de moho. Filtro antivirus. Potencia frigorífica nominal (mín - máx) de 2.00 (0.90 - 2.50) kW y potencia calorífica nominal (mín - máx) de 2.50 (0.90 - 3.20) kW. Consumo frigorífico nominal (mín - máx) de 0.58 (0.25-1.01) kW y consumo calorífico nominal (mín - máx) de 0.59 (0.25-0.97) kW Rendimiento SEER/SCOP de 7.50/4.60. Clase energética (SEER/SCOP) A++/A++. Nivel de presión sonora en refrigeración 45 dB(A). Nivel de presión sonora en calefacción 46 dB(A). Dimensiones (Al x An x Prof) 530x660 x278mm. Peso 23kg. Alimentación eléctrica a 220-240V / 1Ph / 50Hz. Diámetro de la tuberías frigoríficas (Líq/Gas) 1/4" / 3/8". Marca/Modelo: HITACHI/RAC- DJ18WHAE
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.43 | 1 | 1779.18 | 1779.18
16.01.44 | Partida | u | Unidad interior tipo mural HITACHI RAK-DJ18RHAE | [6 empty] | 1 | 710.72 | 710.72
Suministro y montaje de Unidad interior de tipo MURAL, gama airHome 400 modelo, RAK-DJ18RHAE. Esta gama incorpora de serie WiFi, nuestra teconología de limpieza del intercambiador de calor FrostWash en la unidad interior y la función MoldGuard para prevenir la aparición de moho. Filtro antivirus. Potencia frigorífica nominal (mín - máx) de 2.00 (0.90 - 2.50) kW y potencia calorífica nominal (mín - máx) de 2.50 (0.90 - 3.20) kW. Nivel de presión sonora en refrigeración 20/24/29/33/37 dB(A). Nivel de presión sonora en calefacción 20/24/30/34/38 dB(A). Caudal de aire en refrigeración con velocidad (SL/L/M/H/SH) 204/255/384/431/545 m3/h. Caudal de aire en calefacción con velocidad (SL/L/M/H/SH) 218/287/446/505/611 m3/h. Dimensiones (Al x An x Prof) 280 x 780 x 222 mm. Peso 7,7 kg. Diámetro de la tubería de condensados ?16mm. Diámetro de la tuberías frigoríficas (Líq/Gas) 1/4" / 3/8". Marca/Modelo: HITACHI/RAK-DJ18RHAE
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.01.44 | 1 | 710.72 | 710.72
[9 empty] | 16.01 | 1 | 200497.21 | 200497.21
16.02 | Capítulo |  | CONDUCTOS Y DIFUSORES | [6 empty] | 1 | 119683.51 | 119683.51
16.02.01 | Partida | m2 | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO | [6 empty] | 1350 | 56.77 | 76639.5
Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Neto de Isover 25 mm de espesor, constituido por un panel de lana mineral hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0,85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente.
[5 empty] | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.01 | 1350 | 56.77 | 76639.5
16.02.02 | Partida | m2 | CONDUCTO CHAPA 0,8 mm | [6 empty] | 26 | 104.7 | 2722.2
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE-EN 1507:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
|  |  |  | ø100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | ø125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ø160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | ø225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | ø250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.02 | 26 | 104.7 | 2722.2
16.02.03 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER D 254 mm | [6 empty] | 80 | 15.43 | 1234.4
Conducto flexible de 254 mm de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-poliéster-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.03 | 80 | 15.43 | 1234.4
16.02.04 | Partida | u | ACOPLAMIENTO FLEXIBLE | [6 empty] | 56 | 11.23 | 628.88
Suministro y colocacion: Acoplamiento flexible entre bocas de máquina de aire acondicionado y red de conductos de fibra, mediante junta elástica marca Climatech,mod. Juntaesc de 45 x 60 x 45, incluso montaje con remaches.
|  |  |  | Uds. Interiores | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | Ventiladores | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Recuperadores | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.04 | 56 | 11.23 | 628.88
16.02.05 | Partida | u | DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS 1000mm | [6 empty] | 0 | 93.09 | 0
Suministro e instalación de difusor lineal marca KOOLAIR, modelo S-74-18-2, de 2 vías, 1000 mm de longitud de paso de aire, con lamas direccionales móviles para descarga de aire lateral o vertical. Incorpora compuerta de regulación accesible desde el local. Fabricado en aluminio. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.05 | 0 | 93.09 | 0
16.02.06 | Partida | u | DIFUSOR ROTACIONAL | [6 empty] | 94 | 270.62 | 25438.28
Suministro e instalación de difusor rotacional de lama móvil marca KOOLAIR modelo DFRO-2460-PDL-RE integrado en placa de dimensiones 595x595 mm. Incorpora plenum de conexión lateral sin aislar y compuerta de regulación accesible desde falso techo, con todos sus elementos de fijación. Pintado en RAL a definir por Dirección Facultativa
|  |  |  | 24 ranuras | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | 20 ranuras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 ranuras | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.06 | 94 | 270.62 | 25438.28
16.02.07 | Partida | u | REJILLA LINEAL 1000x50 | [6 empty] | 0 | 106.51 | 0
Suministro y montaje de rejilla lineal de suelo, marca KOOLAIR, modelo 31-1-F, de dimensiones 1000x50 mm, para impulsión o retorno de aire con lamas fijas (deflexión 0º). Fabricada en aluminio. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.07 | 0 | 106.51 | 0
16.02.09 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 300x150 | [6 empty] | 2 | 57.18 | 114.36
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 300x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
|  |  |  | recinto grupo de presión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 16.02.09 | 2 | 57.18 | 114.36
16.02.10 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 300x200 | [6 empty] | 0 | 57.18 | 0
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones300x200 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.10 | 0 | 57.18 | 0
16.02.11 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 500x100 | [6 empty] | 0 | 59.75 | 0
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 500x100 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.11 | 0 | 59.75 | 0
16.02.12 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 450x200 | [6 empty] | 0 | 77.49 | 0
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 450x200 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.12 | 0 | 77.49 | 0
16.02.13 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 250x200 | [6 empty] | 3 | 57.18 | 171.54
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 250x200 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.13 | 3 | 57.18 | 171.54
16.02.14 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 400x150 | [6 empty] | 0 | 66.03 | 0
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 400x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.14 | 0 | 66.03 | 0
16.02.15 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 250x100 | [6 empty] | 2 | 44.84 | 89.68
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 250x100 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.15 | 2 | 44.84 | 89.68
16.02.16 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 400x100 | [6 empty] | 0 | 52.41 | 0
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 400x100 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.16 | 0 | 52.41 | 0
16.02.17 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 200x200 | [6 empty] | 2 | 47.14 | 94.28
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 200x200 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.17 | 2 | 47.14 | 94.28
16.02.18 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 350x250 | [6 empty] | 0 | 82.54 | 0
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 350x250 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.18 | 0 | 82.54 | 0
16.02.19 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 350x150 | [6 empty] | 0 | 66.03 | 0
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 350x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.19 | 0 | 66.03 | 0
16.02.20 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 500x200 | [6 empty] | 4 | 77.49 | 309.96
Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 500x200 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.20 | 4 | 77.49 | 309.96
16.02.21 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO 500x250 | [6 empty] | 2 | 104.17 | 208.34
Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones 500x250 mm, para retorno de aire con aletas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.21 | 2 | 104.17 | 208.34
16.02.22 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO 500x200 | [6 empty] | 3 | 104.17 | 312.51
Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones 500x200 mm, para retorno de aire con aletas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.22 | 3 | 104.17 | 312.51
16.02.23 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO 450x200 | [6 empty] | 0 | 90.42 | 0
Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones 450x200 mm, para retorno de aire con aletas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.23 | 0 | 90.42 | 0
16.02.24 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO 400X250 | [6 empty] | 0 | 90.42 | 0
Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones 400x250 mm, para retorno de aire con aletas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.24 | 0 | 90.42 | 0
16.02.25 | Partida | u | COMPUERTA DE REGULACIÓN 250x125 | [6 empty] | 0 | 121.24 | 0
Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, tamaño 250x150 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y accionamiento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pude observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.25 | 0 | 121.24 | 0
16.02.26 | Partida | u | COMPUERTA DE REGULACIÓN 150x150 | [6 empty] | 1 | 109.9 | 109.9
Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, tamaño 150x150 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y accionamiento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pude observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.26 | 1 | 109.9 | 109.9
16.02.27 | Partida | u | COMPUERTA DE REGULACIÓN 200x200 | [6 empty] | 2 | 128.32 | 256.64
Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, tamaño 200x200 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y accionamiento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pude observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.27 | 2 | 128.32 | 256.64
16.02.28 | Partida | u | COMPUERTA DE REGULACIÓN 250x150 | [6 empty] | 5 | 127.25 | 636.25
Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, tamaño 250x150 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y accionamiento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pude observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.28 | 5 | 127.25 | 636.25
16.02.29 | Partida | u | COMPUERTA DE REGULACIÓN 250x200 | [6 empty] | 0 | 127.25 | 0
Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, tamaño 250x200 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y accionamiento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pude observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.29 | 0 | 127.25 | 0
16.02.30 | Partida | u | COMPUERTA DE REGULACIÓN 300x250 | [6 empty] | 0 | 132.68 | 0
Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, tamaño 300x250 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y accionamiento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pude observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.30 | 0 | 132.68 | 0
16.02.31 | Partida | u | COMPUERTA DE REGULACIÓN 125x125 | [6 empty] | 0 | 134.82 | 0
Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, tamaño 125x125 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y accionamiento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pude observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.31 | 0 | 134.82 | 0
16.02.32 | Partida | u | COMPUERTA DE REGULACIÓN 150x125 | [6 empty] | 0 | 121.24 | 0
Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, tamaño 150x125 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y accionamiento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pude observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.32 | 0 | 121.24 | 0
16.02.33 | Partida | u | BOCA DE EXTRACCIÓN | [6 empty] | 19 | 13.11 | 249.09
Caperuza para chimenea fabricada en acero inoxidable, formada por tejadillo superior y lamas horizontales en las caras laterales; cuadrada de dimensiones 400x400 mm o rectangular de lado máximo de 400 mm. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3.
[5 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.33 | 19 | 13.11 | 249.09
16.02.34 | Partida | u | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER D 203 mm | [6 empty] | 19 | 15.43 | 293.17
Conducto flexible de 203 mm de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-poliéster-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
[5 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.34 | 19 | 15.43 | 293.17
16.02.35 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO 600X200 | [6 empty] | 12 | 90.42 | 1085.04
Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones 600x200 mm, para retorno de aire con aletas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.35 | 12 | 90.42 | 1085.04
16.02.36 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO 300X200 | [6 empty] | 3 | 90.42 | 271.26
Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones 300x200 mm, para retorno de aire con aletas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.36 | 3 | 90.42 | 271.26
16.02.37 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO 600X300 | [6 empty] | 15 | 90.42 | 1356.3
Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones 600x300 mm, para retorno de aire con aletas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.37 | 15 | 90.42 | 1356.3
16.02.38 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO 800X250 | [6 empty] | 5 | 90.42 | 452.1
Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones 800x250 mm, para retorno de aire con aletas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.38 | 5 | 90.42 | 452.1
16.02.39 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO 600X250 | [6 empty] | 12 | 90.42 | 1085.04
Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones 600x250 mm, para retorno de aire con aletas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.39 | 12 | 90.42 | 1085.04
16.02.40 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO 400X200 | [6 empty] | 4 | 90.42 | 361.68
Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones 400x200 mm, para retorno de aire con aletas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.40 | 4 | 90.42 | 361.68
16.02.41 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 300x250 | [6 empty] | 2 | 52.41 | 104.82
SSuministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 300x250 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.41 | 2 | 52.41 | 104.82
16.02.42 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 500x250 | [6 empty] | 4 | 52.41 | 209.64
SSuministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 500x250 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.42 | 4 | 52.41 | 209.64
16.02.43 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 600x300 | [6 empty] | 15 | 52.41 | 786.15
SSuministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 600x300 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.43 | 15 | 52.41 | 786.15
16.02.44 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 400x250 | [6 empty] | 15 | 52.41 | 786.15
SSuministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 400x250 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.44 | 15 | 52.41 | 786.15
16.02.45 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 400x200 | [6 empty] | 2 | 52.41 | 104.82
SSuministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 400x200 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.45 | 2 | 52.41 | 104.82
16.02.46 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN 600x250 | [6 empty] | 1 | 52.41 | 52.41
SSuministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de dimensiones 600x250 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regulación. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco. Incluye suministro de marco metálico de montaje.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.46 | 1 | 52.41 | 52.41
16.02.47 | Partida | u | COMPUERTA DE REGULACIÓN 450x200 | [6 empty] | 3 | 121.24 | 363.72
Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, tamaño 450x200 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y accionamiento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pude observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.47 | 3 | 121.24 | 363.72
16.02.48 | Partida | u | COMPUERTA DE REGULACIÓN 350x150 | [6 empty] | 1 | 121.24 | 121.24
Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, tamaño 350x150 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y accionamiento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pude observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.48 | 1 | 121.24 | 121.24
16.02.49 | Partida | u | COMPUERTA DE REGULACIÓN 150x100 | [6 empty] | 2 | 121.24 | 242.48
Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, tamaño 150x100 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y accionamiento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pude observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.49 | 2 | 121.24 | 242.48
16.02.50 | Partida | u | Reja para instalacin en intemperie WG, 1000X330 mm | [6 empty] | 2 | 174.48 | 348.96
Suministro y colocación de reja para instalación a intemperie que proporciona una buena protección frente a la posible entrada de agua de lluvia, hojas y pájaros en el sistema de climatización modelo WG de TROX, de 1000 x 330 mm. Marco perimetral, perfil y lamas de chapa de acero galvanizado, con malla anti-insectos acero galvanizado, y con marco. Certificación higiénica según normativa VDI6022. Indicar referencia: WG - - 1 - / 1000 x 330 / ER / (acabado bajo consulta) / (lado de funcionaminento derecha "0" o izquierda "L") Tamaño B x H > 4 m2 cuando está dividida NOTA Dimensiones intermedias al precio del tamaño inmediatamente superior. Las compuertas para instalación a la intemperie de dimensiones superiores a las indicadas, se suministran por separado. Los precios de las compuertas divididas por B o H se calculan sumando todas las compuertas del conjunto. Los precios indicados corresponden a la ejecución estándar acabado en acero o aluminio según se indica. Precios para acabados en colores RAL CLASSIC o NCS, bajo consulta.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.50 | 2 | 174.48 | 348.96
16.02.51 | Partida | u | Reja para instalacin en intemperie WG, 200X200 mm | [6 empty] | 3 | 174.48 | 523.44
Suministro y colocación de reja para instalación a intemperie que proporciona una buena protección frente a la posible entrada de agua de lluvia, hojas y pájaros en el sistema de climatización modelo WG de TROX, de 200 x 200 mm. Marco perimetral, perfil y lamas de chapa de acero galvanizado, con malla anti-insectos acero galvanizado, y con marco. Certificación higiénica según normativa VDI6022. Indicar referencia: WG - - 1 - / 200 x 200 / ER / (acabado bajo consulta) / (lado de funcionaminento derecha "0" o izquierda "L") Tamaño B x H > 4 m2 cuando está dividida NOTA Dimensiones intermedias al precio del tamaño inmediatamente superior. Las compuertas para instalación a la intemperie de dimensiones superiores a las indicadas, se suministran por separado. Los precios de las compuertas divididas por B o H se calculan sumando todas las compuertas del conjunto. Los precios indicados corresponden a la ejecución estándar acabado en acero o aluminio según se indica. Precios para acabados en colores RAL CLASSIC o NCS, bajo consulta.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.51 | 3 | 174.48 | 523.44
16.02.52 | Partida | u | Reja para instalacin en intemperie WG, 400X300 mm | [6 empty] | 1 | 174.48 | 174.48
Suministro y colocación de reja para instalación a intemperie que proporciona una buena protección frente a la posible entrada de agua de lluvia, hojas y pájaros en el sistema de climatización modelo WG de TROX, de 400 x 300 mm. Marco perimetral, perfil y lamas de chapa de acero galvanizado, con malla anti-insectos acero galvanizado, y con marco. Certificación higiénica según normativa VDI6022. Indicar referencia: WG - - 1 - / 400 x 300 / ER / (acabado bajo consulta) / (lado de funcionaminento derecha "0" o izquierda "L") Tamaño B x H > 4 m2 cuando está dividida NOTA Dimensiones intermedias al precio del tamaño inmediatamente superior. Las compuertas para instalación a la intemperie de dimensiones superiores a las indicadas, se suministran por separado. Los precios de las compuertas divididas por B o H se calculan sumando todas las compuertas del conjunto. Los precios indicados corresponden a la ejecución estándar acabado en acero o aluminio según se indica. Precios para acabados en colores RAL CLASSIC o NCS, bajo consulta.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.52 | 1 | 174.48 | 174.48
16.02.53 | Partida | u | Reja para instalacin en intemperie WG, 1750X400 mm | [6 empty] | 2 | 174.48 | 348.96
Suministro y colocación de reja para instalación a intemperie que proporciona una buena protección frente a la posible entrada de agua de lluvia, hojas y pájaros en el sistema de climatización modelo WG de TROX, de 1750 x 400 mm. Marco perimetral, perfil y lamas de chapa de acero galvanizado, con malla anti-insectos acero galvanizado, y con marco. Certificación higiénica según normativa VDI6022. Indicar referencia: WG - - 1 - / 400 x 300 / ER / (acabado bajo consulta) / (lado de funcionaminento derecha "0" o izquierda "L") Tamaño B x H > 4 m2 cuando está dividida NOTA Dimensiones intermedias al precio del tamaño inmediatamente superior. Las compuertas para instalación a la intemperie de dimensiones superiores a las indicadas, se suministran por separado. Los precios de las compuertas divididas por B o H se calculan sumando todas las compuertas del conjunto. Los precios indicados corresponden a la ejecución estándar acabado en acero o aluminio según se indica. Precios para acabados en colores RAL CLASSIC o NCS, bajo consulta.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.53 | 2 | 174.48 | 348.96
16.02.54 | Partida | u | Reja para instalacin en intemperie WG, 500X300 mm | [6 empty] | 2 | 174.48 | 348.96
Suministro y colocación de reja para instalación a intemperie que proporciona una buena protección frente a la posible entrada de agua de lluvia, hojas y pájaros en el sistema de climatización modelo WG de TROX, de 500 x 300 mm. Marco perimetral, perfil y lamas de chapa de acero galvanizado, con malla anti-insectos acero galvanizado, y con marco. Certificación higiénica según normativa VDI6022. Indicar referencia: WG - - 1 - / 400 x 300 / ER / (acabado bajo consulta) / (lado de funcionaminento derecha "0" o izquierda "L") Tamaño B x H > 4 m2 cuando está dividida NOTA Dimensiones intermedias al precio del tamaño inmediatamente superior. Las compuertas para instalación a la intemperie de dimensiones superiores a las indicadas, se suministran por separado. Los precios de las compuertas divididas por B o H se calculan sumando todas las compuertas del conjunto. Los precios indicados corresponden a la ejecución estándar acabado en acero o aluminio según se indica. Precios para acabados en colores RAL CLASSIC o NCS, bajo consulta.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.54 | 2 | 174.48 | 348.96
16.02.55 | Partida | u | Reja para instalacin en intemperie WG, 1400X330 mm | [6 empty] | 2 | 174.48 | 348.96
Suministro y colocación de reja para instalación a intemperie que proporciona una buena protección frente a la posible entrada de agua de lluvia, hojas y pájaros en el sistema de climatización modelo WG de TROX, de 1400 x 330 mm. Marco perimetral, perfil y lamas de chapa de acero galvanizado, con malla anti-insectos acero galvanizado, y con marco. Certificación higiénica según normativa VDI6022. Indicar referencia: WG - - 1 - / 1400 x 330 / ER / (acabado bajo consulta) / (lado de funcionaminento derecha "0" o izquierda "L") Tamaño B x H > 4 m2 cuando está dividida NOTA Dimensiones intermedias al precio del tamaño inmediatamente superior. Las compuertas para instalación a la intemperie de dimensiones superiores a las indicadas, se suministran por separado. Los precios de las compuertas divididas por B o H se calculan sumando todas las compuertas del conjunto. Los precios indicados corresponden a la ejecución estándar acabado en acero o aluminio según se indica. Precios para acabados en colores RAL CLASSIC o NCS, bajo consulta.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.55 | 2 | 174.48 | 348.96
16.02.56 | Partida | u | Reja para instalacin en intemperie WG, 1600X400 mm | [6 empty] | 4 | 174.48 | 697.92
Suministro y colocación de reja para instalación a intemperie que proporciona una buena protección frente a la posible entrada de agua de lluvia, hojas y pájaros en el sistema de climatización modelo WG de TROX, de 1600 x 400 mm. Marco perimetral, perfil y lamas de chapa de acero galvanizado, con malla anti-insectos acero galvanizado, y con marco. Certificación higiénica según normativa VDI6022. Indicar referencia: WG - - 1 - / 1600 x 400 / ER / (acabado bajo consulta) / (lado de funcionaminento derecha "0" o izquierda "L") Tamaño B x H > 4 m2 cuando está dividida NOTA Dimensiones intermedias al precio del tamaño inmediatamente superior. Las compuertas para instalación a la intemperie de dimensiones superiores a las indicadas, se suministran por separado. Los precios de las compuertas divididas por B o H se calculan sumando todas las compuertas del conjunto. Los precios indicados corresponden a la ejecución estándar acabado en acero o aluminio según se indica. Precios para acabados en colores RAL CLASSIC o NCS, bajo consulta.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.02.56 | 4 | 174.48 | 697.92
[9 empty] | 16.02 | 1 | 119683.51 | 119683.51
16.03 | Capítulo |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN | [6 empty] | 1 | 40769.27 | 40769.27
16.03.01 | Partida | u | EXTRACTOR EN LÍNEA TD-500/150-160 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N | [6 empty] | 0 | 394.72 | 0
Ventiladores helicocentrífugos in-line ultrasilenciosos Serie TD-SILENT. Codigo Producto: 5211366400, Descripción Producto: TD-500/150-160 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8. Clase ETIM 9.0: EC011013- Version 6. Ventilador helicocentrifugo
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.03.01 | 0 | 394.72 | 0
16.03.02 | Partida | u | EXTRACTOR EN LÍNEA TD-800/200 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8 | [6 empty] | 1 | 494.47 | 494.47
Ventiladores helicocentrífugos in-line ultrasilenciosos Serie TD-SILENT. Codigo Producto: 5211366500, Descripción Producto: TD-800/200 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8. Clase ETIM 9.0: EC011013- Version 6. Ventilador helicocentrifugo
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.03.02 | 1 | 494.47 | 494.47
16.03.03 | Partida | u | RECUPERADOR LUYMAR UR-4200-EC | [6 empty] | 1 | 11933 | 11933
RECUPERADOR SERIE UR - EC • Caudales desde 3200 hasta 4600m3/h cumpliendo con el reglamento europeo de diseño ecológico (1253/2014). • Estructura caja externa en chapa Magnelis. • Aislamiento perimetral de 20 mm. con paneles sandwich de 20 mm. en suelo y 60 mm en techo. • Intercambiador alta eficiencia (>73%), certificado por Eurovent. • Motores electrónicos con tecnología EC para un bajo consumo eléctrico. • By-pass y control integrado. • Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraíbles. • Sistema de drenaje de condensados. CONTROL DE SERIE INCLUIDO (MONTADO Y CABLEADO) • Gestión del bypass en modo manual o automático (por sondas de temperaturas - incluidas). • Gestión manual de la velocidad de los ventiladores. • Alarma de filtros sucios por presostato diferencial y por timer indicacion visual en display. • Programación semanal (hasta 2 arranques/paros por día). • Mando a distancia con pantalla LCD. • Posibilidad de control mediante MODBUS modo RTU RS-485. Opcional: • Tejadillo y viseras para montaje en exterior. • Disponible filtración F7 + F9 en impulsión. • Disponible baterías eléctricas, de agua fría, agua caliente y de expansión directa. • Disponible sonda de calidad de aire CO2, sonda VOC ó sonda de humedad. • Disponible control por presión/caudal constante. • Disponible control IoT mediante APP por WIFI.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.03.03 | 1 | 11933 | 11933
16.03.04 | Partida | u | RECUPERADOR LUYMAR UR-1200-EC | [6 empty] | 1 | 5505.86 | 5505.86
RECUPERADOR SERIE UR - EC • Caudales desde 400 hasta 1.500 m3/h cumpliendo con el reglamento europeo de diseño ecológico (1253/2014). • Estructura caja externa en chapa Magnelis. • Aislamiento perimetral de 20 mm. con paneles sandwich de 20 mm. en suelo y 60 mm en techo. • Intercambiador alta eficiencia (>73%), certificado por Eurovent. • Motores electrónicos con tecnología EC para un bajo consumo eléctrico. • By-pass y control integrado. • Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraíbles. • Sistema de drenaje de condensados. CONTROL DE SERIE INCLUIDO (MONTADO Y CABLEADO) • Gestión del bypass en modo manual o automático (por sondas de temperaturas - incluidas). • Gestión manual de la velocidad de los ventiladores. • Alarma de filtros sucios por presostato diferencial y por timer indicacion visual en display. • Programación semanal (hasta 2 arranques/paros por día). • Mando a distancia con pantalla LCD. • Posibilidad de control mediante MODBUS modo RTU RS-485. Opcional: • Tejadillo y viseras para montaje en exterior. • Disponible filtración F7 + F9 en impulsión. • Disponible baterías eléctricas, de agua fría, agua caliente y de expansión directa. • Disponible sonda de calidad de aire CO2, sonda VOC ó sonda de humedad. • Disponible control por presión/caudal constante. • Disponible control IoT mediante APP por WIFI.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.03.04 | 1 | 5505.86 | 5505.86
16.03.05 | Partida | u | SONDA CO2 SISTENA S154D | [6 empty] | 5 | 961.35 | 4806.75
Sonda multiparamétrica S154D diseñada para realizar las funciones de medida en conducto de las variables temperatura, humedad relativa, VOC y CO2. Integra las salidas correspondientes a dichas medidas, tanto con salidas proporcionales como con salida mediante comunicación serie.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.03.05 | 5 | 961.35 | 4806.75
16.03.06 | Partida | u | RECUPERADOR LUYMAR UR-1800-EC | [6 empty] | 1 | 5505.86 | 5505.86
RECUPERADOR SERIE UR - EC • Caudales desde 400 hasta 1.500 m3/h cumpliendo con el reglamento europeo de diseño ecológico (1253/2014). • Estructura caja externa en chapa Magnelis. • Aislamiento perimetral de 20 mm. con paneles sandwich de 20 mm. en suelo y 60 mm en techo. • Intercambiador alta eficiencia (>73%), certificado por Eurovent. • Motores electrónicos con tecnología EC para un bajo consumo eléctrico. • By-pass y control integrado. • Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraíbles. • Sistema de drenaje de condensados. CONTROL DE SERIE INCLUIDO (MONTADO Y CABLEADO) • Gestión del bypass en modo manual o automático (por sondas de temperaturas - incluidas). • Gestión manual de la velocidad de los ventiladores. • Alarma de filtros sucios por presostato diferencial y por timer indicacion visual en display. • Programación semanal (hasta 2 arranques/paros por día). • Mando a distancia con pantalla LCD. • Posibilidad de control mediante MODBUS modo RTU RS-485. Opcional: • Tejadillo y viseras para montaje en exterior. • Disponible filtración F7 + F9 en impulsión. • Disponible baterías eléctricas, de agua fría, agua caliente y de expansión directa. • Disponible sonda de calidad de aire CO2, sonda VOC ó sonda de humedad. • Disponible control por presión/caudal constante. • Disponible control IoT mediante APP por WIFI.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.03.06 | 1 | 5505.86 | 5505.86
16.03.07 | Partida | u | RECUPERADOR LUYMAR UR-2800-EC | [6 empty] | 1 | 5505.86 | 5505.86
RECUPERADOR SERIE UR - EC • Caudales desde 400 hasta 1.500 m3/h cumpliendo con el reglamento europeo de diseño ecológico (1253/2014). • Estructura caja externa en chapa Magnelis. • Aislamiento perimetral de 20 mm. con paneles sandwich de 20 mm. en suelo y 60 mm en techo. • Intercambiador alta eficiencia (>73%), certificado por Eurovent. • Motores electrónicos con tecnología EC para un bajo consumo eléctrico. • By-pass y control integrado. • Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraíbles. • Sistema de drenaje de condensados. CONTROL DE SERIE INCLUIDO (MONTADO Y CABLEADO) • Gestión del bypass en modo manual o automático (por sondas de temperaturas - incluidas). • Gestión manual de la velocidad de los ventiladores. • Alarma de filtros sucios por presostato diferencial y por timer indicacion visual en display. • Programación semanal (hasta 2 arranques/paros por día). • Mando a distancia con pantalla LCD. • Posibilidad de control mediante MODBUS modo RTU RS-485. Opcional: • Tejadillo y viseras para montaje en exterior. • Disponible filtración F7 + F9 en impulsión. • Disponible baterías eléctricas, de agua fría, agua caliente y de expansión directa. • Disponible sonda de calidad de aire CO2, sonda VOC ó sonda de humedad. • Disponible control por presión/caudal constante. • Disponible control IoT mediante APP por WIFI.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.03.07 | 1 | 5505.86 | 5505.86
16.03.08 | Partida | u | RECUPERADOR LUYMAR UR76/HE | [6 empty] | 1 | 5505.86 | 5505.86
RECUPERADOR SERIE UR - HE BYPASS 100% Eficiencia 86% o • • Recuperador de calor para instalación con intercambiador a contraflujo de alto rendimiento (hasta 86%). • Caudales desde 400 hasta 11.000 m3/h. UR-HE Bypass 100% H • Estructura con perfilería de aluminio, caja externa en chapa Magnelis y con paneles sándwich de lana de roca de 25 mm de espesor para los equipos hasta el modelo UR-34/HE y de 45 mm a partir del UR-43-HE. • Ventiladores tipo PLUG FAN con tecnología EC. • Disposición en formato horizontal hasta el modelo UR-34/HE y verticales desde el modelo UR-43-HE. • Bocas intercambiables hasta el modelo UR-34/HE y diseño de altura reducida para instalación en falsos techos. • Registros laterales para facilitar el mantenimiento. • Control de serie que regula la velocidad de los ventiladores, bypass, alarma de filtros sucios y 3 sondas de temperatura de serie. • Esta gama cumple con el reglamento 1253/2014 (ErP 2018), alta eficiencia, motores tipo “EC” electrónicamente controlado, bypass 100% y control de serie. • Mediciones realizadas en laboratorio según normativa aplicable (entre ellas AMCA 200-07 y EN308). • Equipos hasta UR-34/HE ensayados con boca circular. Y desde el modelo UR-43/HE ensayados con boca rectangular. • Filtros F6+F8 en impulsión y F6 en extracción. • Sistema de drenaje de condensados. • Posibilidad de control mediante MODBUS modo RTU RS-485.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.03.08 | 1 | 5505.86 | 5505.86
16.03.09 | Partida | u | EXTRACTOR EN LÍNEA TD-250/100 SILENT (230-240V 50/60) RE | [6 empty] | 3 | 503.87 | 1511.61
Suministro y montaje de Ventiladores helicocentrífugos in-line ultrasilenciosos<strong><br>Serie TD-SILENT</strong>. Codigo Producto: 5211360600, Descripción Producto: TD-250/100 SILENT (230-240V 50/60) RE. Clase ETIM 9.0: EC011013- Version 6. Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, [INDPROT], motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, Clase [CLASEMOTOR], rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. <br>Otros datos<br>Especialmente indicados en aquellos lugares donde trabajan personas y el bajo nivel sonoro se convierte en un elemento esencial para el confort.<br>Marca S&P modelo TD-250/100 SILENT (230-240V 50/60) RE.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.03.09 | 3 | 503.87 | 1511.61
[9 empty] | 16.03 | 1 | 40769.27 | 40769.27
16.04 | Capítulo |  | LEGALIZACIÓN DE CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 6600 | 6600
16.04.01 | Partida |  | Legalización de la instalación de climatizción | [6 empty] | 1 | 6600 | 6600
Legalización de la instalación de climatización, incluido planos "As Biult", proyecto visado o con declaración reponsable, dirección de obra, certificado de la isntalación de climatizción, tasas de organismo de control autorizado, tasas de industria y tamitación ante los organismos oficiales correspondientes
[9 empty] | 16.04 | 1 | 6600 | 6600
16.05 | Capítulo |  | LEGALIZACION DE REFRIGERACIÓN | [6 empty] | 1 | 820 | 820
LR01 | Partida |  | Memoria Tecnica refrigeración | [6 empty] | 1 | 820 | 820
Legalización de la isntalación de refrigeación, incluyendo memoria técnica de diseño, tasas de la OCA e Industria y tramitación de la documentación ante el organismo correspondiente. Totaltmente terminado.
|  |  |  | Refrigeración sala TIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | LR01 | 1 | 820 | 820
[9 empty] | 16.05 | 1 | 820 | 820
[9 empty] | CAPÍTULO16 | 1 | 368369.99 | 368369.99
CAPITULO17 | Capítulo |  | PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS | [6 empty] | 1 | 54825.16 | 54825.16
17.01 | Partida | u | EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C | [6 empty] | 15 | 42.72 | 640.8
Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | planta baja | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | planta alta | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.01 | 15 | 42.72 | 640.8
17.02 | Partida | u | EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO | [6 empty] | 7 | 87.85 | 614.95
Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
|  |  |  | cuadros eléctricos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | rack | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | cuarto PCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.02 | 7 | 87.85 | 614.95
17.03 | Partida | u | CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 6 BUCLES AMPLIABLES | [6 empty] | 1 | 3925.76 | 3925.76
Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 6 bucles algorítmicos bidireccionales de 125 equipos analógicos-algorítmicos (detectores, pulsadores y módulos) cada uno, ampliables hasta 8 bucles mediante tarjeta de bucles (equipa 3 tarjetas con 2 bucles por tarjeta). Dispone de un microprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipada con fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4A, cargador de baterías de emergencia y 2 baterías de 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007, y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.03 | 1 | 3925.76 | 3925.76
17.04 | Partida | u | FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 24V-5A (17 Ah) | [6 empty] | 1 | 876.63 | 876.63
Fuente de alimentación conmutada cortocircuitable de 24 Vcc-5 A, bitensión 230/115 Vac-50-60 Hz, provista de indicaciones luminosas de estado general de la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusibles de salida. Dispone de 2 salidas independientes protegidas contra cortocircuitos. Equipa tarjeta microprocesada de información de estado permanente. Capacidad de 2 baterías 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.04 | 1 | 876.63 | 876.63
17.05 | Partida | u | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL | [6 empty] | 91 | 40.65 | 3699.15
Detector óptico de humos de bajo perfil, equipado con doble indicador luminoso, salida de alarma remota, zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-7:2019 y Certificado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | oficinas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | salón de actos | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | vestíbulo | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | recinto técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | rack | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | vestíbulo aseos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | talleres | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | aula medioambiental | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | distribuidores | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | vestíbulos estancos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | talleres | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | cuarto PCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.05 | 91 | 40.65 | 3699.15
17.051 | Partida | u | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS SOBRE FALSO TECHO | [6 empty] | 90 | 48.66 | 4379.4
Detector óptico de humos de bajo perfil, equipado con doble indicador luminoso, sobre falso techo salida de alarma remota, zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-7:2019 y Certificado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | oficinas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | salón de actos | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | vestíbulo | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | recinto técnico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | rack | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | vestíbulo aseos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | talleres | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | aula medioambiental | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | distribuidores | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | vestíbulos estancos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | talleres | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.051 | 90 | 48.66 | 4379.4
17.06 | Partida | u | PULSADOR ALARMA INCENDIO CON AUTOCHEQUEO | [6 empty] | 6 | 31.25 | 187.5
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, en color rojo, con microrruptor, LED de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Equipo con certificado CE y conforme a Norma UNE-EN 54-11:2001/A1:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.
|  |  |  | planta baja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | planta primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.06 | 6 | 31.25 | 187.5
17.07 | Partida | u | B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA INOX. | [6 empty] | 9 | 526.65 | 4739.85
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero inoxidable 650x680x180 mm, con rejilla lateral de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180º, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694:2015 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1:2013. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
|  |  |  | planta baja | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | planta primera | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.07 | 9 | 526.65 | 4739.85
17.08 | Partida | u | SEÑAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 | [6 empty] | 43 | 5.71 | 245.53
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB-SI-4.
|  |  |  | planta baja | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | planta primera | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | cuarto PCI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.08 | 43 | 5.71 | 245.53
17.09 | Partida | u | SIRENA ELECTRÓNICA INCENDIOS | [6 empty] | 7 | 58.97 | 412.79
Sirena electrónica de alarma de incendio para uso interior o exterior, en color rojo; provista de diferentes opciones de tono. De 102 dB de nivel sonoro y grado de protección IP-54 o IP-65. Equipo con certificado CE y CPR, conforme a Norma UNE-EN 54-3:2016. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.
|  |  |  | planta baja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | planta primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | cuarto PCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.09 | 7 | 58.97 | 412.79
17.10 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 1 1/2" DN 40 mm | [6 empty] | 170 | 32.94 | 5599.8
Tubería formada por tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, serie M, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Instalación enterrada. Incluso protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva, accesorios y piezas especiales.
[5 empty] | 1 | 170 | 0 | 0 | 170
[9 empty] | 17.10 | 170 | 32.94 | 5599.8
17.10.1 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO de 1" DN 25 mm | [6 empty] | 30 | 26.61 | 798.3
Tubería formada por tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, serie M, de 1" DN 25 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Instalación enterrada. Incluso protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva, accesorios y piezas especiales.
[5 empty] | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | 17.10.1 | 30 | 26.61 | 798.3
17.11 | Partida | m | REVISIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CONTRAINCENDIOS | [6 empty] | 1 | 2751.11 | 2751.11
Revisión de la instalación de abastecimiento a red de incendios del edificio. Todo conforme a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Contra Incendios-Tabla II y normas U.N.E. 23500. Longitud de la instalación en torno a 110m. Une el contador con la instalación de protección contra incendios, revisión de toda la tubería de acero galvanizado y reparación de posibles roturas . Parte proporcional de zanjas de reparación, lecho de arena de 15 cm de espesor debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso armario homologado por la Compañía Suministradora para su colocación en la fachada, válvula de compuerta de fundición con pletina, machón rosca, piezas especiales y brida ciega. Consideramos un 10% de la canalización a reparar.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.11 | 1 | 2751.11 | 2751.11
17.13 | Partida | ud | DEPÓSITO 12m3 | [6 empty] | 1 | 4910.62 | 4910.62
Depósito para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad, prefabricado de poliéster, colocado en superficie, en posición horizontal, con patas. Incluso, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 17.13 | 1 | 4910.62 | 4910.62
17.14 | Partida | ud | GRUPO DE PRESIÓN | [6 empty] | 1 | 6943.49 | 6943.49
Grupo de presión de agua contra incendios conectada a red de BIES exitente , formado por: una bomba principal centrífuga, de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 17.14 | 1 | 6943.49 | 6943.49
17.15 | Partida | ud | GRUPO ELECTRÓGENO | [6 empty] | 1 | 11356.11 | 11356.11
Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, con motor diesel, Kohler y alternador Sincro monofásico de 230 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmutación, de 12 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 14 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 1600x900x1132 mm, con cuadro eléctrico de protección, distribución, control y conmutación para arranque automático, con protecciones magnetotérmicas y cable eléctrico de conexión, protección diferencial, desconectador de batería, válvula de 3 vías para conexión de depósito auxiliar de combustible, bomba eléctrica para trasvase de combustible, amortiguadores antivibración, bomba de aceite del motor. Se incluye realización de chimenea de evacuación de humos a cubiertas, Salida: 0,20 - 0,4 m² (alta, chimenea escape generador separada). Renovable 6-10 vol/h para diesel.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 17.15 | 1 | 11356.11 | 11356.11
17.16 | Partida | ud | DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | [6 empty] | 1 | 2743.37 | 2743.37
Depósito de gasóleo, de superficie, colocado en el interior del local del edificio habillitado para ello, de chapa de acero, de doble pared, con una capacidad de 1000 litros
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 17.16 | 1 | 2743.37 | 2743.37
[9 empty] | CAPITULO17 | 1 | 54825.16 | 54825.16
CAPITULO18 | Capítulo |  | PINTURAS | [6 empty] | 1 | 28869.46 | 28869.46
18.01 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR MATE INTERIOR | [6 empty] | 2705.422 | 7.79 | 21075.24
Pintura plástica blanca/colores mate para interior (según UNE 48243:2016), de máxima calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertura, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 27.45 | 0 | 3.25 | 446.0625
[5 empty] | 5 | 9.85 | 0 | 1 | 49.25
|  |  |  | oficinas | 1 | 7.35 | 0 | 3.25 | 23.8875
[5 empty] | 1 | 2.1 | 0 | 3.25 | 6.825
[5 empty] | 1 | 6.75 | 0 | 1 | 6.75
|  |  |  | distribuidor oficinas | 1 | 14.65 | 0 | 3.25 | 47.6125
|  |  |  | despacho | 1 | 6.65 | 0 | 3.23 | 21.4795
[5 empty] | 1 | 3.95 | 0 | 1 | 3.95
|  |  |  | salón de actos | 1 | 30.15 | 0 | 3.25 | 97.9875
[5 empty] | 1 | 7.05 | 0 | 1 | 7.05
|  |  |  | vestíbulo | 1 | 55.15 | 0 | 3.25 | 179.2375
[5 empty] | 1 | 4.75 | 0 | 3.25 | 15.4375
|  |  |  | escalera | 1 | 12.65 | 0 | 4.55 | 57.5575
|  |  |  | pilares | 5 | 1 | 0 | 3.25 | 16.25
[5 empty] | 1 | 1.2 | 0 | 3.25 | 3.9
|  |  |  | recinto técnico | 1 | 8.85 | 0 | 2.8 | 24.78
|  |  |  | rack | 1 | 9.75 | 0 | 2.8 | 27.3
|  |  |  | vestíbulo aseos | 1 | 8.3 | 0 | 2.8 | 23.24
|  |  |  | talleres | 1 | 69.8 | 0 | 3.25 | 226.85
[5 empty] | 1 | 70.3 | 0 | 3.25 | 228.475
|  |  |  | pilares | 1 | 1.9 | 0 | 3.25 | 6.175
[5 empty] | 1 | 1.2 | 0 | 3.25 | 3.9
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 14.7 | 0 | 3.25 | 47.775
[5 empty] | 1 | 12 | 0 | 3.25 | 39
[5 empty] | 1 | 8.8 | 0 | 3.25 | 28.6
[5 empty] | 1 | 0.6 | 0 | 3.25 | 1.95
|  |  |  | vestíbulo | 1 | 18.75 | 0 | 3.25 | 60.9375
[5 empty] | 1 | 4 | 0 | 3.25 | 13
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 3.25 | 3.25
[5 empty] | 1 | 2.25 | 0 | 1 | 2.25
|  |  |  | escalera | 1 | 1.5 | 0 | 3.25 | 4.875
[5 empty] | 1 | 10 | 0 | 5.25 | 52.5
|  |  |  | patio circular | 1 | 6.55 | 0 | 5.25 | 34.3875
|  |  |  | vestíbulo | 1 | 4.85 | 0 | 3.25 | 15.7625
[5 empty] | 1 | 2.75 | 0 | 1 | 2.75
|  |  |  | vestíbulo talleres | 1 | 18.9 | 0 | 2.8 | 52.92
|  |  |  | seguridad | 1 | 12.6 | 0 | 2.8 | 35.28
|  |  |  | vestíbulos estancos | 1 | 8.55 | 0 | 2.65 | 22.6575
[5 empty] | 1 | 9.1 | 0 | 2.65 | 24.115
|  |  |  | distribuidor | 1 | 38.15 | 0 | 2.8 | 106.82
|  |  |  | talleres | 1 | 55.8 | 0 | 2.8 | 156.24
[5 empty] | 1 | 52.15 | 0 | 2.8 | 146.02
|  |  |  | falso techo liso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo general | 1 | 122 | 0 | 0 | 122
|  |  |  | vestíbulo oficinas | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulo | 1 | 85.75 | 0 | 0 | 85.75
|  |  |  | tabicas y fajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 10 | 9.85 | 0.45 | 0 | 44.325
|  |  |  | oficinas | 2 | 6.75 | 0.45 | 0 | 6.075
|  |  |  | despacho | 1 | 9.45 | 0.45 | 0 | 4.2525
|  |  |  | aseos | 1 | 5.45 | 0.45 | 0 | 2.4525
|  |  |  | salón de actos | 1 | 36.8 | 0.45 | 0 | 16.56
|  |  |  | aseos públicos | 1 | 3.7 | 0.45 | 0 | 1.665
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 10.85 | 0.45 | 0 | 4.8825
|  |  |  | cortineros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 9.85 | 0.25 | 0 | 12.3125
|  |  |  | oficinas | 1 | 6.75 | 0.25 | 0 | 1.6875
|  |  |  | despacho | 1 | 3.9 | 0.25 | 0 | 0.975
|  |  |  | aseo oficinas | 1 | 5.45 | 0.25 | 0 | 1.3625
|  |  |  | salón de actos | 1 | 10.25 | 0.25 | 0 | 2.5625
|  |  |  | aseos públicos | 1 | 3.7 | 0.25 | 0 | 0.925
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 10.95 | 0.25 | 0 | 2.7375
|  |  |  | techo vestíbulos estancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vestíbulos estancos planta primera | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
[5 empty] | 1 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 18.01 | 2705.422 | 7.79 | 21075.24
18.02 | Partida | m2 | POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN | [6 empty] | 94.05 | 23.72 | 2230.87
Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 2 1/2 (UNE-EN ISO 8501-1:2008) y con superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la imprimación antioxidante epoxi mastic de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | pilares patio | 9 | 0 | 1 | 10.45 | 94.05
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 18.02 | 94.05 | 23.72 | 2230.87
18.03 | Partida | m2 | PINTURA JUNOKRIL MATE/SATINADO CON CONSERVANTES ANTIMOHO | [6 empty] | 341.71 | 15.82 | 5405.85
Pintura plástica para fachadas Junokril Mate o satinado de colores azul (61012), rojo (61025) o amarillo (61025) de Juno formulada con resinas acrílicas puras con propiedades anticarbonatación. Aplicado sobre una mano de Primerlite en sustratos nuevos. Para decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de Junokril diluidas en un 10%. No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea menor de 5ºC ni excesivamente calientes o con previsión de lluvia. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio para envases de 15 litros. Producto certificado según UNE-EN 1504-2 con marcado CE, DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y EPD-DAP (Declaración Ambiental de Producto).
|  |  |  | patio-muro cara interior | 1 | 18.5 | 0 | 10.5 | 194.25
|  |  |  | a descontar portón | -1 | 8 | 0 | 5.1 | -40.8
|  |  |  | fachada patio-talleres planta baja | 1 | 6.35 | 0 | 5.2 | 33.02
[5 empty] | 2 | 4.1 | 0 | 5.2 | 42.64
|  |  |  | pasillo distribución aulas | 2 | 49 | 0 | 0.2 | 19.6
|  |  |  | recinto grupo de presión | 4 | 4 | 0 | 3 | 48
[5 empty] | 3 | 5 | 0 | 3 | 45
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 18.03 | 341.71 | 15.82 | 5405.85
18.04 | Partida | m | MARCADO PLAZA GARAJE | [6 empty] | 45 | 3.5 | 157.5
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | 3 plazas | 6 | 5 | 0 | 0 | 30
[5 empty] | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 18.04 | 45 | 3.5 | 157.5
[9 empty] | CAPITULO18 | 1 | 28869.46 | 28869.46
CAPITULO19 | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 69791.94 | 69791.94
19.01 | Partida | m | CABINA FENÓLICA | [6 empty] | 23.75 | 482.57 | 11461.04
Tablero para cabina fenólica aseos, de 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; incluso p.p. de puerta de 600x2000 mm ,estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.
|  |  |  | aseos oficina | 2 | 1.95 | 0 | 0 | 3.9
|  |  |  | aseos públicos | 2 | 3.45 | 0 | 0 | 6.9
[5 empty] | 6 | 1.45 | 0 | 0 | 8.7
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 3.25 | 0 | 0 | 3.25
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 19.01 | 23.75 | 482.57 | 11461.04
19.02 | Partida | ML | VINILOS INTERIORES | [6 empty] | 34.515 | 31.6 | 1090.67
Franjas en el acristalamiento interior, adhesivas en vinilo.
|  |  |  | aseos oficinas | 1 | 5.4 | 0 | 2.4 | 12.96
|  |  |  | aseos públicos | 1 | 2.7 | 0 | 0.9 | 2.43
|  |  |  | mamparas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | despacho dirección | 1 | 4.25 | 0 | 1.5 | 6.375
|  |  |  | acceso administración | 1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso a vestíbulo | 1 | 2.6 | 0 | 1.5 | 3.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 4.3 | 0 | 1.5 | 6.45
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 19.02 | 34.515 | 31.6 | 1090.67
19.021 | Partida | u | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 30x46x14 cm | [6 empty] | 1 | 138.38 | 138.38
Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm, 1 pinza de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5 m, 2 guantes de látex, 3 vendas de malla de 5 m y 1 manual de primeros auxilios.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 19.021 | 1 | 138.38 | 138.38
19.03 | Partida | m | ENCIMERA FENÓLICA | [6 empty] | 6.95 | 259.58 | 1804.08
Encimera HPL ( High Presure Laminate ) Compacto Fenólico en aseos
|  |  |  | aseos oficina | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | aseos públicos | 2 | 2.35 | 0 | 0 | 4.7
|  |  |  | aseo seguridad | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 19.03 | 6.95 | 259.58 | 1804.08
19.04 | Partida | u | CONJUNTO CARTELERÍA-SEÑALÉTICA | [6 empty] | 78 | 31.34 | 2444.52
Conjunto de cartelería y señalética en placas de 150x150 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromático (mayor del 60%), e inscripción de texto en Braille, conforme a UNE 170002:2022 y a la Comisión Braille Española (ONCE); fabricada en material plástico resistente a arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Cartel y materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | planta baja | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
|  |  |  | planta primera | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 19.04 | 78 | 31.34 | 2444.52
19.05 | Partida | m2 | PERSIANA VENECIANA GRADUADA LAMA 16 mm ALUMINIO | [6 empty] | 213.52 | 102.44 | 21872.99
Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 16 mm, graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aulas | 5 | 9.5 | 0 | 2.4 | 114
|  |  |  | despacho | 1 | 3.9 | 0 | 2.4 | 9.36
|  |  |  | oficinas | 1 | 6.75 | 0 | 2.4 | 16.2
|  |  |  | salón de actos | 1 | 7.05 | 0 | 2.4 | 16.92
|  |  |  | talleres | 2 | 3.5 | 0 | 0.9 | 6.3
|  |  |  | planta alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 10.85 | 0 | 2.4 | 26.04
|  |  |  | talleres | 8 | 4.1 | 0 | 0.65 | 21.32
[5 empty] | 1 | 3.1 | 0 | 0.65 | 2.015
|  |  |  | seguridad | 1 | 2.1 | 0 | 0.65 | 1.365
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 19.05 | 213.52 | 102.44 | 21872.99
19.06 | Partida | m2 | BARRERA FÓNICA | [6 empty] | 9.0375 | 13.27 | 119.93
Suministro y colocación de aislamiento de paneles semirrígidos de lana de roca no revestido sobre mamparas, de 60 mm de espesor. Resistencia térmica 1,70 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,80 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes en los paneles. Medida toda la superficie a ejecutar. Según CTE DB-HR. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | despacho | 1 | 4.25 | 0 | 0.75 | 3.1875
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mampara vestíbulo-administración | 1 | 3.5 | 0 | 0.75 | 2.625
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aula medioambiental | 1 | 4.3 | 0 | 0.75 | 3.225
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 19.06 | 9.0375 | 13.27 | 119.93
19.07 | Partida | m3 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL FÉRTIL | [6 empty] | 13.5 | 64.43 | 869.81
Suministro, extendido sobre jardinera y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.
|  |  |  | PARTERRES | 1 | 6 | 1.4 | 0.15 | 1.26
[5 empty] | 1 | 6.5 | 2.4 | 0.15 | 2.34
[5 empty] | 4 | 2 | 3 | 0.15 | 3.6
[5 empty] | 1 | 6 | 7 | 0.15 | 6.3
[9 empty] | 19.07 | 13.5 | 64.43 | 869.81
19.10 | Partida | m2 | RESTAURACIÓN CUBIERTA POLICARBONATO CELULAR | [6 empty] | 30.51 | 39.87 | 1216.43
Parte proporcional correspondiente a la subsanación de la cubierta existente de policarbonato celular. Cobertura de placas translúcidas planas de policarbonato celular, de 16 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente sobre entramado ligero metálico o de madera, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de las placas, perfiles en H de policarbonato para la unión entre placas, perfiles en U de policarbonato para el cierre lateral de las placas, cinta autoadhesiva microperforada de aluminio para el sellado de los bordes inferiores de las placas, cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de los bordes superiores de las placas y silicona neutra oxímica, para sellado de juntas. Se incluyen todos los medios auxiliares necesarios.
|  |  |  | RESTAURACIÓN 15% CUBIERTA POLICARBONATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA PRIMERA | 1 | 203.4 | 0.15 | 0 | 30.51
[9 empty] | 19.10 | 30.51 | 39.87 | 1216.43
19.11 | Partida | m2 | RESTAURACIÓN CUBIERTA PANEL SANDWICH INCLINADA | [6 empty] | 90.2925 | 71.61 | 6465.85
Parte proporcional correspondiente a la subsanación de la cubierta existente de panel sanwich. Cobertura de paneles sándwich acústicos de acero galvanizado, de 100 mm de espesor, formados por cara exterior de chapa grecada con cinco grecas acabado prelacado, RC3 y RUV2, según UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densidad media 95 kg/m³ y cara interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con perforaciones de 3 mm de diámetro, conductividad térmica 0,35 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con 35 dB de índice global de reducción acústica, Rw, proporcionando una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 34,7 dBA y coeficiente de absorción acústica medio 0,85, según UNE-EN ISO 354, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles sándwich. Incluso parte proporcional de lucernarios. Se incluyen todos los medios auxiliarares necesarios.
|  |  |  | RESTAURACIÓN 15% CUBIERTA PANEL SANDWICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª | 1 | 114.3 | 0.15 | 0 | 17.145
|  |  |  | CUBIERTA | 1 | 487.65 | 0.15 | 0 | 73.1475
[9 empty] | 19.11 | 90.2925 | 71.61 | 6465.85
19.12 | Partida | m2 | RESTAURACIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE | [6 empty] | 4.1325 | 80.54 | 332.83
Parte proporcional correspondiente a la subsanación de la cubierta existente plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. Se incluyen todos los medios auxiliarares necesarios.
|  |  |  | RESTAURACIÓN 15% CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CUBIERTA | 1 | 27.55 | 0.15 | 0 | 4.1325
[9 empty] | 19.12 | 4.1325 | 80.54 | 332.83
19.13 | Partida | m2 | RESTAURACIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE INVERTIDA | [6 empty] | 105.8025 | 83.52 | 8836.62
Parte proporcional correspondiente a la subsanación de la Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO CAPA DE REFUERZO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); CAPA DE REFUERZO: mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 de 4 cm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); Se incluyen todos los medios auxiliares necesarios.
|  |  |  | RESTAURACIÓN 15% CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA | 1 | 361.8 | 0.15 | 0 | 54.27
|  |  |  | PLANTA PRIMERA | 1 | 343.55 | 0.15 | 0 | 51.5325
[9 empty] | 19.13 | 105.8025 | 83.52 | 8836.62
19.14 | Partida | ud | VIDEOPORTERO DIGITAL | [6 empty] | 2 | 1849.21 | 3698.42
Instalación de kit de videoportero digital color antivandálico para centro compuesto de: placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimentación y monitor con base de conexión. Incluso, abrepuertas, visera, cableado y cajas. Totalmente colocado y comprobado su correcto funcionamiento.
|  |  |  | entrada principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | valla exterior | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 19.14 | 2 | 1849.21 | 3698.42
19.15 | Partida | m | MARCO PERIMETRAL PARA RECIBIDO FELPUDO | [6 empty] | 12.68 | 41.14 | 521.66
Marco perimetral para alfombra de entrada al edificio, formado por perfiles angulares de acero inoxidable AISI 304, con alas de 25x30x3 mm de longitud y 3 mm de espesor. COLOCACIÓN: en cajeado de pavimento.
|  |  |  | MARCO FELPUDO ACCESO POR PATIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17
[5 empty] | 1 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91
[5 empty] | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6
[9 empty] | 19.15 | 12.68 | 41.14 | 521.66
19.16 | Partida | m2 | FELPUDO EMCO DIPLOMAT 522T | [6 empty] | 12.45 | 521.18 | 6488.69
Felpudo de entrada al edificio, capaz de soportar cargas normales y pesadas, sistema Diplomat 522P "EMCO", con capacidad de retención de partículas finas de suciedad y absorción de la humedad existente en el calzado, formado por perfiles de aluminio anodizado, acabado natural, de 22 mm de altura, 27,5 mm de anchura, unión entre perfiles con cable de acero galvanizado de 4 mm de diámetro y vaina exterior de PVC, distancia entre perfiles 5 mm, con inserciones modelo Premium Care, color Antracita 47.01, adherencia R-12, según DIN 51130, inserción textil de poliamida 6 Euroclase Cfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. COLOCACIÓN: sobre cajeado en pavimento
|  |  |  | HALL ENTRE PUERTAS ENTRADA POR PATIO | 1 | 12.45 | 0 | 0 | 12.45
[9 empty] | 19.16 | 12.45 | 521.18 | 6488.69
19.17 | Partida | m | BORDE METÁLICO ACERO CORTEN PARTERRES | [6 empty] | 79.6 | 20.99 | 1670.8
Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable, para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación
|  |  |  | PARTERRES | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 2.8
[5 empty] | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 13
[5 empty] | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 4.8
[5 empty] | 8 | 2 | 0 | 0 | 16
[5 empty] | 5 | 3 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 19.17 | 79.6 | 20.99 | 1670.8
19.18 | Partida | m2 | FORMACIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE TIPO DECK | [6 empty] | 11 | 69.02 | 759.22
Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%. SOPORTE BASE: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado DX51D+Z275 S 280 de 0,7 mm de espesor, con sección trapezoidal para cubierta Deck, con nervios de 48 mm de altura separados 250 mm; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas.
|  |  |  | NUEVA CUBIERTA ACCESO HALL DESDE PATIO | 1 | 5 | 2.2 | 0 | 11
[9 empty] | 19.18 | 11 | 69.02 | 759.22
[9 empty] | CAPITULO19 | 1 | 69791.94 | 69791.94
CAPITULO191 | Capítulo |  | ASCENSOR | [6 empty] | 1 | 35720.39 | 35720.39
191.01 | Partida | u | ASCENSOR ESTÁNDAR MÁXIMO 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO | [6 empty] | 1 | 33784.2 | 33784.2
Instalación completa de ascensor monofásico eléctrico sin cuarto de máquinas, máximo 4 paradas, 8 personas, 630 kg, con cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm (accesible), con suelo de goma de alta duración, paredes de láminas de PVC con textura rugosa, y botonera de acero inoxidable, con sistema de carga autónomo mediante acumuladores y autonomía para más de 100 viajes en caso de corte fluido eléctrico regular. Máquina sin engranajes de imanes permanentes de diseño radial. Con sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización permanente Pulse y con frecuencia variable OVF de lazo cerrado, control inteligente de velocidad variable entre 0,63 m/s y 1 m/s (dependiendo de la carga en cabina y estado de carga), sistema de ahorro energía. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 191.01 | 1 | 33784.2 | 33784.2
191.02 | Partida | u | INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180º | [6 empty] | 1 | 1936.19 | 1936.19
Incremento por doble embarque a 180º a instalar en ascensor monofásico eléctrico de 8 personas, 630 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 191.02 | 1 | 1936.19 | 1936.19
[9 empty] | CAPITULO191 | 1 | 35720.39 | 35720.39
CAPITULO20 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 18930.94 | 18930.94
20.01 | Partida | ud | BOTIQUIN DE OBRA | [6 empty] | 1 | 23.54 | 23.54
ud. Botiquín de obra instalado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.01 | 1 | 23.54 | 23.54
20.02 | Partida | ud | REPOSICIÓN DE BOTIQUIN | [6 empty] | 1 | 37.45 | 37.45
ud. Reposición de material de botiquín de obra.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.02 | 1 | 37.45 | 37.45
20.03 | Partida | ud | CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE | [6 empty] | 6 | 7.17 | 43.02
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.03 | 6 | 7.17 | 43.02
20.04 | Partida | ud | CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO | [6 empty] | 4 | 8.23 | 32.92
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.04 | 4 | 8.23 | 32.92
20.05 | Partida | ud | CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO | [6 empty] | 4 | 8.23 | 32.92
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.05 | 4 | 8.23 | 32.92
20.06 | Partida | m | CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA | [6 empty] | 75 | 1.83 | 137.25
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 1 | 75 | 0 | 0 | 75
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.06 | 75 | 1.83 | 137.25
20.07 | Partida | ud | CASCO DE SEGURIDAD | [6 empty] | 35 | 2.17 | 75.95
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
[5 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.07 | 35 | 2.17 | 75.95
20.08 | Partida | ud | PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA | [6 empty] | 5 | 13.05 | 65.25
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.08 | 5 | 13.05 | 65.25
20.09 | Partida | ud | GAFAS ANTIPOLVO | [6 empty] | 15 | 1.67 | 25.05
ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.09 | 15 | 1.67 | 25.05
20.10 | Partida | ud | PROTECTORES AUDITIVOS | [6 empty] | 15 | 7.9 | 118.5
ud. Protectores auditivos, homologados.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.10 | 15 | 7.9 | 118.5
20.11 | Partida | ud | MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2 | [6 empty] | 125 | 2.56 | 320
ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE.
[5 empty] | 125 | 0 | 0 | 0 | 125
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.11 | 125 | 2.56 | 320
20.12 | Partida | ud | MONO DE TRABAJO | [6 empty] | 30 | 16.9 | 507
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.12 | 30 | 16.9 | 507
20.13 | Partida | ud | CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE | [6 empty] | 6 | 51.36 | 308.16
ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.13 | 6 | 51.36 | 308.16
20.14 | Partida | ud | CINTURÓN ANTILUMBAGO | [6 empty] | 12 | 18.68 | 224.16
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.14 | 12 | 18.68 | 224.16
20.15 | Partida | ud | FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS | [6 empty] | 10 | 35.8 | 358
ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.15 | 10 | 35.8 | 358
20.16 | Partida | ud | CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS | [6 empty] | 15 | 23.64 | 354.6
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.16 | 15 | 23.64 | 354.6
20.17 | Partida | ud | PAR GUANTES NEOPRENO 100% | [6 empty] | 100 | 3.32 | 332
ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.
[5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.17 | 100 | 3.32 | 332
20.18 | Partida | ud | PAR GUANTES LONA/SERRAJE | [6 empty] | 25 | 2.73 | 68.25
ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
[5 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.18 | 25 | 2.73 | 68.25
20.19 | Partida | ud | PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm | [6 empty] | 10 | 8.44 | 84.4
ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.19 | 10 | 8.44 | 84.4
20.20 | Partida | ud | PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE | [6 empty] | 30 | 22.4 | 672
ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.20 | 30 | 22.4 | 672
20.21 | Partida | ud | PAR BOTAS AISLANTES | [6 empty] | 20 | 26.22 | 524.4
ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.21 | 20 | 26.22 | 524.4
20.22 | Partida | m | CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA | [6 empty] | 60 | 3.54 | 212.4
m. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigónados y separados cada 2mi/montaje y desmontaje.
[5 empty] | 1 | 60 | 0 | 0 | 60
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.22 | 60 | 3.54 | 212.4
20.23 | Partida | m | BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN | [6 empty] | 15 | 7.09 | 106.35
m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.
[5 empty] | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.23 | 15 | 7.09 | 106.35
20.24 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B | [6 empty] | 5 | 37.04 | 185.2
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.24 | 5 | 37.04 | 185.2
20.25 | Partida | ud | EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B | [6 empty] | 3 | 117.1 | 351.3
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.25 | 3 | 117.1 | 351.3
20.26 | Partida | h | COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE | [6 empty] | 15 | 62.35 | 935.25
h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.26 | 15 | 62.35 | 935.25
20.27 | Partida | h | FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE | [6 empty] | 7 | 13.83 | 96.81
h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.27 | 7 | 13.83 | 96.81
20.28 | Partida | ud | RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO | [6 empty] | 40 | 51.2 | 2048
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.28 | 40 | 51.2 | 2048
20.29 | Partida | m² | SEG. Y SALUD NIVEL ALTO | [6 empty] | 1592.05 | 6.69 | 10650.81
m². Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m² construido de un bloque de viviendas de tamaño medio (aproximadamente 20 viviendas), con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.
|  |  |  | planta baja | 1 | 1592.05 | 0 | 0 | 1592.05
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20.29 | 1592.05 | 6.69 | 10650.81
[9 empty] | CAPITULO20 | 1 | 18930.94 | 18930.94
CAPITULO21 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 16735.74 | 16735.74
21.01 | Partida | m³ | CLASIFICACIÓN DE RCDs NO PELIGROSOS POR MEDIOS MANUALES | [6 empty] | 341.17 | 10.41 | 3551.58
m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.
[5 empty] | 1 | 341.17 | 0 | 0 | 341.17
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 21.01 | 341.17 | 10.41 | 3551.58
21.02 | Partida | u | TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS CAMIÓN 3,5 t 200 km EXCLUSIVO | [6 empty] | 11 | 149.43 | 1643.73
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets (cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y cuando no se supere el peso máximo autorizado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será exclusiva para un centro productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra para un viaje durante todo el día. El transporte será a una distancia inferior a 200km. i/ trámites documentales que establece la normativa (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)
[5 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 21.02 | 11 | 149.43 | 1643.73
21.03 | Partida | m³ | CARGA A MANO DE RESIDUOS EN CARRETILLA | [6 empty] | 341.17 | 15.62 | 5329.08
m³. Carga a mano y traslado con carretilla, de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico) en contenedor metálico, hasta una distancia máxima de 20 m.
[5 empty] | 341.17 | 0 | 0 | 0 | 341.17
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 21.03 | 341.17 | 15.62 | 5329.08
21.04 | Partida | ud | TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³ | [6 empty] | 43 | 144.45 | 6211.35
ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.
[5 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 43
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 21.04 | 43 | 144.45 | 6211.35
[9 empty] | CAPITULO21 | 1 | 16735.74 | 16735.74
CAPITULO22 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 | 3183.75 | 3183.75
22.01 | Partida | ud | ENSAYO DE ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO | [6 empty] | 2 | 120.91 | 241.82
ud. Ensayo de estanqueidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.01 | 2 | 120.91 | 241.82
22.02 | Partida | ud | ENSAYOS TUBERÍAS FONTANERÍA | [6 empty] | 2 | 310.3 | 620.6
ud. Ensayos de las tuberías utilizadas en obra (cobre, caña, polipropileno, polibutileno, etc...), por unidad diferenciada, en la red de agua fría y caliente, consistente en: Características geométricas, y/o resistencia al calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o aptitud al doblado s/ UNE ; verificando la idoneidad con la normativa de aplicación.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.02 | 2 | 310.3 | 620.6
22.03 | Partida | ud | ENSAYO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 3 | 192.6 | 577.8
ud. Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo protector enterrado, tubo protector empotrado, tubo protector por suelo, tubo protector visto, canaleta vista, canaleta por falso suelo, etc...), para determinar: a) resistencia al aplastamiento, b) resistencia al curvado, c) resistencia al choque; verificando el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.03 | 3 | 192.6 | 577.8
22.04 | Partida | ud | CONTROL RECEPCIÓN APARATOS ALUMBRADO | [6 empty] | 2 | 112.35 | 224.7
ud. Control de recepción de los aparatos de alumbrado de las instalaciónes eléctricas interiores (apliques, luminarias, halógenos, etc... así como sus equipos internos y lámparas); utilizados en obra, por unidad de elemento diferente, para indicar: procedencia y marca comercial, cumplimiento de la ITC-BT (44) y UNE correspondiente así como las especificaciones de proyecto, tipo de protección, certificados de garantía o sellos de calidad de los elementos cuando los posean, fichas de características del fábricante; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de la D.F de todos los aparatos de la instalación.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.04 | 2 | 112.35 | 224.7
22.05 | Partida | ud | CONTROL RECEPCIÓN CONTRAINCENDIOS E.V. | [6 empty] | 1 | 560.11 | 560.11
ud. Control de recepción de los elementos de la instalación contraincendios en edificio de hasta 50 viviendas sin columna seca (acometida a la red, tubería de acero, grupo de presión, bocas de incendios, extintores, sistema de detección de incendios) montados en obra para indicar: procedencia y marca comercial, cumplimiento de la normativa CTE, Comunidad autónoma o Ayuntamiento correspondiente así como las especificaciones de proyecto, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas de características del fábricante; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de la D.F. de todos los elementos de la instalación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.05 | 1 | 560.11 | 560.11
22.06 | Partida | ud | INSPECCIÓN INTERIOR RED SANEAMIENTO CON CÁMARA | [6 empty] | 1 | 958.72 | 958.72
Inspeccion de redes de tuberías en planta baja, mediante equipo de control formado por cámara de TV, propulsada por el interior de tuberías, con equipos complementarios para toma y recogida de datos alojados en vehículo, incluso realizacion de reportaje en soporte de DVD, desplazamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 22.06 | 1 | 958.72 | 958.72
[9 empty] | CAPITULO22 | 1 | 3183.75 | 3183.75
CAPITULO23 | Capítulo |  | ANDAMIOS | [6 empty] | 1 | 23458.05 | 23458.05
23.01 | Partida | m2 | MONTAJE ANDAMIO TUBULAR MODULAR h=8-15 m | [6 empty] | 693 | 29.35 | 20339.55
Montaje de andamio metálico tubular modular, para alturas de andamio entre 8 y 15 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44 de 48 mm de diámetro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor mínimo 75 micras), con doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y plataformas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. trabajos previos de limpieza para apoyos, arriostramientos a fachadas, medios auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido según superficie de andamio montado. Montaje de andamio en horario laborable.
|  |  |  | muro exterior | 1 | 28 | 11 | 0 | 308
|  |  |  | fachada aulas | 1 | 35 | 11 | 0 | 385
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 23.01 | 693 | 29.35 | 20339.55
23.02 | Partida | m2 | ALQUILER DIARIO ANDAMIO TUBULAR MODULAR (45 DÍAS) | [6 empty] | 31185 | 0.1 | 3118.5
Alquiler diario de andamio metálico tubular modular, fabricado en tubo de acero calidad St-44 de 48 mm de diámetro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor mínimo 75 micras), con doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y plataformas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. de arriostramientos a fachada. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido según superficie de andamio montado. Alquiler por día natural (incluido festivos).
|  |  |  | muro exterior | 45 | 28 | 11 | 0 | 13860
|  |  |  | fachada aulas | 45 | 35 | 11 | 0 | 17325
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 23.02 | 31185 | 0.1 | 3118.5
[9 empty] | CAPITULO23 | 1 | 23458.05 | 23458.05
[9 empty] | La Cantueña | 1 | 1905084.11 | 1905084.11